广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2026-2028）采购需求
一、项目服务需求
1.运维内容
本次采购的山洪灾害监测预警设施设备运行维护服务主要内容包括：
（1）自动监测系统：包含自动雨量（水位/图像）站；
（2）预警设施设备：包含无线预警广播设备；
（3）基础设施设备服务：包含市/县级网络安全防护服务、市/县级硬件维护（网络设备、服务器及附属设备、视频会商设备、基础环境、资产梳理等）、水利专网和视频会商专线线路。
1.1自动监测系统运行维护
（1）自动监测站点运行维护
自动雨量（水位/图像）站
维护内容。自动雨量（水位/图像）站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，水位站按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，图像站点包含摄像头，自动雨量（水位/图像）站数据传输方式一般采用GPRS/GSM、卫星等。主要运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。
维护标准。自动监测站设施应保持设备完好，雨量筒整洁干净无杂物、承雨口保持水平；雨量/水位传感器、传输单元、供电单元接口牢靠；蓄电池电压正常，RTU运行状态良好，雨量传感器注水检验值与广西统一数据接收平台接收值保持一致，图像能够按时按质传输至广西统一数据接收平台。
（2）数据接收管理
要求将运行维护的自动监测站点接入到广西统一数据接收平台（需满足统一数据接收平台接入协议）和广西水旱灾害防御平台，并监控监测站点运行状态，对测站的基础信息、参数配置进行管理，保障数据准确性、真实性、可靠性，并根据市、县水行政主管部门需要，按要求接入市/县级山洪平台。
1.2无线预警广播维护
运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，白名单设置、非法广播入侵行为防止；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。
通过本次维修养护，保障无线预警广播接入广西统一数据接收平台和广西水旱灾害防御平台，在汛期要定期检查与平台的通信状况。
1.3基础设施设备运行维护：
（1）水利专线和视频会商系统的网络通信保障
网络通信保障包括互联网光纤电路、GSM短信平台、水利专网和视频会商专用通信线路等，配合自治区水利厅进行水利专网接入，保障公/专网传输电路正常通信，提供带宽不低于150Mbps市级到县级专线线路。
（2）网络安全防护
包含市级/县级网络安全维护；配合自治区水利厅进行安全服务检查、配置优化等。
（3）硬件维护
主要包含网络设备、服务器及附属设备、视频会商设备、基础环境、资产梳理等。
（4）网络维护
中标人提供水利点对点专线带宽不低于150Mbps。提供的网络维保服务内容包括但不限于基础服务、设备续保、视频会议保障服务、其他维护服务等，包含线路、网络、视频系统等日常维护、故障处理、一年不少于2次的定期现场巡检，及时对原厂设备固件、系统软件进行更新升级。遇到重要视频会议时，派出技术人员到视频会议各分会场提供技术保障。
2.运维要求
2.1工作要求
中标人按要求开展实质性的运行维护工作，对站点设备运行状况及维护内容在全区统一运维平台进行记录，相关信息按业主单位要求填写运维记录表（一式两份，一份报送业主单位，一份粘贴于设备机箱内备查），运维记录表按月提交给业主单位。
2.2信息整合要求
各项目县的设施设备将通过广西统一数据接收平台和广西水旱灾害防御平台进行管理，中标人须配合完成软件系统的基本信息（如经纬度、站址等）收集录入工作，使软件系统成为后期设施维修养护工作的支撑平台。通过全面收集数据，软件平台自动监测实时数据的上报情况，进而计算设备上报率、完整率、及时率等。
2.3安全要求
安全要求包括网络安全、数据安全、设施设备安全等要求，中标人应保障中标区域内的网络、数据等安全，避免出现网络安全事件。
2.4维修响应时间要求
（1）汛期须在4小时内响应，到达故障现场后6小时内解决故障，启动应急响应期间在2小时内响应，到达故障现场后2小时内解决故障；非汛期在4小时内响应，到达现场后8小时内维修完成。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
（2）应急响应及汛期期间，需安排人员到采购人和业主单位指定地点24小时值班。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
（3）非汛期期间遇台风、强降雨等致灾天气的特殊时期，所有故障处理响应时间按汛期响应时间标准执行。
（4）应急响应或致灾天气情况下，遇关键测站即关联危险区的测站或位于出现险情的水利工程附近/处的测站失效，中标人需根据业主单位需求采取相应措施获取并提供前方测站所在位置降雨量、水位等数据。
（5）若站点出现任何原因导致损坏离线的，中标人需在规定时间（汛期：3天内、非汛期5天内）内将站点恢复上线，同时，中标人需保障监测站点传输信号正常，对于信号较弱的站点，需解决上线问题。
（6）受极端恶劣天气等不可抗力因素影响，可按项目业主批准适当延长故障修复时长。
2.5其他运维要求
略。
2.6人员配置及服务要求
（1）人员配置及服务要求
要求中标人提供汛期24小时在线值守、非汛期8小时在线值守服务，按采购人和业主单位要求指定时间到达现场服务，利用广西水旱灾害防御平台、广西统一数据接收平台监管相关的维保项目内容，每天进行水利业务系统的排查故障和功能测试，支撑预警发布。
①各分标中标人的项目经理需要负责项目的管理，安排和管理项目人员的工作，制定和监督维护管理的工作制度和运行监控。
②各分标中标人必须派遣至少2名工作人员在水利厅驻场，能够为运维提供技术支撑的同时，也能为山洪灾害治理提供专业的建议，驻场人员必须在合同签订后3个工作日内进场，若人员未能按时进场，视为中标人违约。驻场工作人员要求会写SQL脚本在数据库中定位站点的错误数据和异常工况等信息，分析错误原因；掌握数据接收软件，监测预警软件的后台服务和前端界面服务的启动方法，了解雨水情数据的整编规则，能解答县级的软件使用问题，定期对县级软件进行数据备份，当服务器故障时，能快速恢复操作系统和软件系统，不影响防汛工作。驻场工作人员要对基础信息管理和后期站点建设提出合理化建议，使县里的站点和危险区逐渐匹配，使每个危险区均有对应监测预警设备，汛期结束后开展信息收集和分析工作，从故障原因、站网合理化、后期建设合理化等方面提出建议。必要时人员需到现场处理解决问题。同时，中标人工作人员需协助配合自治区水利厅做好水旱灾害防御工作。
[bookmark: _GoBack]③各分标中标人必须派遣工作人员在所投分标的各市水利局驻场（每个市水利局至少2人），统筹本市运维工作，管理辖区维修人员，协调机动应急小组，协调县级运维工作安排，收集运维工作信息表，定期上报水利厅，为后期运维提供优化方案。汛期配合值班，检查各县监测预警软件，检查降雨、水位、图像数据是否异常；定期编制周报和月报，统计本市预警产生数，预警发布数，受灾情况等。定期巡查机房，检查服务器的硬盘、网卡、网络设备的工作状态，能根据服务指示灯识别故障，及时提出硬件设备维护建议，防止设备损坏影响防汛工作。同时，中标人工作人员需协助配合市水利局做好水旱灾害防御工作。
④各分标中标人每个地市须配置一个由至少3人专业技术人员组成的技术服务机动小组，要求小组成员具备很强的故障处理能力，至少有1项山洪灾害建设经验或者维护经验，技术服务机动小组在中标区域内提供技术服务。定期收集设备状态，收集设备实景照片，定期检查设备充电状态、防止电池放电过量，提早发现设备故障，及时安排维修并向业主单位汇报。定期组织基层防汛人员培训，讲授防汛工作内容，包括暴雨时的值守、设备巡查、预警广播使用，培训防灾避险基本知识，培训预警后撤离的注意事项等。
⑤现场维修助理。每个县至少配置2名运维助理，与水利局进行运维工作现场对接、联络，处理日常故障，汛期巡检根据任务量进行增配人员。维修设备时要保留过程记录。在进村维修设备时，现场对设备管护人员开展培训，教授设备日常使用方法和管护内容。
（2）站点优化
略。
（3）信息化管理手段
略。
（4）配合工作
略。
（5）运维工作人员人身安全
中标人派遣的运维或驻场工作人员人身财产安全由中标人完全负责。
2.7管理及考核要求
（1）总体要求
在合同执行期间开展自动监测站点、无线预警广播在线率和到报率考核，开展山洪灾害预警发布成功率考核。除设备故障、损坏外，要求自动监测站点到在线率和到报率均不低于95%；无线预警广播在线率不低于95% ；除因通信运营商恶意短信拦截情况外，要求山洪灾害预警发布成功率不低于95%。
二、商务条款
	合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	服务期限
	自签订合同之日起至2029年3月31日。

	服务地点
	广西区内业主单位指定地点。

	验收标准、规范
	符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及招标文件要求。

	投标报价要求
	1． 投标报价应为包含本项目所有监测预警设施设备的日常巡检、维护保养、故障维修、备品备件、软件系统与通信网络维护、应急抢修、更新必要的设施设备、人员培训、相关技术服务以及保险、税费等确保系统正常运行所需全部费用。
2． 对于本文件中明确列明须报价的服务（货物），投标人存在漏报的作无效投标处理。
3． 投标人的投标单价不得超过招标预算单价（待定），否则作无效投标处理。
4． 投标人的投标总报价不得超过各分标单年预算金额（待定），否则作无效投标处理。
5． 投标人的投标报价不得超过各分标市/县/区的单年预算金额（待定），否则作无效投标处理。
6． 在合同实施时，业主单位将不再支付任何项目费用并认为此项目的费用已包括在报价中。

	培训要求
	1． 中标人需协助各级水行政主管部门开展山洪灾害监测预警系统使用、演练和维护培训，使受训人员掌握相关技术要求，熟悉山洪灾害监测预警系统软硬件操作和系统的配置、故障初步诊断、维护管理等技术，确保系统正常运行。培训所有费用包含在项目中，由中标人负责。具体培训内容如下：
2． 1．中标人需对使用人员和系统管理员进行有关软硬件安装、调试、维护、操作等方面的技术培训，直至能独立操作。
3． 2．培训内容需按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，培训方式需包括技术讲解、操作示范、操作实践、参观学习和其他必需的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统获得全面了解和掌握。
4． 中标人需在培训开始前10日以上提供详细的培训计划，经业主单位审核同意后进行。培训计划包括培训时间安排、人数、次数、全套培训教材（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教员简历）、培训组织方式等，业主单位有权对中标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。每个市县培训不少于2人（含运维人员），培训时间不少于1个工作日。

	服务支持要求
	1． 在运维服务期内中标人应至少于每年汛期前、主汛期（每年6月）前、汛期后针对运维设施设备各进行1次全面现场检查，共计3次，在巡检过程中需要重新核对/收集站点经纬度信息，并在统一数据接收平台系统中更新。汛期期间，如设备有故障，应及时进行排查恢复上线。监视主要监测预警设备以及相关硬件设施设备运行状态，定期测试设备、系统功能是否正常。
2． 服务支持费用包含在项目中，由中标人负责。

	售后服务要求
	中标人须承诺在服务期结束后4个月内无条件协助业主单位提供技术支持及相应的运维材料，以确保与后续运维单位顺利交接，交接双方应签署交接确认单（格式自拟），并报项目业主备案。

	服务人员要求
	1.为使项目按质、按量、按时、有序实施，项目经理需对本标项进行全过程服务和负责，合理安排项目组人员开展工作。
2.拟投入的项目经理、项目组人员不得随意更换，确实因无法预计的情况需要更换、调离的，必须取得业主单位书面同意。
3.拟投入人员在现场巡检维护的安全保障及工伤保险由投标人自行负责。

	采购人的其他要求
	1．本次采购的数量为计划的实施数量，在实施过程中业主单位有权在不调整单价的前提下增加实施数量和实施地点，原则上不可减少实施数量，如特殊情况的，需按程序报业主单位进行审批。
2．自治区水利厅将协助项目县对运维单位开展山洪灾害防御工作评价，中标人需承诺配合评价，接受对运维单位的评价结果和依据评价结果按合同规定进行处置。
3．各分标的中标人在服务业主单位的同时，也需按照自治区水利厅的统一部署要求开展相关工作。
4．中标人如在运维过程中发现设备有硬件更新的必要，需书面征求业主单位的同意后再进行更新，中标人提供的设施设备不能为进口产品且中标人更换的设备必须等同于或优于测站维护核心产品参数要求（备品）（详见附件）。
5．采购人、业主单位不组织现场踏勘，投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加款项或索赔的要求。

	验收
	由业主单位发起和组织，原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。

	付款条件
	1．本项目合同为单价合同，业主单位将根据实际运维设备数量确定委托的运维内容进行结算，结算金额=实际承担的运维数量×对应的中标单价。
2．付款条件：
（1）中标人完成第一次巡检且经业主单位确认后，业主单位在10个工作日内向中标人支付2026年实际签订合同价款的50%（含更新必要的设施设备）；
（2）2026年汛期结束后运维工作经业主单位组织验收合格，业主单位在10个工作日内结清2026年度的合同余款并同时签订2027年年度合同；
（3）中标人于2027年汛前完成本年度第一次巡检且经业主单位确认后，业主单位在10个工作日内向中标人支付2027年实际签订合同价款的50%（含更新必要的设施设备）
（4）2027年汛期结束后运维工作经业主单位组织验收合格，业主单位在10个工作日内结清2027年度的合同余款并同时签订2028年年度合同；
（5）中标人于2028年汛前完成本年度第一次巡检且经业主单位确认后，业主单位在10个工作日内向中标人支付2028年实际签订合同价款的50%（含更新必要的设施设备）；
（6）2028年12月，运维工作经业主单位组织验收合格，业主单位在10个工作日内付清所有合同尾款（无息）。履约保证金在运维合同服务期满后退还。

	其他商务要求
	1． 投标人需保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为业主单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2． 知识产权归属：本次项目成果归业主单位所有，中标人不得擅自对外发表、出版。
3． 中标人有义务向业主单位解释所有成果内容。
4． 保密要求：中标方工作人员对本项目中接触到的业主单位所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负有保密义务。未经业主单位书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现中标方工作人员泄密事件，中标人负有连带责任。
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附件：
[bookmark: _Toc28644]运维内容典型配置表
	序号
	运维内容
	组成清单
	计量单位
	招标预算单价

	1
	自动监测站
	自动雨量（水位/图像）站
	1个遥测终端机（RTU、通讯模块、机箱等）
	套
	待定

	
	
	
	1个雨量计（水位计）
	个
	

	
	
	
	1个太阳能电池板
	个
	

	
	
	
	1个太阳能充电控制器
	个
	

	
	
	
	1个蓄电池
	个
	

	
	
	
	1套立杆设施及基座
	套
	

	
	
	
	1个安装及辅材
	个
	

	
	
	
	1项通讯费
	项
	

	
	
	
	1个摄像头
	个
	

	2
	预警设施设备
	无线预警广播
	1套主机（含通讯模块、机箱）
	套
	待定

	
	
	
	4个喇叭（25W）
	个
	

	
	
	
	1项通讯费
	个
	

	
	
	
	1套立杆设施及基座
	套
	

	
	
	
	1个安装及辅材
	个
	

	3
	基础设施设备服务
	网络安全
	市网络安全防护
	项
	待定

	
	
	
	县级网络安全防护
	项
	待定

	
	
	市级硬件运行维护
	网络设备
	项
	待定

	
	
	
	服务器及附属设备
	项
	

	
	
	
	视频会商系统
	项
	

	
	
	
	基础环境
	项
	

	
	
	
	资产梳理
	项
	

	
	
	县级硬件运行维护
	网络设备
	项
	待定

	
	
	
	服务器及附属设备
	项
	

	
	
	
	视频会商系统
	项
	

	
	
	
	基础环境
	项
	

	
	
	
	资产梳理
	项
	

	
	
	专线
	县级水利专网和视频会商专线线路
	条
	待定




测站维护核心产品参数要求（备品）
	序号
	核心产品
	主要功能和技术参数

	1
	自动雨量（水位）监测站
	遥测终端机（RTU）
	（1）输入输出接口：具有连接雨量计传感器，支持RS-232C、RS-485等接口协议。终端机可具备数据固态存储功能，宜能存储12个月(5min采集时间间隔)以上的数据，并可现场或远程进行数据读取，配置相应的存储空间。当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据；
（2）采用太阳能+电池供电方式，具有太阳能充放电管理功能；在无日照情况下，能正常工作30天以上；
（3）具备4G公网通信，支持备用卫星通信；
（4）支持自报式、查询—应答式、兼容式三种工作模式，三种工作模式可混合组网；
（5）平均无故障工作时间（MTBF）：≥25000小时；
（6）实时时钟：内置实时时钟；
（7）具有远程程序升级功能，方便测站的管理和维护；
（8）具有定时自检上报、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准和设备测试等功能；
（9）具备加密采集功能、阈值触发功能，可通电自启；
（10）产品应符合《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）和《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）中的各项要求；
（11）支持远程/就地设置、RTU各项参数；产品支持通过其键盘、液晶显示屏或电脑实现就地参数设置，并具有远程设置功能，包括数据传输方式、数据报送频次、IP地址等；
（12）工作环境温度：-30～60℃。
通讯模块
（1）支持双频GPRS/4G全网通即单卡槽支持中国电信、中国移动以及中国联通、中国广电等通信运营商；
（2）协议：支持心跳数据包，支持域名解析DNS，支持简单透传方式。
（3）产品传输数据有效、稳定，具有数据终端嵌入式软件；

	
	
	雨量计
	（1）承雨口：采用哑光面，内径为200+0.6mm，外刃口角度40°～45°，承雨口口缘呈刃口状，内壁光滑，不应有砂眼、毛刺、碰伤、镀层脱皮、渗漏等缺陷，进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外，器口深度不小于100mm；
（2）承雨口滤网：材质采用不锈钢，滤网孔径Φ1.5～3.0mm；
（3）外筒：外筒用不锈钢制成，防锈能力强，采用厚度应在0.6mm以上不锈钢材料；
（4）传感器翻斗：分辨力等于优于0.5mm，采用不锈钢或优质工程塑料材料；
（5）承雨器底座：应采用防腐防锈金属材料；
（6）翻斗感量调节机构：主体部分采用304不锈钢，与翻斗接触的部分可采用耐老化的优质工程塑料。机构应具有锁定装置，并在锁定后作涂色或其它标志；
（7）测量精度：≤±4%；
（8）降雨强度：0mm/min～4mm/min，允许通过最大雨强为8mm/min；
（9）工作环境：气温：0℃～55℃；湿度：不大于95%RH(40℃凝露）；
（10）使用寿命：满足正常维护条件下，使用时间不少于10年；
（11）符合《降水量观测仪器 第2部分:翻斗式雨量传感器》（GB/T 21978.2-2014）的相关要求。

	
	
	水位计
	1.水位计
1.1压力式水位计
（1）水位量程：0～30m；
（2）水位分辨率：1mm；
（3）水位精度：0.05%F.S；
（4）供电电压：7.2V±15%；
（5）工作温度：-25℃～55℃；
（6）防护等级：水下部分：IP68，地面部分：IP55。
1.2气泡式水位计
（1）主机防护：使用防腐耐用材料制造；
（2）采样频率：采样频率可设定；
（3）水位测量量程：0～20m...50m...70m；
（4）测量精确度：1级（0～20...50m...70m）；
（5）水位分辨率：1mm；
（6）测量温度：-10℃～+60℃。
1.3雷达式水位计
（1）量程：0～30m；
（2）测量精度：±3mm；
（3）频率范围：26GHz；
（4）通讯接口： RS485标准MODBUS RTU协议或RS232 4-20mA/HART协议；
（5）供电电压：DC6-28V。

	
	
	摄像头
	实现定时拍摄和远程抓拍两种功能，其中自动值守状态可定时拍摄上传，也可以远程控制设备抓拍上传。当降雨或水位变幅较大时，可根据雨量加密上报；
（1）通讯方式：485总线通讯或网口；
（2）工作电压：5V～12V；
（3）工作电流： 不大于150mA；
（4）图像有效像素： 不小于400万；
（5）图像格式：JPEG格式；
（6）分辨率：1024*768，1280*800（任选一种）；
（7）环境：工作温度：-10℃～50℃，储存温度： -40℃～60℃，工作湿度：不大于95%RH（40°C凝露），符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15966-2017）中的相关要求；
（8）夜视距离不小于50m（以可识别水位标尺为准）；
（9）防护等级达到IP66。

	
	
	供电系统
	1.太阳能电池板
(1）采用40W的单晶硅太阳能电池组件（北斗站点应采用80W）；
(2）最大工作电压：17V，开路电压：21V；
(3）工作环境温度：-25℃～50℃。
2.蓄电池（38AH）（北斗站点应为65AH）
(1）铅酸免维护可充电蓄电池；
(2）标称电压12V，标称容量不低于38AH；
(3）采用免维护蓄电池，蓄电池技术标准符合国家有关规范；蓄电池浮充工作寿命大于3年。
3.太阳能充电控制器
（1）太阳能充电控制器电压：12V/24V DC；
（2）充电电压：13.8V；最大充电电流（50℃）8A；
（3）具有蓄电池过充、过放、反接保护功能；
（4）工作环境温度：-35℃～60℃；
（5）空载损耗：0.7W～1.2W；
（6）转换效率：≥90%；
（7）MPPT充电追踪效率：>99%；
（8）温度补偿系数：-3mv/℃/2V（默认值）；
（9）防护等级：IP32。

	
	
	防雷系统
	1.避雷针（地面式）
（1）尺寸： Φ12mm 热镀锌圆钢，长度为800mm；
2.防雷接地（地面式）：
（1）地网接地电阻要满足≤10Ω要求；
（2）垂直接地体采用50×50×5mm角钢，长度为2m，间距≥2m；
（3）水平接地体采用50×5mm扁钢连接；
（4）接地线BVR-16mm²；
（5）现场制作。
3.防雷器
（1）Umin：12V；
（2）Umax：18V；
（3）应用：RS485；
（4）保护脚：所有信号和电源脚；
（5）最大容通电流：340A；
（6）动作时间：<10ns；电容：<30pF。

	
	
	基础设施
	1.一体化防水机箱
（1）尺寸：机箱尺寸400*600*300mm；
（2）304 IP65 防护等级，不锈钢材质；
（3）1.5mm 厚度；
2.立杆设施及基座；
（1）立杆采用镀锌钢管，直径为140mm，壁厚3.0mm以上，杆高（地面式3m，屋顶式2m），表面做喷漆防腐处理，必须牢固，不易脱落，立杆焊接部位牢固，焊缝平整；
（2）立杆两侧均需印制“防汛设施，严禁破坏”标识，立杆底部500mm需喷蓝色漆；
（3）立杆基础采用C20砼浇筑，基础参考尺寸 800mm×800mm×1000mm，增1200mm×1200×200mm垫层；
3.安装及辅材
（1）辅材：线槽、接线端子、冷压端子、线缆；
（2）所有固定螺丝、管卡等都是304不锈钢材质，立杆固定采用螺丝/螺栓为M16，太阳能板固定螺丝/螺栓为M5，雨量筒固定螺丝/螺栓不小于M6；管卡厚度为2mm，钦州、北海、防城港、玉林等易受台风影响地区厚度为3.0mm。

	2
	无线预警广播
	1．具有接收多种预警信号的功能，可接收本地一键报警、电话报警、短信报警，可进行管理平台播报、麦克风播报、预存录音播报和FM广播；
2．具备播放优先级的功能，遇到播放冲突时，可按本地一键报警、电话报警、短信报警、管理平台播报、麦克风播报、预存录音播报和FM广播的优先级自动切换；
3．具有公网通信的功能；
4．具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍；
5．具有授权电话号码验证或DTMF（双音多频）密码验证功能；
6．具有电源、状态、网络在指示灯，具有音频功率指示灯；
7．具有键盘操作功能，支持模式切换、音量调节、监听喇叭开关等操作；
8．具有LCD显示功能，支持设备状态、工作模式、设备温度、系统电压、电池电压、监听喇叭状态、音量等级状态显示；
9．具有话筒插入自动检测功能，插入并开启话筒自动切换到话筒喊话模式；
10．采用交流供电，并配备直流备用电源，停电时自动切换；
11．支持管理平台对主机进行远程监测和控制；
12．具有远程自动监测广播设备的各种工作信息，如在线状态、设备参数（设备编码、系统电压、电池电压、太阳能电压、信号强度、拾音反馈等级、温度）；
13．设备具有定时自检（汛期至少每天一次）发送平安报；
14．须具有多重保护功能：喇叭冲击、输出过载、输入信号过大、负载短路、内置防雷保护模块、接地端口等。具有防潮、防霉、防虫、防尘等工艺处理；
15．支持本地或远程提取设备动作日志。
16．无线预警广播须通过水利部科技推广中心和水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心测评或通过水利部水文仪器；
17．技术指标
1）设备电源 
1． AC宽电压输入：160～280V；
2． DC输入：10～15V；
3． DC供电待机功耗不大于4W；
4． 内置电池：容量不小于3Ah，充放电次数350次以上；
5． 电池至少可待机3天，最大功率下连续播放30分钟以上；
6． 主备电自动切换功能。
2）音频功放
1． 音频输出功率：100W；
2． 输出阻抗：4/8/16Ω；
3． 音频响应：300～6000Hz；
4． 失真度：≤1%（f=1kHz）；
5． 信噪比：≥60dB；
6． 麦克风：至少1个广播麦克风接口，可以通过麦克风喊话；
7． 预存录音播放：支持U盘/SD卡播放MP3格式文件。
3）通信模块
1． 支持网络：FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM；
2． 支持频段：FDD-LTE(B1/B3/B8)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)/WCDMA(B1/B8)/TD-SCDMA(B34/B39)/GSM900/1800；
3． USIM卡接口：支持1.8V/3.0V的USIM/SIM卡；
4． 所用通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》；
5． 具有低功耗工作模式，联网状态下工作电流小于3mA。
4）防雷保护
1． 外部设计安装接地端子；
2． AC防雷保护电流10kA；
3． 功放输出浪涌保护电流5kA；
4． 响应时间：≤25mS。
5）扬声器
1． 功率：≥25W;
2． 阻抗：4/8/16Ω（与主机匹配）；
3． 口径：≥40cm;
4． 材质：具有防水、防晒、防腐蚀效果。
5． 重量：≥4.1Kg



