桂林市2024年市政基础设施灾后应急设备采购意向公开
本次采购是对桂林市排水泵站及泵井的现状设备进行不停产更换及维修.设备清单中的设备数量为必须提供的主要设备，投标人应根据现场实际情况和所提供方案进行自行调整，最后交给业主的是完整的可正常运行的设备，所有供货费、保管费、安装费、措施费、辅助材料费价格已包含在单项报价及总报价中。

本次采购的水泵整机作为现有使用泵站（泵井）的备用泵，必须完全契合原设备基础及相关连接件，可实现快速互换，且达到现有设备运行水平。本次采购的设备维修配件必须完全匹配原设备，确保设备维修后达到设计要求。
一、采购需求清单（详见技术规范）
	名称
	项号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	毅峰路泵站
	1
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=250m³/h；扬程=15m；功率约18.5KW（现状设备型号为南方泵业有限公司 JYWQ250-15-18.5）

	上关村一体化泵井
	2
	格栅机维修配件
	1
	套
	格栅机型号为（MONO：CA206AHT5D2/50T），维修配件包含刀片总成、电缆总成、联轴器等

	
	3
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=208.8m³/h；扬程=9.5m； 功率约9KW（现状设备型号为海斯特（青岛）泵业有限公司 E06C-LMN1+EE020M4）

	雉山桥泵站
	4
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=800m³/h；扬程=7m；功率约22KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司32021802186092）

	216泵站
	5
	导杆更换
	2
	套
	长度约10米，材料为304不锈钢，含基础施工。

	牯牛山泵站
	6
	水泵维修配件
	2
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	7
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=500m³/h；扬程=13m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C）

	北站下穿雨水泵站
	8
	水泵整机及进线主电缆
	1
	套
	现状水泵参数：流量=250m³/h；扬程=25m；功率约45KW（现状设备型号为浙江泽鑫泵业有限公司200ZW250-25）。另需更换原电控柜（低压进线柜和水泵控制柜）内的空开等元器件、原泵站进线主电缆（低压进线柜之间的主进线电缆长度约300米、95平方的铜芯四线电缆3*95+1*35，带铠）。

	清风泵站
	9
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=600m³/h；扬程=13m；功率约37KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL537-C）

	
	10
	水泵维修配件
	2
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL537-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	龙隐桥泵站
	11
	变频器整机
	2
	台
	配用设备为水泵，额定功率110KW/380V~415V

	
	12
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=1000m³/h；扬程=22m；功率约90KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司CT3306631 90KW50HZ3PH380D10）

	南洲桥泵井
	13
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO CA210AJT5D2/4HS），维修配件包含刀片总成。减速器。

	
	14
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=227.4m³/h；扬程=9.07m； 功率约8.66KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司31531813548）

	黄莺岩、福隆园、刘家里、穿山桥东南侧泵井
	15
	液位计
	4
	套
	液位计整套更换。现状液位计型号为（上海精士自动化成套设备有限公司 JSPCM260）

	屏风山、王家碑、上阳家等泵井
	16
	浮球
	20
	套
	浮球整套更换。现状浮球型号为（温州市世联仪表有限公司 SL-M15）

	南门桥泵站
	17
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO D3D05C98L），维修配件包含刀片总成、联轴器、减速器、机封、电机等

	上阳家泵井
	18
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=20.3m³/h；扬程=16.01m； 功率约4.29KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司NP3127MT）

	屏风山泵井
	19
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为海斯特（青岛）泵业有限公司E06C-LMN1+EE020M4-MVEQ，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	20
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=201.6m³/h；扬程=10m；功率约9KW（现状设备型号为海斯特（青岛）泵业有限公司 E06C-LMN1+EE020M4-MVEQ）

	建干路泵站
	21
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	22
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=600m³/h；扬程=10m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C）

	驿前街泵井
	23
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO CA215AJ5D2/50T），维修配件包含刀片总成、联轴器。

	翊武路泵站
	24
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司150/200DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	25
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=400m³/h；扬程=13m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司150/200DL530-C）

	阳江泵站
	26
	低压控制柜
	1
	套
	进线柜（含1套智能转换开关、相应数量的铜排、三个指示灯等）、电容柜（8个电容、相应数量的铜排、1个空开200A、电容补偿显示表等）、出线柜（6个空气开关150A、相应数量的铜排、1个三相电压表等）、双电源切换柜（1套双电源自动转换开关、相应数量的铜排、2个指示灯、一个空开200A等）

	牯牛山泵站、民族路泵站、龙隐桥泵站、南门桥泵站
	27
	发电机用的蓄电池
	8
	套
	蓄电池更换，容量约180AH，电压12V（现状设备型号为骆驼集团股份有限公司6QW*295min(850) N180），含4台配套的充电器

	瓦窑村泵井
	28
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=125m³/h；扬程=16.15m； 功率约5.9KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司NP3127MT）

	黄莺岩泵井
	29
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=104m³/h，扬程=9m，功率约4KW（现状设备型号为格兰富水泵（苏州）有限公司SE1.80.80.40.4.51D.B）


二、技术规范

（一）采购内容要求

1、本项目采购内容包括以下内容：

1）更换现状水泵整机、水泵导杆、液位计、变频器、蓄电池更换等；

2）现状水泵、粉碎性格栅、控制柜等设备零配件的供货及维修更换；

3）为保持泵站不停产而临时调水和临时供电所涉及的所有内容；

4）所有以上内容的供货、运输、卸货、搬运、存放保管、敷设、安装、更换、维修、调试运行和交付使用、培训。如在泵站改造期间需要对其它构筑物、设施进行拆除和破坏，需取得采购人的同意，并在改造完成后进行原样恢复。

本项目采购技术规范仅为本次改造的主要内容的描述，投标人须根据项目实际现状，自行考量并完全负责为完成本项目需实施的所有未尽事宜，投标人应完全负责并完成采购需求中要求的所有内容，最终移交给采购人的是正常运行、符合国家规范、具备完善功能的泵站，所有改造内容、施工及安全措施费用、授权及专利转让费用、为完成本项目但采购需求中未明确的未尽事宜、所有费用均已包含在投标报价中，投标人不得另行增加费用。因排水泵站的正常运行关系到城市排涝等民生问题，投标人在进场施工前，须向采购人提交书面供货、安装及施工调水方案，经采购人审核同意后方可施工。

3、216泵站导杆更换涉及封堵进水主管、抽排水、清淤、基座的制做及安装等均由中标人负责。
4、阳江泵站低压控制柜维修期间需提供至少80kw备用电源，确保泵站不停产，所需备用电源由中标人负责。

（二）采购技术要求

1、水泵、水泵维修配件及控制柜维修配件
1）本次采购的水泵配件及控制柜维修配件，是对现有设备的维修更换，包含配件的供货、保管、安装及调试，必须完全适配现有水泵、完全适配现状泵站/泵井工况。不允许对原有设备及构造或功能进行任何形式的改动，为保证安全生产，装配后，水泵工况及水力曲线参数须不低于原有水泵工况及水力曲线参数。泵站/泵井控制柜维修配件更换修复完成后，应按原水泵控制自控程序进行恢复。

2）本项目中水泵整机采购包括泵壳、叶轮、机械密封、泵轴等整套水泵，以及全套动力电缆、控制电缆（水泵至水泵控制柜）供货、保管与安装。
3）投标人安装设备时，需联系设备供货厂家派技术代表到现场指导安装、并负责功能性调试和运行调试，并由厂家技术人员进行启动前的培训和工作现场培训。

2、规格及供货数量

	名称
	项号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	毅峰路泵站
	1
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=250m³/h；扬程=15m；功率约18.5KW（现状设备型号为南方泵业有限公司 JYWQ250-15-18.5）

	上关村一体化泵井
	2
	格栅机维修配件
	1
	套
	格栅机型号为（MONO：CA206AHT5D2/50T），维修配件包含刀片总成、电缆总成、联轴器等

	
	3
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=208.8m³/h；扬程=9.5m； 功率约9KW（现状设备型号为海斯特（青岛）泵业有限公司 E06C-LMN1+EE020M4）

	雉山桥泵站
	4
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=800m³/h；扬程=7m；功率约22KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司32021802186092）

	216泵站
	5
	导杆更换
	2
	套
	长度约10米，材料为304不锈钢，含基础施工。

	牯牛山泵站
	6
	水泵维修配件
	2
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	7
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=500m³/h；扬程=13m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C）

	北站下穿雨水泵站
	8
	水泵整机及进线主电缆
	1
	套
	现状水泵参数：流量=250m³/h；扬程=25m；功率约45KW（现状设备型号为浙江泽鑫泵业有限公司200ZW250-25）。另需更换原电控柜（低压进线柜和水泵控制柜）内的空开等元器件、原泵站进线主电缆（低压进线柜之间的主进线电缆长度约300米、95平方的铜芯四线电缆3*95+1*35，带铠）。

	清风泵站
	9
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=600m³/h；扬程=13m；功率约37KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL537-C）

	
	10
	水泵维修配件
	2
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL537-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	龙隐桥泵站
	11
	变频器整机
	2
	台
	配用设备为水泵，额定功率110KW/380V~415V

	
	12
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=1000m³/h；扬程=22m；功率约90KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司CT3306631 90KW50HZ3PH380D10）

	南洲桥泵井
	13
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO CA210AJT5D2/4HS），维修配件包含刀片总成、减速器等。

	
	14
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=227.4m³/h；扬程=9.07m； 功率约8.66KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司31531813548）

	黄莺岩、福隆园、刘家里、穿山桥东南侧泵井
	15
	液位计
	4
	套
	液位计整套更换。现状液位计型号为JSPCM260，长度约为15米，适用于市政污水、供电电压24V DC，量程0.2-50米、介质温度-40-60°C、防堵式不锈钢探头且探头防护等级为IP68、精度≤0.5%FS、响应时间约为20ms，输出信号4-20mA，海精士自动化成套设备有限公司

	屏风山、王家碑、上阳家等泵井
	16
	浮球
	20
	套
	浮球整套更换。现状浮球为SL-M15，长度约15米，适用于市政污水、电压220V AC、介质温度-40-60°C、防护等级为IP65、控制范围大于0.3M、纯铜线芯且线径约为0.75mm²，使用寿命＞10000次，温州市世联仪表有限公司液位计型号为（温州市世联仪表有限公司 SL-M15）

	南门桥泵站
	17
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO D3D05C98L），维修配件包含刀片总成、联轴器、减速器、机封、电机等

	上阳家泵井
	18
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=20.3m³/h；扬程=16.01m； 功率约4.29KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司NP3127MT）

	屏风山泵井
	19
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为海斯特（青岛）泵业有限公司E06C-LMN1+EE020M4-MVEQ，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	20
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=201.6m³/h；扬程=10m；功率约9KW（现状设备型号为海斯特（青岛）泵业有限公司 E06C-LMN1+EE020M4-MVEQ）

	建干路泵站
	21
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	22
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=600m³/h；扬程=10m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司250/300DL530-C）

	驿前街泵井
	23
	格栅机维修配件
	1
	项
	现状格栅机型号为（MONO CA215AJ5D2/50T），维修配件包含刀片总成、联轴器。

	翊武路泵站
	24
	水泵维修配件
	1
	套
	水泵型号为荏原机械有限公司150/200DL530-C，每套维修配件包含机封、轴承、O型线圈、叶轮等

	
	25
	水泵整机
	1
	套
	现状水泵参数：流量=400m³/h；扬程=13m；功率约30KW（现状设备型号为荏原机械有限公司150/200DL530-C）

	阳江泵站
	26
	低压控制柜
	1
	套
	进线柜（含1套智能转换开关、相应数量的铜排、三个指示灯等）、电容柜（8个电容、相应数量的铜排、1个空开200A、电容补偿显示表等）、出线柜（6个空气开关150A、相应数量的铜排、1个三相电压表等）、双电源切换柜（1套双电源自动转换开关、相应数量的铜排、2个指示灯、一个空开200A等）

	牯牛山泵站、民族路泵站、龙隐桥泵站、南门桥泵站
	27
	发电机用的蓄电池
	8
	套
	蓄电池更换，容量约180AH，电压12V（现状设备型号为骆驼集团股份有限公司6QW*295min(850) N180），含4台配套的充电器

	瓦窑村泵井
	28
	水泵整机
	1
	台
	现状水泵参数：流量=125m³/h；扬程=16.15m； 功率约5.9KW（现状设备型号为赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司NP3127MT）

	黄莺岩泵井
	29
	水泵整机
	2
	台
	现状水泵参数：流量=104m³/h；扬程=9m；功率约4KW（现状设备型号为格兰富水泵（苏州）有限公司SE1.80.80.40.4.51D.B）


3、整体要求

1）主要组成部分（不限于此）：

装配完整的水泵整机（包括泵壳、叶轮、机械密封、泵轴等整套水泵）；

2）现场条件

	介质
	污水

	pH
	6~9

	介质温度(℃)
	5~35

	介质中SS浓度(mg/L)
	50~250

	输送污水密度(kg/m3)
	≥1000

	工作制(h/day)
	24


4、更换水泵整机及水泵维修配件设计要求

1）提供的水泵整机为单级、易拆卸的无阻塞型水泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生泥水混合物和未经过滤的污水。

2）提供的水泵在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。

3）电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数不低于6次，且不会对泵带来任何有害影响。

4）水泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验，泵运转噪音低于80dB(A)。

5）自耦安装的水泵，配备自耦底座，水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

6）水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接或辅助橡胶圈密封。整个水泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分均不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

7）水泵的性能

水泵的工作曲线为连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线是比较平缓的；在额定转速和流量下，扬程、效率误差满足‌GB/T 3216‌或GB/T 12785等国家最新‌标准；运行维修成本低，可靠性高、无故障运行时间长；水泵所用电机有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。 

8）水泵的结构

A. 一般要求

水泵应能安装在固定底座上，潜水安装水泵通过泵下部吸水口进水，干式安装水泵通过进水管进水、出水方向应能在水平方向0度，90度，180度，270度四个方向出水。叶轮与电机直连驱动，并且同轴。每台泵应能保证在全浸没的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。泵应能承受因回流水引起的反转，而不致对水泵造成任何危害。水泵装置在设计的工作范围内，应无震动，无汽蚀发生，运行平稳。泵的转子部件应作动、静平衡试验。泵和电机的全部质量由泵的底座附件承担至混凝土基础上。

B. 水泵及水泵配件的构造要求

a. 泵壳

泵的蜗壳为整件的灰口铸铁DIN1691，GG25或更好材质。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

b. 叶轮

叶轮材质为灰口铸铁ASTM A-48级35B，GG25或更高等级材质。

为保持水泵的高效运转,同时减少堵塞造成的水泵停机,水泵的叶轮形式采用无堵塞的叶轮和很大的自由通道，采用先进的流体动力学建模技术予以设计。

c. 泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴。泵轴直接支撑在轴承上。泵轴材质为高强度合金钢或不锈钢，不与泵送介质相接触。泵轴设计具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

d. 轴承

水泵轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

e. 机械密封

采用双重高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封采用碳化钨或耐腐蚀碳化硅。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击。

f. 电机

电机为感应式鼠笼电机，绝缘等级为F级或以上。

电机应采用专为水泵设计。为监视每相绕组上的温度，在定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关应与外部电机过载保护相连接并接到控制柜。

电机与泵体必须为同一品牌。

g、检验和调试

带负荷运行，检测水泵的流量、扬程及效率须符合设计要求。运转时应平稳、无异常声音、振动和温升，电机电流正常。

5、粉碎型格栅机维修配件

1）一般性要求

本项目采购维修的粉碎型格栅机维修配件用于维修各泵站现状粉碎性格栅，必须完全适配现有粉碎型格栅。

2）技术数据

A 工作条件

a 工作场所      室内，市政污水；

b 工作制        24H连续工作。
3）粉碎性格栅维修配件及更换维修技术要求

A.粉碎型格栅维修配件的设计、制造和安装应保证满足业主的使用要求，更换维修完成后，粉碎性格栅机过栅流量及栅渣处理能力须满足各泵站运行工况，所供货物应充分适应现场环境并具备防雨防尘防腐蚀等性能，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

B.粉碎型格栅除污机应能准确地完成整个工作循环。其结构设计应保证清污效果，且格栅底部不得有污物堆积死角。

C.各部焊缝应平整光滑，不应有任何裂缝、未熔合、未焊透等缺陷。

D.机架要有足够的强度与刚度，安装应牢固、可靠。

E.驱动装置应灵活、平稳可靠，无异常噪声。

F.驱动轴要有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

G.传动系统应设置必要的调节装置。

H.轴承及设备的所有转动部位的润滑应能自动进行。

I.减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不得有渗漏。

J.驱动装置应具有机械和电气过载保护功能，机械过载保护不可使用安全销的方法。

K.三相可淹没电机防护等级不低于IP68，绝缘等级不低于H。电机应为高效节能电机，电机需自带泄漏及过热保护。

M.切割刀片和垫片是单片分离的，不是数片叠加式或整合体的。刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。
N.粉碎型格栅除污机应能连续运行，应能由时间控制器控制开停。现场应设有手动控制开关。

O.粉碎型格栅除污机工作时的噪声应小于60dB(A)。

3）粉碎型格栅除污机在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。

4）设备检测

在粉碎型格栅除污机及其全部附件安装完毕后，中标人应完成粉碎型格栅机的调试运行工作。
三、其它要求

	质量及验收要求

	质量标准
	符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	到货验收
	1、投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。

2、招标人对投标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由投标人负责。

3、货物到货及验收时需提供的资料不限于：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明；④水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图；⑤水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数等。

	初步验收
	1、投标人应在完成项目所有设备及系统供货安装并试车调试正常后7日内组织开展初步验收（泵站系统已具备连续运行条件），并作出验收结果书面报告提交招标人，验收时投标人必须在现场。初步验收获得招标人确认通过后，即进入设备调试运行期。

2、投标人应在项目完成调试运行期、且设备及系统正常运行无故障及损坏情况下，于试运行期满后7日内组织开展初步安装验收，验收通过后作出书面报告并提交招标人，验收时投标人必须在现场。

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：投标人应在中标合同签订之日起90日内完成供货、安装、调试及培训、验收。若无法按时供货、安装、调试及培训、验收完成，招标人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。

2、交付地点：免费送至招标人指定地点，免费卸货及堆放。

	其他要求
	1、投标人提供的全部货物采用标准的保护措施进行包装。投标人应承担由于包装不妥而引起的全部损失。

2、投标人应保证其提供的货物必须符合合同约定的标准、规格、质量。

3、在规定的质保期内，投标人对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

4、投标人在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。

5、货物一律在招标人指定地点由招标人验收。对需要检定的各类设备以招标人检定部门检定合格为准。


