
需求参数建议

1.能为医院城中院区手术室麻醉科、肾病科血透室、重症医学科、介入室及急诊科等科室连接关键生命支持设备、照明等提供不间断电力保障；在市电等完全中断情况下，需支持满载运行不少于120分钟以上；符合医疗环境电气安全标准，具备完善的电池管理、过载保护、短路保护等；要求具有可扩展性，考虑未来负载增长的可能性；符合医疗环境噪音控制要求；要求长寿命、低维护或免维护电池方案。

2.采用工频在线双变换拓扑结构三进三出不间断电源（UPS），标配内置输出隔离变压器，确保负载无中断运行。

3.不间断电源（UPS）的数量及功率

	使用科室
	不间断电源（UPS）初步需求
	备注

	
	数量
	单位
	主机功率
	电池要求
	

	手术室麻醉科
	1
	套
	≥60KVA
	电池标准容量≥200AH，配置电池数量≥30节
	

	肾病科血透室
	1
	套
	≥60KVA
	电池标准容量≥200AH，配置电池数量≥30节
	

	重症医学科、介入室
	1
	套
	≥60KVA
	电池标准容量≥200AH，配置电池数量≥30节
	

	急诊科
	1
	套
	≥10KVA
	电池标准容量≥65AH，配置电池数量≥28节
	115、116室


	序号
	服务名称
	控制价

	1
	桂林市中医医院城中院区在线式不间断电源（UPS）采购项目
	497000.00元


12

