柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目       LZZC2025-C3-991022-GXZF
柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目       LZZC2025-C3-991022-GXZF

广西泽丰工程咨询有限公司
竞争性磋商文件
（全流程电子化采购）
项目名称：柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目
项目编号：LZZC2025-C3-991022-GXZF
采 购 人：柳州市住房公积金管理中心

采购代理机构：广西泽丰工程咨询有限公司

2025年12月
目    录

1第一章 竞争性磋商公告


4第二章 供应商须知


19第三章 采购需求


34第四章 评审程序、评审方法和评审标准


41第五章 响应文件格式


65第六章 合同文本




第一章 竞争性磋商公告
广西泽丰工程咨询有限公司关于柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目（LZZC2025-C3-991022-GXZF）的竞争性磋商公告

项目概况

柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年12月22日09：20（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-C3-991022-GXZF
项目名称：柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1440000
采购需求：

标项一

标项名称：柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目
数量：1
预算金额（元）：1440000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务一项，具体内容详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：1440000
合同履行期限：一年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年12月10日至2025年12月17日，每天上午08：00至12：00，下午12：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目采购文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月22日09：20（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、响应文件开启

开启时间：2025年12月22日09：20（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策；

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

（4）政府采购促进残疾人就业政策；

（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购网进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

（5）电子标项目不要求参与竞标的供应商到达现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：柳州市住房公积金管理中心

地    址：柳州市城中区高新一路北一巷7号
项目联系人：黄云

项目联系方式：0772-2839969

2.采购代理机构信息

名    称：广西泽丰工程咨询有限公司

地    址：广西柳州市东环大道228号双福雅苑1栋9楼
项目联系人：吕工
项目联系方式：0772-2522293
第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：

1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容： / 。
分包金额或者比例： / 。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；

2.联合体竞标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理；

3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.中小企业声明函（格式后附）；

3.残疾人福利性单位声明函（格式后附）；

4.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如有）；

5.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.技术方案（格式自拟）；

7.项目实施人员一览表（格式后附）；

8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括竞标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用（采购需求另有约定的，从其约定）。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	☑本项目不收取磋商保证金。

□本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

磋商保证金的金额：               。

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、电子保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司柳州分公司,开户银行：兴业银行柳州分行，银行账号：5530 1010 0102 0820 61）。采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳磋商保证金的，无需递交原件）。否则视为无效磋商保证金。

相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式(现场提交地址：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室；邮寄地址：广西柳州市东环大道228号双福雅苑1栋9楼，收件人：吕工，联系方式：0772-2522293。选择邮寄方式的供应商必须在响应文件提交截止时间前邮寄到达，请供应商自行预留邮寄时间）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，响应无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执(邮寄方式的除外)，并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

注：1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的,或者不按规定交纳方式交纳的,或者未足额交纳的（包含保函或保险额度不足的）,视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人磋商除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函、保险有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的,必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

6.采用磋商保证保险的,保单确定的受益人(本项目采购人)的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”。

首次响应文件解密时间：30分钟。

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	28.1
	☑本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：/。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：/。

履约保证金指定账户：

开户名称：/
开户银行：/
银行账号：/
备注：

1.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西泽丰工程咨询有限公司，联系电话：0772-2522293，通讯地址：广西柳州市东环大道228号双福雅苑1栋9楼。
业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午14时30分到17时30分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以项目（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮%/□收费基准价格上浮%）收取。

□固定采购代理收费    。
3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司柳州分公司

开户银行：兴业银行柳州分行
银行账号：5530 1010 0102 0820 61

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.“签字”是供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	33.3
	本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。


供应商须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包
6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件
8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”。
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”。
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”。
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。
17.3磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商
24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	费率

金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

	▲一、服务需求表

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术要求

	1
	柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目
	1项
	（一）主要服务内容

保证所提供的维保服务均是7*24小时的电话或现场服务，服务内容是提供维保清单所列的所有设备硬件、操作系统、报表软件、备份软件、Oracle数据库、Sybase数据库、Oracle Weblogic中间件、Oracle Golden Gate数据库同步软件、HP容灾软件、内部管理软件、防病毒软件、网络及安全设备、UPS及精密空调等维护服务（详见附件1），具体包括巡检服务、故障修复服务、设备性能诊断、清洁保养、模拟故障测试、设备升级、灾难恢复、设备迁移、技术培训，配合完成三级等保测评和密评、网络攻防演练等。维保范围内的设备设施提供维护保障服务和部件备件供应为全包模式，不再另收取费用；更换所需部件、配件必须为全新部件、配件，与现有系统品牌规格基本一致。维保范围内的网络安全设备及平台软件需提供一年期的授权服务。

1.硬件及系统软件维护内容：负责维保清单设备所有硬件及操作系统的故障诊断、保修及系统性能维护，系统软件包括HP-UNIX操作系统、windows server系列操作系统、Linux操作系统、HP系统集群软件及性能优化调整等工作。

2.软件维护内容：针对用户现场HP容灾软件、数据库、中间件、备份、虚拟化等平台软件部署情况提供全方位的运维服务，包含紧急事件处理、BUG修复、日常维护、配置检查、性能检查、错误日志分析服务、应急响应、数据库备份恢复、数据库配置及性能优化、中间件调优、中间件恢复、数据安全运维等，同时针对用户现场复杂的情况，可针对主机平台系统软件提供相应的协助维护服务，如协助其他主机平台软件进行日常维护，协助其完成故障诊断、基准测试、突发事件处理和灾难演练。

3.网络设备维护内容：负责维保清单中网络设备硬件及网络管理软件的故障诊断、保修及系统性能维护；网络安全设备升级服务（例如：病毒库升级）。

4.UPS及精密空调维护内容：根据机房系统运行的特点和实际情况，需要制定维保计划、维保流程和规程、管理方案，对服务范围内的环境设施、硬件设备系统进行梳理，分析维保层次和机房运行风险点和薄弱点，通过系统、科学、规范的维保措施和手段，对机房设备、环境进行维护。维保单位应指定专人作为服务专员，负责事件接洽、处理进度查询、服务流程控制等。

（二）巡检服务。

提供每月1次的用户现场主动式巡检服务,巡检内容至少满足以下基本的几个方面：

1.系统硬件及系统巡检服务

（1）检查硬件系统及操作系统中的系统设置和系统日志，同时对系统运行过程中所产生的垃圾文件和日益膨胀的日志文件进行清理，如果系统运行出现异常，供应商要协助采购单位对小型机、服务器进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率和安全性。

（2）提供系统健康性检查、故障应急预案和系统调优规划，并提交相应的巡检报告。

（3）为采购单位建立系统运行维护档案，针对运行情况提供调优建议方案，并协助采购单位做好调优工作。

（4）为采购单位提供系统软件升级和维护服务，提供及协助采购单位做好补丁安装、测试工作。

（5）为采购单位建立日常巡检机制，每次每单位巡检结果形成报告交存，并协助检查采购单位技术人员巡检记录。

（6）为采购单位培训小型机、服务器软硬件分析或日常检查常用工具的使用，减少可预见性故障发生机率。

2.软件维护巡检服务

（1）系统软件配置及状态检查，包括参数、策略、以及服务状态等信息。

（2）采集系统软件运行日志、空间使用情况、资源使用情况等，并分析处理，排查隐患。

（3）系统运行性能分析及调优。

（4）巡检总结及建议，数据库及操作系统配置及运行状态、数据库性能简约分析和建议，并附性能报表和跟踪文件，提供必要的切屏图片，报告所涉及的内容包含以上全部内容。

（5）如果巡检中发现问题，并且经双方确认的确需要加以解决，则双方就此问题进行技术协调确定调整日期。

3.网络设备巡检服务

（1）检查网络设置和日志，如果网络运行出现异常，供应商要协助采购单位对网络性能调整和系统优化，提高网络效率和安全性。

（2）提供网络健康性检查、故障应急预案和调优规划，并提交相应的巡检报告。

（3）为采购单位建立网络运行维护档案，针对运行情况提供调优建议方案，并协助采购单位做好调优工作。

（4）为采购单位提供网络升级和维护服务，提供及协助采购单位做好补丁安装、测试工作。

（5）为采购单位建立日常巡检机制，每次每单位巡检结果形成报告交存，并协助检查采购单位技术人员巡检记录。

4.UPS及空调巡检服务

在机房系统运行中，维保单位工程师定期上门对服务范围内的各系统、机房温度环境指标进行全面预防性巡检、测试，规范保养维护，及时发现和排除机房运行隐患，并进行追踪和监控。对机房维保系统设施和设备运行状态分别按季度周期定期巡检保养维护，春节、国庆、劳动节、元旦等节假日节前专项维护。

（三）故障修复服务

1.硬件及系统维护故障修复服务

（1）电话响应时间

为采购单位提供7×24的维护服务，每周7天、每天24小时（包括节假日）都百分百响应需求。在第一时间内接到采购单位的故障修复请求后，供应商在半小时内（一般为10分钟）以电话技术支持的方式判断故障原因，提供快速、完整的设备故障分析及解决方案。

（2）技术人员到达现场时间

供应商的技术支持工程师承诺在设备发生故障、收到现场需求服务电话起的4小时内到达用户现场，完成用户备机（备服务器）切换工作，立即恢复业务系统运行。

（3）备件、备机到达现场时间

供应商承诺放置一定数量的常用备件在采购单位机房，一些不常用备件根据设备损坏实际情况，随技术工程师同时到达采购单位现场，从技术工程师到达现场起4小时内若不能恢复承保设备运行，应在其后的48小时内提供一台性能档次不低于承保设备的备机给采购单位使用，保证正常业务不中断，直至承保设备完全修复为止。

（4）故障级别和响应时间

供应商应根据采购单位报障的故障级别，采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，恢复设备的正常运行。供应商可通过电话指导或现场等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别所规定的时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。当故障没有在规定时限内恢复或解决时，故障级别将自动升级。

一级故障（重大故障）：指导致系统停机的故障。一般有以下几种故障原因：系统电源损坏；CPU（含CPU板）故障；主板故障；内存故障；操作系统所在的硬盘故障；其它关键性资源；操作系统崩溃。

二级故障（部件故障）：指系统内各种功能卡、RAID阵列内的硬盘、磁带机、光驱、软驱、接口及电缆等故障。在出现这些故障时系统可继续保持运行、不会停机。一旦接到用户方系统管理员故障报告，技术工程师立即做出反应，仔细了解故障表现并作初步诊断，分析出可能原因及部位。随即携带备件到达现场进行维护处理。

三级故障（小故障）：指一些对系统影响非常轻微的故障，例如磁带机、软驱报错需清洗等，在这种情况下供应商根据用户的要求尽快处理。

供应商应提供针对以上三个级别的服务。对于所有故障承诺：部件故障和小故障在技术工程师到达现场后4小时内解决；重大故障在技术工程师到达现场后8小时内解决，否则提供紧急备机，保证业务系统的连续性。

（5）备件库设置

供应商要具有充足的系统核心备件（尤其是CPU、主板、电源、硬盘等），此备件库对采购单位设备的备件覆盖率达100%，对所有维护设备的故障件均给予免费更换。

（6）专职服务工程师指定服务

为采购单位安排富有经验的专职工程师小组，保证采购单位的任何问题都能够得到及时响应，及时解决，指定专职巡检工程师。

2.软件维护故障修复服务

（1）电话响应时间

为采购单位提供7×24的维护服务，每周7天、每天24小时（包括节假日）都百分百响应需求。在第一时间内接到采购单位的故障修复请求后，供应商在半小时内（一般为10分钟）以电话技术支持的方式判断故障原因，提供快速、完整的设备故障分析及解决方案。

（2）按照服务种类及时响应并进行故障处理。根据问题对业务的影响程度，将问题分为四个级别,技术服务商将在10分钟内响应：

一级：属于紧急问题；其具体现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失；

二级：属于严重问题；其具体现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响正常业务运作；

三级：属于较严重的问题；其具体现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部分部件故障,存在较大安全隐患；

四级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。

（3）不间断故障处理

技术服务商服务工程师在到达用户现场后，应开始进行不间断服务直至系统恢复正常运行，得到用户方确认后方可离开。

（4）故障分析时间

在系统修复并恢复正常运行后，技术服务商将对系统运行情况进行跟踪，并结合故障现场信息对故障产生原因进行分析，一周内提交故障分析报告及解决方案。

（5）专职服务工程师指定服务

为采购单位安排富有经验的专职工程师小组，保证采购单位的任何问题都能够得到及时响应，及时解决，指定专职巡检工程师。

3.网络设备维护故障修复服务

（1）电话响应时间

为采购单位提供7×24的维护服务，每周7天、每天24小时（包括节假日）都百分百响应需求。

在第一时间内接到采购单位的故障修复请求后，供应商在半小时内（一般为10分钟）以电话技术支持的方式判断故障原因，提供快速、完整的设备故障分析及解决方案。

（2）技术人员到达现场时间

供应商的技术支持工程师承诺在设备发生故障、收到现场需求服务电话起的4小时内到达用户现场，完成用户网络故障处理工作，立即恢复业务系统运行。

（3）备件、备机到达现场时间

供应商承诺放置一定数量的常用备件在采购单位机房，一些不常用备件根据设备损坏实际情况，随技术工程师同时到达采购单位现场，从技术工程师到达现场起4小时内若不能恢复承保设备运行，应在其后的48小时内提供一台性能档次不低于承保设备的备机给采购单位使用，保证正常业务不中断，直至承保设备完全修复为止。

（4）故障级别和响应时间

供应商应根据采购单位报障的故障级别，采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，恢复设备的正常运行。供应商可通过电话指导或现场等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别所规定的时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。当故障没有在规定时限内恢复或解决时，故障级别将自动升级。

一级故障（重大故障）：指导致网络停机的故障。一般有以下几种故障原因：网络设备电源损坏；主板故障；内存故障；其它关键性资源；网络系统崩溃。

二级故障（部件故障）：指系统内各种功能卡、接口及电缆等故障。在出现这些故障时系统可继续保持运行、不会停机。一旦接到用户方系统管理员故障报告，供应商技术工程师立即做出反应，仔细了解故障表现并作初步诊断，分析出可能原因及部位。随即携带备件到达现场进行维护处理。

三级故障（小故障）：指一些对网络影响非常轻微的故障，例如网口、网络模块等，在这种情况下供应商根据用户的要求尽快处理。

供应商应提供针对以上三个级别的服务。对于所有故障承诺：部件故障和小故障在技术工程师到达现场后4小时内解决；重大故障在技术工程师到达现场后8小时内解决，否则提供紧急备机，保证业务系统的连续性。

（5）备件库设置

供应商要具有充足的系统核心备件（尤其是主板、电源、网络模块等），此备件库对采购单位设备的备件覆盖率达100%，对所有维护设备的故障件均给予免费更换。

（6）专职服务工程师指定服务

为采购单位安排富有经验的专职工程师小组，保证采购单位的任何问题都能够得到及时响应，及时解决，指定专职巡检工程师。

4.UPS及空调维护故障修复服务

（1）电话响应时间

为采购单位提供7×24的维护服务，每周7天、每天24小时（包括节假日）都百分百响应需求。

在第一时间内接到采购单位的故障修复请求后，供应商在半小时内（一般为10分钟）以电话技术支持的方式判断故障原因，提供快速、完整的设备故障分析及解决方案。

（2）技术人员到达现场时间

供应商的技术支持工程师承诺在设备发生故障、收到现场需求服务电话起的4小时内到达用户现场，完成用户故障设备处理工作，立即恢复业务系统运行。

（3）设备出现故障，接到故障报修通知，工程师限时到达现场，及时诊断故障，排除故障。工程师在突发故障时及时按紧急故障、严重故障、一般故障分类进行诊断与维修、抢修。发生重大故障和突发应急事件，工程师迅速按预案流程进行抢修和应急处理。机房供电中断、维保关键设备突发紧急严重故障、机房严重漏水、消防事件、主机房温度骤升等突发事件，维保单位工程师携带专业工具设备限时抵达机房现场，与采购单位管理人员协调共同进行全面系统的后续处理工作。系统重大调整后或设备深度维修完成后，相关专业工程师提供至少48小时的监护服务。

（4）维保单位须定期做出各类服务记录和报告，每次维护内容要做出详细报告和记录。每季度出具系统运行报告、机房健康检查报告、故障分析案例记录报告、设备故障假想演习维护处理报告等；每季度出具巡检报告、维修报告、设备运行状态评估报告、维保系统的设备维护测试记录；每次突发重大故障、应急事件专项维修、处理记录和报告。

（5）机房维保范围内的设备设施提供维护保障服务和部件备件供应为全包模式。维保单位必须及时提供需更换的部件、配件、辅料、材料、耗材等。维修维护所需用的专业化工具和装备，均由维保单位自备，不再另收取费用。更换所需部件、配件必须为全新部件、配件，与现有系统品牌规格基本一致。

（6）提供机房日常维保规划、运维规程、管理方式、维保工具使用等方面的咨询、指导和完善建议。对现机房系统不完善或需进一步优化改造的地方提出建议规划方案，包括降低机房运行风险、机房节能降耗等方面内容。

（四）其他服务内容

1.提供小型机、服务器、网络设备性能诊断服务。为了满足与适应不同的应用系统及不断增长的数据需求，供应商应通过对系统的定期巡检诊断，提出提高系统运行效率的解决方案。

2.提供1次免费的设备清洁保养服务，时间由采购单位自行决定。

3.供应商要对双机系统进行详细检查，并定期进行模拟故障测试，以确保在发生故障的情况下保证备份机能正常接管生产机的工作。

4.为采购单位提供小型机、网络设备迁移和升级、灾难恢复等专业技术支持服务。

5.移机服务：如因项目工程等原因，采购单位需要移动主机系统，供应商应指派具有小型机、网络系统移机经验的服务工程师负责移机支持。

6.每年免费提供两次本地技术培训，培训内容为相关小型机、磁盘阵列、网络设备的硬件结构，紧急情况处理方法和技术，安装维护技术培训，网络安全培训等，对参加培训的人数不做限制。

（五）特别说明

1.如在维护期限内，中心完成系统迁移上云，本项目涵盖的软硬件由云平台统一维护，本项目终止，费用按实际维护时长进行结算。如采用搬迁方式（设备搬迁至云平台机房）实现上云，供应商应按要求完成移机、调试服务。

2.网络安全设备及平台软件授权期限可根据厂家要求进行购买，购买期限不得少于一年。如厂家不允许断档、跨月、跨年等情况下购买，则根据中心实际服务期限进行续买。

	▲二、商务要求表

	基本要求
	1.成交供应商收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。

2.签订合同书应以采购文件和响应文件承诺为依据。

3.成交供应商必须对工作中涉及的最终用户各类系统技术信息及业务信息保守秘密。

4.当维护清单内的所有设备出现软、硬件故障而影响使用时，如果成交供应商的服务响应时间或故障修复时间达不到承诺时间，采购单位有权请第三方协助解决软硬件故障，由此产生的一切费用（维修人员上门维修费、更换备品备件费用及其它相关费用等）由成交供应商支付。并且采购单位有权要求成交供应商赔偿因技术或备件能力不足，给采购单位造成的各种损失。

5.成交供应商在提供服务的过程中，如操作不当造成采购单位财产、人员损失的，成交供应商应按采购单位的实际损失做出赔偿。

	服务期限及服务地点
	1.服务期限：一年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

2.服务地点：设备位于柳州市住房公积金管理中心机房（高新一路北一巷7号；中山东路11号）。

	付款条件
	合同签订后采购人按月向成交供应商支付服务费，成交供应商应当于每月前5个工作日内，将上月合法、有效发票开具给采购人，采购人自接到供应商发票后向财政申请支付资金，待财政审批通过后支付上月服务费（不计利息）。

	验收标准及要求
	1.本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

2.竞争性磋商文件的采购需求及成交供应商响应文件响应的事项。


附件1
柳州市住房住房公积金管理中心维保内容清单
	▲一、项目维保内容清单（服务期一年）

	序号
	项目
	维保内容
	数量及单位
	备注

	1
	硬件及系统维护
	HP RX66000小型机
	2台
	Itanium 2 9100*2，32G内存，2块300G SAS，2块光纤卡。

	
	
	HP EVA4400存储
	2台
	双控，双电源，450GB*12,4GB CACHE。

	
	
	HP光纤交换机（24口）
	4台
	24端口。

	
	
	IBM 2498-B24光纤交换机
	2台
	24端口光纤交换机，端口速率8Gbps

	
	
	HP 服务器（DL388G9）
	1台
	E5-2609v4*1，32G，4块1T 7.2K SAS盘（财务用友）

	
	
	HP 服务器（DL388G9）
	1台
	E5-2609v4*1，32G，2块1T 7.2K SAS盘（网站web）

	
	
	HP 服务器（DL580G8）
	1台
	E7-4820v2*2，64G，4块1T 7.2K SAS盘（网站data）

	
	
	联想  RD350
	1台
	E5-2630v3，16G，1块1T硬盘 （锐捷运维服务器）

	
	
	联想 RS240
	1台
	E3-1226v3,8G，1块1T硬盘（锐捷认证服务器）

	
	
	HP服务器（DL 288G6）
	1台
	Xeon e5620*1，4G，2块300G 10K SAS盘（CA服务器）

	
	
	数据库服务器（联想 SR650）
	2台
	ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4 端口 RJ45 以太网适配器
ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ L
Emulex 16Gb FC Dual-port HBA
RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada

	
	
	应用服务器（联想 SR650）
	2台
	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LO
RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada
Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory
ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级
600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS

	
	
	开发测试数据库服务器（联想 SR650）
	2台
	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LO
Emulex 16Gb FC Dual-port HBA
RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada
Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory
ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级
600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS

	
	
	开发测试应用服务器（联想 SR650）
	2台
	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LO
RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada
Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory
ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级
600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS

	
	
	应用服务器（联想 SR650）
	1台
	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LO
16 CPUs Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz 内存64GB
ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级
600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS

	
	
	HP 3PAR-7200
	1台
	双控、双电源，12*600G SAS盘

	
	
	HP 刀箱中心 C7000
	1台
	6125G/XG Blade Switch*2、B-series 8/24c SAN Swi BladeSystem c7000 DDR(刀箱存储FC模块*2，刀箱管理模块)

	
	
	HP 刀片 BL860c i4
	2片
	Itanium 9540*2，64G，2块200G SSD 

	
	
	HP P6550存储
	2台
	双控、双电源、双盘柜，12*600GB硬盘,12*2T硬盘；

AJ832A  M6612 3.5寸 12槽位的盘笼 4个（带电源，风扇，IO module）；600G硬盘20个；2T硬盘 20个

	
	
	联想 5030 2078-AF3
	1台
	2个控制器；配置系统高速缓存64GB（非Flash/SSD虚拟缓存）；配置8个16Gb光纤主机端口和4个1Gb iSCSI主机端口；同时支持RAID0, 1, 5, 10, 6及多种RAID方式并存使用；14.4TB 企业级SAS生产存储空间可使用容量，单块SAS容量900GB 10K转企业级SAS盘；配置整个系统支持的最大逻辑盘（LUN）数量4096；配置系统最大的FC和iSCSI主机连接数1024；配置基于Web的图形化中文存储管理软件，不少于100台Unix主机和100台Windows主机的软件许可；

	
	
	虚拟带库
	2台
	RongCuo NC2924 2U机架式虚拟磁带库，配置6个4TB SATA磁盘，支持Raid 0，1，5，6，50，60，最大可扩展到300TB，支持FC和IB接口，冗余电源，风扇，包含2个千兆iscsi 接口，1个8Gb光纤口。

2个120G SSD系统硬盘(SSD System HDD)

2个双口8G光纤卡（FC Adapter)

24T容量许可(VTL Capacity)

2根电源线(Power Cabel)

2根3米LC-LC光纤线(Fiber optic cable)

1根千兆以太网线(Ethernet cable)

	
	
	
	
	续费License

	
	
	自助查询一体机（银海YHS-2000）
	14台
	（1）主控系统：Intel处理器，主频：2.0GHz；

（2）配置Intel芯片组；

（3）可支持的最大分辨率为2048×1536；

（4）千兆以太网口数量：1；

（5）COM和USB接口数量满足本机所要求的外设接入，并有部分预留；

（6）支持网络唤醒功能。

（7）内存：4G；

（8）硬盘：500GB；

	
	
	视频会议系统
	1套
	（1）多点控制器1台：捷视飞通MCV8000-U8，支持8路1080p高清视频会议；支持防火墙穿越。

（2）录播服务器1台：群立RDS4500，一体化设计，支持整机备份、双网口备份、双电源备份；可兼容所有H.323标准MCU、终端；支持自动录制，和MCU建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务，H.323终端设备录制、MCU数字录制、视频会议终端点对点模式录制；支持被动录制，如不参加MCU会议可采用交换机镜像方式录制会议；支持高清视频会议终端1080P、720P下的录制，点播和直播。

（3）主会场高清视频终端1台：捷视飞通MCV3000，支持标准的H.323、SIP框架协议，和标准视讯产品对接；H.264、H.264 BP/HP，H.263、H.263+、H.264 SVC编码算法，图像流畅自然，支持CIF、4CIF、720P、1080P格式编解码；支持3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA、CVBS标清高清视频输入输出接口；支持 XLR MIC、RCA、3.5mm音频接口、mic ARRAY、HDMI 音频输入。

（4）分会场高清视频终端8台：捷视飞通MCV3000mini，支持标准的 H.323、SIP 框架协议，和标准视讯产品对接；H.264 BP/HP，H.263、H.263+、H.264 SVC编码算法，图像流畅自然，支持CIF、4CIF、720P、1080P格式编解码；支持HDMI，DVI高清视频输入输出接口。

（5）功率放大器2套：艾索ATP-2600，支持立体声、桥接、并联工作模式，性能出众，低至1欧姆的负载能力；提供不同类型的保护，包括直流、过载、短路、变压器过温、电源输入过流、不匹配负载及高频过载保护；立体声输出：2x600W/8Ω，2x900W/4Ω，2x1200W/2Ω；桥接输出：1x1800W/8Ω，1x2400W/4Ω；并接输出：1x1800W/2Ω，1x2400W/1Ω；频率响应：20Hz～20KHz。

（6）调音台1台：艾索DMX-D1240，多功能紧凑型12路四编组数字调音台，3.2寸彩色触摸屏；12路输入和10路输出，拥有6个顶级麦克风前置放大器，内置高性能双DSP效果器，内置声卡，内置有线网络模块，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；多操作系统操控软件，双轨多模式数字录音功能。

（7）数字音频处理器1套：艾索DAP-428，4进8出矩阵式数字音频处理器，全中文界面；高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换器；每个通道设立单独的输入/输出哑音控制；每路输入/输出均有6段独立的参量均衡；可直接使用面板的功能键和旋转轮进行功能设置。

（8）电源时序器1套：艾索IP-1012A，12路智能型电源时序控制器；整机容量50A，每路输出AC220V/13A采用万能插座，适用各种类型插头；整机配置空气开关及电压表头，设计容量10KVA，大型接线端子接入，配保护罩；可靠的钥匙锁控制，保证系统的供电安全；外部控制接口:5～24DCV电平控制及短路控制方式，可连接异地控制开关。

（9）数字会议控制主机1台：艾索DCS-5100M，主机菜单全中文液晶屏显示操作设置；主机分4路输出，可接100支单元，支持连接12支主席单元，扩展后可接250支单元；系统支持热插拨操作；支持自动编地址与手动编地址两种方式；采用专用8芯航空插头连接；双供电技术，任意一路延长线接40只单元最长可接300米；多种发言模式：主席专有、普通讨论、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出；主机发言人数可任意设置1－12支之间；可多达15台主机进行级联，实现更多单元的扩展应用。

	
	
	上海铱迅 YXlink NVS-3000N漏洞扫描系统
	1台
	Intel 4核处理器 1颗；4G内存 1条；1T硬盘 1块；千兆电口 6口；授权 支持5个任务并发，支持256IP授权 1套；

	
	
	
	
	续费License

	2
	软件维护
	报表软件（润乾报表2018）
	1套
	（1）业界成熟的基于java的报表系统，提供报表的定制功能和填报功能,通过预先定制报表格式，在业务系统和管理系统里,同时满足即时查询和报表的要求；

（2）可以运行在J2EE应用服务器上，能部署在各种操作系统上。

	
	
	备份软件
	1套
	容错科技NextVault Cloud 4.0 备份软件云平台基本模块，包括平台后台、Web服务器、客户端程序、数据库程序、监控管理模块，50个基本帐号和100个云备份客户端(不区分文件和数据库），50个数据库支持，100TB备份设备容量限制

	
	
	
	
	续费License

	
	
	数据库
	2套
	Oracle Database Enterprise Edition 12C

提供25 USER授权；

	
	
	中间件
	2套
	Oracle Weblogic Enterprise Edition 12C

提供25 USER授权

	
	
	数据库同步软件
	1套
	Oracle Golden Gate

提供50 USER授权；

	
	
	内容管理软件
	1套
	Oracle Content

提供25 USER授权；

	
	
	防病毒软件（瑞星企业终端安全管理系统软件 网络版 ）
	1套
	（1）网络版防病毒软件，1服务器端+200客户端；

（2）支持病毒库离线升级；

（3）Windows版本；

（4）包含一年服务。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	HP存储控制平台+HP IP Gateway +HP DP软件+HP容灾软件
	1套
	HP存储控制平台+HP IP Gateway +HP DP软件

	
	
	视频会议系统
	1套
	捷视飞通多点会控系统MCU授权，8路license，含捷视飞通多媒体通讯迷你终端软件。

	
	
	12329呼叫中心
	1套
	威而信 KFT3000ZQ 12329呼叫中心

	3
	网络设备维护
	华为（S5700 Series）交换机
	1台
	型号：S5700-28C-HI-24S

配置：24 x 10/100/1000 Base-X，1个扩展插槽

	
	
	锐捷（RG-S2929G-E） 交换机
	1台
	型号：S2928G-E

配置：24 x 10/100/1000 Base-T；4 x 10/100/1000 Base-X

	
	
	锐捷（RG-S6000）交换机
	1台
	型号：S6000-24GT/8SFP

配置：24 x 10/100/1000 Base-T；8 x 10/100/1000 Base-X（SFP）

	
	
	锐捷（RG-S8610）核心交换机
	2台
	型号：S8610

配置：Slot-1/M1: M8610-CM III Slot-1/2: M8600-02XFP24SFP/12GT-EC

	
	
	锐捷（RG-S5750-24GT/8SFP-E）交换机
	1台
	型号：S5750-24GT/8SFP-E

配置：24 x 10/100/1000 Base-T；8 x 10/100/1000 Base-X（SFP）

	
	
	锐捷（RSR30-RCM44-512M-2GE）路由器
	2台
	型号：RSR30-44

配置：2 x 10/100/1000 Base-T；1 x 10/100 Base-T

	
	
	锐捷（RG-EG2000SE）外网EG出口网关
	1台
	CPU：MIPS多核，固定端口：8千兆电、2千光，存储模块：标配500GB。

	
	
	新华三H3C S7506E-NP核心交换机
	2台
	LS-7506E-NonPoE H3C S7506E 以太网交换机主机-非PoE

PSR650C-12A 以太网交换机交流电源模块-650W

LSQM3MPUB0 H3C S7506E-NP交换路由引擎模块

LSQM2TGS16SF0 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)

LSTM1STK SFP+电缆5m

LSQM2GT48SA0 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA)

LSQM2GP24TSSA0 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SA)

SFP-XG-SX-MM850-D SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)

	
	
	新华三H3C MSR3620-DP核心路由器
	2台
	RT-MSR3620-DP H3C MSR3620千兆综合业务网关(4GE Combo+2SFP+,支持双电源,1U)

AC-PSR150-A1 150W AC电源模块

RT-HMIM-8GSWF 8端口百/千兆以太网(4光 + 4光/电 Combo) L2/L3 HMIM模块

	
	
	新华三H3C S5130-34C-HI汇聚交换机
	2台
	H3C S5130-34C-HI L3以太网交换机主机,支持28个10/100/1000BASE-T端口,支持8个1G SFP combo端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源

	
	
	山石网科 SG-6000-E3662核心防火墙
	2台
	机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构；配置6个千兆电口、4个千兆光口，具备2个扩展插槽，支持千兆、POE接口的扩展，千兆接口最大可扩展至26个，独立管理口1个，独立HA口1个，USB2.0接口1个，RJ45串口1个，AUX接口1个；整机网络吞吐量8Gbps，并发连接数300万，新建并发连接12万/s，IPSec隧道数6000。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	山石网科 HS-DBA2115数据库审计系统
	1台
	标准机架一体化设备（审计引擎和数据引擎一体化设备）；具备4个千兆以太网电口；支持2路审计监听功能；支持独立的管理端口（RJ45），支持独立的HA端口（RJ45），1T硬盘； SQL处理能力15000条/秒；采用海量日志存储及高速检索技术，日志存储能力50亿条（1T本地存储）；实配50个数据库服务器或实例审计。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	山石网科 SG-6000-HSA-5日志审计系统
	1台
	标准机架设备；业务接口1个10/100/1000 BASE-T，管理接口1个10/100/1000 BASE-T；存储空间4TB；处理速度5万EPS（Event Per Second），查询速度在线数据查询不超过20秒。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服GAP-1000-A600隔离网闸
	1台
	吞吐量:300Mbps；最大并发连接数:5万；电源:单电源；尺寸:2U；接口:6个千兆电口。采用2+1系统架构，即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。含深信服安全隔离与信息交换系统软件V3.0

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服AD-1000-D620应用负载均衡
	2台
	独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。6个千兆电口，2个千兆光口；四层吞吐量8Gbps；七层吞吐量5Gbps；并发连接数8000000，内存4GB。含深信服应用交付软件V7.0。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服OSM-1000-A600堡垒机
	1台
	包含50个资源授权；电源:单电源；尺寸:1U；接口:6个千兆电口。含深信服运维安全管理系统软件V3.0。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服EDR终端安全管理
	1套
	软件形态，包含管理平台和终端Agent软件。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服LAS-1000-A600网络审计系统
	1台
	50个主机审计许可证书；标准2U硬件平台，6个千兆电口，配置2块1T SATA盘，单电源，日志采集能力3000条/秒以上（峰值：5000条/秒）；含深信服日志审计系统软件V3.0

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服AF-1000-L4478入侵防御
	2台
	标准1U机箱，6个千兆电口，1个串行管理口，网络处理性能6Gbps，应用层吞吐量：3Gbps；并发连接数280万，每秒新建连接数7万。含深信服防火墙软件V8.0。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服AF-1000-L4370防病毒网关
	2台
	标准1U机架设备,可配置冗余电源，标配4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口。整机吞吐量5Gbps，威胁吞吐量1.5Gbps，并发连接数220万，每秒新建连接数90000。含深信服防火墙软件V8.0。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	深信服WAF-1000-L4270 Web应用防火墙
	1台
	标准1U机架设备，标配4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口。整机吞吐量3Gbps，威胁吞吐量1.5Gbps，并发连接数300万，每秒新建连接数90000。含深信服防火墙软件V8.0。

	
	
	
	
	续费License

	
	
	整个业务网络系统维护
	1项
	包含内网、外网、各个专线网络系统

	4
	UPS及空调维护
	艾默生APM150 UPS电源
	2套
	功率60 kVA 在线式智能冗余UPS，采用模块化热插拔式结构设计；

含2个功率模块，每个模块功率30KVA，最大可扩容至150KVA以上。

	
	
	艾默生7.5KW 精密空调
	1套
	（1）制冷量：7.5KW；

（2）风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量1800m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。

	
	
	艾默生12.5KW 精密空调
	2套
	（1）制冷量：12.5KW；

（2）风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量2750m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。

	
	
	艾默生 35KW行间精密空调
	2套
	（1）机房专用空调能解决机房的高显热量负荷，回风37℃，24%RH工况下制冷量36.5kW，显热比 0.95；

（2）机房专用空调具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用数码涡旋压缩机，且冷量输出可实现20%-100%连续无级调节。 

	
	
	艾默生配电柜
	2套
	（1）ATS双输入，320A；

（2）所有空开国际知名ABB品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准。

	
	
	科华 UPS电源（12.5KVA）
	1套
	（1）工频在线式UPS，三进单出；

（2）功率12.5KVA,输入380VAC,输出220VAC。

	
	
	科华 UPS电源（16KVA）
	1套
	（1）工频在线式UPS，三进单出；

（2）功率16VA,输入380VAC,输出220VAC。

	
	
	动环监控系统
	1套
	（1）嵌入式动环主机1台，含烟感、温湿度、漏水报警、声光报警器、UPS接口软件、空调接口软件等；

（2）红外半球摄像机8个；

（3）硬盘录像机1台；

（4）门禁系统1套。

	
	
	机房消防系统
	2项
	（1）柜式七氟丙烷灭火装置3台；

（2）控制器1台；

（3）泄压口2台；

（4）烟感、温感、声光报警器等附件。

	
	
	史图兹 20KW精密空调
	1套
	（1）恒温恒湿精密空调，制冷量21.3KW；

（2）送风量7000m3/h；

	
	
	易事特精密列头柜
	1套
	（1）精密列头柜150A；

（2）所有空开国际知名ABB品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准。


第四章 评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法
1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：审查专家可直接在线查询，通过信用查询的，审查专家在资格审查评审界面点击通过。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或者商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4.最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准
6.评审依据

磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容

	1
	价格分

（满分10分）
	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于符合规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除。

（2）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价／最后磋商报价）×10分

	2
	技术分

（满分86分）
	评审因素

	2.1
	技术服务方案分（满分32分）
	一档（0分）：未提供服务方案或提供的服务方案与本项目不相符；

二档（11分）：供应商对项目的运行维护内容有基本的理解，技术服务方案的内容不够全面，方案总体逻辑结构不够清晰；

三档（18分）：供应商对本项目运行维护保养内容的要求及特点理解分析较全面，针对维护思路、难点、特点、关键点描述较清晰，在协助采购人进行系统运行维护、网络升级、系统迁移、故障排查等方面的承诺满足磋商文件要求；

四档（25分）：供应商对本项目运行维护的要求及特点理解分析全面，针对维护思路、难点、特点、关键点描述清晰，承诺的响应时间、重要时期保障服务、例行检查方案、例行检查方案内容详实，定期预防性检查、故障处理措施可操作性强，针对项目提供可持续的技术支撑；

五档（32分）：满足四档的基础上，承诺的响应时间、安全评估服务、重要时期保障服务、例行检查方案等内容详实完善能有效保障项目的整体实施，制定有定期预防性检查、故障处理措施、针对重要时期保障措施、人员保障预案、资源协调预案；有符合需求特点的服务监督及保障机制，团队配备完备，管理流程清晰，与服务对象的工作衔接能有效的实施维护工作。

	2.2
	运维服务方案分（满分32分）
	一档（0分）：未提供运维服务方案或提供的方案与本项目不相符；

二档（14分）：运维服务方案包含硬件及系统巡检、软件维护、网络设备巡检、UPS及空调巡检等日常运维实施计划，质量保证措施；

三档（20分）：运维服务方案包含硬件及系统巡检、软件维护、网络设备巡检、UPS及空调巡检等日常运维实施计划，对到达故障现场时间、故障处理方案有相应的承诺，有具体的免费维护升级方案；

四档（26分）：运维服务方案包含硬件及系统巡检、软件维护、网络设备巡检、UPS及空调巡检等日常运维实施计划，对到达故障现场时间、故障处理方案、免费维护升级方案等有较全面的描述，培训计划和课程内容较具体，内容与模块间的关联度较高，符合项目的培训要求；

五档（32分）：满足四档的基础上，针对本项目提供的运维服务方案包含运维服务计划及内容、服务流程及方式，日常维护方案条理清晰，异常数据治理、定位故障等系统问题的措施合理且针对性强；及时反应故障处理和更换零部件的方案（包含但不限于备件覆盖率、备件库载图、易损件和其他备件放置情况、其他故障备件到场时间）内容详实、作业规范，提供解决建议性方案且符合项目特点，对各项关键工作有合理安排。

	2.3
	应急保障方案分（满分22分）
	一档（0分）：未提供应急事件处理方案或提供的方案与本项目不相符；

二档（10分）：提供有应急事件处理方案，符合本项目实际情况，有较完整的应急保障内容；

三档（16分）：应急预案和配合方案具体详实，对应急服务措施、响应时间、质量控制等承诺有较详细描述，有相应的预案演练方案、流程；

四档（22分）：满足三档的基础上，能根据项目服务内容，结合项目关键业务时间节点、关键事件（设备升级、灾难恢复、设备迁移、三级等保测评、密评、网络攻防演练等）制定合理可行的应急保障方案；提出针对系统备份恢复、灾难应急演练、应用级性能优化、安全性维护的应急保障措施、应急设备保障方案和人员配备方案，为采购人提供相应的配套应急保障服务。

	3
	商务分

（满分4分）
	评审因素

	3.1
	业绩分

（满分4分）
	供应商提供自2023年1月1日以来设备或平台软件维护类项目业绩的，每个得2分,满分4分（须提供合同或中标通知书复印件，否则不予认可）。

	总得分＝1＋2＋3


7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 响应文件格式
响应文件（报价文件）封面格式：
响应文件
（报价文件）
项目名称：                       
项目编号：                           
供应商名称：        全称             （电子签章）
供应商地址：                      

联系人：           联系电话：           

     年  月  日
响应文件（商务技术文件）封面格式：
响应文件
（商务技术文件）
项目名称：                       
项目编号：                           
供应商名称：        全称             （电子签章）
供应商地址：                      

联系人：           联系电话：           

     年  月  日
政府采购供应商资格信用承诺函（格式）：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加            项目（项目编号：               ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！ 

法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

供应商直接控股股东信息表(格式）：
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

供应商直接管理关系信息表（格式）：
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

竞标声明（格式）：
竞标声明
致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                       ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮政编号：                   
电话/传真：                   电子邮箱：                   
开户银行：                        

银行账号：                        

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

竞标报价表（格式）：
竞标报价表
金额单位：人民币（元）

	项目名称
	

	项目编号
	

	首次报价
	人民币（大写）              （¥         ）

	服务地点
	采购人指定地点。


注：1.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日 期： 
注：1.供应商出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。

2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责。

5.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

附：
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                             日  期：
注：成交供应商声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

无串通竞标行为的承诺函（格式）：
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书（格式）：

法定代表人身份证明书
供应商名称：                                                      
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                  
年    龄：                          职      务：                  
身份证号码：                                                      
系            （供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书（格式）：
授权委托书

（如有委托时）
（非联合体竞标格式）
致：采购人名称：
我         （姓名）系           （供应商名称）的（☑法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加         项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                  
委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                                   
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
授权委托书
（如有委托时）
（联合体竞标格式）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年    月    日
被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
商务要求偏离表（格式）：

商务要求偏离表
	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	基本要求
	
	
	

	服务期限及服务地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	验收标准及要求
	
	
	


1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

技术要求偏离表（格式）：
技术要求偏离表
	序号
	标的的名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

项目实施人员一览表（格式）：
项目实施人员一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	身份证号
	联系电话
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

供应商同类项目实施情况一览表格式：（供应商同类项目合同复印件）

供应商同类项目实施情况一览表

	年度
	采购人名称
	项目名称
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或者签章）：           
供应商（电子签章）：                   
                             日期：        年    月    日

其他文书、文件格式

联合体竞标协议书（格式）：
联合体竞标协议书
 （所有成员单位名称） 自愿组成 （联合体名称） 联合体，共同参加 （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称） 为 （联合体名称） 牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

……


                                                           年   月   日

质疑函（格式）：

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                       
地址：                                          邮编：                  
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                  
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
法律依据：                                                            
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                      
地址：                                          邮编：                        
法定代表人/主要负责人：                                                       

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                 

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                  

地址：                                              邮编：                   

联系人：                                            联系电话：               
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                              
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                  

代理机构名称：                                                                

招标文件公告：是/否公告期限：                                                 

采购结果公告：是/否公告期限：                                                 
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                            
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                  

事实依据：                                                                    

法律依据：                                                                    

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                        
签字（签章）：                                       公章：

日期： 
说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

柳州市住房公积金管理中心机房设备及平台软件运行维护保养服务项目合同（格式）
采购单位（甲方）：                              

供 应 商（乙方）：                              

采购计划文号：                       
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.本项目总价款为                              。

2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的设备、各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.为保证合同履行质量，乙方须切实按磋商文件要求，履行响应文件的各项服务承诺，保证服务的质量。

2.乙方应履行响应文件的承诺，保证项目实施团队人员的数量和素质满足履行合同要求并随时接受甲方的检查。

3.乙方应履行响应文件的承诺，配置必要的软件和硬件设备保证合同的有效实施。

4.为保证合同履行质量，乙方有责任建立系统的内部质量保证体系。

5.鉴于服务性质的特殊性，乙方有责任对所提供的服务和服务成果按照甲方的要求作相应的调整。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供服务成果在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应遵守国家的法律、法规和有关规章制度，按甲方提出的规定作出实质性承诺。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4.乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

第四条　交付和验收
1.服务期限：                             

2.提交服务成果地点：甲方指定地点。

3.乙方应按投标文件（响应文件）的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

4.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件（响应文件）验收。

5.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

6.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条　培训要求
1.乙方需针对本服务内容及采用的相关技术等提出全面的培训计划。

2.培训内容包括培训方案、培训目标、培训对象、培训课程、培训方式、培训组织保障及保障措施等。

3.全部培训需提供文字资料、讲义等。

4.培训地点：甲方指定地点。

第六条　服务内容和要求

详见竞争性磋商文件的第二章《采购需求》。
第七条　付款条件
第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付按本合同合计金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.其它违约行为按本项目总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

5.以上违约条款总计不超过合同总额的10%。

第十条　不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，发生不可抗力方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。遭受不可抗力的一方视不可抗力的程度相应减轻或免除其违约和赔偿责任，但其须采取积极措施防止损失扩大，否则不得免责。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上或出现政府政策因素、上级行政管理部门决策变更等情形，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，若双方协商一致解除或终止合同的，互不承担违约或赔偿责任。

第十一条　合同争议解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列第  2  种方式解决：

⑴向       /          仲裁委员会申请仲裁；

⑵向   甲方所在地     人民法院起诉。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条　保密

乙方应保守在履行本合同中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，不得泄露或不正当使用，否则甲方有权追究其法律责任。

第十三条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》（合同编）有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的采购投标（或响应）文件；

3.服务承诺书；

4.中标或成交通知书。
第十六条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

           年  月  日
	乙方（章）              

                   年   月    日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

 年     月     日
























