竞争性谈判采购文件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西大学物理学院C座8楼洁净实验室建设

项目编号：GXZC2026-J1-000505-GXKL

采购单位：广西大学

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2026年3月17日

目  录

第一章 竞争性谈判公告……………………………………………………1

第二章 供应商须知…………………………………………………………6

第三章 采购需求……………………………………………………………29

第四章 评审程序和评定成交的标准………………………………………59

第五章 响应文件格式………………………………………………………66

第六章 合同文本……………………………………………………………92

- 竞争性谈判公告

广西科联招标中心有限公司

广西大学物理学院C座8楼洁净实验室建设

（GXZC2026-J1-000505-GXKL）

竞争性谈判公告

项目概况

广西大学物理学院C座8楼洁净实验室建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2026年4月3 日9时0分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：广西大学物理学院C座8楼洁净实验室建设

项目编号：GXZC2026-J1-000505-GXKL

采购计划编号： 广西政采[2025]12120号

预算金额（人民币）：贰佰伍拾肆万玖仟零叁拾伍元整（¥2549035.00）

最高限价（人民币）：贰佰肆拾肆万柒仟叁佰壹拾肆元零叁分（¥2447314.03）

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 最高限价单价（万元/人民币） | 单项最高限价合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西大学物理学院C座8楼洁净实验室建设 | 1 | 项 | 包含实验室净化除湿空调系统、洁净实验室环境配套、实验室配套设备、土建改造、实验室电路改造、实验室网络、原C803及C805风口移位至走廊和前厅、原有消防设备设施对接、新增洁净实验室消防设备设施、实验室隔断及水电安装。详见采购文件。 | 2447314.03 | 2447314.03 |
| 最高限价合计金额：贰佰肆拾肆万柒仟叁佰壹拾肆元零叁分（¥2447314.03） |  |  |  |  |  |  |

详见采购需求表。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（是否）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判采购文件

时间：2026年3月17日至2026年3月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年4月3日9点00分（北京时间）

2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

五、开启

1.首次响应文件开启时间：2026年4月3日9点00分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：

（1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）

（3）中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

（4）广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

（7）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

5.谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在参与电子竞争性谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西大学

地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号

联系人：肖老师 ，联系电话：0771-3274121

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地 址：广西壮族自治区南宁市大学东路170号

联系人：杨工   联系电话：0771-3486236

3.项目联系方式

项目联系人：杨工      电　话： 0771-3486236

广西科联招标中心有限公司

2026年3月17日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体参与: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体参与，要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与竞争性谈判，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参与竞争性谈判的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体参与竞争性谈判的，须提供《联合体参与竞争性谈判协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将《联合体参与竞争性谈判协议书》放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体参与竞争性谈判的业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判采购文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照竞争性谈判采购文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | □不允许分包 ☑允许分包 分包内容：“建筑业”标的允许分包给具有建筑装修装饰工程专业承包资质的企业，供应商如进行分包，在响应文件中提供承诺函并加盖公章。 采购人仅对成交供应商结算，成交供应商如有分包给其它供应商的，自行结算，与采购人无关。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2024年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.参与竞争性谈判声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体参与竞争性谈判协议书（格式后附）；（联合体参与竞争性谈判时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.竞争性谈判公告中特定资格要求的资格证明材料；（公告如有则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.参与竞争性谈判声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体参与竞争性谈判时，以上第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别按格式要求盖章或签字，否则响应文件按无效响应处理。 5.分公司参加参与竞争性谈判的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞争性谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）； 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 商务技术文件 1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.谈判保证金提交凭证；（如要求提交谈判保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。 【注】1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则做无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞争性谈判报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、垃圾清理及排放、保险、现场安装、培训调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税费及其他所有成本费用的总和，成交供应商必须自行考虑项目需要的其他设备和材料，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 16.2 | 竞争性谈判有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目不收取谈判保证金。 本项目收取谈判保证金。 谈判保证金（人民币）：24000元 保证金专用银行账号： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁市金浦路支行 银行账号：7719011969103333000011697 谈判保证金的交纳方式：银行转账或者银行出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账；采用保函方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交保函原件。否则视为无效谈判保证金。 相关要求： 1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.谈判保证金采用银行出具的保函交纳方式的，供应商应将保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将保函原件提交给采购代理机构（电子保函除外），由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 【备注】1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人参与竞争性谈判除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。 3.保函有效期短于竞争性谈判有效期的，视为无效谈判保证金。 4.谈判保证金采用保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3人。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为6项。 |
|  | 谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统自动提取的顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 |
|  | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：详见商务条款。 履约保证金递交方式：详见商务条款。 履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标人或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 递交质疑函的联系事项： 广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）一楼102室 联系电话：0771-3486228 地址：广西南宁市大学东路170号 供应商如有质疑，需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 32.1 | 成交服务费：成交服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构以下账户一次付清成交服务费。 代理服务费收费标准： 某分标成交金额（万元）; 费 率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞争性谈判阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞争性谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞争性谈判的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞争性谈判的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人参与竞争性谈判的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 6.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞争性谈判”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞争性谈判报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞争性谈判费用

竞争性谈判费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞争性谈判结果如何，均应自行承担。

5.联合体参与竞争性谈判

5.1本项目是否接受联合体参与竞争性谈判，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体参与竞争性谈判，具体要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在参与竞争性谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现提供虚假材料、虚假检测报告等虚假材料的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（8）供应商之间约定成交供应商；

（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性谈判或者成交；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性谈判；

（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，按照前附表第26条规定确定一个参加评审的供应商，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理；多家供应商提供的所有产品品牌相同，按前款处理。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式；

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞争性谈判的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞争性谈判报价

15.1竞争性谈判报价应按谈判文件中“竞争性谈判报价表”格式填写。

15.2竞争性谈判报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞争性谈判报价要求

15.3.1供应商的竞争性谈判报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所需竞争性谈判的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所需竞争性谈判的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

15.3.3竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞争性谈判有效期

16.1竞争性谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2竞争性谈判有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞争性谈判有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2谈判保证金的退还

未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3谈判保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

19.2本项目不接受电子备份响应文件。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其谈判保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，除不予退还其谈判保证金外，若给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额（人民币） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33.需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

第三章 采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商提供的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞争性谈判设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商参与竞争性谈判提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件（商务及技术文件）中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则响应文件作无效处理。

4.如供应商参与竞争性谈判提供的产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性谈判无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，如有不满足或者负偏离则竞争性谈判无效。未标注“▲”号的非实质性条款要求可允许6项负偏离，7项以上（含7项）负偏离的竞争性谈判无效。

6.本项目为货物采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称及要求：

（1）第（二），第（三）的23、24项，第（四）、（七）、（八）、（十）为建筑业，本项目不做中小企业划分要求。可以在《中小企业声明函》中不填写相关内容。

（2）其余标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

7.本项目引用标准，如有废止、更新、替换的情形，以最新标准为准。

| 序号 | 标的名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元/人民币） | 单项预算合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)、实验室净化除湿空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转轮除湿机组 | 1 |  | 台 | ▲1.送风量不小于15000m3/h，新风量不小于2250m3/h，转轮处理风量不小于10000m3/h，所需制冷量≤130kw，初中效过滤器G4/F6/F8，余压800Pa。 ▲2.温度：22±2℃，相对湿度最低可达RH%：20%。 ▲3.转轮除湿流程需至少包含以下环节：新风→初效过滤→新风前表冷(制冷量54kw)+一次回风→转轮除湿+二次回风→送风风机→中效过滤→后表冷(制冷量70kw)→后加热→工作间(22±2℃，20%RH)。 4.配置： ①板式初效过滤器G4，袋式中效过滤器F6或F8。 ②挡水板：铝合金材质，风阻小，挡水效果好； ③PUP面板：外/内侧无锌彩钢板、聚氨脂高压发泡； ④表冷器：采用小风量大温差设计，避免外界气温变化大对系统的影响；采用铜管套亲水铝翅片，避免挂水、飘水；高位积水盘设计，方便冷凝水的排出。磷脱氧无缝紫铜管，传热性好。 ⑤除湿转轮：硅胶转轮；高效吸湿转轮；可水洗；对污染物具有抑菌作用，并且不会向处理空气中释放颗粒物。 ⑥送风/再生风机：采用无蜗壳直联风机，避免风机定期更换而难自行调至水平，使皮带经常断裂的问题。 ⑦转轮密封件：采用耐高温、耐磨的材质(硅氟橡胶)制成密封条，采用对敲螺丝压紧的方式密封，避免因使用胶水而老化开裂，引起漏风。 ⑧三相异步电机；变频器，PLC控制系统。 ⑨人机界面：7寸触摸屏。 ⑩电加热棒：304不锈钢绕片式电加热棒。 ⑪箱板：厚度≥50mm；板材之间采用聚氨酯高压发泡，使板材与板材之间连为一体，既起到保温隔热作用也起到密封作用。 5.框架：转轮段箱体采用高强度铝合金框架结构，风柜段箱体采用无框架结构，密封性高。转轮段箱体外板彩钢板(覆铝锌板)，厚度0.5mm,内壁板覆铝锌板，内板厚度0.5mm，中间聚氨酯发泡材料厚度≥50mm（聚氨酯保温材料为阻燃材料），箱体做防冷桥处理。箱体具有外形美观、结构坚固不易变形、保温效果好、密封性能耗，漏风率低等优点。 6.外观：各段如表冷段、转轮段、风机段、可生段均可打开，主要检修门均为整扇门快速打开。 7.除湿转轮通过化学法制造(分子键结合的方式)：除湿转轮是在800℃高温下硅胶和基材，发生化学反应，通过分子键结合在一起，可以承受长时间的高温，除湿效果的衰减速度最小。除湿转轮在使用寿命期限内转轮不开裂，不产生碎渣。 ▲8.该设备用于洁净物理科研实验室，需严格控制实验室的温湿度、洁净度等环境要求。供应商需根据1-3要求，在响应文件中提供转轮除湿技术解决方案，方案最少包含以下内容：转轮除湿流程图、各环节状态点风量/温度/湿度、主要技术参数及配置说明。 - 供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方合格检测报告。检测项目包括但不限于：变形量、漏风率、传热系数。 10.包含设备楼顶吊装、高空作业：重型吊机作业，外墙风管安装作业。为更好地保证质量和安全，供应商需具备以下条件：具有特种操作作业人员(包括：高处安装、维护、拆除作业)，响应文件中提供人员资质证明文件以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 11.包含运输、净化系统安装及调试： (1)净化系统的设计安装与调试，涉及到智能化与PLC的应用；为更好地保证质量和安全，供应商需具备以下条件：具有 “PLC应用设计”的人员，响应文件中提供人员资质证明文件以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 ▲(2)在响应文件中提供空调通风系统布置图和保温风管衔接节点安装大样图。 | 265000 | 265000 |
| 2 | 风冷模块机 | 1 |  | 台 | ▲1.制冷量≥130kw，制冷出水温度7℃。制冷功率约40kw。设备应适用于南宁亚热带季风气候夏热冬暖地区运行，非低环境温度寒冷地区运行；设备主要功能为制冷，可选用单冷冷水机型或制冷为主，制热为辅的冷(热)水机型、冷水(热泵)机型；设备对接转轮除湿机表冷器制冷末端，非采暖末端，产品标准符合GB19577制冷工况能效等级指标，并在响应文件中提供节能产品认证证书复印件。 2.配置： ①压缩机：全封闭高效涡旋压缩机，2台。 ②制冷剂：R410A，电子膨胀阀节流。 ③高效风机：高效低噪音高效风机，2台。 ④高效水侧换热器：水流量≥22.4m³/h，水阻力约30~60Kpa，最高承压1.0Mpa。 ⑤单模块双系统：单个模块由两个独立系统组成，独立运行，运行稳定。 ⑥进/出水管规格65DN或80DN(根据水管管径适配）。 3.功能： ①空气侧进风温度35℃，使用侧回水温度12℃，出水温度7℃； ②安全保护功能：相序保护、缺相保护、高压保护、低压保护、防冻保护、水流保护、过热保护、电流过载保护、排气温度保护，智能控制软件持续检测机组运行状态，出现故障时，及时进行保护，自动报警。 4.外形尺寸：约2200mm×1100mm×2300mm，机组重量约1000kg。 5.电源：380V/3N~50Hz。 ▲6.在响应文件中提供响应产品图册介绍或产品说明书等产品详细信息，包含技术参数列表。（参数至少包含以下内容：制冷量、压缩机数量、风机数量、制冷剂类型、水流量等数据信息）。 7.包含设备楼顶吊装、高空作业：重型吊机作业，外墙风管安装作业，以及运输、净化系统安装及调试。 | 100000 | 100000 |
| 3 | 水泵 | 2 |  | 台 | 国标，功率≥5.5kw，水流量≥22.4m3/h，一备一用。在响应文件中提供响应产品图册介绍或产品说明书等产品详细信息 | 5000 | 10000 |
| 4 | 水管及配件安装 | 1 |  | 项 | 水管规格65DN或80DN，根据转轮除湿机和风冷模块机连接适配。 | 5000 | 5000 |
| 5 | 高效送风口 | 5 |  | 套 | 四件套，风量2000m3/h，箱体尺寸≥920mm×620mm×220mm，过虑效率H13。 | 3300 | 16500 |
| 6 | 铝合金百叶风口(带初效过滤网) | 6 |  | 台 | 300mm×500mm，铝合金百叶风口(带初效过滤网) | 250 | 1500 |
| 7 | 手动风量调节风阀 | 6 |  | 个 | 200mm×200mm，手动风量调节风阀。供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方合格检验报告，检验依据为JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》。 | 180 | 1080 |
| 8 | 微穿孔消声器 | 1 |  | 台 | 消声风管三通L=700mm，内尺寸=700mm×700mm(可根据现场情况适配)；镀锌钢加静音棉。供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方合格检验报告，检验依据为GB/T4760-1995《声学 消声器测量方法》、HJ2523-2012《环境保护产品技术要求 通风消声器》。 | 2500 | 2500 |
| 9 | 压差表 | 1 |  | 个 | 0-60pa | 350 | 350 |
| 10 | 洁净空调风管(定制) | 250 |  | m2 | 按风量要求定制，镀锌板加保温材料制作。风管均保温、保冷，其保温、保冷均采用难燃，保温厚30mm；镀锌钢厚0.6~1.0mm。包含风管、弯头、变径、三通、支架、保温材料等。 | 380 | 95000 |
| 11 | 强排风直排风机 | 1 |  | 套 | 风量2000m3/h，由管道风机，方形散流器，风管，防雨帽组成。 | 3000 | 3000 |
| (二)、洁净实验室环境配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岩棉玻镁复合夹芯净化板(洁净室护墙/隔断) | 250 |  | m2 | 一、整体要求：墙面为净化白灰色岩棉玻镁复合夹芯彩钢板，规格1150mm×50mm，防火A级岩棉玻镁夹芯(不反卤玻镁)，双面PE聚脂涂层，含铝材配件及安装，安装高度2.8m。 工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 二、板材技术参数： 1.有效宽度：1150mm，厚度：50mm。 2.填充复合芯材：不返卤硫酸镁、氧化镁和卤水三元为主要原料，以中碱性玻纤网作增强材料，以高密度防水、无味、无毒、不腐、不裂的玄武岩棉作填充芯材。 3.安装结构：企口型拼接。 4.要求：产品表面为高级聚酯树脂、氟碳树脂、高耐候树脂等烤漆彩钢板，金属面采用镀锌板，耐腐蚀、耐酸、耐爆裂、耐高温、耐老化性能优。产品芯材均是A级以上阻燃材料，燃烧时不会融化，也没有高温分解滴落物，材料环保无毒无污染，芯强度高、耐冲击、抗震性好。 5.供货时安装前提供相同品牌同种产品由有资质的第三方检测机构出具的耐火性能合格检验报告，检验结果为耐火性能不少于120分钟。 为了保证产品质量和售后服务质量，供货时需提供制造商出具的质量保证及售后服务承诺函原件。 三、安装质量及安全要求： 1.本项目涉及洁净实验室的设计及安装，响应供应商需具备洁净室建造施工能力认证证书以及具有洁净室技术工程师。供应商需提供洁净室建造施工能力认证证书复印件以及洁净室技术工程师证书复印件以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 2.本项涉及焊接作业，为了保证施工安全及施工质量，供应商需具备焊接作业资质的操作人员。提供“熔化焊接与热切割作业”的特种作业操作证，响应文件中提供人员资质证明文件以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 ▲3.结合(二)洁净实验室环境配套建筑业货物和(三)实验室配套设备，在响应文件中提供货物安装的平面设计布置图、立体图示和VR全景图(提供链接网址，可查看360°VR全景设计图，VR全景图需清晰展示核心区域布局、设备摆放位置及关键尺寸，无需复杂交互功能，可采用简易360°静态全景形式)，以及彩钢夹心板安装节点大样图。 | 400 | 100000 |
| 2 | 岩棉玻镁复合夹芯净化板(走廊护墙) | 280 |  | m2 | 一、整体要求：墙面为净化白灰色岩棉玻镁复合夹芯彩钢板，规格1150mm×50mm，防火A级岩棉玻镁夹芯(不反卤玻镁)，双面PE聚脂涂层，含铝材配件及安装，安装高度3.15m。 工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 二、板材技术参数： 1.有效宽度：1150mm，厚度：50mm。 2.填充复合芯材：不返卤硫酸镁、氧化镁和卤水三元为主要原料，以中碱性玻纤网作增强材料，以高密度防水、无味、无毒、不腐、不裂的玄武岩棉作填充芯材。 3.安装结构：企口型拼接。 4.要求：产品表面为高级聚酯树脂、氟碳树脂、高耐候树脂等烤漆彩钢板，金属面采用镀锌板，耐腐蚀、耐酸、耐爆裂、耐高温、耐老化性能优。产品芯材均是A级以上阻燃材料，燃烧时不会融化，也没有高温分解滴落物，材料环保无毒无污染，芯强度高、耐冲击、抗震性好。 | 400 | 112000 |
| 3 | 岩棉夹芯净化板(洁净室及走廊吊顶) | 300 |  | m2 | 一、整体要求：墙面为净化白灰色岩棉夹芯彩钢板，规格1150mm×50mm，防火A级岩棉夹芯，双面PE聚脂涂层，含铝材配件及安装，洁净室安装高度2.8m，走廊安装高度3.15m。 工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 二、板材技术参数： 1.有效宽度：1150mm，厚度：50mm。 2.填充芯材：岩棉、泡沫、挤塑、聚氨酯、纸蜂窝。 3.安装结构：企口型拼接。 4.要求：产品表面为高级聚酯烤漆彩钢板，并可采用镀锌板、不锈钢板，故耐腐蚀性特好。 | 360 | 108000 |
| 4 | 不锈钢岩棉玻镁复合夹芯净化板(楼顶机房隔断) | 75 |  | m2 | 一、整体要求：机房规格长10000mm×宽5000mm×高2500mm,墙面为净化岩棉玻镁复合夹芯双面不锈钢彩钢板，规格1150mm×50mm，防火A级岩棉玻镁夹芯(不反卤玻镁)，含铝材配件及安装。 工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 二、板材技术参数： 1.双面不锈钢彩钢板，有效宽度：1150mm，厚度：50mm。 2.填充复合芯材：不返卤硫酸镁、氧化镁和卤水三元为主要原料，以中碱性玻纤网作增强材料，以高密度防水、无味、无毒、不腐、不裂的玄武岩棉作填充芯材。 3.安装结构：企口型拼接。 | 560 | 42000 |
| 5 | 铝合金雨棚瓦(楼顶机房封顶) | 60 |  | m2 | 房顶瓦，5600mm×10600mm，铝合金材质，环保加宽隔热，夹芯厚度50mm,聚酯胺填充。在响应文件提供效果图。 | 280 | 16800 |
| 6 | 机制双门(带观察窗) | 2 |  | 樘 | 1、1800mm×2400mm，双门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 2、门框：采用铝合金型材，平滑过渡设计，防撞伤，易清洁； 3、面板：彩涂板，抗撞，耐磨，抗菌； 4、门扇芯材：彩用铝蜂窝，其中心为铝质六边形，蜂窝无可燃物质，阻燃，防水、防潮，无有害气体释放。 5、观察窗：采用双层钢化玻璃，窗框和门扇一体复合，不易脱落，无死角，防结雾。 6、门锁：防撞防夹，执手可用手肘开门。 7、升降扫地条：采用特有双弹片设计，下沉顺畅，力度平均，静音，气密性好。 8、合页：长时间使用不会产生金属粉末，静音，耐磨，易清洁，牢固美观。 9、在响应文件提供产品图片或彩页。 | 5000 | 10000 |
| 7 | 机制双门(带观察窗) | 1 |  | 樘 | 1、1500mm×2400mm，双门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 2、门框：采用铝合金型材，平滑过渡设计，防撞伤，易清洁； 3、面板：彩涂板，抗撞，耐磨，抗菌； 4、门扇芯材：彩用铝蜂窝，其中心为铝质六边形，蜂窝无可燃物质，阻燃，防水、防潮，无有害气体释放。 | 4800 | 4800 |
| 8 | 钢化玻璃电动门及门禁 | 1 |  | 樘 | 1800mm×2400mm，双开门，钢化玻璃电动门，门框色:氧化银白,玻璃材质:5mm双层中空钢化玻璃,扫地条:升降扫地条,合页:铝合页,门锁:30cm不锈钢拉手,平开门电机:平开门电机2个；带人脸扫描、指纹、卡片一体门禁，包含墙体拆改。在响应文件提供产品图片或彩页。 | 10000 | 10000 |
| 9 | 机制双门(带观察窗) | 2 |  | 樘 | 1200mm×2400mm，双门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 | 4000 | 8000 |
| 10 | 机制双门(带观察窗) | 4 |  | 樘 | 1500mm×2400mm，双门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 | 4800 | 19200 |
| 11 | 机制双门(带观察窗) | 6 |  | 樘 | 1、1000mm×2400mm，单门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 2、门框：采用铝合金型材，平滑过渡设计，防撞伤，易清洁； 3、面板：彩涂板，抗撞，耐磨，抗菌； 4、门扇芯材：彩用铝蜂窝，其中心为铝质六边形，蜂蜜无可燃物质，阻燃，防水、防潮，无有害气体释放。 5、观察窗：采用双层钢化玻璃，窗框和门扇一体复合，不易脱落，无死角，防结雾。 6、门锁：防撞防夹，执手可用手肘开门。 7、升降扫地条：采用特有双弹片设计，下沉顺畅，力度平均，静音，气密性好。 8、合页：长时间使用不会产生金属粉末，静音，耐磨，易清洁，牢固美观。 | 3500 | 21000 |
| 12 | 机制双门(带观察窗) | 2 |  | 樘 | 1、1800mm×2400mm，双门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 2、门框：采用铝合金型材，平滑过渡设计，防撞伤，易清洁； 3、面板：彩涂板，抗撞，耐磨，抗菌； 4、门扇芯材：彩用铝蜂窝，其中心为铝质六边形，蜂蜜无可燃物质，阻燃，防水、防潮，无有害气体释放。 5、观察窗：采用双层钢化玻璃，窗框和门扇一体复合，不易脱落，无死角，防结雾。 6、门锁：防撞防夹，执手可用手肘开门。 7、升降扫地条：采用特有双弹片设计，下沉顺畅，力度平均，静音，气密性好。 8、合页：长时间使用不会产生金属粉末，静音，耐磨，易清洁，牢固美观。 | 5000 | 10000 |
| 13 | 机制双门(带观察窗) | 1 |  | 樘 | 1、900mm×2100mm，单门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 2.供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方合格检验报告，依据标准为：GB/T 20909-2017《钢门窗》。所检项目全部符合要求。 3.供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方耐火完整性、耐火隔热性检验报告。 | 3000 | 3000 |
| 14 | 机制双门(带观察窗) | 1 |  | 樘 | 800mm×2200mm，单门，双层中空观察窗，配单锁，灰白色。 | 2800 | 2800 |
| 15 | 双层中空钢化玻璃窗 | 12 |  | 个 | 1500mm×1200mm，彩钢板筐架，铝合金窗材，双层中空钢化玻璃。观察窗内填充氮气，玻璃经特殊工工艺处理，干净无菌斑，温差不起雾。在响应文件提供产品图片或彩页。 | 2000 | 24000 |
| 16 | 双层中空钢化玻璃窗 | 6 |  | 个 | 1650mm×1200mm，彩钢板筐架，铝合金窗材，双层中空钢化玻璃。 1.观察窗内填充氮气，玻璃经特殊工工艺处理，干净无菌斑，温差不起雾。 2.供货时安装前提供相同品牌同种产品具有CNAS或CMA标志的第三方合格检验报告，检测依据为：GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 。 | 2500 | 15000 |
| 17 | 双层中空钢化玻璃窗 | 1 |  | 个 | 2500mm×1200mm，彩钢板筐架，铝合金窗材，双层中空钢化玻璃。观察窗内填充氮气，玻璃经特殊工工艺处理，干净无菌斑，温差不起雾。 | 3500 | 3500 |
| 18 | 推拉玻璃窗(机房) | 4 |  | 个 | 1500mm×1200mm，彩钢板筐架，铝合金窗材，单层钢化玻璃。 | 800 | 3200 |
| 19 | 自动感应风淋室 | 1 |  | 个 | 1500mm×1500×2180mm，304材质，双人，双门，带语音功能。 | 28000 | 28000 |
| 20 | 传递窗 | 1 |  | 个 | 1.规格尺寸：600mm×600mm×600mm； 2.304#国标0.8mm拉砂板，机械互锁传递窗； 3.内嵌门结构，胶条密封玻璃门，单层黑边钢化玻璃配件； 4.配传递窗专用插销门铰、传递窗专用拉手，船型开关，紫外杀菌灯，三相电缆插头； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； | 2000 | 2000 |
| 21 | 防静电PVC洁净地胶(洁净室) | 180 |  | m2 | 1.同质透心，导静电地胶2.0mm卷材；导静电铜箔接地；地面水泥自流平工艺。 2.产品需符合以下参数性能，供货时提供产品的由有资质的第三方出具的合格检测报告复印件（提供检测报告有效）： ▲2.1表面静电电压：依据SJ/T10694-2022《电子产品制造与应用系统防静电测试方法》标准进行测试，测试结果绝对值≤30V,符合标准要求。 2.2静电衰减时间≤2s。 ▲3.品牌产品，具有防伪识别处理，具有防伪码（供货时提供防伪码图案，否则采购人将拒收产品。需在响应文件中提供供应商的承诺函）。 4.工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 ▲5.提供具体的铺贴工艺步骤流程方案，并附图示。 ▲6.在响应文件中提供产品彩页。彩页资料需包括产品可选的色系，可选颜色需包含蓝色系、米色系在内的共不少于10种。 ▲7.合同签订前供应商需提供产品实物样品册，采购人确定颜色后，在合同中注明产品颜色。（需在响应文件中提供供应商承诺函） | 260 | 46800 |
| 22 | PVC洁净地胶(走廊) | 120 |  | m2 | 1.卷材，厚度2.0mm。 ▲2.品牌产品，具有防伪识别处理，具有防伪码（供货时产品上必须有防伪码图案，否则采购人将拒收产品。需在响应文件中提供供应商的承诺函）； 3.基本性能：产品需符合以下参数性能，供货时提供产品由有资质的的第三方出具的合格检测报告复印件（提供检测报告有效）： 3.1抗污性和耐化学性能检测：用硝酸（70%）、过氧化氢（30%）、盐酸、丙酮等15种化学试剂进行测试，测试结果指数为0（无影响）； 3.2放射性成分检测：采用ICP-MS对铯、锶、铀、钍四种放射性元素进行检测，结果为ND(未检出）； 3.3防火性能检测：燃烧性能符合等级为Bfl-S1级； 3.4放射性核素检测：内照射指数、外照射指数测试结果<0.1； 3.5增塑剂要求：对≥39种邻苯二甲酸盐（或酯）进行检测，检测结果均为ND（未检出）； 3.6高关注物质检测：对≥200项高关注物质进行检测，检测结果均为ND（未检出）； 3.7抗菌效果实验：对白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌抗菌效果均>99%； 3.8.具有动摩擦、耐光照色牢度、抗静电性能、防滑性能检测报告； 4.具有中国环境标志（II型）产品认证证书； ▲5.在响应文件中提供产品彩页。彩页资料需包括产品可选的色系，可选颜色需包含蓝色系、米色系在内的共不少于10种。 ▲6.合同签订前供应商需提供产品实物样品册，采购人确定颜色后，在合同中注明产品颜色。需在响应文件中提供供应商承诺函。 | 150 | 18000 |
| 23 | 防静电导片 | 80 |  | m | 1.镀锌板静电电导片，配固定基座。 2.提供防静电接地的技术方案。 | 50 | 4000 |
| (三)、实验室配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气浮隔振光学平台 | 10 |  | 张 | 整体尺寸：2000mm×1500mm×800mm； 2.固有频率：垂直方向：1.5-2.5Hz；水平方向：1-1.5Hz。 3.隔振效率： 3.1垂直方向：5Hz时：75-92%；10Hz时：90%-95%。 3.2水平方向：5Hz时：88-94%；10Hz时：92%-98%。 ▲4.台面厚度：200mm；重复定位精度：±0.5mm。 5.台面板材料：SUS430高导磁不锈钢厚6mm； 6.台面表面平整度：0.02～0.05mm/600mm×600mm； 7.台面内部结构：三层夹心式蜂窝结构； 8.台面周身包围颜色及材料：蓝色PU皮革； 9.支架结构：整体式焊接支架+三线摆隔振系统+对角线水平仪； 10.气泵类型：无油、静音、便携式气泵； ▲11.隔振机构：三线摆隔振系统； 12.有脚轮； 13.配件：专用扳手和水平仪； ▲14.额外功能：带有ESD静电反馈装置；ESD装置需与光学平台同一品牌，防静电工作区接地系统进行实时监测，响应时间不大于20ms，腕带最长长度1.5米（需在响应文件中提供ESD产品图片及技术说明文件）。 15.整体总重量：约530KG。 ▲16.响应文件中需最少提供以下其中一项的产品资料：制造商盖章确认的技术参数文件、制造商公开发表的参数彩页、产品说明书、产品使用操作手册、官方网页截图。 - 为了保证产品质量和售后服务质量，供货时需提供制造商出具的产品质量保证及售后服务承诺函原件。 18.供货时提供第三方出具的相同品牌同种产品的合格“试验报告”。 | 48800 | 488000 |
| 2 | 洁净工作台 | 2 |  | 台 | 一、产品要求 1.LED液晶面板控制系统，工作风速始终处于理想状态。 2.采用薄款铝框无隔板过滤器，将静压箱尺寸尽量缩小，减少箱体外壳尺寸，增大洁净区面积。 3.工作区采用优质不锈钢；柜体两侧为透明钢化玻璃，前端不带准闭合式玻璃风门。 二、技术参数 1.适用人数：双人单面 2.外形尺寸（mm）：约1750×720×1430 3.工作区尺寸（mm）：不小于1710×480×600 4.净化效率：100级 5.重量（kg）：约130 6.平均风速（m/s）：0.3~0.6（可调） 7.平均菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） 8.噪声：≤62dB（A） 9.电源：交流，单相220V 50Hz（AC 220V，1￠，50Hz） 10.高效过滤器规格及数量：1678×800×50×① 11.荧光灯规格及数量：LED 28×① 12.杀菌灯规格及数量：28W×① 13.照度：300Lx 14.出风方向：水平送风（敞开式） 三、适用范围 可用于医疗卫生、制药、化学实验、生物制药、食品、科研、医学科学实验、组织培养等领域。或用于电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等行业。 ▲四、在响应文件中提供产品图片及参数彩页。 | 19500 | 39000 |
| 3 | 368件工具车组套 | 1 |  | 台 | - 工具车尺寸：770mm×550mm×980mm七抽屉采用冷轧钢板表面磷化处理，产品重量约57kg； 2.配368件通用机修工具。 ▲3、在响应文件中提供产品图片彩页。 | 9900 | 9900 |
| 4 | 移动工具车 | 1 |  | 台 | 1.尺寸：840mm×400mm×920mm三层； 2.采用冷轧钢板表面磷化处理，贯穿式横梁设计，承载力强。 | 770 | 770 |
| 5 | 易燃气体气瓶柜(四瓶) | 1 |  | 套 | - 尺寸：1250mm×850mm×H2100mm；门类型：双开门。 2.可容纳4个40L气体钢瓶。 3.材料：整体采用1.0mm双层壁厚优质冷轧钢板，3.82cm的空气绝缘阻隔层，防火性高；门与柜体连接方式采用不锈钢钢琴铰链，确保柜门开关顺畅，门边缘加密封处理； 4.钢瓶柜柜底及挡板采用2mm以上钢板，长排合页。 5.钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.0mm冷轧钢板，表面磷化处理。 6.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动。 7.门板：门板为双层结构，采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。 8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 9.拉手：采用桥式高强度拉手。 10.门锁：三点联动式门锁,双人双锁管理控。 11.踏板：柜体底部设置可调节踏板，采用至少3mm厚度钢板，表面磷化处理，配合车制固定铰链使用，便于气瓶的装卸； 12.贴有气瓶柜专用警示标贴。 13.配备报警器采用可燃气体专用气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警同时迅速排风。 14.供货时提供同品牌相同产品的由有资质的第三方出具的产品检测报告复印件。检测方法：GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.8-2021《爆炸性环境 第 8 部分：由 “n” 型保护的设备》 | 8800 | 8800 |
| 6 | 惰性气体气瓶柜(四瓶) | 1 |  | 套 | 1.尺寸：1250mm×850mm×H2100mm；门类型：双开门。 2.可容纳4个40L气体钢瓶。 3.材料：整体采用1.0mm双层壁厚优质冷轧钢板，3.82cm的空气绝缘阻隔层，防火性高；门与柜体连接方式采用不锈钢钢琴铰链，确保柜门开关顺畅，门边缘加密封处理； 4.钢瓶柜柜底及挡板采用2mm以上钢板，长排合页。 5.钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.0mm冷轧钢板，表面磷化处理。 6.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动。 7.门板：门板为双层结构，采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。 8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 9.拉手：采用桥式高强度拉手。 10.门锁：三点联动式门锁,双人双锁管理控。 11.踏板：柜体底部设置可调节踏板，采用至少3mm厚度钢板，表面磷化处理，配合车制固定铰链使用，便于气瓶的装卸； 12.贴有气瓶柜专用警示标贴。 13.配备一个采集控制板，带2个气体探测器，其中一个检测氩气(Ar)、氙气(Xe)、氪气(Kr)，另外一个检测氮气(N2)。空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警同时迅速排风。 | 15800 | 15800 |
| 7 | 惰性气体气瓶柜(三瓶) | 1 |  | 套 | 1.尺寸：1000mm×850mm×H2100mm；门类型：双开门。 2.可容纳3个40L气体钢瓶。 3.材料：整体采用1.0mm双层壁厚优质冷轧钢板，3.82cm的空气绝缘阻隔层，防火性高；门与柜体连接方式采用不锈钢钢琴铰链，确保柜门开关顺畅，门边缘加密封处理； 4.钢瓶柜柜底及挡板采用2mm以上钢板，长排合页。 5.钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.0mm冷轧钢板，表面磷化处理。 6.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动。 7.门板：门板为双层结构，采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。 8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 9.拉手：采用桥式高强度拉手。 10.门锁：三点联动式门锁,双人双锁管理控。 11.踏板：柜体底部设置可调节踏板，采用至少3mm厚度钢板，表面磷化处理，配合车制固定铰链使用，便于气瓶的装卸； 12.贴有气瓶柜专用警示标贴。 13.配备一个采集控制板，带2个气体探测器，其中一个检测氦气(He)、氖气(Ne)，另外一个检测二氧化碳。空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警同时迅速排风。 | 15800 | 15800 |
| 8 | 管道排风系统 | 2 |  | 套 | 一套为易燃气体排放，一套为惰性气体排放,长度为2.5m~5m，具体长度根据现场布管方式有所变化。每套管道排风系统，包含管道风机(风量500～1000m3/h)，风管φ110mmPP材质，变径直，弯头，防雨帽等。 | 3000 | 6000 |
| 9 | 气体管路及配件 | 1 |  | 套 | 整体要求：共分三组气路系统，第一组，5路进气(钢瓶气/气体介质)，可燃气体：甲烷(CH4)、异丁烷(C4H10)、二甲醚(DME)，惰性气体：氦气(He)、氖气(Ne)、氩气(Ar)、氙气(Xe)、氪气(Kr)，接入一个配气系统，配气系统包括气体质量流量控制器、混气罐、电控开关阀门以及电脑控制软件。可以实现两种高纯气体的混合和三种高纯气体的混合，可按任意气体比例进行混气。混合好的气体分成2路，分别接入到洁净室的4张光学平台用气终端，气体经仪器使用后外接管排放。第二组，氮气(N2)接入洁净操作工作台，两台洁净操作工作台，用气终端配高压气枪。第三组，氩气(Ar)接入激光焊接机系统。含现场安装调试。 二、具体配置(根据不同气源进行配置)： 1、气源点(气瓶室或气瓶)： ▲1.1一级减压器控制面板（配套数量）：含一级减压器，双表输入压力3000 psig,可控输出压力0~2.5bar、高压软管、手动隔膜阀、压力传感器、钢瓶接头 1.2加热器：定制VCR连接 1.3低压手动隔膜阀：UWDV-S-M4-M4-EP，1/4",EP级,MVCR,300Psi，手动 ▲1.4不锈钢回火防止阀（配套数量）：VCR连接 1.5可燃气体报警探测器：可燃气体通用，带液晶显示，带声光报警器，供货时提供产品同一型号下的消防产品认证、计量器具认证、安全完整性等级2（SIL2）认证、防爆合格证。供货时提供具有相关资质且合法的检验（检测）机构出具的并带CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告。检验依据：GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》。 ▲1.6不锈钢单向阀（配套数量）：定制VCR连接 2、排空：不锈钢单向阀，不锈钢洁净管（排空用），铝合金管夹(排空用），仪器排空不锈钢接头。 3、终端： ▲3.1不锈钢二级减压阀（配套数量）：VCR+EP级隔膜阀+EP级减压器+面板 3.2不锈钢接头：VCR三件套。 4.管道辅材： ▲4.1不锈钢洁净管（配套数量）：SS-316L-EP-1/4"，316L管,内外抛光,EP级1/4"OD ，壁厚：不小于0.89mm 4.2铝合金管夹 4.3可燃气体泄露报警控制器：供货时提供产品同一型号下的消防产品认证、安全完整性等级2（SIL2）认证。 ▲4.4数显式低压报警器：声光报警装置20路485信号输出端口220V，供货时提供具有相关资质且合法的检验（检测）机构出具的并带CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告 4.5数据信号传输线、铝合金导轨、不锈钢焊接三通及防爆线盒，防爆管，防爆接头等安装辅材。 5、高纯气体管道选用316LEP级不锈钢级管道，管道外径6.35mm（除气瓶与减压器之间的高压软管），管道连接采用轨道焊接和VCR密封连接。 6、不锈钢钢瓶减压器最大输入压力3000 psig,可控输出压力0~2.5bar, 工作温度-10到60 ℃，双级式调压结构，不锈钢金属过滤网。 7、手动隔膜阀最大工作压力300psig。 8.配五个气体质量流量控制器： ▲8.1、五个气体质量流量控制器分别预设介质氙气(Xe)、氩气(Ar)、氦气(He) 甲烷(CH4)、二甲醚(DME、CH3OCH3)。响应文件中提供气体流量计的彩图。 8.2、满量程100 SCCM。 8.3、多参数显示和输出，包括温度、压力、流量等。 8.4、可测范围：0.01~100%满量程。 8.5、精度：± （0.8% 读数 + 0.2% 满量程）。 8.6、工作压力：11.5~160 PSIA。 8.7、预热时间：<1s。 8.8、具有屏幕显示和功能按键的功能。 8.9、气体质量流量控制器技术参数如下：介质——预置98种常用气体，自由切换。气体编辑器：允许自定义20组混合气体，每组可混合高达5种气体，比例可低至0.01%。 9、配配气系统软件： 9．1、显示五个气体质量流量控制器的温度、压力、流量等参数，其中压力、流量要显示随时间变化的曲线图。 9．2、可以选择气体质量流量控制器的气体种类和控制流量。 9．3、具有记录气体质量流量控制器参数的功能。 ▲9.4、响应文件中提供配气系统软件截图。 ▲9.5响应供应商需保证所供产品具有本项9.1~9.3的功能，否则需承担包括但不限于用户拒绝项目验收的后果。响应文件中据此提供承诺函。 10、管道布局合理、美观。管道标识清晰，指示气体种类和流向，气体标头粘贴得正确。 11、吹扫与清洁度：系统启用前需用高纯惰性气体吹扫，直至排出气体满足纯度要求，白布测试无杂质水分； ▲12、供应商安装完成后需进行严格的测试：压力试验（5个大气压）、气密性试验（用氦检漏进行检测），可燃气体管路还应出具静电接地测试合格报告，提供以上3项合格测试报告，作为竣工验收材料之一。 ▲13、响应文件中提供气密性及压力测试报告单、静电接地电阻测试报告模板，报告单的内容至少包含：测试步骤、判定标准、参考的规范和标准。 ▲三、为了产品质量以及操作安全和规范，响应文件中提供气路平面布置系统图以及“技术说明”，“技术说明”最少需包含气路系统的主要部件（减压器、管道、数显式低压报警器、可燃气体泄露报警控制器、可燃气体报警探测器、气体质量流量控制器、配气系统及配气软件）的技术参数以及产品图片。 四、响应文件中提供气路系统的配置清单，清单至少包含“产品及配件名称、品牌、规格型号、数量”等信息。 ▲五、本项产品涉及到可燃气体/危险化学品，供应商需具有相关安全知识和管理能力的人员，响应文件中提供至少1名人员的“安全生产知识和管理能力考核合格证”或提供中华人民共和国中级注册安全工程师职业资格证书（化工安全）等同等效力的安全资质证明，以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 | 195000 | 195000 |
| 10 | 实验服存放灭菌柜 | 2 |  | 个 | 规格尺寸L900mm×W450mm×H1800，全钢高光亮白色，蓝色内嵌一体拉手。配置灭菌灯。 | 2200 | 4400 |
| 11 | 更鞋暂存灭菌柜 | 1 |  | 个 | 1. 规格尺寸L600mm×W450mm×H1200mm，全钢高光亮白色，蓝色内嵌一体拉手。 2.全钢材质，不得含木质材料。配置灭菌灯。 | 1200 | 1200 |
| 12 | 防静电工作座位 | 32 |  | 张 | - PU发泡花纹靠背椅面坐垫，靠背，电镀气杆可调高度，铝合金马蹄凳脚，防静电轮子，导电链子。 - 防静电指数104-109Ω | 380 | 12160 |
| 13 | 电子元件实验台 | 3 |  | 张 | 一、产品整体要求： 1、产品外形尺寸：L1500mm×W750mm×H（850+1150）mm，下层陶瓷台面板实验操作台，上层全钢材质平分九格； 2、下层：实验操作台L1500mm×W750mm×H850mm，H型钢支架带可调脚，上配三节导轨抽屉，下配钢板1.0mm厚的凹箱满柜，双箱体柜体对开门，蓝色内嵌一体拉手，15mm厚陶瓷台面，台面可承重300-400KG. 3、上层：上柜L1500mm×W300mm×H1150mm三层平分三格，共九格。 二、H型钢架，钢管采用40mm×60mm×1.5mm厚的钢管焊接打磨而成，钢管表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 三、柜体采用1.0mm厚钢板制作，表面经酸洗、磷化、均匀静电环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 四、陶瓷台面板质量要求： 1、实验台台面要求：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，安全环保，免维护。 2.为了保证台面材料质量，符合实验使用需求以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求。供货时应提供由有资质的第三方出具的合格检验报告并加盖生产厂家公章（相同产品相同品牌检测报告有效)： 2.1一体实芯、釉面要求：操作台台面外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告（检测报告需针对或包含以上要求），并且检测报告可通过“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）”，点击“检验检测”——“国家级或者省级资质认定获证机构查询验证报告真伪”。 ▲2.2耐腐蚀、污染性要求：表面耐化学、耐污染参照GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 的技术标准，不少于20项化学试剂检测，检测结果为5级（无明显变化）。并提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并且检测报告可通过“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）”，点击“检验检测”——“国家级或者省级资质认定获证机构查询验证报告真伪”。 2.3耐光色牢度：参照GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的性能检测方法，检测结果为≥4级。并提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并且检测报告可通过“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）”，点击“检验检测”——“国家级或者省级资质认定获证机构查询验证报告真伪”。 ▲2.4吸水率：对陶瓷台面进行检测，检测结果为平均值≤0.05%。提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并且检测报告可通过“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）”，点击“检验检测”——“国家级或者省级资质认定获证机构查询验证报告真伪”。 2.5表面耐高温要求：为满足高温实验需求，台面表面耐高温温度不低于1000℃，表面无变化。需提供由国家认可的检测机构出具的第三方检测报告。 ▲2.6仪器台台面承重性能、破坏载荷要求：水平放置在支撑架上，施加≥700kg 载荷，未被破坏。需提供由国家认可的检测机构出具的第三方检测报告。 ▲2.7放射性核素限量性能：依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的技术要求，检测结果符合：外照射指数≤0.7，内照射指数≤0.3，需提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告。 ▲3.响应文件须提供台面样品的实物照片，尺寸：168mm*168mm*20mm。颜色至少提供2种以上供选择。 ▲四、响应文件中提供设计单件图。 | 6300 | 18900 |
| 14 | 防静电胶垫 | 16 |  | m2 | - 产品尺寸：根据台面尺寸定制； 2、技术要求：≥2mm丁腈橡胶垫，蓝色； 3、上表层为防静电层，底层为黑色导电层； 4、蓝黑按1:1比例； 5、由静电耗散层和导电层构成，优质丁腈橡胶为主要原料，添加优质导电碳黑和静电耗散剂等原料； 6、良好的耐磨，耐油，耐酸碱，抗老化，抗阻燃，高弹性，表面平整不卷曲； 7、环保，无异味； ▲8.响应文件中提供产品参数彩页。 9.不得含有铅、汞、镉、六价铬等重金属及多溴联苯，供货时提供国家认可的第三方出具的合格检测报告（同品牌同产品检测报告有效）。 | 150 | 2400 |
| 15 | 台上置物装置 | 3 |  | 个 | 1.规格尺寸：L1800mm×W400mm×H800mm，2层结构。 2.304不锈钢材质，两块304不锈钢国标1.0厚层板单层层板加加强筋，6条腿304不锈钢38mm×38mm×1.2mm方管。 3.响应文件中提供单件设计图。 | 1800 | 5400 |
| 16 | 可移动导线装置 | 3 |  | 个 | L1000mm×W600mm×H1500mm，复合钢管结构，含布线板，带移动轮。响应文件中提供产品彩图。 | 1500 | 4500 |
| 17 | 0805贴片电容盒 | 1 |  | 盒 | 128格元件盒尺寸L279mm×W215mm×H40mm，单元格尺寸L20mm×W15mm×H17mm。0.5PF-10UF 全系列电容元件， 92种容值各200个。响应文件中提供产品彩图。 | 2800 | 2800 |
| 18 | 0603贴片电容盒 | 1 |  | 盒 | 128格元件盒尺寸L279mm×W215mm×H40mm，单元格尺寸L20mm×W15mm×H17mm。0.5PF-10UF全系列 电容元件， 92种容值各200个。 | 1500 | 1500 |
| 19 | 常用贴片钽电容样品本 | 1 |  | 本 | 尺寸L190mm×W135mm×H35mm，10/47/100/220/330UF35V胆电容常用 A型B型C型D型40种容值。 | 850 | 850 |
| 20 | 0805贴片电阻盒 | 1 |  | 盒 | 128格元件盒尺寸L279mm×W215mm×H40mm，单元格尺寸L20mm×W15mm×H17mm。1%精度全系列电阻元件，384种阻值各200个。 | 4400 | 4400 |
| 21 | 0603贴片电阻盒 | 1 |  | 盒 | 128格元件盒尺寸L279mm×W215mm×H40mm，单元格尺寸L20mm×W15mm×H17mm。1%精度全系列电阻元件，384种阻值各200个。 | 3900 | 3900 |
| 22 | 万向排气罩排风系统 | 1 |  | 套 | (一)、万向排气罩： 1.应结构合理、操作简便，调节灵活，通过对有害烟气的有效抽排，保持实验室室内空气清洁。 2.排气系统的管件及关节：需用聚丙烯(PP)制造，对化学药剂的侵蚀和沾污有耐御性能。 3.前端罩子：应采用聚碳酸酯(PC)制造，有良好的耐腐蚀及耐热性能，强度高，在110°高温烟气环境下不变形，透明度好。 (二)、排风系统： 1.斜流风机：1台，φ200mm口径斜流风机，风量760~970m3/h。 2.风管：φ110mm→φ200mm，A级PP材质，含弯头、三通等。 3.防虫防雨帽：1个。 4.辅材：1式，含室内支架、丝杆、膨胀螺栓、管卡、焊条、螺丝等。 5.墙体开孔、修复处理：1个。 | 5000 | 5000 |
| 23 | 文化背景墙(C座前厅) | 83 |  | m2 | 1.墙壁轻钢龙骨结构，9厘米夹板打底，面封蓝色钢化玻璃或亚克力材质；内嵌发光线槽，营造光学科技感氛围；水晶发光字，标识广告。 2.门面用高清UV打印膜粘贴装饰，保持整体色调、风格一致。 ▲3.响应文件中提供符合现场实际情况的立体图和VR全景图(提供链接网址，可查看360°VR全景设计图)。 | 950 | 78850 |
| 24 | 星空顶 | 53 |  | m2 | 1.轻钢龙骨结构，聚酯纤维吸音板或蜂窝板材质，配置光源控制器、光纤灯线发光，模拟星空造型(可订制环绕星球、月亮、星星、流星、漩涡等图案)。 2.中间做凹形造型设计，用于吊装空间站模型。 ▲3.响应文件中提供符合现场实际情况的立体图和VR全景图(提供链接网址，可查看360°VR全景设计图，VR全景图需清晰展示核心区域布局、设备摆放位置及关键尺寸，无需复杂交互功能，可采用简易360°静态全景形式) | 780 | 41340 |
| 25 | 中国空间站合金模型 | 1 |  | 套 | 1.中国空间站六舱模型，模型比例：1：20，尺寸L1950mm×W1850mm×H1600mm，铝合金材质，3D复合打印。 ▲2.响应文件中提供符合现场实际情况的立体图和VR全景图(提供链接网址，可查看360°VR全景设计图，VR全景图需清晰展示核心区域布局、设备摆放位置及关键尺寸，无需复杂交互功能，可采用简易360°静态全景形式)。 ▲3.响应文件中提供产品说明，内容包含“产品材质工艺、产品照片”。 | 45000 | 45000 |
| 26 | 钢玻坡面展柜 | 3 |  | 个 | 1.尺寸：L1200mm×W750mm×H1000mm; 2.整柜材质采用1.5mm冷轧板喷涂，翻盖门采用5+5mm超白夹胶玻璃+镀锌板方通外喷涂+电动升降开启+独立遥控器+定制专用升降配件+木质麻布板+文物展示专用立杆灯具+电源+万向轮; 3.每个柜子配2个展示孔位台200mm×200mm×35mm材质采用木质裱麻布。 4.响应文件中提供产品彩页或柜体单件图。 | 12800 | 38400 |
| 27 | 钢玻沿墙展柜 | 1 |  | 个 | 1.尺寸：L1800mm×W750mm×H2800mm; 2.整柜材质采用1.5mm冷轧板喷涂，6+6超清夹胶抗爆玻璃，文物柜专用射灯，定制型铝合金型材玻璃卡槽，定制型铝型材，信号接收器，遥控器，电动开启(电动推出，手动推拉)，亚克力灯板，LED硬灯条，文物柜专用3w射灯欧司朗芯片，环保防潮板裱麻布，镀锌方通骨架结构，密封胶条。 3.响应文件中提供产品彩页或柜体单件图。 | 30000 | 30000 |
| (四)、土建改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶机房地面硬化 | 12 |  | m3 | 15000mm×5000mm×150mm(可根据现场情况适配)，水泥沙浆制作，C30混凝土。包含原旧楼面隔热层拆除，清运。 | 633.05 | 7596.6 |
| 2 | 拆除墙体 | 145 |  | m2 | 拆除墙体(200墙，长35000mm×高4160mm)，清理，装运及部分损坏墙体地面铺瓷砖修复。 | 135 | 19575 |
| 3 | 拆除吊顶 | 285 |  | m2 | 洁净实验室及走廊原旧铝扣板吊顶拆除、清理、运输处理。 | 6.88 | 1960.8 |
| 4 | 墙面粉刷 | 140 |  | m2 | 墙面修复、腻子粉粉刷，漏水部分作防水处理。 | 19.19 | 2686.6 |
| (五)、实验室电路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总电箱 | 1 |  | 个 | 1.箱壳外形尺寸≥1000mm×1200mm×300mm。 2.304#不锈钢材质，厚度δ≥1.5mm。 3.三相380V进线(线径≥4×185+1×150)：安装容量Pn=188.00kW，功率因数Cosφ=0.80，功率系数Kd=0.80，有功功率Pc=150.40kW，计算电流Ic=285.64A。 4.回路数≥9，分别为照明插座控制电源1路9Kw、滤波电源控制电源1路60Kw、标定真空系统电路4路各5Kw、转轮除湿净化空调机组和风冷模块机组电源1路90Kw、排烟风机电源1路4Kw，备用电源1路5Kw。各回路根据功率需要以及额定电流，配置断路器、空开、漏保，同时配置防雷浪涌保护器，零地接线排各一组。具体配置（总控剩余电流动作塑壳断路器：4P 400A×1个；分控塑壳断路器4P 250A×1个、4P 160A×1个；分控空气开关：3P 25A×6个，3P 32A×2个；浪涌保护器：20KA/4P 385V×1个），配置可根据现场情况优化调整。 5.按照三相五线制标准接线，各回路线径及其承载电流满足该回路的额定电流。 6.为了现场安装安全，供应商安装人员需具有电工操作资质，响应文件中提供资质证书以及该人员在响应供应商公司的最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等。 ▲7.为了产品质量以及操作安全和规范，响应文件中提供电路布置图和电箱配电系统图。 | 9500 | 9500 |
| 2 | 滤波电源控制箱 | 1 |  | 个 | 1.外形尺寸≥1000mm×1200mm×300mm。 2.304#不锈钢材质，厚度δ≥1.5mm。 3.三相380V进线(线径≥4×70+1×35)，转单相220V配电箱，安装容量Pn=60.00kW，功率因数Cosφ=0.80，功率系数Kd=0.80，有功功率Pc=48.00kW，计算电流Ic=91.16A。 4.回路数≥12，分别为光学平台电源10路各5Kw、标定真空系统1路5Kw、低能偏振真空系统1路5Kw。各回路根据功率需要以及额定电流，配置断路器、空开、漏保。具体配置（总控剩余电流动作塑壳断路器：4P 160A×1个；分控空气开关(带漏保)： 2P 32A×12个），配置可根据现场情况优化调整。 ▲5.每条回路终端，配置一个单相RFI滤波器（30A, 250 V 交流, 50-60Hz, 法兰, 30VK6），共12个滤波器。提供滤波器彩图及技术说明书。 6.按照三相五线制标准接线，各回路线径及其承载电流满足该回路的额定电流。 ▲7.为了产品质量以及操作安全和规范，响应文件中提供电路布置图和电箱配电系统图。 | 20800 | 20800 |
| 3 | 照明插座控制电箱 | 1 |  | 个 | 1.全塑，标准型。 2.回路数≥9，各回路根据功率需要以及额定电流，配置断路器、空开、漏保。具体配置（总控空气开关： 3P 32A×1个；分控空气开关： 1P 16A×5个；分空气开关(带漏保)： 2P 16A×4个），配置可根据现场情况优化调整。 ▲3.为了产品质量以及操作安全和规范，响应文件中提供电箱配电系统图。洁净实验室及走廊要求照度值(lx)≥350，响应文件中提供照明计算表。 | 800 | 800 |
| 4 | 分电箱 | 4 |  | 个 | - 外形尺寸≥400mm×300mm×180mm。 2.不锈钢材质。 3.回路数≥4，各回路根据功率需要以及额定电流，配置空开、漏保。具体配置（总控空气开关： 3P 25A×1个，分控空气开关(带漏保)：3P 20A×1个，分控空气开关(带漏保)： 2P 16A×3个），配置可根据现场情况优化调整。 ▲4.为了保证产品质量及操作安全和规范，响应文件中提供电箱配电系统图。 | 1000 | 4000 |
| 5 | 空调动力配电箱 | 1 |  | 个 | 1.外形尺寸≥500mm×400mm×180mm。 2.不锈钢材质。 3.三相380V进线(线径≥4×95+1×50)，安装容量Pn=90.00kW，功率因数Cosφ=0.80，功率系数Kd=0.80，有功功率Pc=72.00kW，计算电流Ic=136.74A。 4.回路数≥2，1路为转轮除湿净化空调机组电源(线径≥4×70+1×35)63Kw，2路为风冷模块机组电源(线径≥5×16)27Kw。各回路根据功率需要以及额定电流，配置断路器、空开、漏保，同时配置浪涌保护器，零地接线排各一组。具体配置（总控剩余电流动作塑壳断路器：4P 250A×1个；分控剩余电流动作塑壳断路器：4P 160A×1个，分控空气开关： 3P 63A×1个，4P 32A×1个；浪涌保护器：20KA/4P 385V×1个），配置可根据现场情况优化调整。 ▲5.为了产品质量以及操作安全和规范，响应文件中需提供电箱配电系统图。 | 3850 | 3850 |
| 6 | 钢制镀锌桥架 | 100 |  | 米 | 1.钢制镀锌板，300mm×100mm×1.5mm ▲2.供货时提供同品牌同产品的国家认可的第三方出具的合格检验报告（以往检验报告有效）。 | 108.51 | 10851 |
| 7 | 电缆线 | 43 |  | 米 | 1.国标，ZC-YJV，4*185+1*95mm2，CT敷设； ▲2.供货时提供出厂合检验报告。 | 1068.66 | 45952.38 |
| 8 | 电缆线 | 23 |  | 米 | 国标，ZC-YJV，4*95+1*50mm2，CT敷设； | 439.52 | 10108.96 |
| 9 | 电缆线 | 16 |  | 米 | 国标，ZC-YJV，4*70+1*35mm2，CT敷设； | 315.85 | 5053.60 |
| 10 | 电缆线 | 9 |  | 米 | 国标，ZC-YJV，5*16mm2，CT敷设； | 106.38 | 957.42 |
| 11 | 电缆线 | 226 |  | 米 | 国标，ZC-YJV，5*6mm2，CT敷设； | 51.48 | 11634.48 |
| 12 | 电缆线 | 135 |  | 米 | 国标，ZC-YJV，5*4mm2，CT敷设； | 40 | 5400 |
| 13 | 电源线 | 800 |  | 米 | 国标，ZC-BVR，2.5mm2，PC20，SCE吊顶内敷设； | 3.99 | 3192 |
| 14 | PVC线管 | 230 |  | 米 | ф≥16，穿硬塑料导管敷设 | 10 | 2300 |
| 15 | 铝型材及灯带(走廊) | 400 |  | 米 | 走廊顶角线采用铝合金灯槽，配亚克力材质面罩，含LED灯带及配件，上下出光洗墙；洁净门、窗外筐贴LED灯带；墙体贴LED灯带做造型；从下至上，打造层次分明、立体感强的参观走廊。 | 25 | 10000 |
| 16 | 五孔插座 | 36 |  | 个 | 国标，86型五孔插座。 | 49.55 | 1783.8 |
| 17 | 不锈钢网格桥架 | 60 |  | 米 | 网格桥架，304不锈钢材质，100mm×100mm(丝径4mm)。 | 38.49 | 2309.4 |
| 18 | 专用分控插座 | 24 |  | 个 | PDU机柜专用分控插座，10位，10A，国标五孔，独控开关。 | 350 | 8400 |
| 19 | 开关 | 1 |  | 批 | 国标，单控或双控。 | 500 | 500 |
| 20 | 洁净净化平板灯 | 41 |  | 套 | 1200mm×300mm×10mm，功率48W。 | 181.5 | 7441.5 |
| 21 | LED应急电源 | 11 |  | 套 | ≥48W,包含电池等配套灯具，应急时间≥90分钟。 | 130.59 | 1436.49 |
| (六)、实验室网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 1 |  | 套 | 24口，千兆。 | 1200 | 1200 |
| 2 | 网络点位 | 20 |  | 位 | 网口面板及六类网线，含线槽及安装等，包含电脑、智慧屏网络点位。 | 200 | 4000 |
| (七)、原C803及C805风口移位至走廊和前厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调风口移位 | 6 |  | 个 | 拆装原中央空调管道及风口，移位至走廊通道，更换新出风口散流器。 | 167 | 1002 |
| 2 | 原新风口移位 | 6 |  | 个 | 拆装原新管道及风口，移位至走廊通道，更换新出风口散流器。 | 167 | 1002 |
| (八)、原有消防设备设施对接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防喷淋头装置 |  | 38 | 个 | 原消防喷淋头装置用PVC水管延长对接新吊顶安装 | 80 | 3040 |
| 2 | 消防烟感装置 |  | 8 | 个 | 原消防烟感装置对接新吊顶安装 | 60 | 480 |
| (九)、新增洁净实验室消防设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70℃防火阀 | 2 |  | 个 | - 基础信息：70℃温度熔断关闭，用于通风、空调系统中，火灾时阻断烟火蔓延，保障建筑消防安全。 2、材质规格：阀体材质为镀锌材质，阀体为一体铆接阀，阀体长L=220mm±（10）mm,阀体板厚1.8mm±（0.1）mm,叶片板厚：1.8mm±（0.1）mm。 3、尺寸参数：尺寸定制，适配不同通风管道。 4.供货时提供同品牌同产品的消防产品认证证书。 | 1200 | 2400 |
| 2 | 离心式排烟风机 | 1 |  | 台 | 功率：4kw。 转速：800r/min。 流量：10300～17340(15000)m3/h。 余压：505-310(450)Pa。 噪声：≤72dB(A)。 | 6800 | 6800 |
| 3 | 排烟风管(定制) | 50 |  | m2 | 304不锈钢材质，按风量定制；不锈钢厚度0.6～1.0mm。 | 300 | 15000 |
| 4 | 单层固定百叶风口 | 1 |  | 个 | 1000mm×500mm(可根据现场情况适配)，喷塑，乳白色。 | 300 | 300 |
| 5 | 远控排烟阀 | 1 |  | 个 | 700mm×700mm(可根据现场情况适配)，不锈钢材质，标配远控钢丝绳6米，操作面板。 | 3200 | 3200 |
| 6 | 管片式消声器 | 1 |  | 个 | 1.700mm×700mm×900mm(可根据现场情况适配) 2.供货时提供相同品牌同种产品的具有CMA或CNAS标志的第三方检验报告。检验依据：HJ 2523－2012《环境保护产品技术要求 通风消声器》。 | 1300 | 1300 |
| 7 | 280℃全自动防烟防火调节阀 | 1 |  | 个 | 700mm×700mm(可根据现场情况适配)，不锈钢材质。 | 3500 | 3500 |
| (十)、实验室隔断及水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岩棉玻镁复合夹芯净化板(A706隔断) | 25 |  | m2 | 一、整体要求：墙面为净化白灰色岩棉玻镁复合夹芯彩钢板，规格1150mm×50mm，防火A级岩棉玻镁夹芯(不反卤玻镁)，双面PE聚脂涂层，含铝材配件及安装，安装高度2.8m。 工艺：采用定制的内外圆弧铝合金型材，与净化板嵌合组装，实现无尘圆弧效果。 二、板材技术参数： 1.有效宽度：1150mm，厚度：50mm。 2.填充复合芯材：不返卤硫酸镁、氧化镁和卤水三元为主要原料，以中碱性玻纤网作增强材料，以高密度防水、无味、无毒、不腐、不裂的玄武岩棉作填充芯材。 3.安装结构：企口型拼接。 4.要求：产品表面为高级聚酯树脂、氟碳树脂、高耐候树脂等烤漆彩钢板，金属面采用镀锌板，耐腐蚀、耐酸、耐爆裂、耐高温、耐老化性能优。产品芯材均是A级以上阻燃材料，燃烧时不会融化，也没有高温分解滴落物，材料环保无毒无污染，芯强度高、耐冲击、抗震性好。 三、拆装服务: 1、两台吊扇及控制器拆卸、搬迁、重新安装。 2、原有实验台约(36.7米)拆卸、搬迁、重新安装。 | 400 | 10000 |
| 2 | 全铝推拉门 | 1 |  | 个 | 1200mm×2100mm，全铝合金材质，型材壁厚≥2.0mm，钢化玻璃，厚度≥8mm。 | 1800 | 1800 |
| 3 | 墙上明装五孔插座及配线 | 16 |  | 个 | 国标，86型五孔插座(带开关)，2.5mm2铜芯线，PVC线槽。 | 100 | 1600 |
| 4 | 给排水连接管件 | 1 |  | 套 | PVC水管连接，D25给水管，D50排水管。 | 500 | 500 |
| ▲商务要求表： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 交货时间：自签订合同之日起120日历天内到货安装调试完成并通过验收。 交货地点：广西大学用户指定地点。 |  |  |  |
| 货物验收 |  |  |  | 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告： （1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）成交供应商需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 5.成交产品不能涉及任何法律纠纷。 |  |  |  |
| 质量保证要求 |  |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质量保证期不少于1年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺），交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期内出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件，并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供终身技术咨询服务。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和12个月远程服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。 3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 4.终身提供技术协助服务。 |  |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  |  | 1.履约保证金金额：成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户。 统一社会信用代码：124500004985009929 户名：广西大学 开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324） 账号：618 457 484 938 地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号 电话：0771-3232888 缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，货物验收合格后，成交供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 4.备注： （1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 （2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人在办理支付审批手续后，一次性向成交供应商支付全部合同款（无息）；付款前，成交供应商开具等额增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | 1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。 2.本项目按标的实际采购数量结算，如成交供应商预估采购数量超过《采购需求》数量的，应当报采购人批准后才能实施，且项目最终结算金额不能超过本项目采购预算。报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、垃圾清理及排放、保险、现场安装、培训、调试及验收的各种费用和质量保证期内服务、售后服务、人工费、税费及其他所有成本费用的总和，成交供应商必须自行考虑项目需要的其他设备和材料，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 3.成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。验收前，如果设备丢失、因供应商自身原因及第三方原因导致损坏，成交供应商应自行负责并承担不能交付货物的责任。 4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞争性谈判，如有此类产品参与竞争性谈判的按无效响应处理。 5.供应商的竞争性谈判报价不能超过项目的最高限价，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则竞争性谈判无效。 6.采购文件没有详细列明货物布局、安装调试方案等技术服务要求，供应商应根据现场勘查及技术参数要求，在响应文件中提供符合现场实际情况的包含(一)实验室净化除湿空调系统的通风系统布局图、(二)洁净实验室环境配套(建筑业)类货物安装的平面布置图和立体效果图、(三)实验室配套设备(工业) 类的气路系统布置图、(四)实验室电路改造类的电路系统布置图等设计方案。图示需呈现安装施工后的效果，作为项目履行和验收的依据。 7.针对技术参数及性能（配置）要求中，明确要求“供货时提供”或“供货时安装前提供相同品牌同种产品以往检测报告的”的条款，供货时必须按要求提供，提供的检测报告需经查验真实，若提供虚假报告，用户将拒收产品及禁止现场安装，同时将相关证据提交项目所属的财政部门。（需在响应文件提供供应商的承诺函） 8.针对“响应供应商公司需提供最近6个月中任一个月的社保证明文件或该人员的劳动合同或供应商为该人员发放工资的银行流水证明等”的条款，在中标后项目实际实施过程中，供应商必须保证实施作业人员与响应文件提供的人员一致并接受用户的监督。（需在响应文件提供供应商的承诺函） |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转轮除湿机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件）计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 为便于供应商对本项目的需求、场地、现有设备等有准确的了解，本项目提供现场勘查，供应商可自愿前往实施现场进行勘查，以充分了解项目情况。供应商不进行现场勘查的视为已了解该项目的所有情况。因成交人勘查有误或未进行勘查而造成项目无法按采购人要求实施的将被拒绝验收，由此引起的一切后果，均由成交人自行承担。 1.供应商于2026年3月23日上午9:30前到采购人指定集合地点签到，9:30-11:30进行现场勘查，采购人统一现场介绍本项目的基本情况。 2.非踏勘时间不接待，无法踏勘现场的后果由供应商自行承担。现场勘查所产生的费用由供应商自理。 3.集合地点：广西大学物理科学与工程技术学院C座8楼大厅。 4.现场踏勘携带的材料：供应商代理持法定代表人（负责人）授权委托书、个人有效身份证原件前往。 5.现场踏勘联系人：封焕波，联系电话：18076566829 6.现场踏勘申请入校时间：2026年3月23日9:00前（正常工作时间内，8:00-12:00，14:30-17:30），其余时间不予受理。每个供应商至多允许2名人员从广西大学南侧门入场踏勘，需携带本人身份证在校门口处核验。点击“平安西大”公众号办理入校申请，被访人填写：封焕波，电话：18076566829，拜访单位（岗位审批）：物理科学与工程技术学院；来访事由填写项目踏勘；写清楚来访人单位；预计通行日期填写2026年3月23日。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞争性谈判报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的谈判保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交谈判保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞争性谈判有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性谈判有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.4条的情形的；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性谈判报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所参与竞争性谈判分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的；

5）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理；

6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7竞争性谈判方式采购的货物、服务项目，竞争性谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据竞争性谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

A.最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；

B.最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；

C.最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

D.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.最后报价政府采购政策性扣除

6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

6.2.1对小微企业的价格评审优惠

☑适用于非专门面向中小企业采购项目

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1－4% ）。

□适用于专门面向中小企业采购项目

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小微企业的最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2.2对本国产品的价格评审优惠

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（公章 ）：

日期：     年  月  日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

参与竞争性谈判声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性谈判的产品和服务，我方就本次参与竞争性谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞争性谈判有效期。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.我方若参与竞争性谈判成功，将采取      （汽车、火车、飞机等）方式运输货物。

8.我方若参与竞争性谈判成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的要求承担法律责任和失信惩戒。

10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（公章）：

日期：      年  月  日
联合体参与竞争性谈判协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞争性谈判。现就联合体参与竞争性谈判事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞争性谈判活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性谈判项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执壹份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：     年  月  日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报价商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通参与竞争性谈判行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性谈判的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性谈判的报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性谈判报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章 ）：

日期：     年  月  日

竞争性谈判报价表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有） | 型号（与铭牌一致） | 生产厂家 | 产地 | 数 量① | 单位 | 单 价 ② | 竞争性谈判报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计金额（人民币大写） 元整（小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：自签订合同之日起 日历天内到货安装调试完成并通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.竞争性谈判报价表中“标的名称、数量、单位、单价、品牌（如有）、型号（与铭牌一致）、生产厂家、产地”必须按标的逐个如实填写完整。如果没有品牌，在“品牌（如有）”栏可填写“无”。定制产品、“建筑业”或“服务业”标的在“型号（与铭牌一致）”栏中可填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2.所填写的型号与货物铭牌一致。

3.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

5.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

7.进行最后报价时，供应商仍按此表的格式进行报价，并把“竞争性谈判报价表”改为“竞争性谈判最后报价表”，把此最后报价表作为最后报价的附件提交。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

供应商在广西政府采购云平台上填写“报价明细表”的说明：

1.“所属行业”栏请按此填写：《采购需求》中第（二），第（三）的23、24项，第（四）、（七）、（八）、（十）为建筑业，其余标的为工业。

2.“品牌及规格型号”栏请按此填写：品牌及规格型号详见《竞争性谈判报价表》。

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                        性      别：

年    龄：                        职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：

日期：     年     月     日

注：

自然人参与竞争性谈判的无需提供，联合体参与竞争性谈判的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体参与竞争性谈判格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体参与竞争性谈判格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体参与竞争性谈判协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（公章）：

日期：     年  月  日

被授权人（签字）：

日期：     年  月  日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.▲必须对照谈判文件“第三章 采购需求”中的“商务要求表”逐条明确响应全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按响应无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

货物配置清单

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有） | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品、“建筑业”或“服务业”标的在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。标的名称、数量、单位、品牌、型号等必须与“竞争性谈判报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

技术要求偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号：

| 序号 | 标的名称 | 谈判文件采购需求中的技术参数及配置 | 响应文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.▲必须对照谈判文件“第三章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条实质性响应全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。

2.供应商应根据其参与竞争性谈判设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人应当如实填写上表“竞争性谈判响应”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，列明具体响应数值或内容。供应商须根据实际投标产品特性，对于有具体数值而非范围值的参数，响应时需填写精确参数，如果仅复制采购文件中该参数而未具体响应数值或只注明符合、满足等无具体内容表述的将视为未实质性满足采购文件要求。

4.供应商认为其竞争性谈判响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供参与竞争性谈判产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

5.如技术要求偏离表中的竞争性谈判响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

6.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按响应无效处理 。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：     年  月  日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（广西大学）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：     年  月  日

注：

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：     年  月  日

注：

请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

质疑函（格式。响应文件中不需要提供）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                    公章：

日期：     年  月  日

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式。响应文件中不需要提供）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：         年  月  日

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

一般货物类

项目名称：

合同编号：GXZC2026-J1-000505-GXKL

采购人（甲方）：广西大学

供应商（乙方）：

项目编号：GXZC2026-J1-000505-GXKL

签订地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区

本合同为中小企业预留合同：（是□/否□）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） （小写）¥ .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、施工、调试、检验、技术培训、技术资料、质量保证期内服务、售后服务、保险、竞争性谈判费用、一切税金等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装、运输和签收

1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输： 。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。

3.培训时间、地点：甲方指定。

第六条　调试、交付和验收

1.交付时间：国产设备自签订合同之日起**日历天内到货安装调试完成并通过验收。进口设备签自签订合同之日起**日历天内到货安装调试完成并通过验收。交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到验收请求后5个工作日内组织开展履约验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。

7.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。

9.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。

11.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的货物验收条款互为补充。

第七条　付款方式

1.国产设备付款：本项目无预付款,全部货物安装调试完毕并经验收合格后,甲方在办理支付审批手续后，一次性向乙方支付全部合同款（无息）；付款前，乙方开具等额增值税专用发票给甲方。工程结算以实际发生工程量计算。

2.进口设备付款：本项目外贸进口代理业务由甲方指定外贸代理承担，并按下述方式支付合同款：合同生效后，甲方支付100%合同款给指定外贸代理商，指定外贸代理商与乙方按以下方式结算：（1）指定外贸代理商向成交产品国外生产商开出设备款100%的即期不可撤销信用证或者电汇支付；（2）设备到货并经甲方验收合格后，指定外贸代理商与乙方结算合同款。（注：双方以人民币结算）甲方、乙方及指定外贸代理商三方另行签订《外贸进口代理协议书（三方协议）》，约定外贸进口业务有关事宜。

3.依法不能办理免税的进口设备按国产设备付款方式支付。

第八条　履约保证金

1.履约保证金金额：合同金额的  %（¥   .**），即人民币（大写）       ；乙方在签订合同时交至指定账户（履约保证金缴纳时须备注项目编号及项目名称：GXZC20**-J1-000000-****（项目名称 ）履约保证金。）

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。由乙方在签订合同时按规定的金额直接缴入以下甲方账户。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到甲方财务部门办理无息退还手续。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》或广西大学的验收报告（甲方提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。

4.备注：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。

（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

（3）履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）：*********（GXZC2026-J1-000505-GXKL）履约保证金。

（4）甲方账户信息如下：

统一社会信用代码：124500004985009929

户名： 广西大学

开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）

账号： 618 457 484 938

地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  联系电话：3232888

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

7.货物质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期不少于*年（质量保证期自货物验收合格之日起计。分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺；乙方响应文件承诺更优的，以乙方响应文件承诺为准）。

第十一条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延交付违约金为合同总价的 1.5‰；

（2）从迟交的第31到第60日，每日迟延交付违约金为合同总价的 3‰；

（3）从迟交的第61日起，每日迟延交付违约金为合同总价的5‰。

（4）迟延交付违约金的总额不得超过合同总价的30%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5‰；

（2）从迟交的第31日到第60日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的3‰；

（3）从迟交的第61日起，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的 5‰。迟延付款违约金的总额不得超过迟延付款金额的30% 。

7.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

8.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

9.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。

10.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

11.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。

12.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书

2.采购需求

3.参与竞争性谈判声明函

4.竞争性谈判报价表及货物配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

（以下无正文）

| 甲方（章） 广西大学 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号 | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话：0771-******* | 电话： |
| 电子邮箱：gxdxsbk@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行广西南宁市西大支行 | 开户银行： |
| 账号：6184 5748 4938 | 账号： |
| 邮政编码：530004 | 邮政编码： |

广西大学采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 合同编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 （小写）￥ .00退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商（签章）： 年 月 日 |
| 使用单位 意见 | （退付意见：是否同意退付履约保证金） 项目负责人意见： 联系人： 联系电话： 单位（签章）： 年 月 日 |
| 国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心）意见 | 单位（签章）： 年 月 日 |