公开招标文件

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：电力系统自动化技术专业群设备更新

项目——电力装备方向（一）

项目编号：GXZC2026-G1-000220-GXKL
采 购 人： 广西水利电力职业技术学院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司
               2026年2月25日
目     录

2

第一章  招标公告

7

第二章  采购需求

164

第三章  投标人须知

189

第四章  评标方法和评标标准

210

第五章 拟签订的合同文本

218

第六章 投标文件格式

246

第七章 质疑、投诉材料格式





第一章  招标公告

招标公告

项目概况

电力系统自动化技术专业群设备更新项目——电力装备方向（一）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年3月18日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000220-GXKL（政府采购计划编号：标项一：广西政采[2026]1261号-008；标项二：广西政采[2026]1261号-007；标项三：广西政采[2026]1261号-004、广西政采[2026]1261号-005、广西政采[2026]1261号-006；标项四：广西政采[2026]1261号-003；标项五：广西政采[2026]1261号-002；标项六：广西政采[2026]1261号-001）

项目名称：电力系统自动化技术专业群设备更新项目——电力装备方向（一）
预算总金额（元）：8460000.00
采购需求：

标项一

标项名称:继电保护实验装置

数量:2

预算金额（元）:1240000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：继电保护实验装置2台，详见公告附件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
标项二

标项名称:电机及电气技术实验装置

数量:2

预算金额（元）:1060000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电机及电气技术实验装置2台，详见公告附件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
标项三

标项名称:220kV智能站微机保护系统、110kV变电站运行检修平台及智慧10kV高压开关柜
数量:3

预算金额（元）:4510000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：220kV智能站微机保护系统1套、110kV变电站运行检修平台1台、智慧10kV高压开关柜1台，详见公告附件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购合同签订生效之日起120日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
标项四

标项名称:无人机智能巡检装置

数量:1

预算金额（元）:585000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无人机智能巡检装置1台，详见公告附件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
标项五

标项名称:输电线路施工测量装置

数量:1

预算金额（元）:580000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：输电线路施工测量装置1套，详见公告附件。

最高限价（如有）：/
合同履行期限：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
标项六

标项名称:智能电气高压试验实训装置

数量:1

预算金额（元）:485000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能电气高压试验实训装置1台，详见公告附件。
最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：无
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年2月25日至2026年3月3日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子版投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年3月18日09点30分（北京时间）
2.提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金金额：分标1：¥10000.00、分标2：¥10000.00、分标3：¥40000.00、分标4：¥5000.00、分标5：¥5000.00、分标6：¥4000.00。
投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁市金浦路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司
银行账号：

分标1：7719011969103333000011681

分标2：7719011969103333000011682

分标3：7719011969103333000011683

分标4：7719011969103333000011684

分标5：7719011969103333000011685

分标6：7719011969103333000011686

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。
2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/（全国公共资源交易平台（广西壮族自治区））

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

        （6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子版投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传提交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名 称：广西水利电力职业技术学院
地址：广西南宁市长堽路99号
联系方式：莫老师，0771-2085121
2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司
地　址：广西南宁市大学东路170号
联系方式：0771-3486281
3.项目联系方式

项目联系人：江炎兰
电    话：0771-3486281
第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。

	分标：1

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	继电保护实验装置
	2台
	投标人需提供全新、合格、未使用过的产品，且满足招标文件技术参数要求及相关国标/行标；

所有设备需通过国家相关检测机构型式试验，在供货时提供型式试验报告复印件并加盖中标人公章；

投标人需在供货时提供设备原厂授权书及质保承诺，严禁贴牌、代工产品。

投标人提供的设备必须具备质检部门的认可文件以及国家电力部门鉴定证书且必须提供在电力系统、教育系统商业运行的良好记录。（供货时必须提供证明文件并加盖投标人公章）
每台设备包含以下内容：
一、继电保护测试模块，数量：3个

▲1.包含但不局限于以下测试功能：

（1）通用试验、递变、状态序列、整组传动试验、距离保护、零序保护、重合闸及后加速、低周减载、低压减载、搜索阻抗边界、电流反时限特性测。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）
（2）差动保护测试、母线差动保护测试、差动整组、过励磁保护、振荡测试、谐波测试、同期、备自投装置测试。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）

（3）高压线路过流、复压闭锁(方向)、过流功率方向元件测试、交流继电器特性测试、直流继电器特性测试、间隙零序电压及零序电流保护测试、零序方向过流保护测试。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）

▲2.继电保护测试模块既可满足常规火力发电厂的发电机有功功率变送器、电网频率变送器、调节控制系统的转速卡件测试，也可满足常规变电站继电保护装置测试。

▲3.具备自动测试功能，可一键完成单个保护装置所有的测试项目。完成测试接线后启动自动测试软件即可一键完成单个保护装置的自动测试，提供自动测试控制接口程序及自动测试软件。（投标人须在投标文件中提供自动测试功能界面截图并加盖投标人公章）

▲4.具备光源发生模块，光源发生模块与电流输出单元相结合，实现弧光、电流的双判据逻辑测试，可满足弧光保护装置的测试。电流与弧光同步输出功能同步误差小于300us，电流和弧光输出时间间隔可控，最小控制步长100us，弧光角度可自动调节。

5.具备继电器测试专用底座，电压、电流输出单元与继电器测试专用底座连接,继电器测试专用底座具备自动切换接线功能,可一次性可测试10只5组常开、5组常闭继电器,形成继电器自动闭环测试。
二、嵌入式操作单元，数量：3个

1.实时多窗口、多任务，提供测试、波形监视、故障回放、矢量图和时间信号图等多个视图，提供可视化的测试进程和全方位的测试信息。

▲2.内置10.4英寸触摸屏，面板嵌入式鼠标、键盘操作、可外接鼠标、键盘；自带球迹滚轮鼠标方便操作。（投标人须在投标文件中提供操作单元的外观实物图并加盖投标人公章）
▲3.以高采样速率对七路模拟量输出通道和八路开关量输入通道进行采样，采样值经高速数据接口传输操作单元，并在实时显示输出端口的波形，为用户提供实时输出监视。（投标文件中提供软件输出监视示波图界面的截图并加盖投标人公章）
▲4.以每周波至少70点速率对输出的七路模拟量输出通道和八路开入量输入通道进行采样并存储在内存中，试验完成后调取录波图时，录波数据通过高速数据接口传送操作单元，供用户对波形或试验结果进行分析。（投标人须在投标文件中提供软件录波图界面截图并加盖投标人公章）

5.在做差动保护时，可选择六相电流同时输出调试，仪器能提供专用的补偿电流，实验人员无须考虑转角与接线问题。输入保护装置定值，可自动绘制出差动保护比率制动曲线。

6.参数值设定界面应具有幅值的等幅值、额定值，相位的正序、负序、零序，频率的等频率等快捷功能，准确快速的设定测试参数。
7.模版文件功能：能够对测试模版进行保存/打开，方便操作。
8.应能实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。
▲9.保护试验报告应具有灵活的输出格式，可自由编辑试验报告格式，能够导出WORD、PDF格式的文件。（投标人须在投标文件中提供软件报告内容格式及编辑格式界面截图并加盖投标人公章）
10.系统与电源：供电电源：电压：220VAC（允许176～253VAC）；频率：50Hz（允许40～60Hz）；电流：≤10A。
三、数据传输处理单元，数量：3个

▲1.频率：频率范围通常为0-1000Hz，频率精度0.001Hz（＜1mHz(10Hz～65Hz)，＜10mHz(65Hz～450Hz)，＜20mHz(450Hz～1000Hz)）；分辨力：0.001Hz；输出特性：可叠加2～20次任意幅值谐波及直流。

▲2.相位：相位调节范围0-360°，相位精度0.1°；分辨力：0.1°；输出特性：可叠加2～20次任意幅值谐波及直流。

3.开入量：8对，电气隔离；类型：30～250VDC或空接点（自动识别）；性能：采样频率10kHz，时间分辨力100μs；计时/计数：误差±1ms（0.001-1s）或±0.1%（1-1.5×10⁵s）；计数<3kHz（脉宽>150μs）；空接点门槛阻抗：5～13kΩ。

     开入量可由8对开入扩展至64路。
4.开出量：数量：4对；类型：软件控制，接点无极性；容量：250V(AC)/0.5A，250V(DC)/0.5A。开出量可由4对开出扩展至32路。
5.具有至少4路125V的电压信号输出，至少6路30A的电流信号输出，至少2路独立6000Hz的频率信号输出，且电压、电流、频率信号均可同时输出。

四、电压输出单元，数量：3个

▲1.交流电压源：输出范围：4×0～125V/相，精度0.1%，最大功率≥60VA/相；分辨力：1mV（0.2V～10V），10mV（10V～125V）；电压和电流输出精度0.1%（2V～125V，0.2V～2V时为±2mV）。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
2.交流电压信号特性：频率范围：10Hz～1kHz；幅频特性：变化≤±(0.1%～0.5%)；电压同步误差10μs；输出时间：连续输出；异常报警：过载、失真、短路自动检测并告警；响应时间：电压上升下降时间<100μs。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
▲3.直流电压输出：0V～300V；精度：±0.5%（5V～300V，0.5V～5V时为±10mV）；分辨率：1mV（0.5V～5V），10mV（5V～300V）；最大功率50W（110V）、100W（220V）。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
五、电流输出单元，数量：3个

每个电流输出单元为:

▲1.交流电流源：电流输出不低于6相，每相输出范围0-30A（AC/DC），电压和电流输出精度0.1%（交流电流输出0.5A～30A，除0.2A～0.5A时为±1mA）；分辨力：1mA（0.1A～10A），10mA（10A～30A）；最大功率：≥270VA/相（3×30A时）。交流电流源输出范围6×0～30A/相，精度0.1%。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
2.交流电流信号特性：频率范围：10Hz～1kHz；幅频特性：变化≤±(0.1%～0.5%)；谐波失真：≤0.5%（≥0.5A）；电流同步误差10μs；输出时间：电流：<10A连续；10～20A>70s；20～30A>15s；异常报警：过载、失真、开路自动检测并告警；响应时间：电流上升下降时间<100μs。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
▲3.直流电流输出：幅值：0～20A，准确度±0.5%（1A～20A，0.2A～1A时为±5mA）；分辨力：1mA（0.2A～10A），10mA（10A～20A）；最大功率：200W（20A，10V）。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
4.异常报警：过载自动保护。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
六、手持光数字测试模块，数量1个

1.手持光数字测试模块内置电池供电，电池可拆卸，适配220V±15%、50Hz±2%交流电源，一次满电续航不低于8小时。

▲2.配置4对光以太网口（1对100M/1000M自适应）。

3.配备1路发送/1路接收光串行接口，含光/电IRIG-B码、光PPS等对时收/发接口及2对快速开入/开出硬接点。

▲5.具备1路模拟电压/电流输入。

6.具备HDMI视频、USB、SD卡接口和内置WIFI模块（无遮挡传输≥50M），支持远程测试功能。

7.光纤为多模LC/ST接口，发送功率-20～-14dBm、接收灵敏度≤-30dBm，光功率测量范围-31～-12dBm。

8.IEC61850-9-1/2 SMV报文发送时间均匀性最大偏差≤1μs。

9.GOOSE事件分辨率＜1ms。

10.30.0～70.0Hz范围内SV电压0.01Ue～2Ue、电流0.01Ie～40Ie测量精度0.05%，相位精度0.01°，频率测量精度0.002Hz，遥信遥测响应时间均＜1s。

11.电磁兼容满足静电放电±8kV、射频电磁场辐射抗扰度10V/m的III级标准。

12.配备7英寸16:9真彩色触控液晶屏，搭配物理及数字双键盘。

13.实现SCD的图形化解析，显示虚端子连线信息。

14.支持IEC61850-9-2、IEC60044-7/8、GOOSE等标准规约，可接入智能变电站过程层、间隔层之间的任意网络节点收发报文。

15.支持变电站全站系统配置文件(SCD)解析，实现采样值、采样通道信息、GOOSE信号的自动配置。

16.支持SMV、GOOSE报文监测，可对报文进行异常统计。

17.具备遥信对点测试模块。

18.具有遥信、遥测量监测功能,遥测量可采用表格、波形、矢量图、序量等方式进行监测。

19.具有SMV测量分析和GOOSE侦听解析功能，具备保护测试功能模块；

20.支持报文参数与SCD文件一致性检查；

21.具有录波和.pacp报文记录及离线分析功能；

22.具备MMS通信功能，可自动完成装置保护定值、压板等信息读取及核对，实现定期巡检功能；

23.具备CID在线检查功能，可完成装置内部CID文件与SCD文件校核；

24.具备SCD文件比对功能，完成新旧两个SCD文件之间的校核。
	124.00
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

4.本项目建设地点由采购人指定，供应商可进行现场实地勘察评估，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须根据实训室实际空间条件进行上述功能环境设计和升级改造（包含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等），经采购人书面确认后方可实施。上述实施过程中所涉及的货物、施工辅材、施工费用等相关费用均包含在投标报价中。

5.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、现场考察

本分标可进行现场考察，采购人统一组织现场考察。供应商可参加采购人统一组织的现场考察，具体如下：
1、现场考察集合时间：2026年3月5日10时00分（09时30分-10时00分为集合时间，未在集合时间到达的不予接待，自行考察）
2、现场考察集合地址：广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号里建校区电力实训基地。
联系人：谭臻；联系电话：18934766168。（建议提前联系）
3、参与现场考察的人员需携带供所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖供应商公章）。
4、供应商自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
5、如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的安全责任和风险。


	分标：2

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	电机及电气技术实验装置
	2台
	一、总体配置要求：本次招标采购电机及电气技术实验装置2台，每台含5个实验组件，共10个实验组件，所有组件及配套设备须为全新原厂正品，符合国家相关电气安全标准及采购人实训教学设备规范，可直接投入实验实训教学、技能训练及社会培训使用。

二、每个实验组件核心技术要求

（一）总体要求

1.综合性：覆盖直流电机、变压器、异步电机、同步电机、继电接触控制与电力拖动等核心实验内容，无需额外添加主设备即可完成课程要求的实验项目。

2.适应性：可满足采购人电力系统自动化技术等相关专业《电机技术》、《电机技术及应用》、《电机与拖动》等课程实验教学需求，实验深度与广度可灵活调整；实验台架采用模块化设计，配备完善的安全保护装置，组件更换便捷，可根据教学需求扩展功能或联合开发新型实验项目，适配采购人实验实训教学的灵活性与扩展性需求。

3.整套性：从仪器仪表、专用电源、电机及各类实验部件，到实验连接专用导线等所有配套器材须齐全，配套部件的性能、规格须与实验需求精准匹配，无需额外采购任何辅助器材即可开展实验。

4.直观性：各实验挂件需采用分隔式结构，组件面板示意图线清晰、标识规范，各挂件功能明确，操作便捷、维护简单，便于学生理解设备结构及实验原理，适配采购人实训教学特点。

5.结构设计：电源控制屏需采用悬浮式工业设计；三相调压器旋钮采用隐藏式设计，兼顾操作便利性与装置整体美观性；装置须配备丰富储物空间，含对开门双层储物柜及三层抽屉，用于存放实验工具、资料及挂件。

6.科学性：测量仪表须支持指针式、数模双显、数字式、智能化及人机对话等多种配置选择，有彩色触摸屏定时器兼报警记录仪，采用人性化中文菜单操作界面，具备时钟显示、设备定时管理、报警记录、权限管理功能，可扩展环境温湿度监控、设备电源远程无线管理功能。

7.开放性：控制屏供电采用隔离（浮地）设计，全面保障操作者人身安全；各电源输出均具备监示及短路保护功能，；各测量仪表均配备保护功能，装置元器件能满足开放性实验需求，助力提升学生分析和解决工程实际问题的能力。

（二）基本装备要求

每个实验组件须配套以下全部装备，装备规格、性能须与本条款要求一致，组件齐全、质量可靠，可直接投入使用。

1. 电机及电气技术实验模块

 ▲ 1.1 高精度测功机，测量精度±5%，用于测量电机输出功率与转矩。220V、2.0A、350W、1500r/min；既可作电动机（作为发电机原动机、拖动电动机完成四象限测试），也可作测功机（容量为被测电机的2～3倍，经精密校正，可精准测量被测电机加载输出转矩）。

▲1.2电机本体：提供直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机、直流发电机，三相交流同步发电机、同步电动机、三相异步电动机，单相异步电动机等，功率范围在0.5kW - 4kW。（电机本体总容量），具体配置要求如下：

  1.2.1 直流复励发电机：220V、1600r/min，性能稳定，实验数据精准，能通过改接线可作为他励直流发电机。

  1.2.2 直流串励电动机：220V、1400r/min，适配直流电机相关实验。

  1.2.3 直流并励电动机：220V、1600r/min，运行稳定，可完成各类直流并励电机实验，能通过改接线作为他励直流电动机。

  1.2.4 三相鼠笼式异步电动机：220V/△、1420r/min，符合实训教学需求。

  1.2.5 三相线绕式异步电动机：220V/Y、1380r/min，可完成起动、调速等相关实验。

  1.2.6 单相异步电动机：可为电容运转式，220V、1400r/min，配置适配电容器。

  1.2.7 三相同步电机：作电动机时220V/Y、1500r/min；作发电机时220V/Y、1500r/min，可完成同步电机各类实验。

1.3 电机实验辅助部件

  1.2.1 不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表：导轨平整度好、无应力变形，加工精细，同心度与互换性优良，可保证电机与电机、电机与测功机之间连接同心度≤±5丝；电机运行噪声小。

  1.2.2 测力矩支架、测力矩圆盘及弹簧秤：配套齐全，精度满足实验要求，可精准测量电机输出力矩。

  1.2.3 线绕式异步电机起动与调速电阻箱：规格适配电机参数，调节顺畅，接触良好。

1.3 电气控制部件

  ▲1.3.1 继电接触控制（一）继电接触控制组件：提供交流接触器（线圈电压220V）三只、热继电器一只、电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只、变压器（220V/26V/6.3V）一组、整流电路一组、能耗制动电阻（10Ω/25W）一组、带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只；面板标注器件外形，器件工作端子引至面板（便于接线），器件工作状态有发光二极管指示；面板设摇臂结构，可查看器件并调节相关参数。

  ▲1.3.2 继电接触控制（二）：配备中间继电器（线圈电压220V）二只、热继电器一只、熔断器三只、转换开关三只、按钮一只、行程开关四只、信号灯、保险丝座各一只；器件工作端子引至面板（便于接线），中间继电器及热继电器工作状态有发光二极管指示。

1.4 实验连接部件

  1.4.1 实验连接线及配件：采用高可靠护套结构手枪插连接线，内部为无氧铜多股软线，插头为实芯铜质件，适配实验接线需求。

  1.4.2 欧式导线架：外形尺寸约530mm×430mm×1200mm，设有5个万向轮，放置实验专用连接导线。

1.5 辅助照明部件

   顶部灯箱材质为铁质喷塑结构；位于上屏顶部，采用悬浮式设计，可调节高度；配备高亮LED照明光源及磨砂柔光照明面板，照明均匀柔和；两端由铝型材立柱夹持，结构稳固。

2. 电源模块

2.1 电源控制上屏（核心供电控制）

电源控制上屏 悬浮式可调节操作载体，集成五大人身安全保护体系、智能控制器与 LCD 触屏。
材质为铁质喷塑结构，铝质面板；可根据实操需求调节高度，设有两种高度定位圆环；两端由铝型材立柱夹持，结构稳固。具体配置要求如下：

  2.1.1 交流电源：提供三相0～430V可调交流电源，同时输出单相0～250V可调交流电源；配备三相同轴联动自耦调压器（规格1.5kVA、0～430V）；可调交流电源输出端设过流保护装置，可自动保护相间、线间过电流及直接短路；配有3只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。

  2.1.2电源控制：配备三相漏电保护器、三相钥匙开关、启动按钮、停止按钮、三相主电源回路保护熔断器、单相控制电路保护熔断器、三相指示灯、照明开关、报警指示灯、复位按钮，控制功能齐全、操作便捷。

  2.1.3 人身安全保护五大体系：

  2.1.3.1 设有一组三相隔离变压器，三相电源经钥匙开关、接触器后接入隔离变压器，再经三相调压器输出，实现输出与电网隔离，保障人身安全；

  2.1.3.2 设有电压型漏电保护器1，可对隔离变压器前线路漏电实施保护并切断输出电源；

  2.1.3.3 设有电压型漏电保护器2，可对隔离变压器后线路及实验接线漏电进行告警并切断输出电源；

  2.1.3.4 设有电流型漏电保护器，控制屏漏电且漏电流超过规定值时，可快速切断电源；

2.1.3.5 强电连接线及插座采用全封闭结构，安全可靠、防触电。

  2.1.4 仪表保护体系：设有多只信号插座，与仪表联动；仪表超量程时，可自动告警、指示并切断输出电源，有效保护仪表。

  2.1.5 供电辅助：上屏正面大凹槽内设有两根不锈钢钢管（用于悬挂仪表及实验部件）；凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座及四芯航空插座，为仪表等部件供电。

2.1.6 智能设备电源管理

   智能型实验设备管理系统：由智能控制器、LCD触屏、刷卡器、无线路由器、云服务器和无线实验室管理系统APP组成，可对离散设备进行远程控制和管理，具备设备控制、报警查看、定时控制、RFID控制、语音播报、设备报修等子功能，具体配置要求如下：

  App端：可单独控制任意一台设备的启停，设备启停时有语音提醒；显示设备报警状态和报警次数；设备报修可直接链接厂家售后服务报修系统；

   RFID设备控制：支持刷卡上电，设备启停时有语音提醒；

  设备考核控制（设备端）：可设置考试时间并具备提醒功能，时间到后自动关闭设备；默认剩余5分钟提醒；

  报警查看（设备端）：可查看报警类型、次数、最后报警时间及设备使用时间；设有4个报警端口（漏电报警、过压报警、过流报警、超量程报警）；报警信息自动存储、可查询，断电不丢失，需手动清除；

   LCD触屏端：显示设备序号、电源状态（开/关）、设备温度、湿度、日期时间；可查询报警状态、报警次数及定时时间；内置帮助说明；支持密码进入设置界面，可修改密码、设置WiFi、设备序号、RFID注册、四路报警信息、日历校正、自动断电定时、报警记录复位清零；

  无线实验室管理系统（APP）：具备设备电源全开全关、单独开关功能；显示设备序号、电源状态、报警次数、状态及设备温湿度；

  智能控制器：主板输入工作电源DC5V/2A（可外接电源适配器）；4路报警端口输入电平5V/12V/24V（默认，可更换板载电阻），光耦输入双端引出；板载温湿度传感器；配备7寸触摸屏（分辨率1024×600）；语音喇叭外置，板载语音芯片模组（I/O口控制）；RFID模块外置（串口通信）；带光耦隔离双路继电器（常开、常闭全部引出，支持独立控制，触点容量15A 30VDC/250VAC）；具备RS485通信接口、四路按键输入口、16路I/O口（可扩展）。

2.2 电源控制下屏（专用直流电源+调压）

   电源控制下屏 实训核心供电枢纽，集成三相调压器、各类直流励磁 / 电枢电源，是电机、电路实训的动力基础，固定式设计,保障操作稳定性。

具体配置要求如下：

  2.2.1 三相调压器：采用隐藏式安装（调压器手柄不外露），下屏正面设有磁吸式可开启调压操作窗口（带透明可视功能），兼顾操作便捷性与装置美观性。

  ▲2.2.2 电源配备高精度可调节的电枢电源与励磁电源，电枢电源电压调节范围为0-300V，电流调节范围0-10A；励磁电源电压0-220V，电流0-2A，满足不同直流电机的供电需求。电枢电源具备过压、过流、过热及短路保护功能。配备直流数显电压表监测电源输出；励磁电源具备过载保护功能，配备直流数显电流表监测电源输出。

  2.2.3 直流电动机励磁电源：提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源，具备过载保护功能，配备直流数显电流表监测电源输出。

  2.2.4 波形测试及开关板：由变压器波形测试部分、两个三刀三位开关、一个双刀双掷开关组成，满足波形测试及电路切换需求。

  2.2.5 电源插座：正面设有1只单相五孔插座、1只示波器专用隔离电源五孔插座；侧面设有2只单相五孔插座；背面设有1只三相四极插座，满足各类设备供电需求。

3. 仪表和数据采集卡

▲电流、电压和功率等测量仪表：具备多通道测量功能，可测量交直流电压、电流、功率、功率因数等参数，精度0.5级。智能转矩、转速、输出功率测试组件，可数字显示转速、转矩、功率，保存实验数据。

3.1直流仪表

  3.1.1 直流数字电压表（1只）：测量范围0～500V（5V、50V、500V三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗10MΩ，精度0.5%±5字，具备超量程报警、指示及切断总电源功能。

  3.1.2 直流数字电流表（2只）：测量范围0～5A（50mA、500mA、5A三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗0.25Ω，精度0.5%±5字，具备超量程报警、指示及切断总电源功能。

  3.1.3 智能直流电压、电流表：

  a.直流数字电压表1只：标准柜装结构，塑壳封装，接口插拔式连接（便于维护更换）；五位LED数码显示，测量范围0～500V（三档切换），精度0.5级，带超量程报警输出功能。

  b.直流数字电流表2只：规格同直流数字电压表，测量范围0～5A（三档切换），精度0.5级，带超量程报警输出功能。

3.2 交流仪表

  3.2.1 数/模交流电流表（4只组合）：3只真有效值交流数字电流表（测量范围0～5A，量程自动判断、切换，精度0.5级，三位半数显，带超量程告警、指示及切断总电源功能）；1只指针式精密交流电流表（带镜面、双刻度线表头，测量范围0～5A，四档切换，精度1.0级，直键开关切换，带超量程告警、指示及切断总电源功能）。

  3.2.2 数/模交流电压表（4只组合）：3只真有效值交流数字电压表（测量范围0～500V，量程自动判断、切换，精度0.5级，三位半数显）；1只指针式精密交流电压表（带镜面、双刻度线表头，测量范围0～500V，五档切换，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档带超量程告警、指示及切断总电源功能）。

3.3 功率测量仪表

  ▲3.3.1 测量仪表：功率分析仪可同时测量电压、电流、功率、功率因数等参数，精度±0.1%。配备单三相智能功率、功率因数表（3只）。具备键控、数显窗口人机对话模式；通过DSP计算有功功率、功率因数；电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载有功功率、功率因数、电源频率及负载性质；可贮存、记录15组功率和功率因数测试数据，支持逐组查询；两表法可测量三相总功率，直接显示总功率P（P1+P2）。

3.4 转速、转矩及功率数据采集

  3.4.1 智能转矩、转速、输出功率测试模块：可直接数字显示电动机转速、输出转矩及输出功率，可保存15组实验数据，支持通讯功能。

  3.4.2 光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表：可精准采集电机转速数据，配合测力矩部件实现电机机械特性相关数据采集。

3.5 数据存储与监测

    具备报警信息存储、设备使用时间记录、实验定时数据记录功能，LCD触屏端可查询历史数据，APP端可远程查看设备状态及数据，断电不丢失关键数据。

4. 负载控制模块

 核心配置（用于各类电机、发电机实验的负载调节，适配不同实验工况下的负载需求）：

 ▲4.1三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻、三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻)各1套，需调节顺畅，耐热性好，用于电机负载调节及电路参数调试。

 ▲4.2 三相可调电抗器（每相均由一个127V/0.5A的固定电抗器和一个0～250V的自耦调压器组成，既可作固定电感和可调电抗器使用，也可作自耦调压器使用。），适配感性负载实验需求。

  ▲4.3 可调电阻器、电容器（提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，1µF/450V、2µF/450V、35µF/450V、4µF/450V电力电容各1只，10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只）；10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只，规格适配实验需求，用于各类电机负载微调及电路匹配。

  4.4 异步发电机专用电容器：0.1～2.7µF三相可调电容器，调节精准，适配异步发电机负载调节实验。

5. 发电机并列运行、负荷调节模块

   旋转灯、并网开关、同步机励磁电源及同步表组件（同步发电机并网用）同步发电机并网实训专属核心组件，含相序指示、励磁调节、并网控制。

核心配置（用于同步发电机并列运行实验及各类发电机负荷调节实验，配置齐全、操作便捷），具体要求如下：

  ▲5.1 旋转灯、并网开关、同步机励磁电源：含并网用三组相灯（黄、绿、红各2只）、1组并网开关、1组同步发电机励磁电源（5～40V/2.5A连续可调），适配同步发电机并网实验，可精准判断并网相位，保障并网安全。

  ▲5.2 同步表挂件：用于同步发电机并网实验，显示精准，操作便捷，可直观显示并网相位差，辅助完成并网操作。

6. 变压器并联运行调节模块

   变压器本体：包括单相变压器（容量 1kVA-5kVA）和三相心式和组式变压器（容量 3kVA-10kVA），电压等级涵盖 220V、380V 等常见规格。

核心配置（用于单相、三相变压器并联运行实验及参数调节，适配各类变压器实验需求，上述容量为5个实验组件容量总和）

  6.1 三相组式变压器：可由3只相同单相变压器组成，高压侧额定电压可为220V，性能稳定，符合实验标准，可完成三相组式变压器并联运行调节实验。

  6.2 三相芯式变压器：三柱铁芯结构，每柱铁芯安装高压、中压、低压三个绕组，高压侧额定值可为380V或220V，适配各类变压器实验，可与其他实验组件配合完成变压器并联运行调节实验。

7.配套中控组件：配套中控组件为铁质双层亚光密纹喷塑结构，配套中控组件前立柱采用两根直径50cm圆形钢管，后立柱采用两根40cm×80cm方形钢管，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，桌面前沿采用弧形设计，整体台面形状似长方体封闭式结构；设有三个大抽屉、带玻璃柜门，柜内采用双层结构，用于放置工具、存放挂件及资料等。台面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的中控工作台面。配套中控组件底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。
（四）项目要求

须支持以下全部实验项目，实验过程稳定、数据精准，可满足课程教学、技能训练相关需求，无需额外添加组件：

1. 直流电机实验

1）认识实验：掌握电枢电源、励磁电源、测功机、变阻器、多量程直流仪表及直流电动机的使用方法；测量直流电动机和直流发电机的电枢绕组冷态电阻；实现直流他励电动机的起动、调速及转向改变。

2）直流发电机实验：完成他励发电机空载特性、外特性、调节特性测试；观察并励发电机自励过程，测试其外特性；测试积复励发电机外特性。

3）直流并励电动机实验：测试工作特性和机械特性；完成改变电枢电压、改变励磁电流两种方式的调速特性测试；观察能耗制动过程。

4）直流串励电动机实验：测试工作特性和机械特性；测试人为机械特性；完成电枢回路串电阻、磁场绕组并联电阻两种方式的调速特性测试。

5）直流电动机转动惯量测试。

2. 变压器实验

1）单相变压器实验：完成空载实验（测取空载特性）、短路实验（测取短路特性）、负载实验。

2）三相变压器实验：测定变比；完成空载实验、短路实验、负载实验；测定极性，连接并判定Yy0、Yy6、Yd11、Yd5四种联接组；完成Yy0单相短路、Yy0两相短路两种不对称短路实验；测定Yy0连接变压器的零序阻抗；观察不同连接法和不同铁心结构对空载电流和电势波形的影响。

3）三相三绕组变压器实验：完成空载实验和变比测定、短路实验、负载实验。

4）单相变压器、三相变压器的并联运行实验。

3. 异步电机实验

1）三相鼠笼异步电动机的工作特性实验：测定电机转差率；测量定子绕组冷态电阻；判定定子绕组首末端；完成空载实验、短路实验、负载实验。

2）三相异步电动机的起动与调速实验：实现直接起动、星形-三角形（Y-Δ）换接起动、自耦变压器起动；完成线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动及调速。

3）三相鼠笼异步发电机实验：完成空载试验；测取电容不变时空载电压与转速的关系、空载电压不变时电容与转速的关系；测试外特性。

4）三相鼠笼异步电动机的不对称运行、温升测试及转子转动惯量测试实验。

4. 同步电机实验

1）三相同步发电机的运行特性实验：测定电枢绕组实际冷态直流电阻；完成空载实验、三相短路实验、纯电感负载特性实验，测取对应特性曲线；测取外特性、调节特性曲线。

2）三相同步发电机的并网运行实验：用准确同步法、自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行；完成并联运行时有功功率、无功功率的调节。

3）三相同步电动机实验：实现三相同步电动机的异步起动；测取输出功率P2≈0、P2=0.5倍额定功率时的V形曲线；测取工作特性。

4）三相同步电机参数测定、三相同步发电机突然短路、三相同步电机不对称运行实验。

5. 电动机机械特性的测定

1）直流他励电动机：测定电动及回馈制动、电动及反接制动、能耗制动三种状态下的机械特性。

2）三相异步电动机：测定线绕式转子异步电动机电动运行与再生发电制动、电动与反接制动、能耗制动三种状态下的机械特性；测绘三相鼠笼式、线绕式转子异步电动机的T-s曲线。

6. 继电接触控制与电力拖动（电气控制）实验

1）三相异步电动机点动和自锁控制线路：完成点动控制、自锁控制、既可点动又可自锁控制线路的接线与调试。

2）三相异步电动机正反转控制线路：完成倒顺开关控制、接触器联锁、按钮联锁、按钮和接触器双重联锁四种正反转控制线路的接线与调试。

3）顺序控制线路：完成两种三相异步电动机起动顺序控制、停止顺序控制线路的接线与调试。

4）三相鼠笼异步电动机降压起动控制线路：完成手动接触器控制串电阻、时间继电器控制串电阻、接触器控制Y-Δ、时间继电器控制Y-Δ四种降压起动控制线路的接线与调试。

5）完成三相线绕式异步电动机起动控制、三相异步电动机能耗制动控制、单向启动及反接制动控制、两地控制、工作台往返循环控制线路的接线与调试；完成C620车床、电动葫芦的电气控制线路模拟调试。

三、整个实验室配套设备要求

除上述标配装备外，投标人须为整个实验室配套以下全部设备，数量、规格、性能须与本条款要求完全一致，与实验装置兼容，可协同使用，满足实训教学、管理及保障需求：

▲1.实验室智能电源管理系统（1套）：实验室智能电源管理系统 整个实训室的总供电安全中枢，具备过压 / 欠压 / 漏电等多重保护与语音报警，实时监测电压与故障。
可实现对所有实验装置、配套设备的集中供电控制、能耗监测、过载保护及远程管控，具备供电状态实时显示、故障报警、定时断电等功能，适配实验室规模化设备管理需求，保障实验室整体供电安全稳定。

▲2.逻辑训练器套件（1套）：设备采用工程塑料保护外壳搭配有机玻璃盖板，由电路板、按键及指示灯集成组装而成，配备1个系统复位按键、4位拨码开关与4位工作模式指示灯，可完成模式设置及实时状态指示。设备集成36个按键与36个一体化设计指示灯，指示灯支持红、绿、蓝、橙四种颜色显示，整机外形尺寸不大于150mm×120mm×36mm，结构紧凑便于携带操作。设备配备电源开关及锂电池充放电状态指示灯，可实时显示电源工作状态，采用内置锂电池供电，支持Micro-USB接口充电，锂电池标称电压为3.7V，充电截止电压4.2V，放电截止电压3.0V，0.2C恒流放电至3.0V，电池容量不低于750mAh。设备支持3阶、4阶、5阶、6阶共4种工作模式，通过拨码开关切换选择，由工作模式指示灯实时指示当前档位，每种模式下可通过按键操作控制对应指示灯状态，实现从初态到任意终态的切换，其中3阶模式对应9个按键，可实现指示灯任意512种状态显示，4阶模式对应16个按键，可实现指示灯任意65536种状态显示，5阶模式对应25个按键，可实现指示灯任意33554432种状态显示，6阶模式对应36个按键，可实现指示灯任意68719476736种状态显示。投标人须在投标文件中提供从4种初态通过按键操作实现9个指示灯全亮的操作截图，同时随附产品功能原理图、源程序、功能模块实物图片。
▲3.电机拆装与维修实训套件（10个）：每个均含电源盒、拆装工具、绕线模具、绕线机、未浸漆4kW电机等配件，具体配置如下：
1）电源盒：铁质双层亚光密纹喷塑结构，配备三相漏电保护器、三相断路器、三相四极电源插座、单相三极双联电源插座；

2）拆装工具：配套拉马、活动扳手、橡皮锤（或木锤）、划线板、压线板、弯头剪刀、螺丝刀、錾子、尖嘴钳、剥线钳、烙铁（含烙铁架）等1件；

3）手摇电子计数绕线机1个：数显范围0～9999匝数，计数精确、读数方便；

4）电机绕线模1个；

5）未浸漆三相鼠笼异步电动机1个：额定功率4kW，定子铁心36槽，电压380V（Y接法），转速1400r/min；

6）未浸漆他励直流电动机1个：额定功率350W，电压220V，转速1500r/min。

▲4.耐压试验设备（2个）：

1）绝缘电阻测试：测量范围0～2000MΩ，精度±1% FS；测试电压支持500V/1000V两档可调；

2）工频耐压试验：输出电压0～5kV（有效值）可调，精度±1% FS；试验时间0～999s可调，设定电压1760V、试验时间60秒时，自动切断高压输出并触发声光提示；支持1760V档位下60秒连续稳定输出，输出电压波动≤±1% FS；

3）试验电流：测量范围0～100mA，过流保护阈值可调；1760V/60秒耐压试验中，电流超阈值时1秒内断电，过流保护优先级高于时间自动断电功能；

4）适配电机：兼容4kW,380V三相异步电机、350W 220V直流电机的1760V/60秒耐压测试及高精度绝缘电阻测试，输出端匹配电机绕组接线规格，接触稳定、数据精准；

5）安全防护：配备接地保护（接地电阻≤0.1Ω）、漏电保护（漏电电流≤30mA）、急停按钮及高压警示灯；1760V试验期间及自动断电后，高压警示灯保持亮灯至设备完全放电（放电时间≤5秒），避免残余电压风险。

▲5.空载/短路试验装置（2个）：      

1）测量范围：电压（三相交流0～450V、直流0～300V，精度均±0.5级）；电流（空载测试0～10A、短路测试0～60A，精度均±0.5级）；功率测量0～5kW（精度±0.5级）；转速测量0～3000r/min（精度±1r/min）；

2）可调压输出：仅用于短路试验，输出电压0～100V（三相交流）连续可调，精度±1% FS，支持手动、自动两种调压模式；

3）试验功能：可自动记录空载测试参数；记录不同调压档位下的短路电流与功率数据；电流超设定阈值（0～60A可调）时，自动断电并触发报警；

4）数据处理：配备≥5英寸彩屏，支持实时显示测试数据、峰值锁定功能，可查询10组及以上历史测试数据。

▲6.核心仿真实训软件套件，整合5款软件（电力拖动 / 电机拆装与维修仿真实训软件/ 多种电机在环实时仿真软件实验平台 / 安全用电仿真实训软件 / 三维工业自动化设计软件）具体要求如下：  
（1）电力拖动仿真实训软件

▲软件针对电力拖动技术控制线路的连接、调试、测量等过程进行模拟仿真。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，原件备查。软件功能：1.本软件采用模块化设计思想，由电气器件展示、电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修等模块组成，操作流程接近实际工业场景，操作结果实时显示。2.电气器件展示模块有自耦变压器、控制按钮、电磁启动器、多圈电位器、珐琅电阻等10余种常用器件模型，以3D的形式展现并附以文字说明介绍。各模型均可任意放大、缩小和旋转，具有直观立体、真实互动的效果。3.电气安装与连接模块包括元器件组装和电气线路连接。操作者按照界面提示或者原理图先将元器件库中的元件拖到电气柜上进行组装，器件组装完成后进入电气线路连接界面。在接线界面学员可以“示教接线”自己动手接线，也可以通过 “一键接线”由计算机完成接线。接完线后学员通过操作相应的器件，根据原理图以及器件的动作情况，判断连接线路是否正确。4.通电检查模块主要用于在设备通电前进行电压检查，检查电源电路是否短路。5.故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象，利用所学知识进行排故练习。6.电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修三个模块均有三相鼠笼式电动机点动控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路等12个常见线路。
（2）电机拆装与维修仿真实训软件

▲软件结合电机结构动态演示和拆装过程仿真为一体，示教过程生动形象。软件功能：采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程。软件可实现以下功能：1.三相同步电机：主要由三相同步电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；2.单向异步电动机：主要由单向异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；3.直流电机：主要由直流电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；4.三相鼠笼式异步电动机：主要由三相鼠笼式异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；5.变压器：主要由变压器简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、原理讲解、模拟检测等模块构成。

（3）多种电机在环实时仿真软件实验平台

▲软件功能：软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。

1）工作特性和机械特性实验

直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。

异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。

2）起动、调速、制动实验

进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。

转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。

起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。

调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现电机调速的暂态特性。

制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。

性能指标：1）直流电机不少于23组数据模型；2）异步电机不少于20组数据模型；3）同步电机不少于6组数据模型；4）变压器不少于6组数据模型；5）直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型；6）异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法；

（4）安全用电仿真实训软件

▲包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。软件功能：以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，生动地模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供具备法定资质的检测机构出具的软件测评报告复印件并盖公章。软件主要分为五个模块：1.理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。2.动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。3.用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。4.紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。5.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。

▲（5）三维工业自动化设计软件

配套正版三维工业自动化设计软件，供货时提供原版证明，用户手册1本，加密锁1个。软件具有零件设计、装配设计、工程制图、饭金设计、设计文件管理等功能，并且达到软件产品登记测试规范的要求。软件可面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。提供软件PLC仿真技术、机器人仿真技术、电机仿真技术、装配体设计、工程图创建、钣金设计及优化、曲面设计及评估、结构仿真分析、动画和运动仿真、MBD基于模型的定义等10个场景界面彩色截图。
1）支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。

2）同步建模技术：支持同步建模无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）
3）智能参数建模技术：智能参数建模技术可轻松地创建和编辑3D模型。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。

4）PLC仿真技术：构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）
5）电机仿真技术：电机类型包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23组数据模，异步电机不少于20组数据模型，同步电机不少于6组数据模型，变压器不少于6组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）
6）装配体设计：支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。

7）支持工程图创建：根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。（投标人须在投标文件中提供功能界面截图并加盖投标人公章）
8）钣金设计及优化：除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。

9）曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。

10）结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。

11）动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。

12）MBD基于模型的定义：数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3DPDF，通过直观的可交互文档查看制造数据。
	106.00
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。
4.本项目建设地点由采购人指定，供应商可进行现场实地勘察评估，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须根据实训室实际空间条件进行上述功能环境设计和升级改造（包含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等），经采购人书面确认后方可实施。上述实施过程中所涉及的货物、施工辅材、施工费用等相关费用均包含在投标报价中。

5.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、现场考察

本分标可进行现场考察，采购人统一组织现场考察。供应商可参加采购人统一组织的现场考察，具体如下：
1、现场考察集合时间：2026年3月5日10时00分（09时30分-10时00分为集合时间，未在集合时间到达的不予接待，自行考察）
2、现场考察集合地址：广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号里建校区电力实训基地。
联系人：谭臻；联系电话：18934766168。（建议提前联系）
3、参与现场考察的人员需携带供所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖供应商公章）。
4、供应商自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
5、如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的安全责任和风险。


	分标：3

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	220kV智能站微机保护系统
	1套
	投标人所提供的设备均需按国家、行业、南网相关规范规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

投标人提供的保护设备需支持IEC61850通信协议，采样值传输延时≤1ms，事件顺序记录（SOE）分辨率≤1ms，并具备自检、在线监测及远程配置功能。
投标人提供的保护装置需满足电磁兼容（EMC）标准，静电放电≥4kV、辐射抗扰度≥10V/m。
投标人提供的保护装置需支持宽范围电源输入，兼容DC220V及AC/DC85~265V。
投标人提供的保护装置采用CPU+DSP 模块化设计，支持高速24点采样和实时并行计算。
投标人提供的设备协议需兼容IEC61850-9-2 、IEC60044-8等智能变电站标准。
本次采购的范围含以下设备：

PCS系列保护装置：
一、主变保护单元，数量：1个
（一）1号主变第一套保护柜，数量：1面
1.包含1台安全可控的220kV主变保护装置（光缆跳闸，直流电源DC220V、三卷变、低压侧单分支）、1台高压侧电压切换箱（直流电源DC220V）、1台打印机、1台保护屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.1号主变第一套保护柜与1号主变第二套保护柜需采用不同厂家的设备。
（二）1号主变第二套保护柜，数量：1面
1.包含1台安全可控的220kV主变保护装置（光缆跳闸，直流电源DC220V、三卷变、低压侧单分支）、1台高压侧电压切换箱（直流电源DC220V）、1台打印机、1台保护屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.1号主变第二套保护柜与1号主变第一套保护柜需采用不同厂家的设备。
二、母线保护单元，数量：1个
（一）220kV母线第一套保护柜，数量：1面
▲1.包含1台安全可控的母线差动保护装置BP（含母联/分段过流、失灵和死区、非全相保护功能，母线保护装置要求光缆跳闸，直流电源DC220V、适合双母线接线，配置1台打印机、1面保护屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.220kV母线第一套保护柜与220kV母线第二套保护柜需采用不同厂家的设备。
（二）220kV母线第二套保护柜，数量：1面
▲1.包含1台安全可控的母线差动保护装置BP（含母联/分段过流、失灵和死区、非全相保护功能，母线保护装置要求光缆跳闸，直流电源DC220V、适合双母线接线，配置1台打印机、1面保护屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.220kV母线第二套保护柜与220kV母线第一套保护柜需采用不同厂家的设备。
三、220kV线路保护单元，数量：1个
（一）220kV线路主一/主二保护屏，数量：2面
▲1.每面屏需包含1台安全可控的220kV线路光纤纵联电流差动保护（光缆跳闸，直流电源DC220V）、1台电压切换箱（直流电源DC220V）、1台打印机、1面保护屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.220kV线路主一保护屏与220kV线路主二保护屏需采用不同厂家的设备。
四、主变、线路智能单元，数量：1个
（一）1号主变220kV智能终端柜，数量：1面
1.含2台三相智能终端、1面智能控制柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架、跳线、柜体环境/温湿度控制组件等），屏柜尺寸是前后开门、约2200mm×1000mm×800mm
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.2台三相智能终端需采用不同厂家的设备。
4.智能终端柜为户外布置，厂家提供的设备应满足智能终端运行所需的环境条件，柜体需做好防水防潮措施。
（二）1号主变110kV智能终端柜，数量：1面
1.含2台三相智能终端、1面智能控制柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架、跳线、柜体环境/温湿度控制组件等），屏柜尺寸是前后开门、约2200mm×1000mm×800mm
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.2台三相智能终端需采用不同厂家的设备。
4.智能终端柜为户外布置，厂家提供的设备应满足智能终端运行所需的环境条件，柜体需做好防水防潮措施。
（三）1号主变10kV智能终端装置，数量：2台
1.每台数量含1台三相智能终端，装置安装在10kV主变进线柜内，厂家需在供货时提供组屏安装附件。
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.2台三相智能终端需采用不同厂家的设备。
（四）1号主变本体智能终端柜，数量：1面
1.含2台本体智能终端（其中1台需兼具非电量保护功能）、1面智能控制柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架、跳线、柜体环境/温湿度控制组件等），屏柜尺寸是前后开门、约2200mm×1000mm×800mm
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.2台本体智能终端需采用不同厂家的设备。
4.智能终端柜为户外布置，厂家提供的设备应满足智能终端运行所需的环境条件，柜体需做好防水防潮措施。
（五）220kV线路智能终端柜，数量：1面
1.含2台分相智能终端、2台光纤配线架、1面智能控制柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架、跳线、柜体环境/温湿度控制组件等），屏柜尺寸是前后开门、约2200mm×1000mm×800mm
▲2.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲3.2台分相智能终端需采用不同厂家的设备。
4.智能终端柜为户外布置，厂家提供的设备应满足智能终端运行所需的环境条件，柜体需做好防水防潮措施。
五、主变、线路测控单元，数量：1个
（一）主变测控柜，数量：1面
1.含1台主变变高测控装置，装置参数要求：基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求，YX≥96，YC≥10，YK≥8，GOOSE开入/开出。
2.含1台主变变中测控装置，装置参数要求：基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求，YX≥64，YC≥10，YK≥8，GOOSE开入/开出。
3.含1台主变变低测控装置，装置参数要求：基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求，YX≥32，YC≥10，YK≥8，GOOSE开入/开出。
4.含1台主变本体测控装置，装置参数要求：基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求，YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥15，GOOSE开入/开出。

5.含1面屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。
▲6.提供的产品，须供货时提供同型号设备在南方电网检测合格，有相应的检测报告或其他合格证明资料。

▲7.提供的产品，需确保能接入站内现有的变电站计算监控系统。
（二）220kV线路测控柜，数量：1面
含1台220kV线路测控装置，装置参数要求：基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求，YX≥96，YC≥10，YK≥8，GOOSE开入/开出。

2.含1面屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸2260mm×800mm×600mm。
▲3.提供的产品，须供货时提供同型号设备在南方电网检测合格，有相应的检测报告或其他合格证明资料。

▲4.提供的产品，需确保能接入站内现有的变电站计算监控系统。
六、直流保护单元，数量：1个
（一）直流充电柜，数量：2面
1.20A高频开关电源模块,3块
1）每个高频开关电源模块内部应具有监控功能，显示输出电压/电流值，能不依赖监控单元独立工作。当监控单元退出运行时，充电装置运行参数应保持为现场浮充整定值。正常工作时，模块应与监控单元通讯，接受监控单元的指令。
2）高频开关电源模块应具有交流输入过电压保护、交流输入欠电压报警、交流输入缺相告警、直流输出过电压保护、直流输出过电流保护、限流及短路保护、模块过热保护及模块故障报警功能。模块应具有报警和运行指示灯。任何异常信号应上送到监控单元。
3）高频开关电源模块应具有带电插拔更换功能，具有软启动功能，软启动时间3～8秒，防止开机电压冲击。
2.监控单元（含220V馈线状态监测单元）1台
监控单元应具有限压限流特性，当模块输出电流小于其设置电流时，控制模块工作在恒压状态；当模块输出电流达到设置电流时，控制模块工作在恒流状态。
1）监控单元应具备自诊断功能，能够诊断内部的电路故障和不正常的运行状态，并以硬节点和报文形式给出报警到变电站综合自动化系统后台。监控单元的退出应不影响整个直流电源系统可靠运行。
2）运行方式设置功能：具有自动/手动进行均衡充电/浮充电切换功能；停电时间超过一定时间或蓄电池放电容量超过设定值时，应能自动转为均衡充电；根据整定时间监控单元应能自动控制充电装置定期对蓄电池组进行均衡充电，确保蓄电池组随时具有额定的容量。
3）告警功能：告警或故障时，监控单元应能发出声光报警，并应以硬节点形式和通讯口软报文输出。
4）显示功能：监控单元应能显示相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。通讯功能：监控单元至少应有1个RS485和3个以太网通讯接口，其中1个RS485通讯接口具备与成套装置中各子系统通讯功能，以太网通讯接口用于与变电站综合自动化系统通讯，通讯规约宜采用MODBUS、103.DL/T 329规约，实现对直流设备的遥测、遥信及遥控功能。
3.柜内需配置1套双路交流输入自动切换单元（含交流接触器），2套交流进线防雷保护器（参数要求：相对地、中性线对地保护模式 标称放电电流≥10kA （8/20us）、4只交流断路器（额定电流63A，与防雷保护器相匹配）、1套监控单元（含220V（或110V）馈线状态监测单元）、智能监控模块（61850通讯协议、B码对时）、1只母联隔离开关(额定电流为315A,单投)，4只充电机出口熔断器(额定电流为160A)、2只充电机出口双投隔离开关(额定电流为160A)、2只蓄电池出口熔断器(额定电流为315A) 、1只蓄电池出口隔离开关(额定电流为315A,单投)、含1套绝缘监察装置、含4套直流防雷保护器。
4.含屏体2面，报价须含组屏费、声光报警、空开、测量器件、端子排、配接线等基本配置，屏体约2260mm*800mm*600mm， 前后开门。

5.直流屏监控单元、绝缘监测装置以及变电站综合自动化后台中有关直流电源系统部分的网络安全和通信接口必须符合相关国家标准、行业标准和南网企业标准的要求。
（二）直流馈线柜，数量：2面
1.含45个直流断路器 25A，12个直流断路器 63A，2个直流断路器 100A。

▲2.含屏体1面，报价须含组屏费、声光报警、空开、测量器件、端子排、配接线等基本配置，屏体约2260mm*800mm*600mm， 前后开门。
七、模拟断路器，数量：1个
▲1.工作电源电压：AC220V±10%，50Hz。
2.跳、合闸操作电压：DC220V或DC110V,动作准确、可靠，动作次数不受限制。
▲3.跳闸时间选择：20ms、30ms、40ms、50ms、60ms、70ms、80ms、90ms、100ms、110ms，误差不超过±5ms。
▲4.合闸时间选择：40ms、60ms、80ms、100ms、120ms、200ms、500 ms，误差不超过±5ms。
5.跳闸电流选择：0.5A、1.0A、2.0A、2.5A；跳闸线圈Ⅰ、Ⅱ并联使用时,跳闸电流增大一倍。
6.合闸电流选择：0.5A、1.0A、2.0A、2.5A；当输入跳合闸电流超过30%整定电流时，可靠动作，小于30%整定电流时可靠不动。
7.跳合闸电流由跳合闸时间控制自动切断；纯按键、旋钮操做，满足教学高频使用，并保障稳定可靠；具有刀闸位置模拟辅助功能，6个刀闸、18路刀闸的合/分控制。
当通过面板上的“手动合闸”和“手动跳闸”按钮来操作断路器模拟装置时，断路器模拟装置跳、合闸线圈中没有电流通过。
8.断路器失灵：当按下断路器失灵按钮时，断路器不动作，跳、合闸电流延时1s后断开，再经20s后恢复有电流状态。
▲9.开出量：接点容量DC220V/0.5A，AC220V/5A。
10.断路器位置输出接点：断路器位置输出接点12对，相互独立。分为两组，与断路器跳闸线圈相对应。跳闸线圈Ⅰ每相有1对常开和1对常闭接点。跳闸线圈Ⅱ每相有2对常开接点。
11.手合、手跳接点：手合、手跳按钮各有一对同步输出常开接点。当手合、手跳按钮按下时,接点接通。其中手合接点动作后自保持，由手跳按钮复位。手跳按钮释放时手跳接点延时60ms返回。
12.模拟断路器具有直流辅助电压源输出：直流 220V、110V可切换；最大输出功率：220V时输出功率大于330W，110V时输出功率大于220W。
八、过程层单元，数量：1个

（一）220kV过程层A网交换机屏，数量：1面
1.包含2台III型过程层交换机，参数要求：不少于16路1000M光口（千兆光口应兼容百兆光口工作模式）、1路调试端口、2路运维端口。

2.包含4台II型过程层交换机，参数要求：不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口。

3.包含1面屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。

▲4.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲5.220kV过程层A网交换机屏与220kV过程层B网交换机屏需采用不同厂家的设备。
（二）220kV过程层B网交换机屏，数量：1面
1.包含2台III型过程层交换机，参数要求：不少于16路1000M光口（千兆光口应兼容百兆光口工作模式）、1路调试端口、2路运维端口。

2.包含4台II型过程层交换机，参数要求：不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口。

3.包含1面屏体（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤配线架等），屏体前后开门，尺寸约2260mm×800mm×600mm。

▲4.提供的产品需符合总调继[2025]37号《关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本（2025年版）的通知》上的所有要求。
▲5.220kV过程层B网交换机屏与220kV过程层A网交换机屏需采用不同厂家的设备。
九、共性的技术要求：
主变保护、线路保护、母线保护单元、主变、线路测控单元需满足：
（一）额定电气参数

1.直流电源：

▲（1）额定电压：220V、110 V；

▲（2）开入电压：弱电开入24 V，强电开入220V或110V。
（3）允许偏差：-20%～+15%；

（4）纹波系数：不大于5%；

2.交流回路：

▲1）交流电流：1A或5A；

2)交流电压：100/3V ；

3）线路保护屏柜的线路抽取电压：100 / 3 V或100V；光纤接口：单模，FC型；

4）常规采样；
5）频率：50Hz。

3.屏体及附件约2260mm×800mm×600mm。
技术性能要求

1.交流回路精确工作范围

（1）相电压：（0.01～1.5）Un；

（2）检同期电压：（0.01～1.8）UN；
（3）装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。

2.故障测距精度

（1）允许偏差：不大于±2.5%；

（2）测试条件：单侧电源、金属性三相短路。

3.测量元件特性准确度。

装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。
4.开关量输入和输出
对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。
5.装置采样

（1）采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施，采样频率不应低于1000 Hz。
（2）保护装置A/D采样环节应有抗频率混叠处理措施。
6.光纤接口

（1）纵联通道光纤接口
a)光纤接口衰耗裕度：按直连光纤40km考虑；

b)光纤类型：单模；

c)光纤连接器类型：FC型。
复用通信接口协议满足G.703标准。

（2）过程层光纤接口
1)光纤类型：多模光纤；
2)光纤芯径：62.5/125μm（或50/125μm）；
3)光波长：1310nm或850nm；
4)光纤发送功率和接收灵敏度：
a)1310nm光纤
百兆光纤发送功率范围：-20dBm～-14dBm；光接收灵敏度范围：-31dBm～-14dBm；
千兆光纤发送功率范围：-11.5dBm～-3dBm；光接收灵敏度范围：-19dBm～-3dBm。
a)850nm光纤
千兆光纤发送功率范围：-9dBm～-2.5dBm；光接收灵敏度范围：-18dBm～-2.5dBm。
5)光纤连接器类型：LC或ST接口。
7.对时接口
a)采用光纤IRIG-B码对时方式时，宜采用ST接口；
b)采用电IRIG-B码对时方式时，采用直流B码，通信介质为屏蔽双绞线。
c)光纤接收灵敏度范围：-24dBm～-10dBm。
8.打印接口
a) 保护装置应具备RS-232接口能力；
b) 宜具备网络打印接口。
9.以太网电接口
a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线；
b) 接口类型：RJ-45电接口；
c) 接口数量：3个；

d) 规约设置：光缆跳闸装置与变电站自动化系统及智能录波器（保信子站设备）通信时，装置各接口应能采用DL/T 860标准的规约。电缆跳闸装置与变电站自动化系统及智能录波器（保信子站）设备通信时，各接口应能分别采用103和DL/T 860标准的规约，即支持同时采用103.或同时采用DL/T 860标准的规约，以及一个采用103，另一个采用DL/T 860等多种方式。
10.调试接口
调试接口应采用以太网接口。

11.功率消耗
装置各回路的功率消耗应符合 DL/T 478-2013中4.7的规定。
12.过载能力

1)交流电流回路：2倍In时连续工作，50倍In时允许1s；

2)交流电压回路： 

a)1.4倍额定电压，保护装置长期连续工作；
2倍额定电压，允许10s。
b)零序电压回路的过载能力由产品标准或制造商产品文件规定。
3)装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。
13.过程层交换机单元均需满足：
1）交换机网络网络安全应符合《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委27号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息〔2012〕62号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG 1204009）等相关要求。

2)当电源断电或故障时交换机应能够提供硬接点输出，硬接点应至少支持装置故障和装置告警两付接点。
3）电源模块
1）交换机供电要求如下：

直流电源：220V，允许偏差－20%～＋20%； 

为方便调试，装置也应支持220V交流供电。

2）交换机的电源模块应满足以下要求：
a）使用的电源模块应为满足变电站现场运行环境的工业级产品；

b）应支持双电源模块热备份，采用端子式接线方式。

13）应具有数字孪生能力：

●①数字孪生装置具备定值整定、液晶查看等功能；（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求的系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）
●②数字孪生装置具备与调试工具连接能力；（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求的系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）
●③数字孪生装置及其测试系统具备对数字孪生装置控制、加量，进行保护测试模拟的功能；（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求的系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）
●④数字孪生装置具备系统整组试验能力；（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求的系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）
●⑤具备变电站数字孪生功能，能集成二次设备仿真（支持测控、保护装置的通信仿真、菜单操作、开入开出、定值整定）、一次开关设备分合闸及状态反馈，以及二次回路元素（端子、压板、把手）建模与操作。同时，深度融合监控后台与远动机模拟主站的实操培训功能，支持学员独立或协作进行全流程仿真操作。系统可实现云部署，满足多用户并发访问与互动的实训需求。（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求的系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）
	165.00
	工业

	
	2
	110kV变电站运行检修平台
	1台
	1、GIS（气体绝缘金属封闭设备）

1.1GIS主变架空进线间隔1个,
组合电器：户外，气体绝缘全密封（GIS），单母线，母线三相共箱；额定电压：126~252kV；额定电流：2000~4000A，热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA。
技术参数要求：

使用条件：户外
▲架空出线套管：252kV, 2000A,63kA,25mm/kV,1组；

▲断路器：252kV,2000A,63kA，63kA-3s， 170kA，三相联动，配液压弹簧机构，1组；
▲隔离开关：252kV, 2000A,63kA-3s,170kA，电动机构（并有手动功能）,4组，电机电源AC220，控制回路电源DC220；

▲接地开关：252kV, 63kA,电动机构（并有手动功能）,3组，电机电源AC220，控制回路电源DC220；

▲CT：252kV, 170kA,63kA-3s, 800-1600/1A,10P20/10P20/10P20/10P20，3台

▲CT：252kV, 170kA,63kA-3s, 800-1600/1A,  10P20/10P20/0.5/0.2, 3台；

▲氧化锌避雷器：Y10W-204/532；
▲填充气体:培训教学用，SF6气体；
▲配观察窗：培训教学使用；
▲污秽等级：d级；

▲汇控柜LCP：3个，（其中有2个用于远期间隔）；

▲GIS 母线5米，满足额定电流2000A；

●GIS采用BIM三维数字化技术，包含BIM设备、土建建模（设备模型附带STDR属性）；设备软、硬校验；全场景仿真模拟等三维设计工作。（评标时在广西政府采购云平台，提供满足技术要求系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。）

▲内安装智能终端及其相关附件，厂家按照要求预留位置并安装、开孔配线，并考虑必要的温湿度调节措施，需要配置冷暖型空调器，带数显功能，可现场整定，未提及部分的具体要求详见DL/T 1881-2018《智能变电站智能控制柜技术规范》。

由于本项目为智能化变电站，因此要求设备具有以下功能：

GIS断路器配置气体微水密度压力在线监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。

GIS设备配置内置式局部放电监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。

GIS断路器配置内置式断路器机械特性在线监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。

GIS避雷器加装在线监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。

GIS设备需配置刀闸双确认的第二判据，要求采用磁感应传感器的技术路线，磁感应传感器设备配置数量及要求需符合《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范》。

GIS设备配置的表计均要求具有数据远传功能，并需配置IED装置，采集、整理、汇总GIS表计的远传信息并上传给变电站监控系统。

2、停送电操作模块
1110kV交流高压户外隔离开关，双接地，1组；

隔离开关：户外，126~252kV,不低于2000A，主刀配电动操作机构（并有手动功能），接地刀配电动操作机构，AC380V，带双接地刀。

▲110kV两柱水平开启式隔离开关，126kV，双接地，户外，2000A，40kA/3s， 100kA, d级防污；

▲主刀、地刀配电动操作机构（并有手动功能），电动机AC380V，控制AC220V，配钢支架及地脚螺栓。

▲门背面贴二次原理图，防潮耐磨不脱落。

▲隔离开关加装带遥控功能的总空气开关，实现交流电源的远程投退。
3、停送电操作模块
110kV交流高压户外隔离开关，单接地，1组；

隔离开关：户外，126~252kV,不低于2000A单地刀，主刀配电动操作机构（并有手动功能），接地刀配电动操作机构，AC380V。

▲110kV两柱水平开启式隔离开关，126kV，单接地，户外，2000A，40kA/3s， 100kA,d级防污；

▲主刀、地刀配电动操作机构（并有手动功能），电动机AC380V，控制AC220V，配钢支架及地脚螺栓。

▲门背面贴二次原理图，防潮耐磨不脱落。

▲隔离开关加装带遥控功能的总空气开关，实现交流电源的远程投退。

4、设备总体要求

4.1 符合南方电网相关设备现行招标技术条款要求。

4.2 供货范围

4.2.1 220kV GIS设备供货范围
4.2.1.1 一次回路：以架空进线套管或电缆终端外壳为界。投标人提供GIS底架、支架、平台等及安装所需紧固件，提供设备引接至主地网的接地体。

4.2.1.2二次回路：投标人提供GIS内部所有配线，所有SF6管路。投标人负责由汇控柜至控制室的所有配线。

4.2.1.3组合电器（GIS）的组成包括：

（1） 设备本体（包括架空进出线套管等）；

（2）底座、支架、爬梯、平台等及安装所需紧固件和接地铜排等；

（3）操动机构及其辅助设备；

（4）必要的SF6气体管路；

（5） 汇控柜到各机构箱之间的连接电缆、管线及管道；

（6）必要的备品备件及专用工器具等。

4.2.2 110kV 隔离开关供货范围
（1）隔离开关和接地开关本体(包括导电回路、支架底座、绝缘子、均压环等)；

（2）接线板及配套螺栓(适用时)；

（3）操动机构及其辅助设备、水平及垂直操作连杆；

（4)对于垂直伸缩式隔离开关，应包括静触头及其管（软）母线夹具，铝绞线等；

（5)各相机构箱间的控制电缆和电源电缆（适用时）；

（6)接地开关感应电流开断装置（适用时）；

（7)产品安装钢支架及地脚螺栓。

5、GIS设备技术要求

5.1技术参数

5.1.1 电寿命：E2级断路器（具有延长的电寿命的断路器）：在主回路开断用零部件不需要检修的情况下，可连续开断额定短路开断电流的次数不少于20次；快速接地开关应为E1级接地开关，能够在额定关合电流下经受两次关合操作。

▲5.1.2 机械寿命：M2级断路器（具有延长的机械寿命的断路器）：机械型式试验为10000次操作；M2级隔离开关（具有延长机械寿命的隔离开关）：5000次操作循环；检修接地开关的机械寿命为5000次，快速接地开关的机械寿命同检修接地开关。
5.1.3 温升：温升试验电流应为额定电流（Ir）的1.1倍，且在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃，开关设备和控制设备任何部分的温升不超过DL/T 593 表3规定的温升极限。

5.1.4 合-分时间应不大于60ms，推荐不大于50ms。解决断路器合-分时间与继电保护装置动作时间的配合问题，不应通过延长继电保护装置动作时间来解决，而应通过断路器自身采取可靠措施来实现。制造厂应给出合-分时间的上下限，并在型式试验中验证断路器在规定的最小合-分时间下的额定短路开断能力。为与快速保护装置配合，保证重合闸时第二次“分”的可靠开断能力，断路器应具有自卫能力。
注：自卫能力是指断路器在合分操作时，能保证将合闸进行到底，达到最终合闸状态，同时能保证下一个“分”操作时的分闸速度和开断能力。一般通过辅助开关来完成分合闸回路切换时间顺序的控制，断路器在合闸没有完成或没有完成好下一个“分”的分闸特性和开断能力准备时，分闸控制回路不会接通。
5.1.5 电流互感器

按GB/T 20840.2的要求，保护用绕组和TPY型短路电流倍数Kssc和暂态磁通倍数Kf，由用户提出要求。一般在一次通过故障电流0.04s内，二次暂态误差不应超过7.5%，短路电流倍数应尽量满足系数额定短路开断电流值。

5.1.6避雷器
长持续时间冲击电流耐受能力、峰值持续时间、充电电压及次数等参数应符合GB 11032中8.4的规定。
5.1.7以上各组成元件未作规定部分应遵循相关标准、规范。
汇控柜可以设在GIS底座上与GIS一起运输供货，也可以分开独立设置，当汇控柜安装在GIS底座架上，应考虑到GIS设备操作振动的影响。

汇控柜的外壳应采用防锈性能不低于优质304不锈钢（厚度不小于2mm）或铸铝的材质，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象，并在供货时提供盐雾试验报告复印件。
汇控柜的外壳提供的防护等级应符合不低于IP55W（户外）的要求。电缆入口处的门、盖板等应设计成在电缆正确安装后能达到低压辅助和控制回路外壳规定的防护等级。所有通风口的门应予以屏蔽或者其布置能达到为外壳规定的相同的防护等级。

汇控柜的外壳应有足够的机械强度，抗机械撞击水平优选为IK07（2J）。

汇控柜的应能防寒、防热、防潮、防水、防尘，应通风良好，并有密网孔的过滤网防止昆虫进入。各面板采用整体冲压（剪）或铸造工艺制造。柜体正面装有铰接门，门具有橡皮密封垫及不锈钢门把手、碰锁和扣锁装置。可拆装的盖板开口装配在柜的底部，以便电缆管线和空气管道接入柜内。

5.1.8 额定电压：126~252kV。

5.1.9 额定电流：2000~4000A。
5.1.10 额定短路开断电流：63kA。
5.1.11 额定短时耐受电流：63kA(3S)。
5.1.12 额定峰值耐受电流：170KA。
5.1.13 绝缘水平： 工频耐受电压等于或高于230 kV (1min)、 雷电冲击耐受电压等于或高于550 kV (峰值)。
5.1.14 SF6 气体参数：额定压力：0.6 MPa，年漏气率：≤ 0.1%，有电弧分解物的隔室(ppm)≤150，无电弧分解物的隔室(ppm)≤250。
▲5.1.15 机械寿命：断路器≥ 10000 次、隔离开关/接地开关：≥ 5000 次。

5.1.16 操作机构：液压弹簧机构为主。
5.1.17  局部放电水平：≤ 3 pC。

5.1.18 智能化功能：支持全功能在线监测。

5.1.19 间隔尺寸：宽度：≤ 800 mm。

5.1.20 抗震性能：水平加速度≥ 0.5 g。
5.2一次部件

5.2.1 断路器操动机构

5.2.1.1 通用要求

并联分闸脱扣器在分闸线圈额定电源电压的65%（直流）或85%（交流）到110%之间、交流时在分闸装置的额定电源频率下，在开关装置所有的直到它的额定短路开断电流的操作条件下都应该正确地动作。

当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，不应脱扣。

(H)GIS的断路器应装设两套完全一样的分闸装置，包括以下各项，但不仅限于这些：

每相（台）有两个电气上独立的且相同的分闸线圈，两个分闸线圈分别或同时动作时不应影响分闸操作。

两套分闸装置相互间应电气独立，而且采用相同的接线方式及保护设备，并分别与二套独立的控制或分闸电源连接。

上面所指的要求仅仅是两套完全一样的电气分闸装置，不应理解为要求提供任何双重的机械部件。
两个分闸线圈各有一个动铁芯，不应采用叠加布置，避免其中一个铁芯卡涩影响另一个铁芯动作。
并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%到110%之间、交流时在合闸装置的额定电源频率下应该正确地动作。

当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，不应脱扣。
5.2.1.2 机构箱

机构箱的外壳应采用防锈性能不低于优质304不锈钢（厚度不小于2mm）或铸铝的材质，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象，并在供货时提供盐雾试验报告。
机构箱的外壳提供的防护等级应符合不低于IP55W（户外）的要求。电缆入口处的门、盖板等应设计成在电缆正确安装后能达到低压辅助和控制回路外壳规定的防护等级。所有通风口的门应予以屏蔽或者其布置能达到为外壳规定的相同的防护等级。

机构箱的外壳应有足够的机械强度，抗机械撞击水平优选为IK07（2J）。

机构箱的应能防寒、防热、防潮、防水、防尘，应通风良好，并有密网孔的过滤网防止昆虫进入。各面板采用整体冲压（剪）或铸造工艺制造。柜体正面装有铰接门，门具有橡皮密封垫及不锈钢门把手、碰锁和扣锁装置。可拆装的盖板开口装配在柜的底部，以便电缆管线和空气管道接入柜内。

机构箱应装设有机械式的分合闸位置指示器。所有指示应布置成从巡视通道清晰可见，否则应提供一个适合的平台或梯子。位置指示器的颜色和标示应符合相关标准要求：红色表示合闸，绿色表示分闸，同时合闸位置应用字符“合”或“I”标示，分闸位置应用字符“分”或“O”标示。
5.2.1.3 液压弹簧操作机构

液压机构应采用集成式、模块化结构，电机油泵、控制阀、油压开关、油箱、信号缸和工作缸之间没有外部管路连接。

每台液压机构应配备自身的液压设备，如油泵、储压筒、液压表计、控制装置、连接管路和阀门等。油泵由单相（交流220V）或三相（交流380V）电机驱动。电动机和油泵应能满足60s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求。 机构打压超时应报警。

储压筒的容量应满足压力降到自动重合闸闭锁压力之前在不启动油泵的情况下也能连续进行两次合分闸或一次分—0.3s—合分操作循环。

应设置操作压力监视装置，并给出各报警或闭锁压力的定值（停泵、启泵、压力异常的告警信号及分、合闸、重合闸闭锁）及相应的贮压筒活塞杆行程或弹簧储能压力行程。当压力降低超限时应报警，超过规定值时应进行相应的闭锁。断路器分、合闸压力异常闭锁功能应由断路器本体机构实现，220kV及以上电压等级断路器应能提供两组完全独立的跳闸压力闭锁接点供继电保护使用，220kV及以上电压等级线路断路器还应能提供两组完全独立的重合闸压力闭锁接点供继电保护使用。液压机构应配有机械的防慢分装置，保证机构泄压后重新打压时不发生慢分。同时应具备零压闭锁功能，当压力降为零时闭锁油泵的启动打压。

液压机构应设有安全阀、过滤装置和油泵启动次数计数器。

液压油和氮气应符合相应的标准。

液压操动机构24h内启动不超过6次。

配备完整操作系统所需要的全部控制设备、压力开关、压力调节器、泵、电动机、操作计数器、阀门、管线和管道以及其它辅助设备。

户外液压操作机构应设置防雨措施。

5.2.2隔离开关和接地开关机构

5.2.2.1 机构箱

机构箱的外壳应采用防锈性能不低于优质304不锈钢（厚度不小于2mm）或铸铝的材质，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象，并在供货时提供盐雾试验报告。
机构箱的外壳提供的防护等级应符合IP54W（户外）的要求。电缆入口处的门、盖板等应设计成在电缆正确安装后能达到低压辅助和控制回路外壳规定的防护等级。所有通风口的门应予以屏蔽或者其布置能达到为外壳规定的相同的防护等级。

机构箱的外壳应有足够的机械强度，抗机械撞击水平优选为IK07（2J）。

机构箱的应能防寒、防热、防潮、防水、防尘，应通风良好，并有密网孔的过滤网防止昆虫进入。各面板采用整体冲压（剪）或铸造工艺制造。可拆装的盖板开口装配在柜的底部，以便电缆管线和空气管道接入柜内。

机构箱应装设有机械式的分合闸位置指示器。所有指示应布置成从巡视通道清晰可见，否则应提供一个适合的平台或梯子。位置指示器的颜色和标示应符合相关标准要求：红色表示合闸，绿色表示分闸，同时合闸位置应用字符“合”或“I”标示，分闸位置应用字符“分”或“O”标示。
5.2.2.2 位置标识

隔离开关和接地开关的位置指示器还应有指示分合是否完全到位的位置标识。

隔离开关和接地开关采用相间连杆传动时，应每相独立设置分合闸指示，以反映各相刀闸实际分合位置。
5.2.2.3 电动操作机构 

机构动作应灵活，分、合操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象。
电动操作机构应能远方及就地操作，并应装设供就地操作用的手动分、合闸装置。手柄总长度（包括横柄长度在内）应不大于1000mm，操作力不大于200N，其机构的终点位置应有足够强度的定位和限位装置，且在手动分、合闸时能可靠闭锁电动回路。电动操动机构处于任何动作位置时均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查或修理辅助开关和接线端子。
户外电动操作机构应设置防雨措施。
5.2.2.4电动弹簧操作机构

由弹簧储能后自动释放来实现快速合闸操作，机构动作应灵活，储能及分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象。

电动弹簧操作机构应能电动和手动操作，具备手动慢分/慢合功能；能就地操作和远方操作，就地操作和远方操作之间应装设联锁装置。
注：具备慢分/慢合功能，就是要求电动弹簧操作机构有可以控制弹簧释放速度的装置,使电动弹簧机构的弹簧过死点后不是瞬间释放，而是由检修人员控制着进行释放。则在电动弹簧操作机构检修维护时，便于检修人员操作机构慢分合，进行隔离开关或接地开关行程和超程的测量。
户外电动弹簧操作机构应设置防雨措施。
5.2.3观察窗

观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

观察窗应该使用机械强度与外壳接近的透明板遮盖（应保证气体不泄漏）。同时，应有足够的电气间隙或静电屏蔽等措施（例如在观察窗的内侧加一个适当的接地金属编织网），防止形成危险的静电电荷。

5.2.4分合闸线圈

分闸线圈的功率应小于500W，合闸线圈的功率应小于500W。
分、合闸线圈动作电流应不小于50mA，以便提供连续的监视。

分、合闸线圈的通流能力应满足在额定电源电压下或额定电流下通电10次，每次1s，两次通电时间间隔取10s，线圈不烧毁，且温升不超过40K。

分、合闸线圈骨架应采用耐热等级不低于E级的绝缘材料。

分、合闸线圈应在长期通过电流50mA不发生烧坏和误动作。

5.2.5辅助开关

辅助开关应适合开关装置的规定电气和机械操作循环的次数。

辅助开关应和主触头机械联动，在两个方向上都应是正向驱动的。

断路器辅助开关的切断容量应不小于DC 110V，5A或DC 220V，2.5A。

注：按照《高压交流断路器》（DL402-2016）中明确规定：“5.6.108，正向驱动操作  按规定要求，设计用来保证机械开关装置的辅助触头所处位置与主触头分闸和合闸位置一致的操作”，即要求辅助触头所处位置到达分/合闸位置时，保证所有主触头都处于分/合闸位置。
5.3 二次设计

5.3.1 成套设备

5.3.1.1 联锁

为了安全和防止误操作，GIS不同元件之间必须配置联锁装置，以防止带负荷拉、合隔离开关和带电误合接地开关。联锁装置应能保证规定的操作程序和操作人员的安全。
下列设备应有联锁，对于主回路必须满足以下要求：

1）
在维修时，用来保证隔离间隙的主回路上的高压断路器应确保不自合。

2）
接地开关合闸后应确保不自分。

3）
隔离开关要与相关的断路器实现电气联锁；隔离开关与接地开关之间应有可靠的电气联锁。其联锁逻辑的设置应根据电气主接线进行设计，应用图表表示清楚，并取得采购人同意。

4）
电气联锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

所有联锁的二次接线应在制造厂内完成并经过检验。
5.3.1.2 颜色标志

在电动机或其它设备的出线端，应为引入电缆配备压接型接线端子。3相AC引出线电缆的颜色规定为：ABC相分别对应黄绿红，中性线为淡蓝色。

DC电源的颜色规定：正极是褐色，负极是蓝色。

在 DC/AC控制回路中，控制柜的板后布线的绝缘线的颜色标志可按产品技术条件规定。

5.3.1.3 二次电缆配置

1）由汇控柜至操动机构箱和电压互感器、电流互感器接线盒的辅助电缆均与GIS成套，由制造厂负责安装和连接，其截面积应符合下列规定：
互感器回路：≥4mm2

控制信号回路：≥1.5mm2
5.3.2 标准间隔

5.3.2.1 就地/远方操作

 GIS的断路器、隔离开关、接地开关应适合用电信号进行远方操作，也可以在汇控柜进行就地电气操作。

汇控柜中应有一个远方/就地转换开关用于远方和就地控制之间相互切换，且能实现电气闭锁：当远方/就地转换开关处于就地位置时，远方（包括保护装置信息）应不能操作；当远方/就地转换开关处于远方位置时，就地应不能操作。远方/就地转换开关的每一个位置至少提供2对备用接点，并接至端子排。所有合、分闸回路均应经远方/就地转换开关切换。

5.3.2.2 汇控柜面板开关位置指示

汇控柜面板上应有一次设备的模拟接线图及断路器、隔离开关和接地开关的位置指示灯，该指示灯分别通过每相（台）断路器的常开和常闭的辅助接点接到正、负控制极之间。位置指示灯采用红绿表示，红色表示闭合，绿色表示断开。
5.3.2.3 汇控柜附件配置

主电控元件及端子排安装在一个独立的汇控柜内。外部电缆将集中接至汇控柜内。此外，尚需具备下述附件：

a）内部照明和微动开关；

b）汇控柜上需装有单相10A的220V交流插座；

c）机构箱与汇控柜内应设有一组交流220伏的低功率，长期运行的加热器，如果柜体体积较大应考虑增加一组具备自动和手动投切功能的加热器，以防止产生有害的凝露，当加热器功率较大时，应分散布置、多点加热。加热器电源与操作电源应单独设置，以保证切断操作电源后加热器仍能正常工作。当汇控柜加热回路断线时，应有告警指示；
d）断路器、隔离开关和接地开关的机构箱内均应装设不可复归型动作计数器，其位置在操作平台或地面上应便于读数；

e）为防止误碰引起误动，应采用内凹式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。如采用外凸式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，则必须加装防止误碰的防护罩。

5.3.3 一次元件

5.3.3.1 断路器

5.3.3.1.1 控制要求

分相操作的断路器应能有选择的对三相中的任一相进行单相分闸和单相合闸，也应能够进行正常的三相同步操作。当发生相间或相对地故障时，断路器应能单相有选择地或三相同时分闸和重合闸，而且应满足重合闸不成功立即分闸的要求。

三相机械联动的断路器应能进行正常的三相同步操作。当发生相间或相对地故障时，断路器应能三相同时分闸和重合闸，而且应满足重合闸不成功立即分闸的要求。
合闸监视回路应能监视“远方/就地”切换把手、断路器辅助接点、合闸线圈等完整的合闸回路。

5.3.3.1.2 操作闭锁

 GIS中断路器应装设操作闭锁装置，当某种操作会危及断路器的安全时，应对其操作予以闭锁。分闸闭锁应可防止断路器在不允许分闸的情况下进行分闸操作。合闸闭锁应能防止断路器在不能安全地进行一个完整的合分或自由脱扣操作时进行合闸操作。

5.3.3.1.3 分、合闸线圈的联接

分、合闸线圈的联接应满足以下要求：合闸线圈和第一分闸线圈使用一组电源，第二分闸线圈使用另一组电源；应将合闸线圈的正极通过常闭辅助接点“b”与端子排相连；应将分闸线圈的正极通过常开辅助接点“a”与端子排相连。

5.3.3.1.4 防止跳跃

操动机构应配备电气防止跳跃装置（且防跳回路应有明显分界点，可现场方便脱出以上回路）。当断路器被一持续合闸信号合闸于故障时，防跳装置应能防止断路器反复地进行分闸和合闸，并具有保证合-分时间的能力。

同时防跳回路中需配置就地/远方切换功能，满足当就地操作时使用断路器本体的防跳，当远方操作时不使用断路器本体的防跳的要求，并提供短接片供用户选择使用此项功能。

注：“此项功能”是指远方操作时用户可以选择使用本体防跳或者远方防跳。
5.3.3.1.5 三相不一致保护

非三相机械联动操作的断路器本体三相不一致保护应按单套配置，分别跳断路器两个跳闸线圈。

三相不一致继电器应能使断路器发生三相位置不一致时候，应可实现已合闸相立即分闸，且须有一副常开接点引至汇控柜的端子排上。鉴于目前三相不一致继电器的试验按钮在现场已不再使用，不再选用带有试验按钮的继电器。
断路器应设置本体三相不一致保护跳第一组分闸线圈连接片、跳第二组分闸线圈连接片。

断路器本体三相不一致保护动作后宜启动就地防跳功能。
储油罐油泵电机电源回路及液压系统的控制和报警回路应接到主控制柜端子排上。报警回路应包括两个电气上独立的接点。

5.3.3.2 隔离开关和接地开关

GIS中隔离开关和接地开关应符合GB 1985的要求。
5.3.4 二次元件

5.3.4.1 继电器

需配备用于GIS中断路器分闸和合闸所必需的中间继电器和闭锁控制继电器等。所有涉及断路器直接分闸的出口中间继电器应采用动作电压在额定直流电压的55%～70%范围内、动作功率不低于5W 的中间继电器。

对可靠性要求较高的分合闸控制回路和电机控制回路的直流继电器线圈的线径不应小于0.09mm，以防止线圈断线。信号回路可以采用小于0.09mm线径的继电器。
继电器接点材料不应采用铁质，继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质。

断路器本体三相不一致保护时间继电器应采用时间刻度范围在0.5s~5.0s内连续可调，刻度误差与时间整定值静态偏差≤±0.1 秒的高精度时间继电器。时间继电器应确保在断路器振动时，时间定值不发生偏移，且保证在强电磁环境下运行不易损坏，不发生误动、拒动。。该保护用跳闸出口重动继电器宜采用启动功率不小于5W、动作电压介于55%-65%Ue、动作时间不小于10ms的中间继电器。
5.3.4.2 加热器

所有加热器应是非暴露型的，且应提供过热断线保护。

加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10％范围内。

6、110kV隔离开关技术要求

6.1 技术参数要求

技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。

1）机械寿命：应为M2级隔离开关和接地开关，不小于10000次；  
2）使用寿命：敞开式隔离开关的使用寿命应不小于40年，本体大修周期不小于18年，操作机构大修周期不小于18年。

注：本体大修周期是设备需要退出运行并进行本体解体的检修工作，工作时需要使用仪器仪表或其它工具进行。

3）温升：温升试验电流应为额定电流（Ir）的1.1倍，且在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃，开关设备和控制设备任何部分的温升不超过DL/T 593 表3规定的温升极限。

4）以上各组成元件未作规定部分应遵循相关标准、规范。

6.2 设计和结构要求

6.2.1隔离开关和接地开关的组成

每台隔离开关和接地开关的组成主要包括：

隔离开关和接地开关本体(包括导电回路、底座、绝缘子、均压环等)；

接线板及配套螺栓(适用时)；

操动机构及其辅助设备、水平及垂直操作连杆；

对于垂直伸缩式隔离开关，应包括静触头及其管（软）母线夹具，铝绞线；

各相机构箱间的控制电缆和电源电缆；

接地开关感应电流开断装置（适用时）；

产品安装钢支架及地脚螺栓。

注：设备支架高度在图纸确认时确定

6.2.2 机械结构要求

6.2.2.1一般要求

隔离开关和接地开关应结构简单、性能可靠、易于安装调整、维护检修安全方便。

在规定的使用条件下，应满足运行和操作时出现的电气和机械应力而不损坏和误动。

同型号同规格产品的安装尺寸应一致，零部件应具有互换性。

在规定的覆冰厚度下，隔离开关和接地开关应能可靠的分闸和合闸。

当开关受到短路电动力、风压、重力和地震时，隔离开关和接地开关的结构应能防止从合闸位置脱开，或从分闸位置合闸。

隔离开关各运动部位应具有自润滑功能或使用性能良好的锂基润滑脂，润滑脂满足-60℃~120℃温度范围，应在绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶，禁止使用硫磺胶合剂。

6.2.2.2隔离开关和接地开关的型式

隔离开关包括：

110kV隔离开关型式包括：单柱垂直伸缩式隔离开关；两柱水平开启式隔离开关；

6.2.2.3 支持架构

隔离开关的钢支架之间以及钢支架与设备本体之间如果需要连接的应采用螺栓固定。

隔离开关底座应为钢结构，隔离开关的主要部件均承载在钢结构底座上。底座应采用地脚螺栓固定在水平预埋钢板的土建基础上。

6.2.2.4 接线端子

隔离开关应配备平板式接线端子，接线端子应选用6000系列铝合金材质。其尺寸应满足额定电流及连接要求。接线端子应设计为防电晕式，并应能承受产品技术条件规定的机械强度和载流量要求。

隔离开关配备的平板式接线端子表面应镀锡或镀银，镀层厚度不小于10µm。镀层不能做为减少电流密度措施，只能做为防氧化作用。

6.2.2.5额定端子机械荷载

在隔离开关和接地开关端子上作用有额定静态端部机械荷载条件下应能可靠实现分闸和合闸操作。

6.2.2.6荷载承受能力

接线板

    隔离开关和接地开关接线板上的允许荷载不应小于规定的数值，且静态安全系数不小于3.5。

    接线板应能承受1000N·m的弯矩而不变形。

综合荷载承受能力

    隔离开关和接地开关接线板应具有承受连续及短时的综合荷载的能力。

    ——连续综合荷载

包括施加在隔离开关和接地开关接线板上的水平纵向荷载、水平横向荷载、垂直荷载、设备最大风荷载和设备自重等荷载组合。在此连续综合荷载下，设备的静态安全系数不应小于2.75，动态安全系数不应小于1.7。

    ——短时综合荷载

包括施加在隔离开关和接地开关接线板上的水平纵向荷载、水平横向荷载、垂直荷载、设备最大风荷载的25%、和设备地震动态荷载及设备自重等荷载组合。在此连续短时综合荷载下，设备的安全系数应不小于1.67。

6.2.2.7绝缘子

绝缘子均应是实心瓷质高强度绝缘子，最小爬电比距满足污秽等级要求，110kV及以上绝缘子应采用干法成型工艺。

绝缘子的伞裙应为不等径的大小伞，伞型设计应符合GB/T 26218的要求，两裙伸出之差（P1-P2）≥15mm，相邻裙间高（S）与裙伸出长度（P1）之比应大于0.9，应有良好的抗污秽能力和运行特性，其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。

绝缘子上、下铁质金属法兰应热镀锌，热镀锌层厚应均匀，镀锌层表面应连续完整，不应有过酸洗、起皮、漏镀、结锌和锐点等缺陷，镀锌层厚度不低于90μΩ。

    隔离开关和接地开关用支柱绝缘子和操作绝缘子应是防污型高强度的产品，除应符合相关国家标准的要求外，还应满足如下要求：

a)  绝缘子金属附件采用上砂水泥胶装，胶装处胶合剂外露表面应平整，无水泥残渣及露缝等缺陷，胶装后露砂高度10～20mm，且不得小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。

    b) 绝缘子出厂时每支均要进行弯曲与扭转机械负荷试验、瓷件温度循环试验（杆径≥100mm）、外观及尺寸检查、瓷件超声波检查，并应进行破坏性试验抽检，中标人应在供货时提供相关证明文件。

c) 绝缘子需满足干法瓷瓶瓷质声速＞6000m/s，化学成分Al2O3>40.0%，中标人应在供货时提供相关证明文件。

6.2.3 操动机构的要求

6.2.3.1 操动方式

隔离开关主刀闸和接地刀闸如果采用分相式电动操动机构，应具备三相电气联动功能。应设就地操作按钮及手动操动装置，并能就地单相操作。操作机构中应具有“远方/就地”转换开关。

隔离开关手动/电动操作应互为闭锁，手动操作时不允许电动操作，电动操作时不允许手动操作。

6.2.3.2 操作手柄

手动操动机构的手柄长度不大于1m，离地面的高度约为1.2m左右，操作力矩不大于200N·m。

每台机构箱内配备一把操作手柄，操作手柄应固定在机构箱门内侧。

6.2.3.3 分、合闸操作

动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关或接地开关可靠的分闸和合闸：

电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时；

二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时。

6.2.3.4 机构箱

机构箱的外壳应采用防锈性能不低于304不锈钢材质或一体式铸铝成型、热镀锌钢板，厚度不小于2.0mm，离海岸线3km内地区应采用316L不锈钢材质，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象，并在供货时提供盐雾试验报告，机构箱外沿的边、角需做圆弧或倒角处理。
机构箱的外壳应有足够的机械强度，抗机械撞击水平优选为IK07（2J），并在供货时提供撞击试验报告。操动机构箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨，并有密网孔的过滤网防止昆虫进入，各面板采用折弯焊接工艺，防护等级为IP55。箱体框架设计防水槽。箱体框架与门板配合时，确保即使有恶劣天气引起的暴雨，也不会有漏水现象。

机构箱顶部采用内嵌式密封圈，机构箱顶部突起部分约10mm，旋转底座内侧装配有O型密封圈，以有效防止水及水汽的侵入，避免输出轴及机构箱内部受到外部水份的影响。

齿轮箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨、防护等级为IP55。

    柜体正面装有铰接门，门具有密封垫及门把手，碰锁、扣锁、挂锁装置。铰链、门锁应满足在其运行年限内转动顺畅，无卡阻及响声、无变形或接触不良，铰链为不锈钢材料，旋转可拆式，铰链强度高不易损坏，采用上下直线开启式并在锁杆的顶部安装滚轮，形成上中下三点锁紧的安装方式。

机构箱门如采用三开门形式，侧门采用内置插销式结构，确保正门打开后才能打开侧门。

机构箱正门或侧门内侧贴金属材质的电气原理图。

机构箱的门密封垫应保证18年及以上使用寿命，并在供货时提供加速老化试验报告。

    机构箱若采用焊接工艺的，焊接工艺采用无缝焊接，采用静态面-面装配，外露铆钉一律采用封闭型铆钉。

操动机构箱底部导线管的入口处应设有遮板，机构箱与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动，箱体防雨性能良好，在不利的气候条件下应能开门检修。箱正面应设有铰链的密封门，门上有把手和可加挂锁的措施。

 机构箱应设有一组交流220V的低功率，长期运行的加热器，一组具备自动和手动投切功能的加热器，以防止产生有害的凝露。所有加热器应是非暴露型的，应置于不会引起二次接线和元件受热劣化的位置，并提供过热断线保护。驱潮加热采用功率电阻，总功率不应超过100W，功率电阻外安装防碰罩。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10％范围内。

机构箱内的温湿度控制器应该具备数字显示功能；温湿度控制器定值可手动设置起动值、返回值；温湿度控制器温度误差不能超过1%，温湿度控制器湿度误差不能超过5%，温升≤60℃，中标人应在供货时提供相关证明文件；绝缘电阻：≥10MΩ，；工频耐压:≥2000V/m in，使用寿命≥4万小时，触点输出容量：250V/AC 5A；消耗功率:≤5W；温湿度控制器检测到传感器的温湿度值达到加热条件，而又不能实现加热时，应能在显示屏上显示故障信息；当传感器损坏或采样值严重错误，能在显示屏上显示故障信息。中标人应在供货时提供温湿度控制器的检验报告（含电磁兼容等）、外壳阻燃报告。

操动机构箱应配有足够的端子，材质为铜质，端子及端子排均应有标记号，一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，机构箱内不应交直流混装，应避免交直流接线出现在同一段或串端子排上，且端子排应根据功能分段排列。端子板及终端板与夹头均安装在电缆进口上部，与机构箱底部的距离应不小于150mm。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。每组端子板应有15%的备用端子。

继电器/接触器接点材料不应采用铁质，继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质。

操作机构内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。

机构箱应设急停按纽（黑色）、合闸按纽（红色）、分闸按纽（绿色）。

机构箱内部二次回路的各接线端子需采用相对编号的方式记录端子号。

6.2.3.5 辅助开关和辅助触点

辅助开关应采用真空或满足同等要求的机械辅助开关，并且机械寿命达到10万次,电气寿命：直流1万次；交流2万次，中标人应在供货时提供相关证明文件。

辅助开关满足2000V，50Hz，1min耐压试验，辅助开关触头温升试验满足GB/T-11022中6.5的要求，辅助开关触头镀银层厚度不小于20µm，中标人应在供货时提供相关证明文件。

所有辅助开关、辅助触点应在电气接线图上标明编号，与其连接的电气接线端也应标明编号。

辅助开关转动受力部分应采用金属材质，接线螺丝采用铜螺丝。

全部辅助触点的动作应能与隔离开关的主刀闸或接地刀闸的全部行程相一致。

除控制、指示及闭锁等通常的辅助接点外，每相隔离开关主刀闸需有备用的常开与常闭触点各12副，接地刀闸各10副。辅助触点切断容量应满足AC220V，5A；DC220V，5A；DC110V，2.5A。

6.2.3.6 其他要求

操动机构上应有分、合闸位置指示器。位置指示器的颜色应符合相关标准要求：红色表示闭合，绿色表示断开。指示器上合闸应用字符“合”或“I”表示，分闸应用字符“分”或“O”表示；

电动机应具备设防止过载、短路及两相运转的保护功能；

操动机构的各个部件须能耐受电动机构的电机过载保护动作之前的起动力矩而无损坏或失调；

电动机电源应采用单相AC 220V，或三相AC 380V。

控制电源应采用单相AC/DC 220V，DC 110V。

电机电源、控制电源、加热器电源、照明电源空开应独立设置。

操作机构应具有手动和电动操作相互闭锁功能。

所有二次元件应采用取得3C认证的V0级阻燃材料，防止元器件自身发热引起火灾

6.2.4 对机构和传动系统的要求

6.2.4.1 操动机构输出轴与本体的连接

隔离开关和接地开关操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用无级调节的连接方式，操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用穿芯销钉固定，穿芯销采用实心销方式，调试完成后隔离开关垂直连杆与抱箍相对位置应做好标记，标记条采用金属材质，颜色应醒目，以便对隔离开关垂直连杆抱箍打滑现象进行观察；垂直连杆上下抱箍处应加装穿销，穿芯销固定的方式采用非完全贯穿型穿芯销钉固定，穿芯销采用实心卡销方式，以方便日后对隔离开关进行微调。机械连接应牢固、可靠。

6.2.4.2对操作机构变速箱的要求

机构箱电动机和变速箱出厂时进行匹配，磨合100次，配额定负载试验，额定电流值不大于电机铭牌规定电流；变速箱运行时噪音＜62dB；每台变速箱，配额定负载不间断操作100次后，温升不大于45K，中标人应在供货时提供相关证明文件。

6.2.4.3 对转动连接的要求

转动连接轴承座必须采用全密封结构，至少应有 二道密封，不允许设“注油孔”。轴承润滑应采用符合设备周围空气湿度的优质的锂基润滑脂，并应在出厂试验报告中注明其质量控制指标，如组分、成分和粘度等。

6.2.4.4 对传动轴承、轴套、轴销的要求

传动连接应采用万向轴承和具有自润滑功能的轴套连接，轴销应采用不锈钢或铝青铜等防锈材料，离海岸线3km内地区首选316L不锈钢材质，如材质采用中碳钢或不锈钢，不锈钢中碳含量不超过0.03%。万向轴承带有防尘结构。不锈钢其成分及性能应满足GB/T1220-2007《不锈钢棒》及GB/T4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》的相关规定。

采用自润滑复合轴套时，其抗压强度应不小于78MPa、抗拉强度不小于210MPa、弹性模量应不小于7800MPa、吸水率小于0.7%；若采用金属轴套，其抗压强度应不小于150MPa。

万向轴承外壳应采用锻造加工制造。

中标人应在供货时提供以上材料的相关证明文件。

6.2.4.5 对传动连杆的要求

传动连杆应采用装配式连接结构，其材质应是满足机械强度和刚度要求的多棱形钢、不锈钢或热镀锌钢管，镀锌厚度不小于100μm。不锈钢件的性能符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》及GB/T4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》中规定。

传动连杆中间不允许对接焊。

传动连杆应采用装配式连接结构，连接应有防蹿动措施。连接杆应选用高强度和高刚度材料制成。隔离开关所有的连杆严禁在现场进行加工，如切割、锉磨、焊接、打孔等。

6.2.4.6联锁的要求

主刀闸和接地刀闸间应具备机械联锁功能。机械联锁方式应采用闭锁盘或锁销联锁形式，并应有足够的机械强度保证能够承受操作机构电机产生的扭转力矩。

隔离开关和接地开关还应具备在操作回路实现电气联锁的功能。

6.2.5 对导电回路的要求

导电回路采用机电分离措施，除了断口部位其他导电部位均为固定连接。主导电回路每个固定接触面使用100A电流电压法测量接触电阻小于6μΩ。隔离开关导电回路应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升。

导电杆表面应经过阳极氧化处理，触头采用石墨镀银或常规镀银技术，若采用石墨镀银技术则镀银层厚度≥20µm、硬度应≥80HV。若采用常规镀银技术则镀银层厚度应≥20µm、硬度应≥120HV。

触指压力弹簧材质为不锈钢材料。应采用外压式弹簧触头结构，其触头弹簧必须采取可靠的防止弹簧分流的绝缘措施，以保证弹簧的弹性。

隔离开关触头应设计成在正常物理形变范围内，其接触压力应满足制造厂要求。制造厂应在供货时提供隔离开关触指夹紧力标准、测试报告。

主导电连接严禁采用铜编织带，应采用T2铜镀锡或纯铝材质叠片式软导电带。软导电带应采用导向设计，外露的软导电带最外层应采用包覆不锈钢片等方式进行防护。导电接触面应镀银，镀银厚度不宜小于8μm。

静触感、触指材料：

1）应采用铜、铬青铜合金或其它高强度、高导电性能材料；采用铜材料时，牌号不应低于T2（纯度＞99.9%),采用铬青铜合金时，应满足GB/T 5231《加工铜及铜合金牌号和和化学成分》的要求；

2）触指、静触杆活动接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于20μm，硬度大于120HV；

3）镀银层厚度应为银白色，呈无光泽或半光泽，不应为高光高亮镀层，镀层应结晶细致、平滑、均匀、连续；表面无裂纹、起泡、脱落、缺边、掉角、毛刺、针孔、色斑、腐蚀锈斑和划伤、碰上等缺陷。

隔离开关传动拉杆应有自锁装置及限位功能，当隔离开关受到短路电动力、风压、重力和地震时，隔离开关不能从合闸位置向分闸位置分开或不能从分闸位置向合闸位置合上。

隔离开关导电管顶部设有防雨、防尘罩，底部低位设有疏水孔，避免导电管内部弹簧及传动部位受到外部影响，防雨、防尘罩应保证18年及以上使用寿命，并在供货时提供加速老化试验报告。

导电杆内的夹紧弹簧、复位弹簧、平衡弹簧具备防锈、防腐蚀能力，出厂时每只均应进行强压试验并在供货时提供试验报告，同时在供货时提供疲劳试验抽检报告。

6.2.6 对隔离开关和接地开关接地的要求

隔离开关及接地开关的底座上应装设不小于M12的接地螺栓；

每相一个底座的隔离开关，各相应分别装设接地螺栓；接地接触面应平整、光洁，并涂上防锈油，接地连接点应标以规定的保护接地符号“[image: image13.png]195mm

D25.4mm

25mm

25mm




”。

接地开关的导体与底座之间、底座与支架之间的铜质编织软连接线或连接铜排的最小截面不得小于200 mm2（500kV）、180mm2 (220kV)、150mm2（35－110kV），在接地故障时其电流密度规定不应超过110A/mm2，并与其热稳定电流相匹配。铜质编织软连接线或连接铜排应采用镀锡等表面处理工艺。

接地导体端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于200 mm2，接地螺栓孔数量的配置应符合规范要求。

6.2.7 对均压环的要求

220kV及以上隔离开关都须配均压环，均压环应固定可靠，表面光滑，工艺优良，不应在最大风速下产生塑性变形，在正常运行条件下晴天夜间无可见电晕。

6.2.8 电磁兼容性

对于正常运行时没有进行开合操作的隔离开关和接地开关及其控制设备的主回路，其辐射电平由无线电干扰电压试验的平均值进行验证。
7、设备安装及调试
7.1 中标人提供设备运输至指点地点就位。设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

7.2 中标人提供设备现场组合及安装，满足验收要求。设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

7.3 中标人提供设备现场调试服务，以确保设备功能正常投入使用。

7.4 中标人应对其整组设备在到货后提供不少于十年的“三包”质量保证。

7.5 配合完成采购人要求的对应实训基地企业文化建设，且有明确的供货配送方案及人员配备等服务方案。
8、售后服务
8.1 负责送货上门及安装调试并承担相应费用，分项有服务要求的按分项服务要求。

8.2 在交货地点对用户单位进行安装调试及技术培训。技术培训要求满足8小时及以上，培训人数不得少于5人。
	192.00
	工业

	
	3
	智慧10kV高压开关柜
	1台
	10kV高压开关柜变配电运行实训装置
采用KYN28-12高压开关柜，配UPS-2kVA不间断电源1台
1、10kV金属铠装移开式主变进线开关柜，1面；
技术要求：

使用条件：户内

▲1组断路器手车：真空断路器额定电流630A，额定短路开断电流25kA。固封极柱式,配弹簧操作机构，控制电压DC220V；

▲电流互感器变比:100/5、75/5（零序），电压互感器变比:10/0.1/0.22；
▲配高压带电显示装置柜前柜后各1套，闭锁型，带验电装置；
▲预留2套微机保护装置位置，微机保护模块包含过流、速断、过负荷、零序。
▲配智能操控仪（含智能冷凝除湿装置、9点在线测温装置）；

▲配置开关柜局部放电在线监测装置；

▲配可拆卸红外窗口1套；

▲附母线、设备连线、绝缘护套。

▲装置具有远程监控、故障诊断、无线测温、局放检测等智慧功能支持与后台系统通信。

▲电动操作机构AC/DC220V，合闸线圈动作范围80%～110%额定电压，跳闸线圈在65%～120%范围内可靠动作。
2、10kV金属铠装移开式计量设备开关柜，1面；

技术要求：

使用条件：户内

▲1台隔离手车：630A,25kA（4s）；

▲电压互感器变比:10/0.1/0.22；
▲高压熔断器（3只）：XRNP-12/0.5A ；

▲避雷器（3只）：HY5WS-17/45 ；
▲配一次、二次消谐装置；

▲配高压带电显示装置柜前柜后各1套，闭锁型，带验电装置；
▲配智能操控仪（含智能冷凝除湿装置、9点在线测温装置）；

▲配置开关柜局部放电在线监测装置；

▲配可拆卸红外窗口1套；

▲附母线、设备连线、绝缘护套。

▲装置具有远程监控、故障诊断、无线测温、局放检测等智慧功能支持与后台系统通信。

▲电动操作机构AC/DC220V，合闸线圈动作范围80%～110%额定电压，跳闸线圈在65%～120%范围内可靠动作。
3、10kV金属铠装移开式出线开关柜，1面；

技术要求：

使用条件：户内

▲1组断路器手车：真空断路器额定电流630A，额定短路开断电流25kA。固封式,配弹簧操作机构，DC220V；

▲电流互感器变比:100/5、75/5（零序）；
▲接地开关1套：12kV,25kA（4s）；

▲配高压带电显示装置柜前柜后各1套，闭锁型，带验电装置；

▲配微机保护装置1套；微机保护模块包含过流、速断、过负荷、零序。微机保护需与变电站监控系统相适配。
▲配智能操控仪（含智能冷凝除湿装置、9点在线测温装置）；

▲配置开关柜局部放电在线监测装置；

▲配可拆卸红外窗口1套；

▲附母线、设备连线、绝缘护套。

▲装置具有远程监控、故障诊断、无线测温、局放检测等智慧功能，支持与后台系统通信。

▲电动操作机构AC/DC220V，合闸线圈动作范围80%～110%额定电压，跳闸线圈在65%～120%范围内可靠动作。
4、10kV金属铠装移开式无功补偿开关柜，1面；

技术要求：

使用条件：户内

▲1组断路器手车：真空断路器额定电流630A，额定短路开断电流25kA。

固封式,配弹簧操作机构，DC220V；

▲电流互感器变比:100/5、75/5（零序）；
▲接地开关1套：12kV,25kA（4s）；

▲配高压带电显示装置柜前柜后各1套，闭锁型，带验电装置；

▲配微机保护装置1套；微机保护模块包含过流、速断、过负荷、零序。微机保护需与变电站监控系统相适配；
▲配智能操控仪（含智能冷凝除湿装置、9点在线测温装置）；

▲配置开关柜局部放电在线监测装置；

▲配可拆卸红外窗口1套；

▲附母线、设备连线、绝缘护套。

▲装置具有远程监控、故障诊断、无线测温、局放检测等智慧功能，支持与后台系统通信。

▲电动操作机构AC/DC220V，合闸线圈动作范围80%～110%额定电压，跳闸线圈在65%～120%范围内可靠动作。
5、10kV金属铠装移开式分段断路器开关柜，1面；
技术要求：

使用条件：户内

▲1组断路器手车：真空断路器额定电流630A，额定短路开断电流25kA。固封式,配弹簧操作机构，DC220V；

▲电流互感器变比:100/5、75/5（零序）；

▲接地开关1套：12kV,25kA（4s）；

▲配高压带电显示装置柜前柜后各1套，闭锁型，带验电装置；

▲配微机保护装置2套；微机保护模块包含过流、速断、过负荷、零序。微机保护需与变电站监控系统相适配；
▲配智能操控仪（含智能冷凝除湿装置、9点在线测温装置）；

▲配置开关柜局部放电在线监测装置；

▲配可拆卸红外窗口1套；

▲附母线、设备连线、绝缘护套。

▲装置具有远程监控、故障诊断、无线测温、局放检测等智慧功能，支持与后台系统通信。

▲电动操作机构AC/DC220V，合闸线圈动作范围80%～110%额定电压，跳闸线圈在65%～120%范围内可靠动作。
6、接地小车、验电小车、可升降运载小车：630A，各1台。
7、站用电系统，1套

7.1 干式变压器，1台
▲10kV干式变压器：SCB11-200/10.5

▲容量：200kVA

▲变比：10.5±2X2.5%/0.4kV

▲接线：D,yn11

▲型式：户外干式，带外壳

▲空载损耗：≦620W
▲负载损耗（H级）：≦2710W
▲总损耗（H级）：≦3330W
7.2 低压进线柜，1面
▲电压：380V
▲进线断路器  400A，3P，2个；

▲自动转换开关：ATS，400A，4P，1个；

▲配I级试验的电涌保护器1组；

▲电流互感器：400/1A，0.2S级，1组；400/1A，0.5S级，1组。

8、10kV框架式并联电容器成套装置，1套；
▲油浸式并联电容器：BAM12/√3-334-1W，3只；

▲氧化锌避雷器HY5WR-17/45，3只；
▲电线圈：FDGQ2-12/√3-4.0-1W，3只；满足电容器手动和自动投切的剩余电压；

▲成套装置的钢构架，钢门及全套支柱绝缘子；

▲铝母线LMY-50×5，配热缩绝缘护套；

▲接地隔离开关：GW4-40.5D/1250-4，1组；

▲放电记录器：JS-8型，3只。

▲串联电抗器：17kVar,电抗率5%，d级防污，3台。
▲其他成套装置配套附件：户外围栏等。

9、设备总体要求

9.1 符合南方电网相关设备现行招标技术条款要求。
9.2 供货范围
9.2.1 10kV开关柜供货范围

9.1.2.1 一次回路：投标人提供10kV移开式开关柜底架、支架、吊架等及安装所需紧固件，提供设备本体内引接所需的铜排。

9.1.2.2 二次回路：投标人提供10kV移开式开关柜内部及有关联的小母线、联锁回路所有配线、现场安装、调试。投标人负责由开关柜至主控室的所有配线。

9.2.2  10kV站用电系统供货范围
投标人应提供全新、合格的10kV干式变压器、低压进线柜及其附属设备、备品、备件，专用工具仪表，包括：

（1）10kV干式变压器，带外壳。

（2）箱变外壳。

（3）低压进线开关柜（包括进线断路器、自动转换开关ATS、I级试验的电涌保护器、电流互感器、出线断路器等）。

（4）相关设备的接地部件、接地母线和接地线。

（5）设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件，检修、检验和试验用的材料、仪器和其它设备。

（6）包括设备安装运输、就位、安装、调试。
9.2.3  10kV框架式并联电容器装置供货范围
每组框架式并联电容器组的供货范围包括：

（1）电容器单元；


（2）四极接地开关；

（3）放电线圈；

（4）氧化锌避雷器（配放电计数装置，并配齐其连接线）；

（5）电流互感器及其并联避雷器；

（6）串联电抗器
（7）铜母线（配绝缘热缩套）及安装用大爬距支柱绝缘子；

（8）二次端子箱及内部各元件连接到端子箱之间的足量耐油、阻燃、屏蔽铠装电缆(连接电缆不能有中间接头）；

（9）热镀锌钢质框架及不锈钢或铝合金；

10、10kV 移开式开关柜技术要求

10.1基本参数和性能

（1）型号：KYN28-12。

（2）名称：金属铠装移开式开关柜。

（3）尺寸(宽*深*高):约800mm*1500mm*2300mm。

（4）真空断路器：VS1(ZN63A)-630/25,额定电流630A,额定短路开断电流25kA。

（5）保护方式(微机保护):过流、速断、过负荷、零序。

（6）电动操作机构：AC220V。

（7）电流互感器变比：100/5、75/5(零 序 )。

（8）电压互感器变比：10/0.1/0.22。

（9）带电显示装置：闭锁型，带验电装置。

（10）避雷器：金属氧化物避雷器HY5WS-

17/50kV。

（11）柜内主母线：TMY-80X10。

（12）柜体采用敷铝芯板制作，外壳(门板及 盖板)用冷轧镀锌钢板，静电粉末喷涂，柜门厚度≥2.0mm。

10.1.1额定绝缘水平

10.1.1.1柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平

1）海拔高度H ≤1000m时:

雷电冲击耐受电压：相对地、相间  75kV（峰值），断口间  85kV（峰值）；

1min工频耐压：相对地、相间  42kV（有效值），断口间  48kV（有效值）。

2）开关柜进行绝缘试验时，至少应有一台断路器手车留在柜中进行整体耐压试验。

凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，必须提供工频及冲击电压最大耐受值。主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间，应能承受150％额定电压的作用。

10.1.1.2 二次回路1min工频耐压  2kV（方均根值）。

10.1.2 单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，导体至接地间、不同相的导体之间的空气净距应满足下列要求（适用于海拔高度H ≤1000m时；海拔高度超过1000m时，按4.2.2条修正）：
12kV： 相间和相对地不小于125mm，带电体至门不小于155mm。

如采用热缩套包裹导体结构，则该部位必须满足上述空气净距离要求。

10.1.3 若使用复合绝缘材料需采用相应绝缘等级的阻燃绝缘材料，其老化寿命不小于30年，并提供相应的试验报告。开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板、触头罩等）应采用阻燃绝缘材料，绝缘件阻燃等级不低于V1级（优选V0级），并在供货时提供权威机构的试验检验报告。

10.1.4 柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距：纯瓷绝缘≥18 mm/kV；有机绝缘≥20mm/kV。海拔高度H ≤1000m时按12kV计算；海拔高度超过1000m时，按4.2.2条修正。

10.1.5 外壳温升在正常操作中可触及的部件不超过25K，在正常操作中不需触及的不超过35K。导体表面温升不应超过60K。

10.1.6 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

10.1.7 从外壳的金属部件和/或金属隔板、活门以及它们的金属部件到规定的接地点通过30A（DC）时，其电压降最大为3V。

10.1.8 泄漏电流要求。主回路带电部分，如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及表面时，则这些气隙、油隙应短接，并应测量此泄漏电流不大于0.5mA。

10.1.9 仪表室、电缆室、断路器室（如关门后看不清机构分、合闸指示和储能指示）应有照明装置，以便现场设备巡查和检修。照明电源电压为AC220V，并设有专用照明电源空气开关。柜内照明灯具应选用节能型长寿命防爆和防误碰功能的LED照明装置，照明性能和安装位置应满足内部燃弧试验要求和正常运维更换要求，正常使用寿命不少于3万小时。

10.1.10 仪表室面板装设分、合闸按钮和远方/就地切换开关。

为防止误碰引起误动，应采用内凹式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。符合IEC 60947/GB140410.5有关技术指标的综合要求。

10.1.11 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的一次接地国标T2紫铜（铜+银含量≥99.90%）导体（接地桩）。在接地故障时其电流密度规定不应超过110A/mm2，但最小截面不应小于100 mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于200 mm2，接地端子应有明显的接地标志（形状为倒置的正三角形，黑色边框，黑体字）。采用M10（10.8级）或以上接地螺栓。

10.1.12 温升试验要求：温升试验应包含在完整的全套型式试验报告中，试验电流应为额定电流（Ir）的1.1倍，且在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃，开关设备和控制设备任何部分的温升不应超过GBT11022-2011中4.10.2表3规定的温升极限。外壳温升在正常操作中可触及的部件不超过25K，在正常操作中不需触及的不超过35K，导体表面温升不超过60K。产品应在供货时提供权威机构的检验报告，必须按要求在供货时提供完整的型式试验报告，且报告中附试品照片。温升试验报告测温点的布置应包括但不限于以下位置：三相主母线与分支母线、三相母线铜排用螺栓或其等效的连接处、三相上下触头盒（绝缘材料）、三相灭弧室外绝缘（绝缘材料）、三相上下静触头与分支母线接触处、三相上下动触头、三相上下梅花触头与动触头接触处、可触及外壳、不可触及外壳、主回路与外部导体联结的端子处。投标时，10kV开关柜按不同电流等级实际采购柜型（1250A、3150A或4000A）分别在供货时提供开关柜内部温升试验报告。

10.1.13 内部故障耐电弧性能要求：开关柜应选用IAC A FLR级产品。开关柜的断路器隔室、电缆隔室、母线隔室应相互独立且均通过相应的内部燃弧试验（内部故障电弧试验），并在供货时提供权威检验机构出具完整的型式试验报告，报告中必须附试品照片。内部燃弧试验必须满足以下试验要求：在额定电压下，内部故障电弧允许持续时间不少于0.5s（优选1s），对于开断电流31.5kA及以上的产品燃弧试验电流应不少于31.5kA。燃弧试验抽检时，应满足以下要求：开关柜试验条件与现场运行条件一致，不应采用引弧通道，不应采用向下泄压形式。10kV开关柜按不同电流等级实际采购柜型（1250A、3150A或4000A）分别在供货时提供开关柜内部故障燃弧试验报告。

10.1.14 防凝露污秽性能和测试要求：开关柜应选用按2类设计的产品，对应于凝露和污秽运行条件下严酷等级为2级（ChP1或ChPh，Ch指每月超过2次的频繁凝露，P1指轻度污秽，Ph指严重污秽），设备用于没有温度控制的地点。中标人应在供货时提供通过凝露试验的型式试验报告，试验方法见DL/T593-2006的附录H或GB3906-2006的附录C，试验时加热驱潮装置应切断电源。必要时中标人应在供货时提供通过GB3906-2006附录C中的穿透性试验或2级老化试验的型式试验报告。柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距：纯瓷绝缘≥18mm/kV；有机绝缘≥20mm/kV。

10.2 设计和结构要求

10.2.1 一般结构要求

10.2.1.1 高压开关柜为金属铠装、耐电弧（内部电弧级，IAC）的手车型结构，高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求。高压开关柜必须通过凝露污秽试验。

10.2.1.2 高压开关柜的外壳（包括骨架、侧板、隔板等）必须采用厚度2mm或以上敷铝锌板多重折边工艺制成（除通风窗、排气孔外），所有面板、柜门应采用厚度不小于2mm的“Q235 A及以上”冷轧镀锌钢板制成，并具有较高的机械强度，外形应美观，不应用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造，开关柜尺寸为约800mm*1500mm*2300mm（宽*深*高）。

柜体表面喷涂要采用先进静电粉末工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286《色漆和清漆漆膜的划格试验》 中的1级及以下的破坏程度。外壳固定螺栓采用不小于M10（10.8级）及以上内六角螺栓。高压隔室前柜门应采用卡槽锁定扣接结构（一侧铰链一侧卡槽），仪表室柜门卡槽数量不少于2个，断路器室、前下室柜门卡槽数量不少于4个。高压隔室柜门铰链数量要求：断路器室柜门4个铰链，前下室柜门3个铰链，仪表室柜门2个铰链。柜子后背门的固定，宜留有开启式铰链以方便柜门开启，并满足燃弧试验要求强度。不论柜门采用何种结构技术，通过燃弧试验的柜型与供货柜型，其柜门的结构、强度等应保持一致。

10.2.1.3 高压开关柜按功能配置隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、仪表室等，各隔室之间的防护等级不低于IP2X，各隔室对外的防护等级应满足DL/T404的规定，不低于IP4X。运行连续性的丧失类别为LSC2B。各隔室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不应使用有机绝缘隔板和网孔式或栅栏式隔板。隔板等级为PM级。断路器室、母线室及电缆室设有独立的泄压通道，泄压通道孔在柜顶上方；若隔室内发生内部燃弧时，气体通过泄压通道迅速向上方释放，确保操作人员的安全，将内部故障限制在本隔室内。

10.2.1.4 对于额定电流3150A或4000A的开关柜及隔离柜，其前柜上隔板、后柜顶板、后柜母线室上隔板、后柜母线室封板、后柜中弯板、穿墙套管安装隔板等导流导体进出磁感应隔板.必须采用非导磁的不锈钢板，降低涡流发热损耗发热。额定电流1250A开关柜，后柜母线室穿墙套管安装隔板必须采用非导磁的不锈钢板，降低涡流发热损耗发热，其它分支穿透的隔板可采用冷轧钢板或敷铝锌板。不锈钢板材质应使用304不锈钢或磁导率更低的金属材料，不锈钢材质抽检Cr含量应大于16%，Ni含量应大于8%，允许误差1%。额定电流3150A或4000A的开关柜或隔离柜内的铜排连接处可安装黑色散热器或采用石墨烯涂层，提高辐射能力和散热效果，散热器安装位置满足电气间隙和爬电距离的要求。

10.2.1.5 开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标牌（黄底黑字黑边框）。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。

10.2.1.6 开关柜前后均有一次接线模拟图。
10.2.1.7 断路器室、电缆室门上应留有观察窗，应能透过观察窗观察柜内相关设备的运行状况，观察窗满足燃弧试验要求。观察窗最小尺寸（长×宽）为220mm×100mm，应可看到手车隔离、试验、工作位置，接地开关分、合闸位置。观察窗玻璃使用双层钢化夹胶玻璃，带屏蔽网及接地线，玻璃厚度≥10mm。互感器室、电缆室、避雷器室应有红外测温窗，可兼作观察窗，光学晶体厚度≥3mm，晶体直径Φ80mm或Φ100mm（可选），光学晶体材质为氟化钡，红外透光率≥90%。红外测温窗保护盖应具有抗冲击能力，满足GB/T 20138-2006中IK07等级要求。红外测温窗口安装在开关柜面板上的密封应达到GB 4208-2008中IP66防护等级。互感器室和电缆室共用的红外测温窗安装在电缆头和电流互感器高度的中间位置，安装数量和位置满足设备运维测温要求。红外测温窗安装结构应满足开关柜同等规格的内部燃弧故障试验要求，在供货时提供权威机构出具的内部燃弧试验报告。

10.2.1.8 断路器室应有手车的工作、试验位置锁定，确保手车在工作位置、试验位置或检修位置，开关柜带电部分有效安全防护。断路器的位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。

当手车在工作位置时，其二次插头接触可靠、且锁定不能拔出；当手车在试验位置时，一次触头断开，二次插头保持接通。
开关柜手车摇柄应选用"Z"型。

10.2.1.9 断路器及其操动机构必须牢固的安装在手车上，并带有拉出可动部分所必需的装置。断路器室导轨应可靠和便于断路器进、出。断路器手车进、出操作时产生的振动不应影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。断路器手车在柜内任何位置均应通过柜体可靠接地，要求采用在底盘车两侧或底部应装设接地装置来实现可靠接地。断路器手车进、出操作时，断路器手车和断路器室门互为闭锁，只有断路器手车在试验位置时可打开断路器室门。断路器本体分、合闸按钮不能外露，应有防护措施防止误碰触。断路器的梅花触头和开关柜的静触头应良好对中，在断路器梅花触头插入和分离的过程中，断路器不应出现较大或异常的偏移、振动与下坠。

10.2.1.10 断路器手车，包含断路器操作机构、真空灭弧室，应整体通过型式试验，并应在供货时提供完整的型式试验报告，断路器手车各部件的型号、厂家应与通过型式试验的开关柜一致。
10.2.1.11 母线避雷器、母线电压互感器应经隔离手车与主母线相连，不应与主母线直接连接，不应使用熔断器连接母线避雷器与主母线。计量柜（PT柜）应设置隔离车，母线避雷器可固定安装在计量柜（PT柜）内或隔离车上；电压互感器应固定安装在计量柜（PT柜）内。

主母线接地，应使用母线接地手车，在计量柜（PT柜）内进行母线接地；计量柜（PT柜）内应有主母线停电时进行人工接地所需挂接地线的专用接口（接地桩），满足“五防”要求，后封板处应有挂接地线专用接口位置的标识（文字说明：内设母线接地桩）。

10.2.1.12 开关柜的金属隔板可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。接地开关的旋转轴与底座之间、可动部件与其支架之间的铜质软连接的截面积≥50mm2。在工作位置的触头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

10.2.1.13 手车在工作位置、试验位置应有到位指示装置。断路器室导轨上设置“工作位置”、“试验位置”标识。当手车位于试验位置时，梅花触头和静触头完全断开，活门（安全挡板）应自动关闭。活门应使用绝缘档板，向外可见的一面喷涂成红色，以起到警示作用。手车进、出过程中，活门不应触碰手车触头、绝缘臂。手车进入工作位置时，活门应自动打开。活门为阻燃绝缘材质档板（PI级隔板，阻燃等级达到V-0级），有“母线侧”、“线路侧”、“母线带电危险”、“A、B、C”警示标识及指示标识，使用永久性标记，不应使用不干胶标签粘贴。活门按GB3906-2006中9.104进行绝缘试验和泄漏电流测量。活门机构选用可独立锁止的结构，防止检修时失误打开活门。
10.2.1.14 接地开关安装在开关柜柜体的中下部，接地开关本体有位置状态指示，并在仪表室面板上设有接地开关分、合闸指示灯，在接地开关操作过程，指示灯的状态必须和接地开关一次刀闸的转换状态一致。
10.2.1.15 柜体颜色RAL7035（计算机灰），柜体内表面能抗冷凝。

10.2.2 导体

10.2.2.1 高压开关柜应附有主母线及引下线，并配备主变进线回路的封闭母线桥。

10.2.2.2 高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。

10.2.2.3 高压开关柜主回路的最小截面满足铭牌的额定电流值、额定峰值耐受电流值、额定短时耐受电流值和额定短路持续时间的要求。

10.2.2.4 导体直线搭接时，搭接长度不小于导体宽度。导体垂直搭接时，接触面积必须尽可能大，搭接处的导体不应有对接口。

10.2.2.5 主母线及分支母线需用绝缘包封，柜内主母线采用TMY-80X10，可使用热缩绝缘包封、硫化涂覆母线、环氧涂覆母线等绝缘包封方式。如采用热缩绝缘包封，必须采用自动恒温控制加热工艺处理，热缩后绝缘厚度不小于2mm，热缩套接口处搭接长度不小于100mm，热缩套管应满足以下性能要求阻燃等级达V-0级，硬度（邵氏A）≤90，拉伸强度≥10Mpa，断裂伸长率≥300%，介电强度≥20kV/mm，热稳电流≥31.5kA，动稳电流≥80.0kA。
导体搭接处两面的平整度应满足GB/T 55810.1-2005要求，接触面的电流密度满足DL/T5222-2005要求，镀银厚度≥6μm。滑动连接触头镀银层厚度宜≥20μm，应≥12μm。镀银层光滑无划伤、无脱落等异常情况。镀银层厚度、硬度、结合强度等符合SJ/T 11110-2016《银电镀层规范》的规定。主母线紧固螺丝应用不小于M16（10.8）规格的螺栓，异型母线可按制造厂家标准执行，但必须满足1.1倍额定电流温升抽检要求。

主母线宜在跨桥母线桥处交叉换相。不论在何处交叉换相，应满足：站在任意一个开关柜正面，其从左到右的相位顺序为A、B、C相，如有特殊情况，双方协商确定。

所有母排及引线连接处应安装阻燃型的绝缘盒，绝缘盒与导体上绝缘层的搭接长度≥50mm。

采用支持绝缘子作为矩形母排的支撑件时，支持绝缘子水平间距≤1200mm，垂直间距≤1000mm，异型母线可按制造厂家标准执行。母排安装符合GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》要求。主母排的支撑绝缘子应采用单孔结构，高度为140~145mm，安装螺栓不小于M16（10.8）规格，支撑绝缘子与母线排夹持固定方式应适应母线热胀冷缩，异型母线可按制造厂家标准执行。
10.2.3 电缆连接

10.2.3.1 电缆可以从柜下方进出线至各功能室，并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。

10.2.3.2 电缆室内每相电缆连接铜排可连接2根出线电缆，连接电缆后带电部位对地、相间距离应符合要求。当电缆导体标称截面积为120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2、500mm2、630mm2时，电缆室内电缆连接铜排应采用双开孔方式或单孔方式，订货时需明确。双孔直径为13mm，采用Φ12mm螺栓连接；单孔直径为17mm，采用Φ16mm螺栓连接。当导体标称截面积大于630mm2时柜内接电缆的铜排开孔要求由买卖双方商定。电缆终端与铜排搭接面积不少于95%。当导体标称截面积大于630mm2时柜内接电缆的铜排开孔要求由买卖双方商定。
10.2.3.3 电缆连接铜排离柜底距离不小于700mm，如有零序CT，则应距零序CT上表面高度不小于500mm。电缆连接在柜的下部进行，预留电缆孔，并提供电缆孔的封板，封板必须由两块合并而成，方便拆装。电缆室内应有一根支撑电缆头的横向角钢，角钢上部预留卡孔或抱箍。
10.2.4 柜内所有一次元件、绝缘子、套管等应采用性能优良和运行可靠的元件。

10.2.5 防误闭锁（联锁）要求。

10.2.11.1 开关柜应有完善的防误机械联锁装置：有防止误分误合断路器、防止带负荷分合隔离开关（或隔离插头）、防止带接接地开关（或接地线）送电、防止带电合接接地开关（或挂接地线）、防止误入带电间隔等“五防”功能，应有效地防止电气误操作事故的发生。预留装设微机五防编码锁的位置。

下列规定对主回路是强制性的：

1）断路器手车只有断路器处于分闸位置时才能抽出或插入。

2）断路器手车只有处在工作位置、试验位置或检修位置时才能进行断路器合、分闸操作。

3）断路器只有在与自动分闸相关的辅助回路都已接通时才可以在工作位置合闸。相反地，在工作位置的断路器处于合闸状态时辅助回路不能断开。

10.2.11.2 出线接地开关闭锁要求

出线接地开关与手车位置机械闭锁。

出线接地开关与线路侧带电显示验电装置实现电气闭锁。

10.2.11.3 进线侧接地开关

进线侧接地开关装在受电开关柜上，并在受电开关柜上装线路侧带电显示验电装置。

线路侧接地开关与线路侧带电显示验电装置接点实现电气闭锁。

10.2.11.4 母线接地手车闭锁要求

母线接地手车可推入计量柜（PT柜）工作位置，计量柜（PT柜）安装母线带电显示验电装置。

母线接地手车与母线带电显示验电装置接点、母联断路器手车位置接点、主变变低断路器手车位置接点实现电气闭锁，保证主变变低断路器手车、母联断路器手车在试验位置才能操作母线接地手车，或接地手车在试验位置才能操作母联断路器手车、主变变低断路器手车。

10.2.11.5 若电缆室在柜后维护，则电缆室门（包括封板）应与接地开关实现机械联锁，电动快速接地开关合上后方可开门。电缆室门应采用机械联锁实现与电动快速接地开关的闭锁，并且电缆室门开启一侧的固定螺丝不应少于两颗，防止内部燃弧时，门被冲开伤及人身。
10.2.11.6 闭锁回路使用的手车位置接点，应在手车的触头与开关柜的静触头有足够安全距离才接通（包括检修位置）。
10.2.11.7 当断路器室柜门关闭时，才能把手车由试验位置移到工作位置或由工作位置移到试验位置。

10.2.11.8 手车在工作位置时，断路器室柜门无法打开；只有当手车移到试验位置，断路器室柜门才能打开。

10.2.11.9 断路器室门设有紧急分闸装置，当手车处在工作位置时，可不开启断路器室柜门，通过紧急分闸装置对在工作位置的断路器进行紧急机械分闸操作。

10.2.11.10 不带接地开关的柜体，其电缆室门与电缆室内导体的带电状态实现闭锁，可采用程序锁或电磁铁闭锁。

10.2.11.11 活门（安全挡板）驱动器有闭锁机构，当手车移出开关柜时，活门关闭且不被误打开。以上功能不应仅用挂锁装置实现。

10.2.11.12 严禁采用钢丝实现联锁。

10.2.11.13 接地开关、接地车、柜门的闭锁应有可恢复的紧急解锁功能，并在解锁部位有明显的标识。

10.2.6 断路器与其配套的弹簧操动机构，应有完善可靠的控制回路，可通过柜上控制开关的切换，实现远方/就地分、合闸操作。

10.2.7 断路器室门装设紧急手动机械分闸装置，需分步进行，有明显警示标识，防止运行中误操作。

10.2.8 柜门应采用先进的结构技术，应使用厚度不小于2mm的冷轧钢板或敷铝锌板加工，结构强度满足最大电动力的要求，防护等级应满足防护要求。柜门应有操作孔，保证在柜门关闭条件下，手车才能从试验位置推进到工作位置，当手车处于工作位置时，柜门不能打开。柜门采用锁条固定，满足内部燃弧试验要求。为满足柜体内部燃弧试验要求，柜体及其安装附件应采取以下防燃爆加固措施或更优的措施：

1）柜顶的母线室、断路器室、电缆室泄压通道顶盖板铰链宜采用GJL-13型的高强型铰链，防止燃爆时飞出。

2）柜体侧封板单板宜通过M10（10.8级）高强度螺栓固定，长边至少6个，短边至少3个，固定数量应满足内部燃弧试验要求。

柜体后柜门宜采用M10（10.8级）高强度螺栓和高强型铰链固定，长边至少5个短边至少3个，固定数量应满足内部燃弧试验要求。

前后柜门带电指示器应根据实际需求加装后防护罩，后防护罩应采用2.0厚敷铝锌板或钢板制作，前后防护罩应可方便拆卸不得焊死。

5）柜门有透明可见光观察窗应采用双层钢化玻璃板，后面加装板厚2.0mm栅格或圆格状防弧挡板。保证柜体内部观察可视范围。若无栅格防弧挡板，可增加一块10.0厚聚碳酸酯板，满足防燃爆能力。

10.2.9 在开关柜正面和背面，应设观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况。断路器应有可靠的、便于巡视的分、合闸和储能指示。

10.2.10 在柜正面及背面门上，分别装整体插拔式高压带电显示装置，以满足柜前、柜后安全维护的要求。

10.2.11 开关柜设有完善可靠的一次与二次接地系统，以保证运行及检修时的安全。

10.2.12 开关柜应在电缆室、断路器室应各配置安装1个加热器。加热器具备可设置自动投切和手动投切的功能，自动投切功能：温湿度控制器能够设定温度和湿度的启动值、返回值，当环境温湿度高于设定值时，自动启动加热器，降低温湿度；当环境温湿度低于设定值时，停止加热；手动投切功能：通过在仪表室内专门设置的空气开关控制投退。自动投切功能可配置智能温湿度控制器，控制输出至少两路加热器（有源）。控制器配置高精度线性湿度传感器或温湿度传感器, 并采用开孔嵌入式，开孔尺寸为约67mm×67mm，其外壳阻燃性能必须达到UL标准V-0级，避免温湿度控制器老化故障燃火。温湿度控制器可长期投入且可自动和手动投切的加热器，当环境湿度高于设定湿度时，自动启动加热器，降低湿度，当湿度低于设定湿度时，停止加热。加热器应采用PTC恒温铝合金加热器或采用超薄的优质硅胶绝缘加热器（寿命不少于50000小时，工作电压AC220），单个功率不超过50W、交流220V，加热器表面温度宜不超过160℃，在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10％范围内。加热器与传感器应装在同一隔室，加热器加热时不能影响其他设备的正常运行，加热器应尽量靠近底部安装。
10.2.13 额定电流4000A及以上开关柜，可根据实际环境配置散热风机，散热风机数量不应多于4台。额定电流3150A开关柜采用自冷式，可根据实际环境配置散热风机，但温升试验抽检时应按自冷式抽检。散热风机的安装位置和结构应满足安全、散热性能，且散热风机的检修维护不应影响主设备运行，风机宜安装在柜顶通风和柜内通风口，散热风机应装设防尘外罩。安装于柜底、手车底部的散热风机应使用横流风机并内置安装，安装于柜顶的散热风机应使用轴流风机并外置安装。

散热风机须采用同一个独立的电源空气开关及控制回路。仪表室面板应有对散热风机进行手动投切和自动控制的转换开关，切换转换把手到“自动启动”模式时，应通过智能自动控制器根据负荷电流或柜体温度自动启停散热风机，智能控制器应能准确整定设置温度和负荷电流启动值。切换转换把手到“强制启动”模式时，强制启动所有散热风机运行。

安装于柜底应使用横流风机，横流风机应选用高性能长寿命风机电机，电机使用220V交流电源，内置过热保护器，配置高精度双滚珠轴承，输出风量≥1000m³/小时，转速≥1200rpm，电机功率≤250W，平均使用寿命≥3万小时。

安装于柜顶应使用全金属轴流风机，轴流风机应选用高性能长寿命的电机，电机为交流电源单相220V电容式，内置过热保护器，配置高精度双滚珠轴承，风量≥1500m³/小时，转速≥2500rpm，电机功率≤250W。电机采取防腐防湿结构设计，电机防护等级应达IP55，平均使用寿命≥5万小时。

10.2.14 额定电流3150A、4000A开关柜手车的导电臂应采用硫化处理的绝缘包封且镂空散热，满足温升试验和绝缘要求，不应采用热缩绝缘包封。额定电流1250A开关柜宜使用厚度不小于2mm热缩套整体包封处理或通过硫化处理整体绝缘包封处理，需在供货时提供相应电流等级的温升试验报告。
10.3 主要元、器件选型要求

10.3.1 断路器

10.3.1.1 断路器应采用操动机构与本体一体化的结构，即联体式结构，并采用固封（绝缘层耐受电压不低于30kV/1min）式极柱和模块化操作机构。

10.3.1.2 真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。
10.3.1.3 真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不应小于1.33×10-4Pa。在允许储存期内，其真空度不应小于1.33×10-2Pa，应满足运行要求。必须在供货时提供真空灭弧室的真空度测试报告。

10.3.1.4 用于开合电容器组的真空灭弧室在出厂时应通过工频电压、冲击电压等试验，并在供货时提供试验报告。

10.3.1.5 用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。

10.3.1.6 投切电容器组、电抗器组能力：投切电容器组、电抗器组的真空智能断路器必须在供货时提供同型号同技术参数产品开合电容、电感电流最大能力的检验报告，确保投切8016kVar/10020 kVar电容器组、电抗器组不重燃、不弹跳。

断路器能承受关合涌流、工频短路电流及电容器高频涌流的联合作用，并具备频繁操作的性能。

10.3.1.7 断路器合闸弹跳时间不大于2ms；分闸反弹幅值（mm）不应超过额定开距的20％。必须在供货时提供出厂试验报告。

10.3.1.8 断路器电寿命：E2级。

10.3.1.9 断路器机械寿命：M2级（延长的机械寿命，10000次操作循环），投切电容器断路器要求机械寿命30000次操作循环。

10.3.1.10 断路器额定短路开断电流的开断次数：31.5kA为30次。

10.3.1.11 绝缘拉杆绝缘要求

出厂试验时，对断路器的绝缘拉杆施加直流电压20kV测量泄漏电流，应符合产品技术条件规定值，并在供货时提供试验报告。

10.3.1.12 断路器使用年限：保证30年。机械部分免维护时间不应少于6年。

10.3.2 对断路器操动机构要求

10.3.2.1 断路器及其操作机构上分闸按钮和合闸位置指示的颜色应为红色，合闸按钮和分闸位置指示的颜色应为绿色，并标有“分”、“合”中文字样。储能指示、分合闸指示采用永久性标记，不允许采用不干胶标签粘贴。

10.3.2.2 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

10.3.2.3 弹簧操动机弹簧储能构应能电动机储能并可手动储能。

10.3.2.4 弹操机构应具有可靠机械或电气防跳功能。
10.3.2.5 在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在12s内完成储能。

10.3.2.6 弹簧操动机构储能系统应为自由离合式储能系统，手动、电动储能到位后应能使电机、齿轮空转。

10.3.2.7 弹簧操动机构的合分闸脱扣系统应采用半轴式脱扣结构。操作机构内传动、受力部件应采用铸钢件或强度更优的材质，不应采用塑料件、铸铁件、铸铝件、锌合金件

10.3.2.8 额定电流为1250A的断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分－0.3s－合分操作循环。

10.3.2.9 合分闸脱扣线圈功率不应大于220W，以减小辅助开关的切合电流。

10.3.2.10 机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象。

10.3.2.11 电动机、分闸线圈、合闸线圈、行程开关在明显可见位置，更换分闸线圈、合闸线圈、储能行程开关时不需拆卸其他机构部件。线圈应标明阻值合格范围，线圈阻值的测量应简单方便。

10.3.2.12 当所配操动机构的型号及制造厂更改（与型式试验报告不一致）时，必须补做机械寿命试验，并在供货时提供试验报告。

10.3.2.13 断路器操动机构大修周期按最新南网检修规程执行。

10.3.2.14 分合闸线圈应选用全封装结构，且固定底座采用金属材质，线圈应标明阻值合格范围，线圈阻值的测量应简单方便。

10.3.2.15 分合闸撞板应采用金属材质。

10.3.2.16 分合闸半轴转动部件应采用全密封滚针轴承。

10.3.2.17 储能电动机应采用全密封结构。

10.3.2.18 断路器机构禁止采用塑料件作为传动部件及支撑件。

10.3.2.19 防护等级应不低于IP2X。

10.3.3 互感器
10.3.3.1 互感器二次回路不应使用插拔连接头，互感器应固定安装在柜内，不能安装在可移动的手车上。互感器的安装位置应便于运行中进行检查、巡视。

10.3.3.2 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

10.3.3.3 互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压1.2Um/√3（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC；在测量电压1.2Um下，局部放电量不大于50pC。在供货时提供局部放电试验报告，并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

10.3.3.4 互感器的二次接线端子的螺钉直径应为6mm，螺钉头为外六角加十字槽。螺钉应为铜或铜合金制成，螺钉的连接处应有平坦的金属表面，螺钉及连接处应有可靠的防锈镀层。接线螺钉中心线对接线盒底部的距离应不小于20mm。

二次接线端子应有用聚碳酸脂制成的透明防护罩。此防护罩应可方便加封，应能防止直接或间接接触到接线螺钉。

10.3.3.5 铭牌标志应清晰，在使用寿命期内不褪色。编码方式可采用自动喷码和激光蚀刻（不能采用钢凿码），必须达到长期不褪色、易读取的要求。铭牌上必须留有条形码标志位置，且可按订货单位要求将条形码直接印刷在铭牌上。铭牌与互感器本体应紧密结合，应能防伪和防撬，不允许采用不干胶进行粘贴。

在互感器的本体位于二次接线端子面的上方，应用激光蚀刻出电流互感器的编号，其字体高度应不小于8mm。

10.3.4 电流互感器

10.3.4.1 测量用电流互感器在1％～120％额定电流下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电流互感器检定规程》（JJG 313-2010）“误差限值”的要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压3000V/1min，每个CT的二次绕组单独接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并在供货时提供接线图。电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。穿心式大电流CT内壁等电位线不能绑扎固定，等电位线应独立钻孔安装，不能压在上螺丝的铜排搭接面上，防止线耳断裂而松脱。

10.3.4.2 电流互感器的变比可选范围为：100/1 (5)、200/1 (5)、300/1 (5)、400/1 (5)、600/1 (5)、800/1 (5)、1000/1 (5)、3000/1 (5)、4000/1 (5)、5000/1 (5)，注明： 1 (5)表示二次电流为1A或5A。
另外，电流互感器二次绕组中间抽头可根据具体工程选择，对于保护绕组均不带中间抽头，而计量、测量绕组中间抽头可根据工程需要设置为 ：
100/1 (5)变比不带中间抽头；
300/1 (5)可通过中间抽头实现150/1 (5)；
400/1 (5)可通过中间抽头实现200/1 (5)；
600/1 (5)可通过中间抽头实现300/1 (5)；
1000/1 (5)可通过中间抽头实现600/1 (5)；
3000/1 (5)可通过中间抽头实现1500/1 (5)；
4000/1 (5)可通过中间抽头实现2000/1 (5)；
5000/1 (5)可通过中间抽头实现2500/1 (5)；

10.3.4.3 准确级精度

计量及准确级按0.2S，测量级准确级按0.5S。

保护级精度：
保护级变比≥3000/1 (5)的准确级按5P20；
保护级变比≥300/1 (5)≤1000/1 (5)的准确级按5P30；
保护级变比≤200/1 (5)的准确级按5P20。

10.3.4.4 支柱式电流互感器热稳定：支柱式电流互感器保护级变比≥400/1 (5)的热稳定按31.5kA/4S；保护级300/1 (5)的热稳定按31.5kA/1S；保护级200/1 (5)的热稳定按25kA/1S。

10.3.4.5 容量及外形尺寸

当电流互感器二次额定电流为1A时，最大输出容量为10VA。

配套柜内电流互感器外形尺寸规范要求：

[image: image1.png]



图10.2 电流互感器外形尺寸规范1

[image: image7.png]345

80 _ 80 , 80 e
\
P, P2 |
N !
o
8
M8 o~
& Y]
= t
180
205
8-M12#20 4-913
o
NE RN eE
1 4d [+ 8
" P2
165 15
360+0.5
(390)

(@)




图10.3电流互感器外形尺寸规范2

[image: image8.png]390

8 . 80 80 o
t
Py P2
F
<
& 8 —
' LT 180
205)
8-M128 20 4013
170 40,
o
BT a8 3
Py P2
1825 |is
390£0.5
@351





[image: image9.png]0210

3

—

30541

185

3102

d



图10.4 电流互感器外形尺寸规范3

图10.5 电流互感器外形尺寸规范4
10.3.4.6 立柱式电流互感器应采用背装或吊装方式（优先采用柜体后部吊装方式，不允许平装），方便检修更换，且有利于电缆室泄压。

10.3.4.7 额定电流1250A开关柜出线电缆室安装的零序电流互感器，宜采用铁心与二次绕组接线均为整体闭口式（一体式）干式零序电流互感器，内孔径为Φ200mm ，准确级不低于10P10，二次输出容量≥10VA。一次绝缘水平由穿心电缆保证，二次绝缘3kV（min），零序电流互感器安装离地升高高度宜大于40mm，便于电流互感器升流试验。电流互感器外形尺寸参考下图：

[image: image10.png]m

2

STy

(e

sk
—*
<





图10.6 小电流柜零序电流互感器外形图

10.3.5 电压互感器

10.3.11.1 采用低磁密的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。在1.9Um/
[image: image2.wmf]3

试验电压下，空载电流不应大于10mA；若从二次绕组加压试验，同时测量二次绕组工频空载电流，折算到一次绕组空载电流不应大于10mA。交接时的增量不应大于出厂试验值的5％。且满足1.9Um/
[image: image3.wmf]3

电压下的空载电流不大于额定电压下的空载电流的10倍，三相互差不大于50%的标准。

10.3.10.2 测量用电压互感器在80％～120％额定电压下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电压互感器检定规程》（JJG 314-2010）“误差限值”的要求。特别强调，在二次负载为0VA、Cosф=1.0下，误差应控制在《测量用电压互感器检定规程》（JJG 314-2010）所规定的额定功率因数下误差限值的60％范围内。

10.3.11.3 各组电压互感器相序排列应确保一致，电压互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。电压互感器的一次绕组接地端应与二次分开。

10.3.11.4 电压互感器柜内应设置一次消谐装置（一次消谐电阻）。如需另外选用二次消谐装置，二次消谐装置由项目单位另外采购，开关柜厂家负责免费安装。

10.3.11.5 电压互感器应满足12kV相电压条件下长期运行的要求，且在此电压下熔断器不应熔断。
[image: image11.png]!
|
T
i
\
\
\
\
i
\
i
i
|
100

204£1
270




10.3.11.6 电流互感器外形尺寸:

图10.7  电压互感器外形尺寸
10.3.6 避雷器

10.3.6.1 避雷器顶端最大允许水平拉力不小于147N。
10.3.6.2 避雷器应在额定电压下承受20次动作负载试验。幅值为避雷器的标称放电电流。
10.3.6.3 避雷器应有可靠的密封。在运行寿命内不能因密封问题而影响避雷器性能。

10.3.6.4 避雷器的接地应接至开关柜的接地铜排上。
10.3.6.5避雷器的其它技术要求及参数应符合GB11032和IEC99-1998标准。

10.3.6.6避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测仪（满刻度量程为5mA），在运行中能够方便地读数（不需进行开启柜门等操作）。
10.3.7 熔断器
10.3.7.1 电压互感器高压限流熔断器应满足GB15169.2要求。用于PT一次回路的保护，熔断器安装方便。
10.3.7.2 额定电压：12kV，额定电流0.5A、1A（可选）

10.3.7.3 额定最大开断电流 50kA；
10.3.7.4 熔断器的外形尺寸:

[image: image12.png]38012

426%0.5

B 5 =]
oo — < B
4-M10 200+
Rl
227.5

M8 iy

L~

©

=i

H

g2





 图10.8  熔断器外形尺寸
10.3.8 接地开关
10.3.8.1 接地开关在闭合位置时应能承受相应回路的最大故障电流。
10.3.8.2 额定值：


额定电压     12kV
额定热稳定电流（R.M.S）及时间    31.5kA/4s
额定动稳定电流（峰值）      80kA

额定关合电流   80kA

10.3.8.3 接地开关宜安装在开关柜中下部，从观察窗应能检查接地开关三相刀头状态，并便于检修。

10.3.9 电动快速接地开关（根据项目需求选装）

10.3.9.1 电动快速接地开关应具备电动操作功能，设有就地/远方切换控制按钮。
10.3.9.2 电动快速接地开关包括接地开关本体、电动操作机构及操作控制单元。电动操作机构于接地开关本体不应一体化安装，电动操作机构的安装位置应便于检修，操作控制单元设置在开关柜仪表室内。电动快速接地开关可分别进行手动和电动操作，手动操作和电动操作自动切换，互为闭锁。

10.3.9.3 驱动电机应安装在机构框架内。驱动电机配离合器，实现电动和手动操作相互独立，互为闭锁。

10.3.9.4 电动快速接地开关电动操作控制单元可远程控制接地开关进行电动操作，并应具有电动操作电机堵转保护和故障报警功能，当接地开关电动操作的齿轮机构在运行过程中出现阻滞时进行报警，可及时切断电机，防止电动操作机构继续进行损坏相关机械部件。
10.3.9.5 操作控制单元具有电机制动功能，以防止接地开关合闸或者分闸到位后电机因惯性停转卡死。
10.3.9.6 电动快速接地开关的操作必须满足开关柜防误闭锁要求：

a) 断路器手车处于工作位置或中间位置时，电动快速接地开关不得进行合闸操作，仅当断路器手车处于试验位置或检修位置时，电动快速接地开关方可进行合闸操作；

b) 当电动快速接地开关处于合闸位置时，断路器手车不得从试验位置移入工作位置；

c) 只有当电动快速接地开关合闸后，电缆室门才能打开；

d) 只有当电缆室门关闭后，才能进行电动快速接地开关的分闸。
10.3.9.7 电动快速接地开关操作控制单元有与开关柜防误闭锁功能一致的逻辑功能，手车及柜体的机械防误闭锁功能优先。
10.3.9.8 合、分闸操作过程中如果电机出现堵转，控制器将停止操作，并控制电机反转使接地开关操作机构退回原来位置；如退回过程中再次堵转，则操作停止，同时故障灯亮起示警。

10.3.9.9 机械操作寿命：3000次。

10.3.9.10 电动合闸/分闸时间：＜30s。

10.3.9.11 驱动电机应使用交流电源，操作控制单元的控制回路、开关量输入回路和闭锁回路应采用强电。

10.3.9.12 电动快速接地开关使用两种不同原理的辅助开关或传感器检测手车位置信号，电动底盘操作控制单元应配置确认手车位置“双确认”的逻辑。

10.3.10隔离手车

10.3.10.1 额定值

额定电压12kV
额定频率50Hz
额定电流3150A，4000A
额定动稳定电流80kA
额定热稳定电流（4s）31.5kA
额定绝缘水平：

雷电冲击耐受电压

对地、相间75kV（峰值）
1min工频耐压

对地、相间42kV（有效值）

10.3.10.2 隔离手车和相应断路器应设电气联锁（防止带负荷拉合隔离手车）。

10.3.10.3 隔离手车应在供货时提供相应的温升试验报告。

10.3.11 接地手车

10.3.11.1 接地手车应喷涂明显的警示标志，颜色为黄绿双色（右斜45°线条宽30mm）。接地手车的位置应采用专用的指示灯（红色）

10.3.11.2 接地手车只能推入计量柜（PT柜），不能推入其它柜；接地手车与母线具有带电强制闭锁功能，只有当主变进线柜与分段柜的手车处于试验位置时方能推进工作位置；当接地手车在工作位置时，主变进线柜与分段柜的手车禁止推进工作位置。

10.3.11.3 在12kV计量柜（PT柜）的A、B、C三相母线，应具备三相带电显示器，三相带电显示器的无源接点需串联接至接地手车柜联锁回路，以实现母线带电时，接地手车无法推进工作位置的电气闭锁。

10.3.11.4 采用电气闭锁方案时，闭锁元件工作电源应与继电保护工作电源分开。

10.3.11.5 接地手车额定值如下：
1）额定热稳定电流（R.M.S）及时间    31.5kA/4s
2）额定动稳定电流（峰值）      80kA

10.3.12 检查小车

检查小车必须满足以下要求：

10.3.12.1 检查小车底盘结构应与实际运行的小车底盘结构一致，只取消与接地开关的连锁、与带电显示装置的连锁。

10.3.12.2 必须在关闭开关柜柜门的情况下，方可操作检查小车。

10.3.12.3 检查小车的金属框架应喷涂成醒目的深橙色，面板采用厚度不小于8mm的高强度透明钢化玻璃板，有清晰的铭牌和操作步骤说明，有良好的观察视野。

10.3.12.4 检查小车的导电臂和动触头均应用环氧树脂浇注并进行浸漆处理，其安装位置应与实际运行的小车保持一致。触臂和触头的总长度不小于288mm（1.2mm×12mm×20mm），动触头外径不变，内径应稍大，刚好不接触静触头。

10.3.12.5 检查小车应配有LED照明装置，供电电源为9V的叠层电池。

10.3.12.6 检查小车应配有人力搬运把手。

10.3.12.7 检查小车应配有防尘罩。

10.3.12.8 在开关柜中，应配合检查小车的使用，在相应的位置喷明显的标示线，红色表示活门开启到位的位置，绿色表示活门关闭到位的位置。

10.3.12.9 厂家应在供货时提供检查小车的电子版使用说明书和维护手册（附有照片等清晰的操作指引图示）。

10.3.13 高压带电显示装置（具有验电功能）

10.3.13.1 在柜正面及背面门上，分别装整体插拔式高压带电显示装置，以满足柜前、柜后安全维护的要求，带电显示装置应在后面板加装可拆卸维护后防护罩，后防护罩应采用2.0厚敷铝锌板或钢板制作，以提升燃弧安全要求。带电显示验电装置应采用接触式容性高压传感器，且可以和开关设备一起进行工频耐压试验。装置必须能够安装在室内交流50Hz、额定电压12kV开关柜，通过有电显示（液晶显示屏或红色发光二极管组合）和验电插件（红色发光二极管或电压表）以反映电力设备是否带有运行电压，并具有强制电气闭锁功能，应配有一组或两组闭锁辅助接点输出，辅助接点控制容量不低于5A250VAC，并带自检测试按钮功能，外壳防护等级应达IP54，外壳材料应为达V0阻燃等级材料。该装置应符合DL/T538和I.E.C1243-1《验电器第一部分：电压超过1千伏的电容型验电器》有关技术指标的综合要求，应通过具有相关资质的第三方机构的检测，并检测合格，通过评审鉴定。带电显示装置取样点及安装位置：进线柜取样点在变压器侧，母线分段柜不需安装，计量柜（PT柜）取样点在母线侧，出线和电容柜取样点在线路或电容侧。带电显示装置安装在开关柜正面和背面各一个。母线分段柜仍需安装带电显示装置，防止误入带电间隔。

10.3.13.2 带电显示验电装置主要用于判断线路有无电。强制闭锁型带电显示验电装置除具有提示功能外，还可提供一个接点串入电磁锁控制回路对地刀或柜门进行闭锁。

10.3.13.3 带电显示验电装置必须具有带电显示和间接验电两种功能。带电显示功能通过液晶显示屏或发光二极管组正确显示出带电（不能采用氖灯式显示），间接验电功能通过拔插带电显示（发光二极管）或外部测量电压正确指（显）示出带电，如采用外部测量电压型，则测量电压不宜超过200V。除外接传感器外，带电显示和间接验电的低压回路必须分相分功能相互独立。

10.3.13.4 提示性要强。在高压设备带有运行电压时，带电显示和验电插件的红灯闪烁或电压表指示读数要求直观、醒目，保证在明亮或阴暗环境下、工作人员在站立状态能清晰可见，可以提醒工作人员注意设备带电，以防止误入带电间隔或带电合接地刀闸等引起的人身、设备事故。

10.3.14.5 寿命达60000小时以上。显示部件和内部元件全部采用长寿命元件，更主要的是各元件工作时所承受的电压，严格控制在合理运行状态，在电力系统“接地”过电压时，也不例外。

10.3.13.6 运行可靠。验电显示装置为三相六套单独的组合部件，不存在同时发生故障的可能，不会出现“误指示”。无须经常维护，可长期不间断运行。

10.3.13.7 选用“显示＋验电＋强制闭锁”型，也可以根据需要增加核相功能。

10.3.13.8 可以反映非接地系统运行设备故障“接地”的相别。系统正常运行时，三相正常显示；系统接地运行时，接地相不显示，不接地相正常显示。

10.3.13.9 主要技术参数

1）有电显示及间接验电部分动作电压：

分    类

额定电压

kV

不显示电压

kV

开始显示电压kV

清晰显示电压

kV

带电显示部分

10

0.87以下

0.87-3.75

3.75及以上
间接验电部分

（验电插件）

10

1.5以下

1.5- 4.0

4.0及以上
2）强制闭锁部分动作电压在额定相电压的15%-65%时启动。

在额定工作相电压小于或等于15%时，强制闭锁处于“解锁”状态。

在额定工作相电压大于或等于65%时，强制闭锁处于“闭锁”状态。
只有在高压A、B、C三相均无运行电压时，闭锁部分才解锁，A、B、C三相任意一相有运行电压时，闭锁部分都会可靠闭锁。

控制电源:使用交流或直流110-220V，可保证闭锁部分可靠工作；运行中控制电源消失，闭锁接点不会误动作，被闭锁设备仍然可靠闭锁。

3）显示清晰度：3米以内清晰可辨。

4）显示响应时间：小于1秒

5）闪动频率：大于1Hz

6）抗干扰能力：系统正常运行时，三相正常显示；系统接地运行时，接地相不显示；不接地相正常显示，装置型式试验应通过电磁兼容（EMC）试验合格。

10.3.13.10 带电显示装置的开孔尺寸为44mm*92mm ,±2mm。

10.4 设备制造工艺要求

10.4.1 设备标志  
10.4.1.1 每台开关柜上应有一块不锈钢铭牌，它的字迹清晰可读，其上应标明的参数请见下表：

铭牌参数

项    目

缩写

单位

a

条件：仅当需要时才标注

1

2

3

4

5

制造厂

×

型号

×

出厂编号

×

制造年月

×

适用的标准

×

额定电压

Ur

kV

×

额定频率

fr

Hz

×

额定雷电冲击耐受电压

Up
kV

×

额定短时工频耐受电压

Ud
kV

×

额定电流

Ir
A

×

主母线额定电流

Iz
A

×

（主回路和接地回路的）额定短时耐受电流

Ik
kA

×

（主回路和接地回路的）额定峰值耐受电流

Ip
kA

Y

不是额定短时耐受电流的2.5倍时

（主回路和接地回路的）额定短路持续时间

tk
s

×

内部电弧等级

IAC

×

可触及的种类（代码）

A（F， L， R）

B（F， L， R）

C

×

电弧试验的电流

kA

×

电弧试验电流的持续时间

s

×

注1：栏（2）中的缩写可以用来代替栏中的术语。

注2：采用栏中的术语时，“额定”一词可以不出现。

a：X表示这些数值的标记是强制性的；

Y: 表示这些数值的标记是根据栏（5）的条件。

运行时，各功能单元的铭牌应清晰可见。如有可移开部件，应有标明其功能单元相关数据的单独铭牌，但只要求在移开位置时能看清即可。

10.4.1.2 在柜前、后面板上设有元器件功能标志及一次模拟接线示意图（采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面红底），面板上的示意图应包括母线、CT、断路器、小车或隔离开关、带电指示器传感器的位置，特别是需清晰标示带电指示器传感器的对应安装接线位置，避免误判带电部位和设备状态。开关柜内安装的高压电器元件，如断路器、互感器、接地开关、隔离手车、高压熔断器、避雷器等均应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌应便于观察，优选金属铭牌，绝缘件互感器优选激光雕刻的铭牌）。除此以外，柜内互感器的参数需采用过塑纸片可靠粘贴于仪表门或断路器室门内侧，便于观察。

10.4.1.3 开关柜、二次回路及端子的编号使用拉丁字母、阿拉伯数字，编号与所提供的文件、图纸相一致，接地端子特别标示明确。

10.4.1.4 CT、PT等接线盒标牌简明标示其接线方式和主要数据，CT的适当处有明显的“二次回路在运行中不许开路”和PT的适当处有明显的“二次回路在运行中不许短路”的警告标记。

10.4.1.5所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT、继电器等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处均有极性标记。

10.4.1.6 所有设备开关、按钮、阀门、手柄以及断路器的应急分闸装置等均有明确的、永久的标志，并表明其操作方向，如接地开关操作孔处标有“分”、“合”方向指示及表明分合位置的指示。

10.4.1.7 所有信号灯、信号装置除有颜色区别外，还有文字说明其动作含义；所有仪表均有文字表明其用途。

10.4.1.8 二次回路开关或熔断器上标明该元件名称及其功能。面板元件标注采用中文铭牌，采用丝印或双色PC板雕刻而成，黄底黑字黑边框。

10.4.2 母排加工工艺（针对矩形母线的要求）

10.4.2.1 柜内母线均用带圆角的符合GB/T 55810.2标准要求T2紫铜（铜+银含量≥99.90%），外形尺寸宽度误差不应大于±1.5 mm，厚度误差不应大于±0.2 mm。

10.4.2.2 母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

－第一相A      黄色

－第二相B      绿色

－第三相C      红色

10.4.2.3 母排搭接应为面—面接触，并至少有两个螺栓压紧。避免接触面过热现象。

10.4.2.4 母线表面不应有显著的划痕、气孔、凹坑、起皱等缺陷，加工后的母线表面不应有明显的锤印、锉痕。

10.4.2.5 母线弯曲后不应有裂纹、裂口、起层、皱折现象、侧弯处皱纹高度不应超过1mm，母线除设计要求的弯头及斜度外，本体不应有明显的弯扭及挠曲现象。

10.4.2.6 在工艺技术条件许可，并保证装置的图样的前提下，母线的弯制及布置应使电气间隙最大，母线连接面积最大，并采用最短的尺寸，除特殊技术要求外，不应采用软连接取代铜、铝母线。

10.4.2.7 母线终端离元件接线基床的距离为3～5mm，母线落料，冲孔或钻孔后的毛剌均需去除。

10.4.2.8 母线的排列安装要保证横平竖直，层次分明，整齐划一。两元件相中心距不相等时，B相需对正，其余母线应侧弯。

10.4.2.9 母线在运输加工过程中，严禁碰撞，连接母线要用合适的螺栓规格，用扳手均匀顺序逐步地拧紧，先将所有螺体拧紧到1/3，然后再拧紧到2/3，最后全部拧紧并做好标识。

10.4.2.10 母线的接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，其紧固力矩值应符合下表的规定。

钢制螺栓的紧固力矩值

螺栓规格（mm）

力矩值（N.m）

M8

10.8～10.8

M10

17.7～22.6

M12

31.4～39.2

M14

51.0～60.8

M16

710.5～910.1

M18

910.0～127.4

M20

159.9～199.2

M24

274.6～343.2

10.4.2.11 以上母排加工工艺的要求是针对使用矩形母线的情况下需满足的要求，若使用其它型式的母线需按其相关的产品工艺技术进行母线加工及连接。

10.4.3 二次部分技术工艺要求

10.4.3.1 计量电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用黑色、黄绿相间颜色的导线或采用专用编号电缆。导线颜色见GB/T2681《电工成套装置中的导线颜色》。电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序（即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下）排列。计量电流和电压互感器二次回路的连接导线宜使用铜质单芯绝缘线，如果使用多股导线时，其连接接头处应有压接的连接接头。

计量用电压互感器二次专用绕组的连线的连接，从电压互感器二次输出端子到各开关柜内计量用的接线端子盒之间所有的导线，必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线，从接线端子盒到计量电度表之间电压回路的连接，须采用截面为2.5 mm²的单芯铜导线，计量用电压互感器二次绕组（0.2级）的二次回路不应设置熔断器和隔离开关辅助触点；电流互感器所有二次回路的导线必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线。

非计量用的互感器二次连线及辅助回路的连接，电压回路必须采用截面不小于2.5mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线，电流回路必须采用截面不小于4mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线；过门线采用软铜线。布线时，应考虑避免其他组件故障对它的影响。

所有二次线均采用阻燃型，导线中间不应有接头。电缆两端有标示牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

10.4.3.2 二次端子排每个接线端子的每侧接线为1根，不应超过1根或以上接线接入同一端子。柜内CT、PT要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。其他端子应采用单层直插自锁端子，不采用双层端子或双进双出端子。智能化、数字化开关柜根据实际工程设置。
10.4.3.3 柜上的各电器应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

10.4.3.4 二次线头应采用插拔式或O型线头，不能采用U型的线头。

10.4.3.5 柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

10.4.3.6 对于插接式端子和螺栓连接端子，两根导线不应接在同一端子上；
10.4.3.7 端子排应便于更换且接线方便，离地高度不宜低于350mm。端子排布置原则为从仪表室底部前排左端起排，依次到右排满，然后从后排左端起排到满，再从仪表板下部左端起排，依次向上排完。若该开关柜中没有某项功能，则相应端子应跳过并预留。
10.4.3.8 对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。
10.4.3.9 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

10.4.3.10 柜内二次回路空气开关类型、规格的选择，排放位置及顺序应按照下表要求执行。
柜内二次空气开关型号及排放位置及顺序表

使用回路
交直流
保护特性
极数
额定电流
上传信号
备注
直流联络电源
直流
B

2 P
32A
否
保护装置电源
直流
B

2 P
6 A
否
控制电源
直流
B

2 P
6 A
否
储能电源
直流
B

2 P
6 A
是

闭锁电源
直流
B

2 P
6 A
否
交流联络电源
交流
B

2 P
32A
否
保护测量电压
交流
B

3P
1A
否
加热器电源
交流
B

1 P
6 A
否
照明电源
交流
B

1 P
6 A
否
风机控制电源

交流

B

1 P

6 A

是
10.4.3.11 母线电压回路应经过空气开关接入相关保护、测控装置，不宜采用中间继电器。

10.4.3.12 用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求：

10.4.3.12.1 应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。 

10.4.3.12.2 线束应有外套等加强防护：

1）仪表门过门线要有防护措施，宜用阻燃型绝缘扣布包线；2）高压室内电流互感器、电压互感器的导线线槽采用金属线槽（互感器宜带二次端子罩，根数≤9，线径2.5mm2）。3）高压室后门照明灯过门线用软管套穿线，并进入金属线槽。
10.4.3.12.3 与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不应松散、断股。 

10.4.3.12.4 可动部位两端应用卡子固定。

10.4.3.13全部断路器、隔离开关、接地刀均应安装有显示其开合状态的辅助接点，并应配线连接至端子排上，以便接入变电站计算机监控系统。
10.4.3.14 二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不应用油性笔编写。标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

10.4.3.15 计量电度表及接线盒

计量电度表至接线盒的二次线选用原则如下表所示：

导线类别
导线截面接
是否按相序分颜色
单芯硬铜导线
不小于4mm2
ABCN分别对应黄、绿、红、黑色
计量电度表及接线盒安装位置统一为仪表室右侧，柜前看。仪表室面板上不开计量电度表的观察窗。

10.4.3.16 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

10.4.3.17 二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。要求过门导线（包括接地线）采用透明保护管进行保护。

10.4.3.20 仪表门应有开启限位装置。

仪表门板上元件的放置区域原则：

1）左下区域为切换压板区域，区域边界用黄色反光贴纸标识，贴纸宽度不小于4mm；

2）左上区域为保护装置、状态指示，其中保护装置应安装在靠门铰链一侧的左上部；

3）右下区域为操作、指示类元件；

4）右上区域为带电显示、智能仪表。

10.4.3.21 继电保护装置

继电保护装置的安装方式及安装尺寸应满足以下要求：

a.保护装置宜采用左右两侧安装固定方式，安装辅件尺寸符合GB/T 9520.12—2009的规定，采用腰形安装孔，安装螺栓直径不小于M5；

b.单台保护装置应开关柜柜门嵌入安装，装置嵌入安装时前面板应完全覆盖开关柜开孔开关柜安装开孔尺寸为约268mm（高）×155mm（宽），安装孔水平方向中心孔距为170mm，垂直方向中心孔距为190.5mm；

c.两台装置安装时采用非拼装独立安装方式，两台装置的相邻安装孔水平方向中心孔距为60mm，垂直方向中心孔距为190.5mm；

d.装置嵌入柜内深度（含连接器）不超过260mm，箱体部分不超过200mm，前面板突出安装面部分不超过25mm。
e.各类保护装置背板端子命名（除电压并列装置外）；保护装置定值清单、跳闸矩阵表、输出继电保护信息、人机界面信息等，必须严格符合《南方电网10kV～110kV元件保护技术规范》、《10kV～110kV线路保护技术规范》的定义和要求。

10.4.3.22小母线
小母线宜采用6mm2软线，（连接方式两种可选，写入专用条款）安装方式统一规定为柜顶导轨式安装。
10.4.3.23 柜内不同功能的切换压板的颜色、压板样式、型号应按照表中的要求，压板底座采用浅驼色。出口压板的接线方式应采用下进上出的接线方式，压板上桩头为出口端，使用型号为JL1-2.5/2，切换角度为50度。
10.4.3.24 仪表室的工作接地排为水平布置，并与柜壳用绝缘子绝缘，这根接地排也叫二次中性点接地，二次接地，逻辑接地等，用PEN 表示，该接地排需要柜与柜之间采用M10 的螺栓连接贯通。所有的互感器中性点接地，击穿保险的上端都用4mm2 黄绿双色线连接在PEN 接地排上，搭接点的连接螺栓为M8；在这根母线的两头要留有直径Ф8mm 的开孔并装上M8 的螺栓和螺母，以便用户将变电站的工作接地连接到PEN 接地排上。

仪表室的保护接地排为垂直布置，长度不小于150mm，这根接地排为保护接地（即外壳接地，保护人身受到意外电击），这根接地排与外壳及一次主接地直接相连，用PE 字母表示，所有仪表室二次元器件的外壳接地，击穿保险的下端，屏蔽线的屏蔽层接地都用4mm2 的黄绿双色线连接到这根接地排上，并用截面6mm2 的软线连接到本柜底部的主接地排上。
10.4.3.25 仪表室、电缆室应有照明装置。

10.4.3.26 柜内应选用UL标准V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。开关柜开关机构端子排采用金属固定支架。
10.4.3.27 开关柜内断路器、手车、接地开关应设置足够的辅助开关接点，用于控制、保护、信号和联锁，所有五防联锁用辅助开关接点不能用中间继电器扩展。

辅助开关应采用断路器专用型辅助开关或真空辅助开关、磁吹开关。

10.4.4 螺栓的要求（针对矩形母线的连接螺栓）

10.4.4.1 必须全部使用国标螺栓，导电回路的连接或紧固螺栓要求使用强度等级达10.8级或以上的高强度螺栓。

10.4.4.2 母线平置时，贯穿螺栓应由下往上穿，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2～3扣。

10.4.4.3 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母，导电回路使用的螺栓平垫应符合国家标准要求。

10.4.4.4 厂内进行的装配或连接件完成紧固及逐一检验合格后，应立即做好标识及相关记录。

10.4.4.5 厂家应提供柜内用所有螺丝的装配标准，如柜内母排连接、主母排与分支排的连接、母排与大电流电流互感器连接所用的螺丝的级数，要求达到的力矩，压强等。

10.4.5 开关柜的接地

10.4.10.1 接地母排截面积不小于240mm2。按照短路容量的不同，推荐选用接地铜母排规格为40mm×6mm、 50mm×5mm或30mm×8mm。

10.4.10.2 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

10.4.10.3 二次接地系统采用截面不小于100mm2的铜排。

10.4.10.4 开关柜的接地采用横贯于整个开关柜宽度的铜质接地干线，并方便与主地网连接，并按标准涂黄绿双色漆或热塑套，搭接面镀锡。

10.4.10.5 当断路器处于“试验”和“工作”位置时，手车应自动与接地母线相联接（接地母线应能满足本断路器动热稳定的要求）。

10.4.10.6 所有柜门的接地应采用6mm
[image: image4.wmf]2

镀锡的编织铜带加透明套管

10.4.10.7 断路器动静触头啮合深度为15～25mm。

10.4.6 开关柜加工设备要求

开关柜的板金加工设备应采用数控冲床、数控剪板机和数控折弯机，其中数控折弯机的折弯精度应达到0.02 mm，以保证开关柜不同尺寸的板金加工质量稳定性。
10.4.7 开关柜内其他要求

10.4.7.1 柜与柜之间通过母线的柜板应采用非导磁材料，主回路带电体边缘部分和柜体内金属凸出部分应采用圆角结构，以降低开关柜内金属物体和导体边缘场强。

10.4.7.2 断路器手车

10.4.7.2.1 断路器为三相手车式，主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的关合位置指示器及动作计数器，其安装位置要易于观察。

10.4.7.2.2 具有相同参数和结构的断路器应能互换。

10.4.7.2.3 手车推至运行位置应有位置标识。

10.4.7.2.4 在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流各额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

10.4.7.2.5 当手车位于试验位置时，隔离插头完全断开，安全挡板自动关闭。

10.4.7.2.6 手车二次插头采用航空针式插头。手车在工作位置时，插件插头不应拔出。统一用JZ-58 二次插头、插座，线径为1.5mm2，接地线线径为2.5mm2；断路器二次航空插头接线原理图如附件1 所示，手车均处于试验位置，分闸状态。手车试验位置、工作位置禁止使用重动继电器扩展手车位置辅助接点。

10.4.7.2.7 断路器室应可靠和便于断路器推进和滑出，其导轨应采用托盘承重式，底板两边垫敷铝锌板或冷轧钢板，在上面加装可更换式导轨，导轨与垫板底边厚度不低于6mm；或采用整体铝合金一体式导轨（材质应为6063或以上牌号铝合金），循环操作3000次导轨形变不得超过1mm。在静触头的前端应装有活门机构，活门上应有功能标识，并能加机械锁扣，当断路器手车在工作位置时活门对断路器触臂的最小距离应大于30mm，保障操作人员及维修人员的安全。主回路带电部分与绝缘活门隔板的内表面之间，至少应能耐受1.5倍的额定电压；如果通过绝缘表面的连续路径或通过被小的气体或液体间隙隔断的路径在绝缘活门隔板的可触及表面产生泄漏电流时，其值在规定的泄漏电流试验条件下不得大于0.5mA。（在供货时提供形式试验报告），活门机构应采用两侧双臂式。

10.4.7.3 开关柜和断路器运动部件所用润滑脂应选用在高低温情况下仍能保持良好性能的锂基润滑脂。
10.4.7.4 开关柜内绝缘材料

开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）应采用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（如环氧树脂或SMC、DMC材料），严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。

母线穿越柜间的绝缘套管采用大小伞裙结构形式的产品。

开关柜内绝缘子、绝缘隔板、绝缘拉杆、绝缘支撑件等应提供主绝缘材料名称、材质、合格证、制造商资料绝缘隔板还应提供表面起痕指数、绝缘击穿强度，抗老化参数。

11、10kV干式变压器技术要求

11.1  绝缘系统温度

浇注式干式变压器：F级及以上；

空气干式变压器：H级及以上。

11.2  防护等级

干式配电变压器带外壳时防护等级应符合GB/T 4208的规定，不低于IP20。

11.3  温升限值

1）变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下（温升的设计值应按照海拔和环境温度的实际情况来修正）：

绕组最高温升：满足国家标准GB/T 1094.11的要求，详见表11.1。

表11.1  绕组温升限值

绝缘系统温度 ℃
额定电流下的绕组平均温升限值 K

绕组热点温度额定值 ℃
155(F)

100

145

180(H)

125

175

注：有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

2）热点温度应满足GB/T 1094.12的要求。

3）铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

11.4  能效值

干式变压器的能效值应满足GB/T 20052、Q/CSG 11111001的规定。

11.5  允许偏差

1)损耗偏差

a.空载损耗偏差：不允许存在正偏差。

b.负载损耗偏差：不允许存在正偏差。

2)短路阻抗偏差:允许偏差±10%以内。

3)空载电流偏差:不允许存在正偏差。

11.6  负载能力

应满足GB/T 1094.12 《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则》的要求。

11.7  中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

11.8  局部放电水平

在施加1.8Ur（额定电压）、时间30秒后，将相电压降至1.3 Ur继续试验3分钟的放电量小于10pC。

11.9  噪声水平

对于在额定电压和额定电流下运行的变压器，其声级水平应符合技术规范书专用部分的技术参数表的规定，不允许存在正偏差。声级测定方法按GB/T 1094.10规定。

11.10  变压器承受外部短路的能力

1)变压器承受外部短路的耐热能力

变压器在任一分接下，应能持续承受2s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过250℃(铜)/200℃。

2)变压器承受外部短路的动稳定能力

变压器在任一分接下，应能承受国家标准GB/T 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

11.11  结构要求

1)铁心

a.铁心应选用全新的优质冷轧晶粒取向硅钢片，其工频（50Hz）性能应优于以下指标：比总损耗应在1.1W/kg（P1.7）及以下，磁极化强度应在1.88T（H=800A/m）及以上，公称厚度应在0.3mm及以下。
b.铁心常采用叠铁心和卷铁心结构形式，宜优先选用卷铁心。
c.整个铁心组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。

2）绕组

a.对于铜绕组，应采用优质(无氧)铜导线（或铜箔），电阻率（20℃）应不大于0.017241Ω.mm2/m。宜优先采用圆形同心式线圈。

b.绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热，并应消除绕组中的电场集中现象，局部放电水平应满足有关标准。

c.变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

d.浇注式干变的高压绕组树脂表面易见位置，应有符合行业标准要求的“高压危险”标志。

3)外壳

a.变压器外壳采用组合式。

b.变压器加装保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标。

c.保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，要求外壳的门应有防误入装置。外壳应重量轻、安装拆卸方便。上有出风孔，下有通风百叶或网孔，保证通风良好。

d.外壳及外壳门必须有效接地，变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁心和全部金属件均有防锈保护层。

e.变压器外壳选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），厚度不低于1.2mm。

f.对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。

g.变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

4)监测、报警和跳闸接点

变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，超温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。
a.干式变压器应装设数字显示式温控器（电压电源AC 220V）。温控器应能监测变压器运行温度，巡回显示各相绕组的温度值，并显示最热相的温度，还应具备测温报警、跳闸接点、仪表故障自检、温度传感器故障报警等功能；并配置遥信、遥测功能。若有风机，则温控器应有启、停，风机过载保护功能。

b.温度传感器应预埋在低压绕组上部第2～5层位置。

c.温控器的温度阀值可调，其阀值设置如表11.2所示。

表11.2  温度阀值的设定

项  目

SCB系列

SGB系列

风机启动温度（℃）

80

90

风机停止运行温度（℃）

70

80

超温报警温度（℃）

130

150

超高温跳闸温度（℃）

150

170

d.数据显示方式：相位显示及4位温度显示。

e.对于不带外壳的变压器，温控器应安装在上夹件靠左（面向低压侧）；对于带外壳的变压器，温控器应与铭牌放在一起。控制箱（若有）应装在柜门侧。

5)接地

a.变压器铁心和金属件均应可靠接地（铁轭螺杆除外）和防腐蚀的保护层。接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

b.中性点至接地螺栓采用铜排TMY-40×3，并对铜排刷反光油漆，反光油漆颜色选用黄色和绿色，涂色间隔为150mm，如下图所示，该接地铜排及螺栓由变压器厂家加工制作。

[image: image5.png]


[image: image6.png]4l

143

&= B

EHE

e




零线与接地螺栓连接铜排示意图

6)其他要求

a.变压器绝缘件应经防潮处理。用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

b.配装应急风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的横流式风扇，并应符合JB/T 8971的要求。对于配装应急风冷装置的变压器，其冷却方式标志代号为AN/AF，但应急风冷装置不启动的情况下亦应能满足正常通风和散热的要求。

c.要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

d.配装消声减振装置的变压器，噪声水平(声压级)不大于46 dB，消声减振装置均经热处理及应力消除，抗疲劳性能好，有效避免共振现场；采用抗冲击、耐腐蚀材料，烤漆处理采用不低于变压器本体的工艺，防锈、防盐雾能力满足环境防污秽等级要求。

e.有载调压开关应适合用电信号进行远方操作，也可以在控制箱进行就地操作。在控制箱中提供“远方/就地”转换开关及用于就地操作所必要的开关、继电器和其他设备，“远方/就地”转换开关还需提供空接点引至端子排供用户使用。调压分接头控制器应能在就地显示调压参数，并送出档位BCD码空接点信号和“装置故障报警”接点信号供用户使用。

12、10kV框架式并联电容器成套装置技术要求

12.1 技术参数要求
1）绝缘水平

a.电容器装置的一次电路的各相之间及相与地之间，二次电路与地之间能承受表12.1所列耐受电压值。(当需海拔修正时，在专用部分列出)

表12.1  相间及相对地、二次电路绝缘等级

额定电压 （有效值）
最高运行电压 （有效值）
额定1min工频耐受电压 
（有效值）
额定雷电全波冲击耐受电压（峰值）(1.2/50(s）
二次电路工频耐受电压

（有效值）
10kV

12kV

42kV

75kV

3kV

35kV

40.5kV

95kV

185kV

3kV

b.电容器单元上和外壳绝缘的全部端子与外壳间的绝缘能承受表12.2所列耐受电压值。

表12.2  电容器单元端子对外壳绝缘等级

系统标称电压 
（有效值）
电容器额定电压电压 
（有效值）
额定1min工频耐受电压

（有效值）
额定雷电全波冲击耐受电压(1.2~5)/50(s
（峰值）
干试

湿试

10kV

11/2、12/2、11、12kV

42（35）kV

35

75kV 

注：括号内数值为中性点经电阻接地系统。

2）装置过载荷能力

装置的过载荷能力符合DL/T 604-2009中的有关规定，如采用油浸式全密封结构应有足够的油补充容量，最高运行温度下，压力不超过0.1MPa。

a.稳态过电压
装置的连续运行电压为1.05Ｕn，且能在表5.3所规定的稳态过电压下运行相应的时间。
表12.3  稳态过电压
工频过电压
最大持续时间
说    明
1.05
连续
1.10
每24h中12h
1.15
每24h中30min

系统电压的调整和波动
1.20
5min
轻荷载时电压升高
1.30

1min

注：工频加谐波的过电压应使过电流不超过规定值。
过电压1.20倍、1.30倍及其对应的运行时间在电容器的寿命期间总共不应超过200次，其中若干次过电压可能是在电容器内部温度低于0℃，但在下限温度以内发生的。
b．暂态过电压

电容器应能承受第一个峰值电压不超过2倍峰值电压持续1/2周波的暂态过电压。

c.耐受浪涌

电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击，每年这样的涌流冲击不超过1000次，其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。

d.稳态过电流
装置应能在均方根值不超过1.05×1.30IN的电流下连续运行。该电流系由1.1UN、电容值偏差及高次谐波综合作用的结果。
3）对于框架式电容器成套装置，其母线及主电路中各连接处的温升不应超过50K，各电气设备的温升不应超过各自的规定。

4）主回路中的电气设备、连接线及机械结构应能耐受短路电流和电容器极间短路放电电流的作用，而不产生热的和机械的损伤及明显的变形。

5）电容器装置应能将投入电容器组时产生的涌流限值在电容器组额定电流的20 倍及以下。

6）最小电气间隙符合DL/T 604-2009中的有关规定。

12.2 其他技术性能要求

1）电容器单元

a）电容单元应为防水结构，有良好的密封性能。 

b）电容器引出端子采用双套管引出。

c）局部放电熄灭电压

在加上额定电压使单元达到平衡后，再加2.15UN的电压历时1s，降压至1.35倍额定电压保持10min，然后升压至1.6倍额定电压保持10min，此时，局部放电量不应超过50pC。在温度下限时电容器局部放电的熄灭电压应不低于1.2倍额定电压。

极对壳局部放电熄灭电压应满足下列要求：

——对外壳处于地电位的电容器，不应低于1.2×1.1×√3×UN；

——对于安装再处于中间电位台架上的电容器，不应低于1.2×1.1×n×UN。

注 n——相对于外壳连接电网的最大串联单元数。

生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据，放电量应不大于50pC。

d）电容器内部放电元件，应能使电容器断开电源后，剩余电压在l0min内由√2Un下降至50V 以下。

e）内部熔丝的性能应满足GB T 11024.4的相关要求。

2）氧化锌避雷器

金属氧化物避雷器接线方式应采用星形接线，中性点直接接地方式，安装在相地之间并应紧靠电容器组高压侧入口处位置。
对于10kV等级、容量在4000kvar及以下的电容器组所配用的避雷器，其2ms方波通流能力应不小于300A，电容器组容量每增加2000kvar，避雷器2ms方波通流能力增加值为100A。

对于35kV等级、容量在24000kvar及以下的电容器组所配用的避雷器，其2ms方波通流能力应不小于600A，电容器组容量每增加20000kvar，避雷器2ms方波通流能力增加值为300A。

3）接地刀闸

带手动操作机构，4开4闭辅助开关，四极接地刀闸，采用完善化刀闸，辅助开关箱应能防水、防潮。

4）电流互感器(双Y接线）

电流互感器应能耐受电容器极间短路故障状态下的短路电流和高频涌放电流，不得损坏，宜加装保护措施。

电流互感器要求能在5倍额定电流下长期运行。

5）放电器件


电容器单元内部宜装设放电电阻，其放电性能应能满足电容器组断开电源后，在10min内将电容器单元的剩余电压从√2U1N放电到75V。在电容器组不装设外接放电器件（放电线圈）的场合，必须装设放电电阻。


放电线圈要求如下：
a.应采用电容器专用的干式或油浸式放电线圈，油浸式放电线圈应为全密封结构，油浸式放电线圈内部压力应满足使用环境温度变化的要求，在最低环境温度下运行时不得出现负压； 
b.电容器组脱开电源后，能在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V以下；

c.在最大允许容量电容器组的1.9√2U1N下放电不损坏。

d.安装在地面上的放电线圈，额定绝缘水平不应低于同电压等级电气设备的额定绝缘水平；安装在绝缘框（台）架上的放电线圈，其额定绝缘水平应与安装在同一绝缘框（台）架上的电容器的额定绝缘水平一致。

e.局部放电的要求对全部电压等级的干式放电线圈均适用，并适用于20kV及以上油浸式放电线圈。局部放电水平应不超过下表所列的限值。

系统标称电压

kV

试验电压施加方式

预加电压

（有效值）

kV

测量电压

（有效值）

kV

允许局部放电水平

pC

油浸式

干式

6~66

一次绕组对铁心、外壳和二次绕组

0.8倍工频耐受电压

1.3U1N

5

20

0~66

一次绕组两高压端子之间

2.15U1N

1.3U1N

5

20

f.油浸式放电线圈的介质损耗因数值：35kV产品应不大于3%（20℃时）；

g.其他要求参考DL/T 653。

6）熔断器


熔断器宜用内熔丝，内外熔丝不得兼用。

熔断器应能按DL 442 标准规定条件可靠开断流过与其串联的故障电容器的容性电流。

a.结构要求
熔断器的所有外露金属件应有可靠的防腐蚀层，其表面光洁；
其绝缘材料应有可靠的防潮措施；
熔断器应有明显的熔断指示，应反应灵敏、动作可靠；
熔断器尺寸应符合制造厂图样要求；
熔丝与管体的连接，以及熔丝中熔体和它的接头等，应确保在弹簧的正常拉力下无脱开、松动及变形等现象出现。
b.安装要求
应在供货时提供外形图及安装尺寸，以及熔断器安装倾斜度的要求。
c.其他要求
其他要求应符合DL442标准的要求。且厂家必须在供货时提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为五年。户内型熔断器不得用于户外电容器组。

交接或更换后外熔断器的安装角度应符合产品安装说明书的要求。
7）低压避雷器(双Y接线）


低压避雷器并联在中性线电流互感器两端，要求在电容器发生击穿故障时能有效保护电流互感器。

8）支柱绝缘子

支柱绝缘子有正装和倒装两种，保证各种工况下机械强度及爬电距离的要求。主母线长期允许电流不小于1.35倍回路工作电流，且满足动热稳定要求。

9）母线、连接线和热缩套

电容器套管相互之间的连接线，电容器套管至母线熔断器的连接线均使用镀锡铜绞线，绞线与硬母线的连接使用镀锡线鼻子，母线需加热缩套。长期允许电流不小于1.5倍单台电容器额定电流，且满足动热稳定要求。
10）每组电容器成套装置包括:电容器、熔断器、放电线圈、接地开关、氧化锌避雷器、支柱绝缘子、母线、引线、热镀锌钢构架、围栏等组成元件。
11）保护

厂家提供保护计算方法和保护整定值。

电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度，保护定值应根据电容器内部元件串并联情况进行计算确定。
13、设备安装及调试
13.1 中标人提供设备运输至指点地点就位。设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

13.2 中标人提供设备现场组合及安装，满足验收要求。设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

13.3 中标人提供设备现场调试服务，以确保设备功能正常投入使用。

13.4 中标人应对其整组设备在到货后提供不少于十年的“三包”质量保证。

13.4 配合完成采购人要求的对应实训基地企业文化建设，且有明确的供货配送方案及人员配备等服务方案。

14、售后服务
14.1 负责送货上门及安装调试并承担相应费用，分项有服务要求的按分项服务要求。

14.2 交货地点对用户单位进行安装调试及技术培训。技术培训要求满足8小时及以上，培训人数不得少于5人。
	94.00
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起120日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

8.▲特别说明：本分标采购涵盖继电保护装置、测控设备、故障录波装置、10kV开关柜、隔离开关等全部旧设备及附属回路的拆迁，涵盖本分标全部货物的设计、生产、包装、运输、装卸；涵盖设备安装、系统调试、联调联试；涵盖安装辅材、耗材、专用工具；涵盖设备放置房间的升级改造（含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等）；涵盖验收检测、技术培训、质保服务等全流程服务。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

4.本项目建设地点由采购人指定，供应商可进行现场实地勘察评估，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须根据实训室实际空间条件进行上述功能环境设计和升级改造（包含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等），经采购人书面确认后方可实施。上述实施过程中所涉及的货物、施工辅材、施工费用等相关费用均包含在投标报价中。

5.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、核心产品：

本分标的核心产品为“需求一览表”中第 1  项产品：220kV智能站微机保护系统 。

五、现场考察

本分标可进行现场考察，采购人统一组织现场考察。供应商可参加采购人统一组织的现场考察，具体如下：
1、现场考察集合时间：2026年3月5日10时00分（09时30分-10时00分为集合时间，未在集合时间到达的不予接待，自行考察）
2、现场考察集合地址：广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号里建校区电力实训基地。
联系人：谭臻；联系电话：18934766168。（建议提前联系）
3、参与现场考察的人员需携带供所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖供应商公章）。
4、供应商自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
5、如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的安全责任和风险。


	分标：4

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	无人机智能巡检装置
	1台
	无人机智能巡检装置模块：（1个）

1.本装置主要由：VR眼镜、无人机仿真遥控器、数据处理主机、操控台及显示设备等构成。

2.▲本装置根据实际需求建立输配电线路巡检的三维仿真场景，涵盖110 kV、220kV、500kV等典型输配电架空线路设备以及通道环境，通过真实的遥控器操作发送操控指令控制虚拟场景的无人机，实现无人机基础飞行、巡检作业的模拟操作和训练。
3.▲基础操作：支持不少于3种多旋翼无人机飞控仿真；支持不少于3种多旋翼无人机机型仿真；支持不少于3种多旋翼无人机云台画面实时模拟、云台俯仰角度功能仿真；支持无人机飞行信息显示；支持巡检环境设置，如晴、雨、风、雾、尘天气模式切换，风速、风向自定义；支持无人机起飞、悬停、定点降落、360°自旋、水平飞八字训练及考核。支持AOPA/电力行业无人机巡检作业人员培训考核专项培训。
4.■系统包含：支持森林、海滨、街道、山地、废墟、商场等不少于6种自由飞行航拍场景切换。支持无人机避障提示，显示无人机障碍方向、距离等信息，支持美国手、日本手、中国手切换。天气设置：支持风向、风速等级、光照设置（含随机），还原真实无人机抗风等级，仿真不同风力等级对不同型号无人机的影响。支持雨、雪、雾、尘天气设置；雨：设置大雨、小雨天气；雪：设置大雪、小雪天气；雾：设置大雾、轻雾天气；尘：设置厚尘、轻尘天气。适配遥控器。支持DJI RC-N1/N2/N3、DJI RC Pro、DJI RC Plus，支持DJI RC Pro、DJI RC Plus遥控器屏幕实时显示图传画面。（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

5.■巡检作业操作：支持1条输电线路（不少于3基塔）、1条配电线路（不少于5基杆塔）的标准巡视训练及考核；缺陷库：鸟巢、绝缘子自爆、杆塔异物、杆塔锈蚀、相序牌倾斜、相序牌脱落、绝缘子严重污秽、悬挂飘浮物、销钉脱落、均压环倾斜、防震锤跑位、防震锤脱落、防震锤变形、螺栓松动等。

6.平台配置：

6.1.基础飞行：

6.1.1.■基础训练：支持无人机全通道悬停训练、航线飞行训练、CAAC含3个等级的训练以及考核；训练中，支持飞行航线小地图显示、无人机飞行轨迹显示/隐藏、飞行航迹清除、训练人员及时间记录；全通道悬停训练包含无人机对头、对尾、机头向左、机头向右飞行训练；专项训练满足四边航线、圆周航线、水平八字等不少于3种航线飞行训练；CAAC训练支持视距内，超视距，教员3个等级的360自旋和水平8字科目训练，支持训练过程速度，水平垂直误差记录至成绩结页面及训练时长记录。 场景自定义：支持无人机场景飞行、航测飞行；）CAAC考核支持视距内，超视距，教员3个等级的360自旋和水平8字科目考核，支持考核次数，考核评估，包含速度，水平垂直误差，考核时长等数据的记录，生成考核评估结果。

6.1.2.场景自定义（支持三方建模数据导入）：

1）支持无人机场景飞行、航测飞行；

■2）支持魔方龙门、环形龙门、刀旗、隧道门、隧道网、圆锥桶、停机坪、树木、灌木丛等不少于9种飞行道具选择；支持四边航线、圆周航线、水平八字航线等不少于3种飞行航线；（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）

■3）支持主流建模软件生成FBX、OBJ格式模型导入航测飞行（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

6.2.▲航拍摄影：支持森林、海滨、街道、山地、废墟、商场等不少于6种飞行场景切换。

6.3.无人机装调：

6.3.1.无人机拼装：

6.3.1.1.支持 典型无人机的拼装与拆解；

6.3.1.2.▲支持Phantom 4、M600、M300、T30、Mavic 3、M30T等不少于6种 系列无人机的拼装与拆解；

6.3.1.3.支持无人机电池、桨叶、机臂、脚架、云台等典型无人机部件的拼装与拆解。

6.3.2.无人机拆装：

6.3.2.1.支持教室及无人机组装场地两种三维场景，具备无人机认知，组装引导，组装练习及组装考核功能；

6.3.2.2.包含四轴多旋翼机型进行拆装；

6.3.2.3.无人机认知支持机型参数信息展示，至少包括机型名称，重量、续航时间、最大速度、工作温度信息；

6.3.2.4.无人机认知支持爆炸分解和组合两种形态，并支持高亮展示结构零部件，同时通过语音介绍部件功能以及作用；

6.3.2.5.无人机组装支持显示无人机组装进度、组装时长，高亮提示零部件放置位置；

6.3.2.6.支持组装零部件混淆功能，每次进入组装自动进行混淆；

6.3.2.7.支持在练习和考核模式结算时，记录组装速度、顺序，任务完成度。

6.4.电力巡检：

6.4.1.▲输电线路可见光巡视：支持输电线路220kV耐张塔、220kV直线塔、500kV耐张塔、500kV直线塔等典型塔型巡检仿真培训；

6.4.2.▲支持训练模式、考核模式；训练模式支持步骤列表显示、无人机炸机复位提示、训练任务结算；考核模式支持训练任务结算。支持拍照成像距离、焦距、角度检测，计算拍摄照片质量是否合格；

6.4.3.■内置动态缺陷库，可灵活设置常见缺陷类型，支持杆塔异物、鸟巢、杆塔锈蚀、相序牌倾斜、相序牌脱落、悬挂漂浮物、绝缘子严重污秽、绝缘子自爆或缺失、防震锤跑位、防震锤脱落、防震锤变形、均压环倾斜脱落等不少于12种输电线路典型缺陷设置。（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

6.4.4.■配电线路可见光巡视：支持配网10kV耐张塔、10kV双杆台变、10kV T接线路直线杆、10kV终端杆、10kV直线杆等典型杆塔巡检仿真培训；支持典型10kV配网线路巡检仿真培训；10kV配网支持直线塔、耐张塔、台区等不少于5种杆塔类型；支持导线，绝缘子，耐张线夹，横担，拉线、变压器、柱上开关、跌落式熔断器等不少于8种金具设备细节展示；支持训练模式、考核模式；训练模式支持步骤列表显示、无人机炸机复位提示、训练任务结算；考核模式支持训练任务结算。支持拍照成像距离、焦距、角度检测，计算拍摄照片质量是否合格；内置动态缺陷库，可灵活设置常见缺陷类型，支持杆塔鸟巢、杆塔爬藤、安全距离不足、销钉脱落、螺帽脱落、绝缘子污秽、绝缘子损伤、绑扎线松脱等不少于8种配网线路典型可见光缺陷设置。（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

6.4.5.■输配电线路设备认知模块：支持配电线路瓷绝缘子、横担、抱箍、杆号牌、楔形线夹、瓷柱绝缘子、复合绝缘子、直角挂板、互感器、刀闸、并沟线夹、接地挂环、楔形耐张线夹、接地扁钢、开关、拉线棒、拉线绝缘子、熔断器、避雷器、拉线、横担撑脚、电杆等不少于22种设备认知及缺陷呈现；支持输电线路塔头、塔身、塔基、地线横担、跳线横担、导线横担等不少于6种设备认知及缺陷呈现。（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

6.5.■仿真数据导出应用：支持测绘后带地理数据GIS图片或者其他格式文件的导出，并支持智图、ContextCapture第三方软件建模。（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）。

6.6.■VR仿真训练（需在投标文件中提供具有检测资质的第三方出具的检测报告）：

6.6.1.VR模式:支持VR和PC模式无缝切换，无需重启软件。

6.6.2.▲VR基础训练:VR飞行训练：满足四边航线、圆周航线、水平八字等不少于3种航线；

6.6.3.VR组装调试:支持无人机电池、桨叶、机臂、脚架、云台等典型无人机部件的组装与拆解。
6.6.4.VR航拍摄影：支持森林、海滨、街道、山地、废墟、商场等不少于6种飞行场景切换。
7.外业巡检单元（1个）

7.1.自主飞行能力：支持自动起飞、巡航、降落，能够按照预设航线完成巡检任务，飞行精度高，可长时间悬停、前飞、后飞、侧飞、盘旋等。系统应具备实时飞行监测功能，显示电池电量、飞行姿态、GPS信号等关键参数，并在抵近障碍物前发出报警信息。
7.2.多模式控制：支持自主模式、增稳模式、手动模式三种控制方式，不同模式之间可无缝切换，切换响应速度应小于0.1秒，切换过程中飞行状态和姿态不发生明显变化。
7.3.可见光成像：搭载高清变焦相机，用于拍摄杆塔、金具、绝缘子等部件的可见光缺陷，如螺栓松动、锈蚀、鸟巢等。拍摄精度要求高，能够捕捉毫米级缺陷。
7.4.安全防护：具备实时飞行监测功能，在抵近障碍物前向控制终端发出报警信息，采取主动躲避措施。
7.5.实时图传
7.6.▲飞行性能：续航 ≥45分钟；抗风 ≥6级；确保单次飞行能覆盖足够巡检距离，并在复杂气象条件下稳定作业。
7.7.▲装置采用高精度设备（RTK，六向避障、O3 图传）实现无人机精准定位。
7.8.▲任务载荷：可见光相机像素≥2000万且支持高倍变焦；热成像分辨率≥640×512。高清变焦用于识别细小部件缺陷；热成像用于检测线路异常发热点。
7.9.▲环境适应性：工作温度范围-10°C至40°C以上，防护等级至少达到IP54（防尘防水）；保证设备能在野外、高低温、雨雪或沙尘等恶劣环境下正常可靠工作。
7.10.数据传输：通讯模块支持无线4G移动\联通\电信网络。

7.11.自动化：支持预设航线自动飞行；实现无人机自主巡检、大幅减少人工干预。
7.12.▲微型巡检单元（1个）：抗风12m/s，续航35km，海拔6000m空载，符合DL/T 1578—2021高配类标准。配套电池1个。含一年期保险或厂家提供的不低于该设备价值的维修保障服务。

7.12.1.▲热成像传感器类型:非制冷氧化钒（VOx）,分辨率640 × 512,像元间距12um,帧率30Hz,测温方式:点测温、区域测温,测温范围-20℃ 至 150℃（高增益模式）0℃ 至 550℃（低增益模式）,照片格式：JPEG（8bit）、 R-JPEG（16bit）视频分辨率：1280 × 1024@30fps（开启超分且夜景模式未打开）其他情况：640 × 512@30fps,红外波长：8um 至 14um，红外测温精度：高增益：±2℃ 或 ±2%，取较大值、低增益：±5℃ 或 ±3%，取较大值。

7.13.▲小型巡检单元（1个）:IP55防护，59分钟续航，支持四系统GNSS（GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo）。配套电池1个。含一年期保险或厂家提供的不低于该设备价值的维修保障服务。

7.13.1.裸重：无电池 5020±20g，带电池 9740±40g

7.13.2.最大起飞 / 载重：15.8kg/6kg

7.13.3.轴距 / 桨叶：1070mm/25 英寸

7.13.4.最大飞行速度：25 米 / 秒（水平）

7.13.5.最长飞行 / 悬停：59 分钟 / 53 分钟

7.13.6.定位精度：RTK 水平 1cm+1ppm，垂直 1.5cm+1ppm

7.13.7.工作温区：IP55/-20℃至 50℃

7.14.多光负载（1个）：

7.14.1.■广角相机：≥4/3CMOS，有效像素：≥2000 万，长焦相机：≥1/2"CMOS，有效像素：≥1200 万。激光测距仪：测量范围：3 至 3000 米；测量精度： ≤ 500 米：±（0.2 米 + 测量距离 × 0.15%）；> 500 米：±1.0 米。

7.14.2.集成多个模组，包含广角相机、变焦相机、激光测距仪、补光灯、热成像相机。

7.14.3.云台具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），云台转动范围：俯仰：-120° 至 60°；平移：±320°。

7.14.4.防护等级：IP54。

7.14.5.■变焦相机：最大 34 倍光学变焦，最大 400 倍数码变焦；4000 万像素 1/1.8 英寸CMOS 传感器；视频分辨率：最高 3840 × 2160@30fps。

7.14.6.近红外补光灯：波长：850 纳米；FOV：圆形 4.6°±0.6°；安全等级：Class 1；补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形。
7.14.7.含一年期保险或厂家提供的不低于该设备价值的维修保障服务。

7.15.激光负载（1个）：
7.15.1.▲负载同时具备激光雷达、惯导及可见光相机，采用一体化设计，安装时无外置连接导线。

7.15.2.具备快拆结构，可在30s内完成拆卸/安装。

7.15.3.工作温度区间覆盖-20°C至 50°C。

7.15.4.IP54防护等级。

7.15.5.具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），角度抖动量±0.01°。
7.15.6.云台可控转动范围俯仰：-120°至+30°；平移：±90°。
7.15.7.支持原始数据存储类型包含：照片、IMU、点云数据；所有数据（包括激光雷达文件、惯导文件、照片文件、RTK文件等）集中统一存储在SD卡内，支持按任务自定义文件命名。
7.15.8.含一年期保险或厂家提供的不低于该设备价值的维修保障服务。
定位模块：（1个）
▲卫星接收频点GPS：L1C/A、L2C、L5,BDS：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b,Galileo：E1、E5a、E5b、E6,GLONASS：L1、L2,QZSS：L1C/A、L2C、L5,L-Band

流动站模式精度,固定测量：水平：0.8 厘米 + 1 ppm (RMS),垂直：1.5 厘米 + 1 ppm (RMS)倾斜测量：角度范围：0° 至 60°,水平：8 毫米 + 0.7 毫米/° 倾斜（30°内精度 <2 厘米）

最大信号有效距离（中继站模式，无干扰、无遮挡）

FCC：无人机-中继距离 15 公里,中继-遥控器距离 1 公里

SRRC：无人机-中继距离 12 公里,中继-遥控器距离 1 公里

CE：无人机-中继距离 8 公里,中继-遥控器距离 300 米

防护性能：单主机：IP67

尺寸：约Φ 160 毫米 × 90 毫米（不含 OcuSync 定向天线）
重量：约1.20 千克
	58.50
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、保养手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。
4.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  


	分标：5

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	输电线路施工测量装置
	1套
	投标人所提供的设备均需按国家、行业相关规范规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最新标准的条款执行。
输电线路施工测量装置包含，核心设备：GPS测量单元1个（GNSS接收机模块10个）。辅助设备：1.高程基准修正单元1个（水准测试模块5个）。2.精密角度、距离测量单元1个（全站仪模块20个）。

核心设备： 
一、GPS 测量单元1个
(一) GNSS接收机测量模块参数：

▲1.静态精度： 

水平：±（2.5+0.5×10-6×D）mm， 

垂直：±（5+0.5×10-6×D）mm。
▲2.RTK 精度： 

水平：±（8+1×10-6×D）mm， 

垂直：±（15+1×10-6×D)mm。 

▲3.角度测量 SBAS 差分定位精度： ＜1.5m 3DRMS。
主机参数

1.显示屏: ≥5.5 寸(带触摸功能)。
2.分辫率: ≥720×1440 可设置双屏同时亮或单边亮屏。
3.接收机性能参数： 

▲3.1主板通道数不低于 1400；
▲3.2卫星信号支持 BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS 系统； 

▲3.3支持单北斗解算，供货时提供产品单北斗由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 

▲3.4 RTK 精度:平面精度:±（8+1×10-6×D）mm,

高程精度:±（15+1×10-6×D）mm； 

▲3.5 内置高精度惯导，自动姿态补偿；

▲3.6网络模式: VRS,FKP, MAC;支持 NTRIP 协议： 

▲3.7内置双高清摄像头:像素 2MP & 5MP； 

▲3.8支持利用视频流,进行影像测量和实景放样，作业距离 2~15m。
4.内置eSIM流量卡（标配3年上网流量），无需插卡即可联网。
5.内置收发一体电台，最大功率不小于 1W，功率至少 2 档可调，频范围 410MHz~470MHz；电台 协议需支持HI-TARGET，TRIMTALK450S，TRIMMARKⅢ，TRANSEOT， SOUTH，CHC，SATEL 频道数不低于110个频段。 
6.电池：单电池SLAM 模式优于3.5小时，RTK模式优于10小时，支持热插拔。 
7.支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作。 
8.静态格式：支持GNS、Rinex双格式静态数据存储。 
■9.点云数据：支持直出实时点云 LAS 数据，室内外统一坐标框架，实时输出 CGCS2000 坐标。 
■10.无信号测量：卫星信号丢失后，持续10分钟或者活动半径100m范围内作业仍 可进行坐标采集，精度优于5cm 
■11.非接触式测量：外业仅需一张照片可实时获取多个点位置坐标，作业距离15m，精度优于5cm。 
■12.可通过激光扫描获取点云数据，外业实时输出方量计算结果及方量报告。 
■13.支持免回环采集，测量路线可自由设计。
（三）手簿采集器

1.Android 12 及以上版本操作系统，8核处理器，处理器频率≥2GHz。 
■2.存储：不低于4GB RAM+64GB ROM，支持 T-Flash 存储卡，最高达 128GB，支持 OTG 功能。
3.蜂窝移动：支持4G全网通，双卡双待，内置eSIM流量卡（标配3年上网流量）。 
4.通讯：支持WIFI、蓝牙、USB Type C接口、支持NFC闪联。 
5.三防：IP68。
（四）数据处理模块

■1.高性能激光点云和影像处理引擎，支持实时点云解算与显示，支持实景实时预览，点云视角可任意自然切换，支持高程显示、反射强度、彩色显示 （需在投标文件中提供软件功能截图）。
■2.支持精度热力图实时显示，精度可控可见。（需在投标文件中提供软件功能截图）
3.支持实时轨迹显示。（需在投标文件中提供软件功能截图）。
■4.行业高性能CAD引擎与实景引擎相结合，可视化的测量放样新体验。（需在投标文件中提供软件功能截图）
■5.支持内置RTK数据、惯导数据融合解算出POS数据；支持导入外置基站数据、 惯导数据融合解算出POS数据；支持云基站文件下载功能，支持云基站数据处理。 （需在投标文件中提供软件功能截图）
6.支持SLAM底座采集目标点与RTK坐标点进行一一匹配后对点云进行全局优化功能， 提高SLAM数据精度。 
■7.点云解算支持支持坐标系设置，提供对目标椭球以及目标投影的设置；对平面 转换的设置，提供四参数、TGO水平平差、平面格网拟合、多项式拟合；高程拟合中 的转换类型支持参数拟合、TGO垂直平差、FreeSurvey高程拟合，文件类型支持平面 拟合、固定差改正、曲面拟合。（需在投标文件中提供软件功能截图）。
■8.支持多任务（20个及以上）的数据批处理功能及控制点拼接功能，提高任务间 的点云配准精度，多个任务合并一个完整点云导出。（需在投标文件中提供软件功能截图）
9.支持点云导出功能，提供常规导出、矩形分段导出、经纬度分幅导出、自定义分 幅导出、las分卷导出等导出方式，支持点云抽稀导出，可以从源点云格式（las）转 换到目标点云格式（las、xyz）；支持导出laz、pts、pcd、e57、xyz等格式。 
10.支持矿道、河道、隧道、道路多期断面对比功能并导出对比报告。 
■11.建筑测量切片和绘图功能，支持三点定基准面，X 轴、Y 轴、Z 轴确定平面两 种方式，支持快速选择任意切面位置，支持导出二维及三维任意平面、立面、剖面矢 量文件（dxf、dwg格式）。 （需在投标文件中提供软件功能截图）
■12.隧道超欠挖计算功能，支持输入断面设计模板并实施显示断面图形，基于录入 的断面模板进行断面匹配，支持输入开始里程和结束里程进行断面超欠挖计算，导出 dxf 格式隧道断面超欠挖报告。（需在投标文件中提供软件功能截图）
◆13.支持本地工程管理数据，实现实景倾斜三维模型、人工三维模型、激光las点云、地形DEM/DOM、单体三维模型、二维矢量数据、航空影像、无人机影像、地面近景影像、车载影像、街景全景影像、室内全景影像、航空全景影像的集成显示，可实现多源多类型数据无缝配准显示，统一调度管理。（需在投标文件中提供软件功能截图）
14.提供全景影像、倾斜影像、地面近景影像与实景三维模型兼容配准显示，模型叠加影像漫游时自动切换最佳影像。 
◆15.支持百万张的影像管理，自动检索航空和地面影像，多角度观察目标。（需在投标文件中提供软件功能截图）

◆16.提供多期土方对比功能，对两张不同的模型数据或者点云数据进行填挖方对比分析，一键自动计算差值，高精度报告导出。（需在投标文件中提供软件功能截图）
◆17.支持大数据量倾斜模型快速浏览，例如200平方公里，1.2T倾斜三维模型，1秒加载浏览，帧率每秒30帧以上。（需在投标文件中提供软件功能截图）
◆18.提供多期、多类型数据对比功能，支持分屏比对及卷帘模式比对等多种对比模式。（需在投标文件中提供软件功能截图）

19.基于影像进行点坐标、角度、距离、高度、地表面积、空间面积测量。

20.提供二三维一体化技术，实现二维数据快速构建三维场景，提供基于倾斜模型的对象化管理能力。

21.支持多种视图模式，包括俯视图模式、第一人称视图模式、三维视图模式等。

22.支持任意路径漫游，实现自定义设置路径和角度进行场景漫游。

23.支持环绕定点漫游，实现自定义设置环绕角度和速度进行场景漫游。

24.提供模型库管理功能，可以对模型进行分类管理。

25.提供模型种植功能，实现模型植入、模型编辑、模型属性管理等。

26.支持点、线、面、体、长方体、圆柱体等多种二三维图形的绘制功能；支持单箭头、双箭头、多箭头、平行箭头等态势标绘。

27.支持三维标注功能，可以基于实景三维场景自定义添加文字和图片标注。

28.支持标注对象、模型对象、绘制几何对象挂接文字、图片、视频等业务属性。

29.支持各类对象业务属性的查询功能。

30.提供单体模型自动挂接业务属性功能，支持单体模型对象化的查询和展示属性信息。

◆31.提供雨、雪、风、雾等多种天气状态模拟。（需在投标文件中提供软件功能截图）

◆32.提供视野分析、视域分析、控高分析、淹没分析、阴影分析、剖面分析、对比分析、填挖方分析等多种三维分析功能。（需在投标文件中提供软件功能截图）
▲33.中标人在签订合同后，交付时需要提供生产厂家针对本系统的原厂授权书原件，以保证产品的质量和售后服务。
辅助设备：
二、高程基准修正单元1个
▲1.放大倍率: ≥32X。
2.成像: 正像。
▲3.最短视距: 1m。 

▲4.测程: 1.5~110m。 

▲5.测距精度: D≤10m <±10mm，
D>10m ± 0.1%×D。 

6.高程精度: 电子读数± 0.7mm  人工 ±1.5mm。 

7.高程最小显示: 0.01mm。 

8.补偿范围: ±15′。
9.补偿类型: 磁阻尼摆式补偿器。
10.补偿误差: 不大于0.3"。
11.安平精度: ± 5"。
12.圆水准器:  8' /2mm 。
13.数据存储:支持 SD 卡。
▲14.精度：±1.0mm。
15.每公里往返测：高差中数偏差1.5mm。 
三、精密角度、距离测量单元1个

1.角度测量

1.1测角原理：绝对编码。

1.2最小读数：0.1″。

▲1.3角度测量精度：2″。
2.望远镜

▲2.1成像：正像。

▲2.2放大倍数：30X。

2.3视场角：1゜30′。

2.4最短视距：1.5m。

2.5有效孔径：40/50mm。

2.6十字丝：照明。

3.补偿器

3.1补偿方式：双轴型。

3.2补偿范围：±3′。

▲3.3设置精度：1″。

▲4.测量距离

4.1测程 单棱镜大气一般/好：5000m/6000m。

4.2测距精度（精测/粗测/跟踪）：2mm+2ppm。

4.3测量时间（重复/跟踪）：0.5秒/0.3秒。

5.无棱镜测距
▲5.1测程（使用反射率为90%的柯达白卡）：1000米。

5.2测距精度：3mm+2ppm。

5.3测量时间（重复/跟踪）：约1秒。

6.通讯
6.1内存数据容量：20000数据点/标配U盘。

6.2接口：标准RS232串口/U盘。

6.3无线通讯：蓝牙。

6.4数据格式：ASCII ，支持导出htf数据格式。
7.操作
7.1操作系统：中文实时操作系统。

7.2显示屏：2.8寸240*320高亮彩色显示屏。

7.3键盘：双面数字蓝色背光硅胶按键。

8.水准器

8.1管水准器：30″/2mm。

8.2圆水准器：8′/2mm。

9.激光对电器

9.1类型：激光对点。

9.2精度：1mm(仪器高度1.5m)。

10.环境条件
10.1工作温度范围：-20°C~ 50°C。

10.2储存温度范围：-40°C~70°C。

10.3温度气压输入：自动传感。

10.4防水防尘（依据标准IEC60529）：IP55。

11.电源供应
▲11.1电池类型：高能锂电（TYPE-C  USB直充）。

11.2电压/容量：7.4V 3000mAh。

▲11.3工作时间 使用ZBA-400：18小时（新电池25°C30秒测量一次）36小时连续测角模式。

11.4测量次数：约30000次。

12.外观尺寸
12.1尺寸：不带基座：约349mm×210mm×200mm。

12.2带基座：约374mm±5mm*210mm×200mm。

13.重量

13.1主机重量：约5.5KG。
14.传感器

14.1具有一体式温度气压传感装置。

15.自检功能

■15.1自动联机检校软件，无需拆解仪器可查看各功能模块工作状况。
	58.00
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

4.本项目建设地点由采购人指定，供应商可进行现场实地勘察评估，在充分满足设备正常运行所需的行业技术标准基础上，结合国家专业教学标准、实训室建设标准，根据采购人课程教学实训目标与实际教学场地条件，为每个实训空间设计制作设备应用场景环境，须涵盖但不限于设备空间温度控制、设备网络互联、智慧式教用交互环境等环境功能。供应商须根据实训室实际空间条件进行上述功能环境设计和升级改造（包含基础施工、防水、通风、消防、接地、照明、防静电处理等），经采购人书面确认后方可实施。上述实施过程中所涉及的货物、施工辅材、施工费用等相关费用均包含在投标报价中。

5.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  

四、现场考察

本分标可进行现场考察，采购人统一组织现场考察。供应商可参加采购人统一组织的现场考察，具体如下：
1、现场考察集合时间：2026年3月5日10时00分（09时30分-10时00分为集合时间，未在集合时间到达的不予接待，自行考察）
2、现场考察集合地址：广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号里建校区电力实训基地。
联系人：谭臻；联系电话：18934766168。（建议提前联系）
3、参与现场考察的人员需携带供所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖供应商公章）。
4、供应商自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
5、如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的安全安全责任和风险。


	分标：6

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	智能电气高压试验实训装置
	1台
	▲一．电气高压试验系统组成：

工频交流耐压模块*2、谐振高压发生器*2、直流高压发生器*2、介质损耗测试仪*4、局部放电测试仪，绝缘电阻测量仪*8，变比测试仪*2，单双通道直流电阻测试仪*2、开关特性测试仪*2、回路电阻测试仪*2、开关电源发生器*2。

二．技术参数及性能配置要求：

1.工频交流耐压模块：

▲（1）试验变压器5kVA，50kV输入电压0~200V，输入电流25A，高压0~50kV，过流保护响应时间＜8ms。

（2）仪表电压：100V；输出电流：100mA；触摸屏可手/自动控制调压；配备球隙过电压保护装置。
2.谐振高压发生器：

▲（1）测试对象满足 10kV 电缆，截面400mm2 长度 1000m 及以内，试验电压 17.4kV；10kV 等级变压器、开关、互感器等容性试品，试验电压≤42kV；

▲（2）电压波形畸变率≤3%，电压测量精度±1%；供电电源为交流 220V（AC220V±10%，50Hz±1%），脉动因数小于 0.5%，电压波形纹波系数≤1%，电压测量精度±0.5%。变频电源输出：480V/10.4A；励磁变压器2×1.2 kV/1.7A，谐振电抗器43kV/1.5A/76H，电容分压器60kV/2.5nF。（在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。）
3.直流高压发生器：

▲（1）输出电压60kV、200kV。

（2）采用PWM高频脉宽调制技术闭环调整，具有较高的电压稳定性，微小的纹波因数，以及快速可靠的保护电路，可耐受大电容试品对地直接放电，且整机体积小，重量轻，方便使用；全量程线性平滑调整电压，电压调节精度优于0.1%；电压测量精度0.5%，分辨率0.1kV；电流测量精度0.5%，最小分辨率:控制箱1µA，抗冲击电流表0.1µA；供电电源为交流220V（AC220V±10%，50Hz±1%），脉动因数小于0.5%，在工作现场，可全天候使用；高压倍压器采用杜邦材料全固体封装。宽大底座光质外筒，放置稳重；75%MOA电压转换按钮，测试方便；具有过压设定功能，调节过程显示过压值；具备完善的过压、过流、短路放电保护功能；具有完善的断线和非零电位启动保护功能，使操作者及试品有安全的保护。防震控制箱整体设计，面板设计简洁、明确，有操作声音提示。

4.介质损耗测试仪：

（1）全自动抗干扰技术；

▲（2）测量范围:介损 tgδ无限制,电容10kV,Cx ＜ 60nF;介质损耗分辨率 tgδ: 0.001%，Cx: 0.001pF。

▲（3）高压输出：45Hz 和 55Hz，电压0.5～10kV，电流≤200mA；

（4）低压输出：电压 3～50V，电流 3～30A；

（5）供电电源：AC 220V 10%，50Hz。
5.局部放电测试仪：

▲（1）暂态地电压检测功能、超声波检测功能、特高频检测功能、高频电流检测功能。
（2）局放测量通道数量：单通道。

（3）输入阻抗：50Ω；模拟滤波器（-6dB）：下限频率fL：10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可选，上限频率fU：100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可选；

▲（4）检测灵敏度：<1pC(CA=10nF/CK=1nF)，<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF)；测量范围：.01pC-10000nC；采样精度：14bit；采样率：100MHz；增益调节范围：60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自动或手动可调；可测试品电容量范围：6pF~250μF；线性度误差：<±3%；电压输入范围：5~230VAC (RMS)；频率范围：10~450Hz；同步方式：电源同步或电压输入同步自动切换；同步精度：<1°；局放输入：1×BNC。（在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。）
6.变压器变比测试仪：

▲（1）量程：0.9～10000。

（2）分辨率：最小0.0001，输出电压：160V、10V 自动换档。

（3）变比最高可测达10000；内置三相数字电源。

（4）Ζ形联接变压器测试；具有盲测变比、组别测试功能；不掉电时钟和日期显示，数据存储功能(可选择保存数据到U盘)；高、低压反接保护、短路保护功能；热敏打印机输出功能；全透型大屏幕液晶，可在阳光下清晰显示。

7.直流电阻测试仪：

（1）输出电流：10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA。

▲（2）量程：500μΩ~200mΩ（恒流 10A档）、1.5mΩ~800mΩ（恒流 5A档）、10mΩ~12Ω（恒流 1A档）、50mΩ~30Ω（恒流 400mA档）、100mΩ~60Ω（恒流 200mA档）、1Ω~1MΩ（恒压，<5mA）。

（3）内置：14.8V 7800mAh可充锂电池；外接：AC 220V/2A 50Hz/60Hz；

（4）测试方法：四线法；显示模式：5.6寸LCD彩屏，640dots×480dots，显示域116mm×88mm。

（5）最高分辨率：0.1μΩ；测试精度：恒流档：0.1%±2dgt; 恒压挡：2%±5dgt；(23℃±5℃，80%RH以下)；试品类型：可选Cu、Al材质；输出功率：最大150瓦。

（6）背光：背光可设置高、中、低三种亮度；折算温度：可将测试的电阻值折算为75°C、115°C两个温度下的电阻值.

（7）电路保护：具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热保护等；工作温度：-20℃～40℃；80%RH以下，无结露.

8.开关特性测试仪：

▲（1）时间测量范围：1～20000ms。

（2）准确度：±（0.05%t+0.1）ms；1～2000ms,分辨力0.1ms；2000～20000ms,分辨力1ms ；模拟输入测量范围：0～5V；传感器电阻范围：50Ω～5KΩ ；行程测量范围取决于传感器长度。最高1000mm。最小分辨力0.1mm；行程测量准确度：±（0.5%L+0.2）mm ；速度测量范围：0～20m/s，分辨力0.01m/s .

（3）直流电源输出: 10～270V DC/10A，功率2kW；直流电压表测量范围：0～300V DC，准确度：±（0.5%U+1）V；线圈电流测量：0～2/20A DC/AC最小分辨力1mA；触发启动电压：≥30V ；输出控制功率：300V DC/AC  30A DC/AC ；工作电源：198～264V AC，47～63Hz；工作条件：温度 -10℃～50℃，湿度 ≤90%RH，不结露。

9.回路电阻测试仪：

▲（1）测试电流：100A；量程：0～50mΩ（100A）。

（2）分辨率：最小0.1µΩ；精度：±（0.5%±2个字）

（3）功率: 1000W；工作方式:连续测量；工作电源:AC220V±10%  50HZ；使用温度:0～40℃；相对湿度:小于等于90% 无结露。

10.开关电源发生器：

▲（1）输出电压：直流 5～270V/20A；交流 5～260V/20A。

▲（2）稳压精度：±1%；纹波系数：≤±1%；工作电源：198～264V AC，47～63Hz； 工作条件：温度 -10℃～50℃，湿度 ≤90%RH，不结露。（在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。）
11.电子式绝缘电阻测试：

▲（1）输出电压和电流参数：500V、1000V、2500V、5000V；5mA。高压端对地≥500MΩ，2.0 倍额定电压测试持续 1分钟无击穿或闪络，测量精度误差≤±1%。；

（2）测量范围：5MΩ～100GΩ；

（3）自动计算吸收比和极化指数。
12.交直流分压器：

▲（1）电压：100kV、采集精度AC:0.5% ，DC: 0.5%（配置高精度变频数字峰值表）。

（2）要求抗试验设备击穿放电冲击，峰值表不易坏。适用0.05-400Hz系统。5寸320mm*240mm灰白屏显示，带波形测量，交直流自动识别，测量峰值：有效值，峰值/√2，峰峰值，波形系数、频率等参数。锂电池供电，变比可修改。

13.该套系统配置移动平板车，方便设备转运，载重不小于1500kg，钢制板面约125CM×75CM。
	48.50
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：采购合同签订生效之日起90日历日内完成项目供货、安装调试并验收合格和交付使用。
三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。
四、售后服务要求：

1.质量保证期：除了在技术参数及配置中对质量保证期另有规定的货物及服务外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。
3.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。
4.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
5.供货时，中标人必须提供投标产品厂家售后服务承诺书原件。
6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、产品合格证等相关技术文件。
7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

五、验收方式：

1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。

2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。

4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

六、验收标准：
1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
七、其他要求：

1.投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
3.付款方式：

（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商提交书面申请材料至采购人，经采购人审核同意后向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的设备全部到货完毕，经采购人组织到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80%；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余款项。

合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

4.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：  /  

公布渠道或者获取方式：  /  


 附件1

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件3
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	2.8
	实质性要求
	指招标文件中已经指明不提供或不满足则投标无效的条款，或者第二章“采购需求”及第六章“投标文件格式”中带“▲”的条款。

	3
	投标人的资格要求
	详见招标公告。

	6.1
	是否接受联合体投标
	详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	☑不接受联合体。

□接受联合体：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合体投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格文件。

	7.2
	是否允许分包
	☑不允许分包。

□允许分包：

分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	8.4


	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。）

□其他方式：

☑采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。

□采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025 年9 月至投标文件提交截止时间止的任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025 年9 月至投标文件提交截止时间止的任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告（提供2025年度或2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、本项目的特定资格要求：无。（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标人直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
7、投标人直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
8、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

9、联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-7项资格文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。

	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6、投标人情况介绍（格式自拟）；

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）；
3、投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）；

4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）；
5、投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4、关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
☑投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 90  日。

	18
	投标保证金金额
	□本项目不需要缴纳投标保证金。

☑本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下：

1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告

2.投标保证金的金额：详见招标公告

3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。

4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。

6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人提交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（1）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	30.1
	中标候选人排名并列时，确定中标人的方式 
	中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：

1.综合评分法

☑以技术分得分由高到低顺序确定中标人。 
□采取随机抽取的方式确定。

	35.1
	履约保证金金额
	□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按每分标中标总金额的 2  %。

2.履约保证金提交方式：中标人在签订合同前，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。未提交履约保证金的，不予签订本合同。

3.履约保证金退付方式、时间及条件： 中标人履约完成（包括履行完合同约定、质保服务）后，采购货物如无质量问题，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西水利电力职业技术学院

开户银行：南宁农行民族长岗支行 

银行账号：20006001040000459

备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形）

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：广西水利电力职业技术学院
联系电话：0771-2085121
通讯地址：广西南宁市长堽路99号
（2）名称：广西科联招标中心有限公司
联系电话：0771-3486228
通讯地址：广西科联招标中心有限公司102室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院有限公司内）

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼
联系电话：0771-5331544 

	40
	采购代理服务费支付方式
	☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付：
□本项目不收取采购代理服务费。

	
	采购代理服务费收取标准
	☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费：              。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西科联招标中心有限公司
开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行
银行账号：2102111229300032105
开户行行号：102611011101

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

    6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”详见“投标人须知前附表”。

2.9 “正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包             

7.1 本项目不允许转包。

　　7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子版投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成。

（1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子版投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子版投标文件提交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子版投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”。
22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子版投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子版投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子版投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。   

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

 36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。（适用于签订纸质合同的情形）
36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。（适用于签订纸质合同的情形）

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动； 

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。


投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

	               费率

中标金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评标方法和评标标准

第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    ☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不满足招标文件实质性要求的；

（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（3）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”内容与电子版投标文件中相应内容不一致的，以广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； 

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； 

C.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

   ②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

   ③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

（分标1、分标2、分标6适用）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4% ）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。

1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为30分。

1.4价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分

（满分45分）
	技术性能分（满分17分）
	根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。

（1）本项目基本分为5分。投标人提供的响应技术需求参数全部满足或完全满足实质性要求的得5分；

（2）投标人对技术需求参数条款响应正偏离，经评标委员会认可的，每提供1个正偏离得1.5分，本项满分12分。
注：正偏离项需提供至少包括以下证明材料：国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图，加盖投标人公章。不提供证明材料不得分。

	
	
	安装调试（满分12分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的安装调试方案的不得分。

一档（4分）：提供了按照调试方案，技术架构有可行性，满足项目需求，投入本项目的安装实施人员有5名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

二档（8分）：在一档基础上，对项目理解有阐述，有步骤无组织机构，有针对性提出建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。
三档（12分）：在二档基础上，方案细致，对项目理解有细致阐述，步骤有序，组织机构有可行性，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性有可行性，有针对性提出有效性建议项目，(投入本项目的安装实施人员有11名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

	
	
	供货实施方案

（满分16分）
	评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的供货方案的不得分。

一档(4分):投标人能提供满足招标文件的供货实施方案，有实施日程表和人员安排，有具体实施步骤和要求、工作计划，具有关键节点的控制措施说明，有服务承诺并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档(8分):在满足一档的基础上，投标人能提供供货实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述细致，工作计划编制、送供货时间安排符合项目需求，对项目的重点及难点、关键节点控制措施有简单阐述。

三档(12分):在满足二档的基础上，投标人能提供实施日程表、人员安排、工作计划编制、关键节点控制措施、具体实施步骤和要求描述细致,对项目的重点及难点有细致阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明。

四档(16分):在三档的基础上，投标人提供的供货实施方案整体描述细致、具体,对本项目的理解有细致阐述、表述清晰，针对各类工作、突发事件应对预案有可操作性:关键节点的控制措施、进度安排完全符合项目需求，项目管理机构制度、实施流程符合项目需求，工作计划及具体实施步骤和要求描述细致，拟投入人员职责分工准确、符合项目需求。能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；有细致的配送服务方案，具体实施步骤和要求描述细致，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，对配送及应急处理响应迅速，有可行性，方案有针对性。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务分

（满分19分）
	售后服务方案
（满分15分）
	一档（5分）：投标人售后服务方案符合招标文件要求，人员配备3(含)-5（不含）名的售后服务人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用，保修期满后维修零配件有优惠。

二档（10分）投标人售后服务方案完全符合招标文件要求；有服务措施、对有问题产品有替换方案，人员配备5(含)-7（不含）名的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，对有偿维护、服务范围及费用等有优惠的。

三档（15分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案细致，能定期回访；问题产品替换方案细致，切实可行，有可操作性；人员配备7名以上的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。有专业技术能力，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有优惠。

	
	
	
	更长质量保证期
（满分4分）
	投标人承诺除了满足招标文件要求的质量保证期以外延长质量保证期的，每延长1年质量保证期的得2分，本项满分4分。

	
	
	业绩

（满分4分）
	投标人2023年1月1日起承接的同类项目业绩，每项得1分，满分4分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同和验收材料复印件并加盖投标人公章，且能清晰体现服务/货物名称、签订时间、验收时间、合同金额、验收金额，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


（分标3适用）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4% ）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。

1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为30分。

1.4价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分

（满分49分）
	技术性能分（满分2分）
	根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。

本项目基本分为2分。投标人提供的响应技术需求参数全部满足或完全满足实质性要求的得2分。

	
	
	功能演示分
（满分15分）
	投标人在广西政府采购云平台，对采购需求中的“●”条款按要求提供系统功能演示，ppt、演示视频、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。供应商演示时间≤25分钟，评标委员会根据投标人演示情况对各“●”条款分别进行评审：①功能能完全能演示出，每项“●”条款得2.5分；②功能能部分演示出，有瑕疵，每项“●”条款得1分；③功能大部分不能演示出，不得分。此项满分15分。

	
	
	安装调试（满分12分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的安装调试方案的不得分。

一档（4分）：提供了按照调试方案，技术架构有可行性，满足项目需求，投入本项目的安装实施人员有5名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

二档（8分）：在一档基础上，对项目理解有阐述，有步骤无组织机构，有针对性提出建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。
三档（12分）：在二档基础上，方案细致，对项目理解有细致阐述，步骤有序，组织机构有可行性，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性有可行性，有针对性提出有效性建议项目，(投入本项目的安装实施人员有11名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

	
	
	供货实施方案

（满分20分）
	评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的供货方案的不得分。

一档(5分):投标人能提供满足招标文件的供货实施方案，有实施日程表和人员安排，有具体实施步骤和要求、工作计划，具有关键节点的控制措施说明，有服务承诺并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档(10分):在满足一档的基础上，投标人能提供供货实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述细致，工作计划编制、送供货时间安排符合项目需求，对项目的重点及难点、关键节点控制措施有简单阐述。

三档(15分):在满足二档的基础上，投标人能提供实施日程表、人员安排、工作计划编制、关键节点控制措施、具体实施步骤和要求描述细致,对项目的重点及难点有细致阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明。提供了实训基地优化相关的企业文化设计、设备布局初步方案。

四档(20分):在三档的基础上，投标人提供的供货实施方案整体描述细致、具体,对本项目的理解有细致阐述、表述清晰，针对各类工作、突发事件应对预案有可操作性:关键节点的控制措施、进度安排完全符合项目需求，项目管理机构制度、实施流程符合项目需求，工作计划及具体实施步骤和要求描述细致，拟投入人员职责分工准确、符合项目需求。能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；有细致的配送服务方案，具体实施步骤和要求描述细致，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，对配送及应急处理响应迅速，有可行性，方案有针对性。提供了细致实训基地优化相关的企业文化设计方案、满足教学使用的设备布局图的，切合场地实际情况。

	3
	商务分（满分21分）
	售后服务分

（满分16分）
	售后服务方案
（满分12分）
	一档（4分）：投标人售后服务方案符合招标文件要求，人员配备3(含)-5（不含）名的售后服务人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用，保修期满后维修零配件有优惠。

二档（8分）投标人售后服务方案完全符合招标文件要求；有服务措施、对有问题产品有替换方案，人员配备5(含)-7（不含）名的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，对有偿维护、服务范围及费用等有优惠的。

三档（12分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案细致，能定期回访；问题产品替换方案细致，切实可行，有可操作性；人员配备7名以上的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。有专业技术能力，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有优惠。

	
	
	
	更长质量保证期
（满分4分）
	投标人承诺除了满足招标文件要求的质量保证期以外延长质量保证期的，每延长1年质量保证期的得2分，本项满分4分。

	
	
	业绩

（满分3分）
	投标人2023年1月1日起承接的同类项目业绩，每项得1分，满分3分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同和验收材料复印件并加盖投标人公章，且能清晰体现服务/货物名称、签订时间、验收时间、合同金额、验收金额，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


（分标4适用）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4% ）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。

1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为30分。

1.4价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分

（满分51分）
	技术性能分（满分26分）
	根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。

（1）本项目基本分为2分。投标人提供的响应技术需求参数全部满足或完全满足实质性要求的得2分；

（2）标“■”号的技术参数（满分24分)，每有一项负偏离的扣2分，最多扣24分。

注：投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。

	
	
	安装调试（满分9分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的安装调试方案的不得分。

一档（3分）：提供了按照调试方案，技术架构有可行性，满足项目需求。

二档（6分）：在一档基础上，对项目理解有阐述，有步骤无组织机构，有针对性提出建议，能满足项目实施需求。
三档（9分）：在二档基础上，方案细致，对项目理解有细致阐述，步骤有序，组织机构有可行性，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性有可行性，有针对性提出有效性建议项目。

	
	
	供货实施方案

（满分12分）
	评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的供货方案的不得分。

一档(4分):投标人能提供满足招标文件的供货实施方案，有实施日程表和人员安排，有具体实施步骤和要求、工作计划，具有关键节点的控制措施说明，有服务承诺并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档(8分): 在满足二档的基础上，投标人能提供实施日程表、人员安排、工作计划编制、关键节点控制措施、具体实施步骤和要求描述细致,对项目的重点及难点有细致阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明。

三档(12分):在三档的基础上，投标人提供的供货实施方案整体描述细致、具体,对本项目的理解有细致阐述、表述清晰，针对各类工作、突发事件应对预案有可操作性:关键节点的控制措施、进度安排完全符合项目需求，项目管理机构制度、实施流程符合项目需求，工作计划及具体实施步骤和要求描述细致，拟投入人员职责分工准确、符合项目需求。能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；有细致的配送服务方案，具体实施步骤和要求描述细致，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，对配送及应急处理响应迅速，有可行性，方案有针对性。

	
	
	安装调试及培训人员分
（满分4分）
	在安装调试及培训阶段，投标人拟投入实施人员，持有有效的无人机CAAC证的，每人2分，满分4分。（需在投标文件中提供拟投入人员的人员名单、无人机CAAC证复印件、与投标人签订的劳动合同或工资流水或截标前半年内任意一个月的社保证明复印件）

	3
	商务分（满分19分）
	售后服务分

（满分13分）
	售后服务方案
（满分9分）
	一档（3分）：投标人售后服务方案符合招标文件要求，人员配备1名的售后服务人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用，保修期满后维修零配件有优惠。

二档（6分）投标人售后服务方案完全符合招标文件要求；有服务措施、对有问题产品有替换方案，人员配备2名的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，对有偿维护、服务范围及费用等有优惠的。

三档（9分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案细致，能定期回访；问题产品替换方案细致，切实可行，有可操作性；人员配备3名以上的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。有专业技术能力，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有优惠。

	
	
	
	更长质量保证期
（满分4分）
	投标人承诺除了满足招标文件要求的质量保证期以外延长质量保证期的，每延长1年质量保证期的得2分，本项满分4分。

	
	
	业绩

（满分6分）
	投标人2023年1月1日起承接的同类项目业绩，每项得1分，满分6分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同和验收材料复印件并加盖投标人公章，且能清晰体现服务/货物名称、签订时间、验收时间、合同金额、验收金额，未按要求提供的不予计分。】

	总得分=1+2+3。


（分标5适用）
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4% ）。
1.2.2对本国产品的价格评审优惠
投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
除上述情况外，评标价=投标报价。

1.3满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为30分。

1.4价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分

（满分48分）
	技术性能分（满分26分）
	根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。

（1）本项目基本分为2分。投标人提供的响应技术需求参数全部满足或完全满足实质性要求的得2分；

（2）标“■”号的技术参数（满分16分)，每有一项负偏离的扣1分，最多扣16分。

（3）标“◆”号的技术参数（满分8分)，每有一项负偏离的扣1分，最多扣8分。

注：投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。

	
	
	安装调试（满分9分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的安装调试方案的不得分。

一档（3分）：提供了按照调试方案，技术架构有可行性，满足项目需求，投入本项目的安装实施人员有5名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

二档（6分）：在一档基础上，对项目理解有阐述，有步骤无组织机构，有针对性提出建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。
三档（9分）：在二档基础上，方案细致，对项目理解有细致阐述，步骤有序，组织机构有可行性，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性有可行性，有针对性提出有效性建议项目，(投入本项目的安装实施人员有11名及以上(在投标文件中提供实施人员名单)。

	
	
	供货实施方案

（满分13分）
	评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，综合评定所属档次及分值进行独立打分，未提供的供货方案的不得分。

一档(5分):投标人能提供满足招标文件的供货实施方案，有实施日程表和人员安排，有具体实施步骤和要求、工作计划，具有关键节点的控制措施说明，有服务承诺并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档(9分):在满足二档的基础上，投标人能提供实施日程表、人员安排、工作计划编制、关键节点控制措施、具体实施步骤和要求描述细致,对项目的重点及难点有细致阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明。
三档(13分):在三档的基础上，投标人提供的供货实施方案整体描述细致、具体,对本项目的理解有细致阐述、表述清晰，针对各类工作、突发事件应对预案有可操作性:关键节点的控制措施、进度安排完全符合项目需求，项目管理机构制度、实施流程符合项目需求，工作计划及具体实施步骤和要求描述细致，拟投入人员职责分工准确、符合项目需求。能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；有细致的配送服务方案，具体实施步骤和要求描述细致，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，对配送及应急处理响应迅速，有可行性，方案有针对性。

	3
	商务分（满分22分）
	售后服务分

（满分16分）
	售后服务方案
（满分12分）
	一档（4分）：投标人售后服务方案符合招标文件要求，人员配备3(含)-5（不含）名的售后服务人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用，保修期满后维修零配件有优惠。

二档（8分）投标人售后服务方案完全符合招标文件要求；有服务措施、对有问题产品有替换方案，人员配备5(含)-7（不含）名的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，对有偿维护、服务范围及费用等有优惠的。

三档（12分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案细致，能定期回访；问题产品替换方案细致，切实可行，有可操作性；人员配备7名以上的项目实施人员（在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。有专业技术能力，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有优惠。

	
	
	
	更长质量保证期
（满分4分）
	投标人承诺除了满足招标文件要求的质量保证期以外延长质量保证期的，每延长1年质量保证期的得2分，本项满分4分。

	
	
	业绩

（满分4分）
	投标人2023年1月1日起承接的同类项目业绩，每项得1分，满分4分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同和验收材料复印件并加盖投标人公章，且能清晰体现服务/货物名称、签订时间、验收时间、合同金额、验收金额，未按要求提供的不予计分。】

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[需在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章，未按要求提供的不予计分]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


第四节 中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：              
采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：             

中标人（乙方）：                       

项目名称：                                                                      

项目编 号：                                  

签订地点：                                           签订时间：                   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥               

2.供货一览表

	序号
	标的名称
	品牌

（如有）
	规格型号
	制造商
	单位
	数量

①
	单价（元）②
	单项合计（元）

③＝①X②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）人民币                      （小写）¥                            


3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：                               。

第九条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

□ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按每分标中标总金额的   %，如乙方为中小企业的，则按每分标中标总金额的   %。

2.履约保证金提交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：                            。
4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：                
开户银行：                
开户行行号：              
银行账号：                
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.……；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者其委托代理人：
	法定代表人或者其委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 乙方承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

第一节 资格文件格式

1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

                                                         电子版投标文件
资格文件
项目名称：
项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标人直接控股股东信息表格式：
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.投标人直接管理关系信息表格式：
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

5.声明函的格式：
声明函

致： 广西科联招标中心有限公司
（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。
6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

   注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。
  投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日
6.联合体投标协议书的格式：
联合体投标协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

 
年  
月  
日

第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

                                                               电子版投标文件
商务技术文件
项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

5.法定代表人授权委托书的格式：
法定代表人授权委托书（如有委托时）
致： 广西科联招标中心有限公司
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                     

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                     
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称（盖公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                      

委托代理人（签字）：                                      

委托代理人身份证号码：                                    
成员二名称（盖公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                      
委托代理人（签字）：                                      

委托代理人身份证号码：                                    
......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

	委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


6.商务条款偏离表的格式：
商务条款偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的全部要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：（项目人员根据项目情况编写）
类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

	采购人

名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收

报告
	用户

评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

8. 技术需求偏离表的格式：
技术需求偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	标的名称
	招标文件采购需求中的技术参数及配置
	投标文件响应的技术参数及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“技术参数及配置”的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

9. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：
项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：        
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业

(页码)
	职称或职业资格证书

(页码)
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可参照上述格式自行编制，并注明所在投标商务技术文件页码。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日
                            售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	职称/职业资格证书
	本项目中的职责
	响应时间
	承诺到达现场时间

	
	负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(盖公章)：
                          日期：  年  月   日
第三节 报价文件格式

 1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

    电子版投标文件
报价文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

                                      年   月   日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.投标函的格式：
投标函

致：广西科联招标中心有限公司 

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以开标一览表中的投标总报价，提供本项目招标文件“第二章  采购需求”相应的采购内容，具体详见开标一览表。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                          

项目编号：                       

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：             
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌（如有）
	数量及单位

①
	单价(元)

②
	单项合计（元）

③＝①×②
	制造商名称及产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                         （小写）¥        

	交付时间：

	备注
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部投标产品成本之和的比例达到        。（适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品的情况）


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注一栏除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号（如为定制产品，“规格型号”栏可以填写“定制”），否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                    投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.关于符合本国产品标准的声明函的格式：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件随中标结果同时公告。
4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 

年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 

年 月 日


5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥           退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第七章 质疑、投诉材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                           
质疑项目的编号：                          包号：                 
采购人名称：                            

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                           

□采购过程   

□中标结果   

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书
一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：             

被投诉人1：                                                
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                           
被投诉人2

……
相关供应商：                                              
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                         
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                        

采购项目编号：                       包号：              
采购人名称：                        
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

