# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：否

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为： 详见技术指标要求.

【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

4.标的所属行业：批发业

5.核心产品：本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

6.服务内容和标准如下表：

6.1采购参数及规格要求：

采购货物或服务一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 最高控制单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | / | 2250元/吨 |
| 2 | 医用氧气 | 40L | 30元/瓶 |
| 3 | 医用氧气 | 10L | 22元/瓶 |
| 4 | 医用氧气 | 6.3L | 20元/瓶 |
| 5 | 医用氧气 | 4.2L | 16元/瓶 |
| 6 | 医用氧气 | 3.2L | 14元/瓶 |
| 7 | 二氧化碳 | 40L | 50元/瓶 |
| 8 | 氩气 | 40L | 120元/瓶 |
| 9 | 乙炔 | 40L | 105元/瓶 |
| 10 | 高纯氮气 | 40L | 600元/瓶 |
| 11 | 混合气 | 40L | 1900元/瓶 |
| 12 | 气瓶定期检验 | / | 40元/瓶 |
| 13 | 气瓶清洗 | / | 30元/瓶 |
| 14 | 气瓶试压 | / | 30元/瓶 |
| 15 | 气瓶总阀 | / | 50元/套 |

▲6.2质量要求

6.2.1. 医用氧质量标准

6.2.1.1按《中国药典》2025年版二部“氧”、《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行，如合同履行期间有新标准按新标准执行。

6.2.1.2医用氧性状为无色气体：无臭、无味。

6.2.1.3配送的医用氧含氧量≥99.5%（根据铜氨吸收法或顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，要符合《中国药典》2025版二部氧质量要求。

6.2.2 其他气体标准执行标准如下：

二氧化碳：GBT 6052-2025《工业液体二氧化碳》，纯度≥99.5%（非焊接用途）；

氩气：国家标准：‌GB/T 4842-2017《氩‌》，纯度≥ 99.99%；

乙炔：国家标准：《溶解乙炔》GB 6819-2004，纯度≥ 98.0%；

高纯氮气体：国家标准‌GB/T 8979-2008；纯度≥‌99.999%

混合气体：中国工业气体工业协会团体标准：T/CCGA 系列标准。

6.2.3产品有效期必须≥12个月。

注:①医用氧执行标准及要求须提供国家认可的第三方认证(检验)机构出具认证证书或检验报告(提供的证明材料须体现标记的技术参数)，提供加盖供应商电子签章的扫描件。②其他气体(混合气除外)需提供产品出厂检验报告（提供的证明材料须体现标记的技术参数），提供加盖供应商电子签章的扫描件。

6.3 医用氧专用设备要求(最终归属权为采购人)。

▲1合同供氧期间，投标人负责在医院建设低温液氧站点，提供医用氧专用设备供医院使用，投入有全套设备及施工，并负责该设备的日常维护、维修，压力表、安全阀、液氧储罐等应按国家要求给予检定，保持安全有效使用，不再收取任何费用（须提供承诺函，格式自拟）。

▲2投标人中标后在合同期内须为医院提供以下设备（须提供承诺函，格式自拟）：

2.1按照医院的安全运行储量要求≥20 m³及规范要求提供低温液氧储槽：

（1）设计压力：0.8/-0.1MPa

（2）设计温度：-196/20℃（3）储槽要求液相、气相均为双阀，达到储槽和汽化器并联交替使用；

2.2汽化器3套；

3阀门要求：

3.1低温阀材质为不锈钢（CF8）；适应温度：-196～+60℃；

3.2安全阀材质为不锈钢（CF8）；

▲4安装要求：

4.1.设备安装产生的费用由中标人承担，设备安装时配备供氧方的数显液位、压力远程监控装置。

4.2. 自签订合同之日起 60日内设备安装完毕并办好手续交付使用，低温液氧储罐必须办好《特种设备使用证》。

▲6.4投标人具备的其他要求

1投标人拟投入人员必须具有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，其中A证持证人员不少于1人，R2证持证人员不少于2人。持证人员必须为本公司员工，投标时提供相关人员证书及投标人最近一个月为持证人员交纳社保的证明材料复印件。

2为保证服务质量，投标人或其委托的运输单位须具备2 辆（含）以上的医用氧低温配送车（载重量 25 吨以上）、1 辆小型单体（载重量5-10吨）紧急供气槽车，以满足招标人实际业务开展中各种状况下的需求。【投标时提供车辆相关证明材料，包括但不限于行驶证、道路运输证、委托运输协议（委托运输的必须提供）等】

3投标人需具备按采购方需求及时提供医用氧的能力，不设最低储存量要求，但需确保供应时效性和稳定性。须提供证明材料，若为自有储罐，须提供自有储罐证明文件，证明文件包含储罐产权证明、第三方检测机构出具的储罐检验报告、储罐现场照片及位置说明（需体现储罐编号、容积标识）；若储罐为租赁，需提供：与产权方签订的长期租赁合同（租期覆盖投标项目周期）、产权方出具的储罐容积证明（需盖章确认）、产权方营业执照等。

▲6.5过渡交接方案

投标人需提供配送服务过渡交接方案，保证与原提供服务的公司就本项目的所有工作内容无缝对接（须提供承诺函，格式自拟）。

▲三、商务要求

1．报价要求

1.1本次报价须为人民币报价，本项目为单价报价(须对采购货物或服务一览表进行逐项报价，且不得高于最高控制单价)，报价包括货物的价款、产品的包装费用、运输费、装卸费用、各种气瓶的检测费、派驻人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。

1.2投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。

1.3本项目仅采购固定单价，要求供应商按实际需求数量及采购所确定的固定单价进行分批次配送，最终按实际采购数量结算。最终结算金额=实际供货数量×中标报价单价。

2.合同签订日期

中标通知书发出后15日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起3年

4.交货地点或服务地点

广西崇左市扶绥县人民医院内，招标人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在3小时内到达现场进行处理，到达现场后1.5小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.14提供7天*24小时全天侯服务（包括送氧及供氧设备维修）。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无