## 封-1招标工程量清单
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市桃江小学
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市桃江小学
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、新建10kV户外开闭所1台,1000kVA干式变压器1台，200kW柴油发电机1台，高压柜2台，低压柜9台，相配套的电缆及电缆通道等内容。
2、建设地点：桂林市
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程量计算规范》GB50857-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套文件；
3、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套文件；
4、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及配套文件；
5、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）及有关配套费率、人工和机械台班费用调整及现行的有关文件计价规定；
6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价）[2019] 10号文；
7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)；
8、桂建质[2015]16号关于印发《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的通知；
9、本工程设计的图纸、设计答复及相关的标准、规范、技术资料；
10、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2025年第06期、不足部分采用市场价格。
三、其他说明
1、混凝土采用商品混凝土；
2、砂：采用机制砂。
3、安全生产责任保险费暂估价为2167.87元
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程
1.2 | 开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-安装
1.1.2 | 桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-土建
1.2.1 | 开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-安装
1.2.2 | 开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-土建
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 桂030402019001 | 1进3出户外开闭所 箱体外形尺寸:整体外壳宽×深×高≤2400×1000×1600 含10kV及以下开闭所成套装置系统调试 | 台 | 1
2 | 桂030503012001 | 10kV计量CT 200/5A 0.2S级 1.含校验、调试 | 个 | 2
3 | 桂030503012002 | 三相三线智能费控电能表 3×100V 1(10)A 0.5S/2.0级 | 个 | 1
4 | 桂030503012003 | 电力负荷管理终端 3×100V 1(10)A 1.含校验、调试 | 个 | 1
5 | 030411003001 | 桥架 200*150*1.5mm 材质:热镀锌 含桥架三通、弯头配件 | m | 55.00
6 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 1.钢材品种、规格:热镀锌角钢 2.包含支架刷防锈漆二遍、调和漆二遍 | t | 0.101
7 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3×70 敷设方式:普通敷设 | m | 400.00
8 | 030408006001 | 电力电缆头 YJV22-8.7/15-3×70 1.名称:冷缩电缆终端头 2.安装部位:户内 | 个 | 6
9 | 030408006002 | 电力电缆头 YJV22-3×95 1.名称:冷缩电缆终端头 2.安装部位:户内 | 个 | 1
10 | 桂030404037001 | 基础型钢 设备基础槽钢 10# | m | 40.00
11 | 050307009001 | 户外开关箱门牌 规格:320x200x1.5 材料种类:反光铝板丝印 | 块 | 1
12 | 050307009002 | “门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等”标志牌 规格:240x300x1.5 材料种类:反光铝板丝印 | 块 | 2
13 | 050307009003 | “未经许可不得入内”标志牌 规格:240x300x1.5 材料种类:反光铝板丝印 | 块 | 2
14 | 050307009004 | “止步高压危险”标志牌 规格:240x300x1.5 材料种类:反光铝板丝印 | 块 | 4
15 | 050307009005 | 10kV接线图 规格:320x200x1.5 材料种类:纸张打印并过塑 | 块 | 1
16 | 011615001001 | 拆除原有在“桃江小学专变”内的高压总计量 | 个 | 1
17 | 030414015002 | 电缆试验 泄漏试验 | 根次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
18 | 030414015003 | 电缆试验 交流耐压试验10kv | 组/三相 | 2
19 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 6
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-土建
分部分项工程
土建工程
20 | 010501006001 | 开闭所基础 内空2240*810 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.垫层：100厚C15混凝土 3.砌体：M10水泥砂浆砌MU10砖 4.侧墙内侧面及底面抹灰：1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 5.圈梁：C25混凝土 8.含圈梁模板制作、安装、拆除 9.含圈梁钢筋制作、安装 10.含基础预埋件（槽钢[10、φ6@600圆钢） 11.含φ200PVC管集水口、预埋Φ160PVC通风管(内外钉不锈钢钢丝网) 12.含铜线端子95mm2、接地线BVV-95、接地引上线 扁钢 -5X50 13.具体做法详见图纸。 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21 | 010501006002 | 开闭所工作井 内空2205*920 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.垫层：100厚C15混凝土 3.砌体：M10水泥砂浆砌MU10砖 4.侧墙内侧面及底面抹灰：1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 5.圈梁：C25混凝土 6.盖板：1150*300*100盖板（8块），含φ12吊钩、槽钢包边 7.含盖板制作、运输、安装 8.含模板制作、安装、拆除 9.含钢筋制作、安装 10.含L50×5镀锌角钢井框座 11.含φ200PVC管集水口 12.具体做法详见图纸。 | 座 | 1
22 | 桂030413011001 | 柴油发电机基础 1.基础：C25混凝土 2.含模板制作、安装、拆除 3.含钢筋制作、安装 | 座 | 1
23 | 桂030413011002 | 干式变压器基础 1.基础：C25混凝土 2.预埋件：[10 槽钢2根,φ10铁脚@750,突出地面5mm 3.含基础沟槽开挖、回填、余土处理 | 座 | 1
24 | 040204008001 | 0.4kV电缆沟600×800带低压柜基础 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.200厚C20混凝土垫层 3.砌体：M10水泥砂浆砌MU10砖 4.砌体内侧面及底面抹灰：防水砂浆20mm厚 5.电缆沟盖板 6.含电缆支架及支架预埋件 7.原混凝土地面破除另计 | m | 12.00
25 | 040204008002 | 10kV电缆沟600×800带高压柜基础 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.200厚C20混凝土垫层 3.砌体：M10水泥砂浆砌MU10砖 4.砌体内侧面及底面抹灰：防水砂浆20mm厚3 5.电缆沟盖板 6.含电缆支架及支架预埋件 7.原混凝土地面破除另计 | m | 8.00
26 | 010904004001 | 锯缝机锯缝 原混凝土地面锯缝，厚100mm | m | 43.60
27 | 041001008001 | 拆除混凝土地面 厚度:100mm |  | 3.41
28 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:1km |  | 3.41
29 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 3.41
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
30 | 030113008001 | 柴油发电机组 200kW 型号:200kW 质量:2.5t 以内 单机试运转要求:符合设计及相关规范要求 含检查接线、系统调试 | 台 | 1
31 | 030401002001 | 干式变压器 SCB13-1000kVA 型号:SCB13-1000kVA 容量(kV·A):1000kVA 电压(kV):10/0.4kv | 台 | 1
32 | 030414001001 | 干式变压器系统调试 变压器容量≤1000kv.A | 系统 | 1
33 | 030402017001 | 高压成套配电柜 进线辅柜G1 型号:12kV,SF6全绝缘 规格:500×750×1550 高压柜柜体、底板、气箱采用304不锈钢板制作,厚度不小于2mm 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
34 | 030402017002 | 高压成套配电柜 出线柜G2 型号:12kV,SF6全绝缘 规格:500×750×1550 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
高压柜柜体、底板、气箱采用304不锈钢板制作,厚度不小于2mm 具体参数及配置详见图纸
35 | 030404004001 | 抽屉式低压进线柜 D1 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
36 | 030404004002 | 抽屉式低压补偿柜 D2 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
37 | 030404004003 | 抽屉式低压出线柜 D3 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
38 | 030404004004 | 抽屉式低压出线柜 D4 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
39 | 030404004005 | 抽屉式低压出线柜 D5 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
40 | 030404004006 | 抽屉式低压出线柜 D6 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
41 | 030404004007 | 抽屉式低压出线柜 D7 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
42 | 030404004008 | 抽屉式低压出线柜 D8 型号:GCK 规格:1000×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
43 | 030404004009 | 双电源转换柜 F1 型号:GCK 规格:800×1000×2200 具体参数及配置详见图纸 | 台 | 1
44 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 2000A/4P 规格、型号:2000A/4P 含始端/终端母线、连接器、过渡排、软连接、弹簧支架/吊架/托臂、 始端箱 | m | 6.00
45 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 800A/4P 规格、型号:800A/4P 含始端/终端母线、连接器、过渡排、软连接、弹簧支架/吊架/托臂、 始端箱 | m | 11.00
46 | 030403006003 | 防火型树脂浇注防水防潮母线 800A/4P 规格、型号:800A/4P 含始端/终端母线、连接器、过渡排、软连接、弹簧支架/吊架/托臂、 始端箱 | m | 4.00
47 | 030403003001 | 铜母排 TMY-100×10 | m | 25.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
48 | 030403003002 | 铜母排 TMY-80×8 | m | 6.00
49 | 030403003003 | 铜母排 TMY-50×5 | m | 6.00
50 | 030408008001 | 防火堵洞 高、低压柜底部、电缆排管口、电缆进入室内的孔洞处 | 处 | 12
51 | 030901013001 | 4kg干粉灭火器 | 具 | 4
52 | 030901013002 | 安全工具(防毒面具等) 安全工具无明细，该项按暂估价545元计 | 具 | 1
53 | 030409002001 | 配电房环形接地扁钢 -50*5 材质:镀锌扁钢 | m | 80.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-土建
分部分项工程
土建工程
54 | 030408003001 | 一层二列电缆排管 PVCφ160*5.0mm 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.100厚C15混凝土垫层 3.C20混凝土管道包封 4.管枕：每间隔两米设置 5.石粉（或砂、或杂砂石）回填、夯实 6.具体做法详见图纸。 | m | 270.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
7.其他：原有路面修复不计
55 | 桂030413007001 | 1层2列行人转角井内空 1890*910+910*500 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.垫层：200mm厚C15混凝土 3.井壁砌筑：MU15砖,M10水泥砂浆砌筑 4.井壁内面抹15mm厚1:2.5水泥砂浆 5.井底：20mm厚1:2.5水泥砂浆 6.压顶：C25混凝土圈梁 7.含盖板制作、运输、安装 8.含模板制作、安装、拆除 9.含钢筋制作、安装 10.含支座预埋件（镀锌角钢L50*5+φ6@300鱼尾钩）、盖板预埋件（10#槽钢） 11.φ200PVC管集水口,内填细砂 12.电缆支承：折叠复合支架 13.“高压电缆”标志牌安装 14.接地极：热镀锌角钢L50x50x5 L=1500 15.接地线：热镀锌角钢L50x5 16.具体做法详见图纸。 17.其他：原有路面修复不计 | 座 | 2
56 | 桂030413007002 | 1层2列行直线井 内空 2520*940 1.基础土石方开挖、回填、余土处理 2.找平层：100mm厚细砂 3.底板：100mm厚预制C30钢筋混凝土底板 4.井壁砌筑：MU15砖,M10水泥砂浆砌筑 5.井壁内面抹20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水粉) 6.井底：20mm厚1:2.5水泥砂浆 7.压顶：C30混凝土圈梁 8.含盖板制作、运输、安装 9.含模板制作、安装、拆除 10.含钢筋制作、安装 11.含支座预埋件（镀锌角钢L50*5+φ6@300鱼尾钩）、盖板预埋件（10#槽钢） 12.φ200PVC管集水口,内填细砂 13.电缆支承：折叠复合支架 14.井盖板标志：“高压电缆”标志牌 14.接地极：热镀锌角钢L50x50x5 L=1500 15.接地线：热镀锌角钢L50x5 16.具体做法详见图纸。 17、其他：原有路面修复不计 | 座 | 2
57 | 040205004001 | 标志牌 电缆通道上,每隔10~15米左右设置电缆标志牌 | 块 | 21
58 | 030409002001 | 接地扁钢 -50*5 材质:镀锌扁钢 部位：电缆排管通长布置 | m | 270.00
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-土建
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-土建
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 622.02
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 622.02 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电-土建
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 151.66
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 151.66 | 分部分项工程费及措施项目费
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1132.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1132.3 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
开闭所至半地室电缆排管预埋、检查井及配电间设备工程-土建
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 261.89
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 261.89 | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
5 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
6 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
8 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
9 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t
10 | 040301001.2 | 砂（综合） | 
11 | 040301004 | 中砂 | 
12 | 040301005 | 粗砂 | 
13 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
14 | 040904008 | 石粉 | 
15 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
16 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
17 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
18 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
19 | 050306001 | 周转板枋材 | 
20 | 050306002 | 周转枋材 | 
21 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
22 | 130503001 | 沥青漆 | kg
23 | 130507001 | 防锈漆 | kg
24 | 143906001 | 氧气 | 
25 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m
26 | 341101001 | 水 | 
27 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
28 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
29 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
30 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
31 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
32 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
33 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
34 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
35 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
36 | B043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
37 | 372312001.1 | 电缆支架 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林市桃江小学二期、三期新装1000kVA专变用电工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 372312001.2 | 电缆支架 | 套
39 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
40 | 140301004 | 汽油 92# | kg
41 | 140301004.2 | 汽油 92# | kg
42 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
43 | 341103001 | 电 | kW.h
44 | 341103001 | 电 | kW·h
45 | 341103001.1 | 电 | kW.h