## 安全耐久
A.1 安全耐久
控制项
条文编号 | 标准条文 | 分值设定 |  | 达标情况 | 所属专业 | 备注
|  | 分值 | 最高分值
4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | — | — | 达标 | 建筑 | 根据项目地勘报告、氡浓度检测报告:本项目建筑基础合理提供抗浮设防水位，有可靠的防涝基础设施，无滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射等危害。
4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | — | — | 达标 | 结构 | 结构设计满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求，并符合国家现行规范。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护要求，与建筑主体结构连接可靠，且能适应主体结构在多遇地震及各种荷载作用下的变形。
4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | — | — | 达标 | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 | 本项目外遮阳设施、空调室外机位、等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，并符合《建筑遮阳工程技术规划》JGJ 237 等现行。本工程设置设置太阳能灯,详电施。
4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — | — | 达标 | 结构、给排水、暖通、电气 | 采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接。对承重材料的力学性能进行检测验证。
4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | — | — | 达标 | 建筑 | 抗风压性能性能3级以上；水密性能3级以上；气密性能6级以上，并符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等现行相关标准要求。
4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | — | — | 达标 | 建筑 | 卫生间、浴室墙、地面做防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298的规定。
4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | — | — | 达标 | 建筑、电气 | 本项目能保持通行空间路线畅通、视线清晰，没有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。
4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目中具有警示和引导功能的安全标志，在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。设置的安全引导指示标志，包括紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等，以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。本项目设计消防应急照明和疏散指示系统，一层出口设置安全出口标志灯，走道、楼梯间设置疏散方向标志灯和疏散出口标志灯等。
4.1.9 | 安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。 | — | — | 达标 | 建筑 | 安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范。

## 健康舒适
A.2 健康舒适
控制项
条文编号 | 标准条文 |  | 分值设定 |  | 达标情况 | 所属专业 | 备注
|  |  | 分值 | 最高分值
5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 |  | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目建筑主体材料、民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关要求，视为本条达标。另外：建筑室内和建筑主入口处禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。
5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 |  | — | — | 达标 | 暖通 | 本项目采取合理的排风措施避免污染物扩散，避免卫生间等区域的空气和污染物串通到室内其他空间。卫生间排气扇带止回阀，防止排气倒灌。
5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 |  | — | — | 达标 | 给排水 | 本项目能够提供符合卫生要求的生活饮用水，建筑生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次，储水设施清洗后应进行水质检测，水质合格后方可恢复供水。使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm。非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识。
5.1.4 | 建筑声环境设计应符合下列规定：1场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。 |  | — | — | 达标 | 建筑 | 技术措施：本项目外窗具有较好的隔声性能。外墙隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。详见建筑构件隔声性能报告书、建筑室内噪声级报告书。
5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定：1各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。 |  | — | — | 达标 | 电气 | 本项目各场所的照明光源以节能型LED灯为主，灯具效率、照明设计的照明、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等指标需满足《建筑照明设计标准》（GB50034-2013)的相关要求；人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应达标现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的要求。
5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。 | — | — | 达标 | 暖通 | 本项目均采用分体式空调，设计时建筑专业预留室外机位，电气专业预留电量，要求用户选用能效等级达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3-2010和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455-2013中规定的2级的分体式空调。
|  | 采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | — | —
5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 |  | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目建筑节能设计严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022等相关规定，屋面及东、西外墙内表面温度满足《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016的要求,无结露现象。详见结露检查计算书。
5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 |  | — | — | 达标 | 暖通 | 本项目设置分体式空调的主要功能房间设有温控三速开关独立控制室温。
5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 |  | — | — | 达标 | 暖通、电气 | 本项目无地下室。
5.1.10 | 健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031等的规定。 |  | — | — | 达标 | 建筑 | 技术措施：健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范。

## 生活便利
A.3 生活便利
控制项
条文编号 | 标准条文 | 分值设定 |  | 达标情况 | 所属专业 | 备注
|  | 分值 | 最高分值
6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | — | — | 达标 | 建筑 | 场地与周边环境的无障碍步行系统连贯，当场地存在高差时，也以无障碍坡道相连接，详《无障碍设计流线总图》。
6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | — | — | 达标 | 建筑 | 该项目场地人行出入口500m内设有公共交通站点。
6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | — | — | 达标 | 建筑、电气 | 本项目停车场具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | — | — | 达标 | 建筑 | 自行车停车场均布置在出入口周边地面，符合使用者出行习惯，且规模适度满足规划要求。
6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | — | — | 达标 | 电气 | 本项目设置建筑设备管理系统，能实现对主要设备的有效监控。
6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | — | — | 达标 | 电气 | 本项目根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314设置信息网络系统，支持建筑内语音、数据、图像等多种类信息的传输。
6.1.7 | 6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等的规定。 | — | — | 达标 | 电气 | 技术措施：生活便利相关技术要求符合现行强制性工程建设规范。

## 资源节约
A.4 资源节约
控制项
条文 编号 | 标准条文 | 分值设定 |  | 达标情况 | 所属专业 | 备注
|  | 分值 | 最高分值
7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | — | — | 达标 | 建筑 | 节能计算满足《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022等现行规范、标准要求。
7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 | — | — | 达标 | 暖通 | 本项目均采用分体式空调，设计时建筑专业预留室外机位，电气专业预留电量，要求用户选用能效等级达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3-2010和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455-2013中规定的2级的分体式空调。
7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | — | — | 达标 | 暖通 | 本项目设置或预留条件设置分体式空调系统，空调室内机可独立调控启停，用户能够根据房间需求调节室内温度。各房间均设有可开启外窗，且自然通风良好，过渡季节不使用空调，采用自然通风的方式亦可以保证室内舒适度。
7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | — | — | 达标 | 电气 | 本项目的照明灯具采用高效节能型灯具，配高品质电子镇流器；镇流器能效等级2级，楼梯间、走道以及地下车库考虑采用LED灯或紧凑型节能灯。选择合适的灯具悬挂高度、方式、位置，避免直射光和二次反射光造成视觉疲劳，减少眩光和闪光。主要功能房间照明设计参照《建筑照明设计标准》GB 50034-2013目标值执行。
7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | — | — | 达标 | 电气、暖通 | 本项目在变配电系统中采用分项计量，分别对商业用电、公共照明用电、风机水泵等动力用电进行独立分项计量。
7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | — | — | 达标 | 电气 | 对垂直电梯，应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术，实现电梯节能。对于扶梯，应采用变频感应启动技术来降低使用能耗。
7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | — | — | 达标 | 给排水 | 本项目制定了水资源利用方案，统筹利用各种水资源。1、本项目在如下位置安装水表：（1）直接从外网供水的低区引入管上；（2）需要独立计量收费的支管起端；（3）满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道其他部位，如道路冲洗等杂用水管网。2、本项目在用水点处水压大于0.20MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。3、3、本项目用水器具均采用节水型,具均满足《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》的要求，在节水器具的基础上选用用水效率达到2级的产品。
7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | — | — | 达标 | 结构 | 本项目参照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）中对建筑不规则类型的定义，对建筑形体规则性进行评价，本项目形体规则判定为一般不规则。
7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1 住宅建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于2%； 2 公共建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于1%。 | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目整体建筑造型简约，未设置过多的装饰性构件。
7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定： 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | — | — | 达标 | 结构 | 在结构总说明中明确项目所采用的混凝土全部为预拌混凝土，所采用的砂浆全部为预拌砂浆。
7.1.11 | 资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。 | — | — | 达标 | 结构 | 资源节约相关技术要求符合现行强制性工程建设规范。

## 环境宜居
A.5 环境宜居
控制项
条文 编号 | 标准条文 | 分值设定 |  | 达标情况 | 所属专业 | 备注
|  | 分值 | 最高分值
8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目日照满足规范要求。
8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | — | — | 达标 | 建筑 | 建筑规划设计已充分考虑通风，遮阳满足节能、绿地满足规划要求，有效降低热岛强度，提高环境舒适度。
8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | — | — | 达标 | 建筑 | 选择适宜的乡土植物，采用乔灌结合的复层绿化形式，使场地内的绿化体系更富有层次感，且无毒、易围护、成活率在95%以上。种植区域的覆土深度符合相关要求，浅根乔木种植土厚度大于1.2m，深根系乔木种植土厚度大于1.5m，大灌木种植厚度大于0.5m，草坪植被大于0.3m。
8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | — | — | 达标 | 给排水 | 场地的竖向设计充分利用场地原有地形，确保场地雨水重力有效及时排放和收集，有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；且符合《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83的要求。本项目规划用地面积未达到10公顷，不需对场地进行雨水控制利用专项设计。
8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | — | — | 达标 | 建筑 | 设置便于识别和使用的标识系统（导向标识和定位标识），标识系统参照《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223执行。
8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | — | — | 达标 | 建筑 | 本项目对污染源的措施处理：1）排水系统采取雨水、污水分流排放制。收集到的雨水可直接排入市政雨水排放管网，生活污水通过三级化粪池，经处理达标后排入城市污水干管，排入污水处理厂。2）项目垃圾收集点生活垃圾，生活垃圾经保洁人员上门清理至垃圾收集点，再由环卫部门每天直接到垃圾收集点收集，然后统一运到生活垃圾填埋场集中处理。
8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | — | — | 达标 | 建筑 | 根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施和收集点，其中有害垃圾单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。
8.1.8 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。 | — | — | 达标 | 建筑 | 环境宜居相关技术要求符合现行强制性工程建设规范。

## 提高与创新
A.6 提高与创新
条文 编号 | 标准条文 |  |  | 分值设定 |  | 自评得分 | 专业 | 备注
|  |  |  | 分值 | 最高分
9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗 | 建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度 | 降低40% | 10 | 30 |  | 暖通
|  |  | 降低50% | 15
|  |  | 降低60% | 20
|  |  | 降低70% | 25
|  |  | 降低80% | 30
9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。 |  |  | 20 | 30 |  | 建筑
9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 |  |  | 8 | 20 |  | 建筑
9.2.4 | 场地绿容率不低于3.0 | 场地绿容率计算值不低于3.0。 |  | 3 | 5 |  | 建筑
|  | 场地绿容率实测值不低于3.0。 |  | 5
9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件 | 主体结构采用钢结构、木结构。 |  | 10 | 10 |  | 结构
|  | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例 | 达到35% | 5
|  |  | 达到50% | 10
9.2.6 | 应用建筑信息模型（BIM）技术 | 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用。 |  | 5 | 15 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气
|  | 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的两个阶段应用。 |  | 10
|  | 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的三个阶段应用。 |  | 15
9.2.7 | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，评价总分值为30分。降低10%,得10分；每再降低1%,再得1分，最高得30分。 |  |  | 30 | 30 |  | 建筑
9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定。 |  | 8 | 8 |  | 施工
|  | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%。 |  | 4 | 4
|  | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%。 |  | 4 | 4
|  | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系。 |  | 4 | 4
9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品 | 1 建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得10分； |  | 10 | 10 |  | 结构
|  | 2 建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。 |  | 10 | 10
|  | 3具有绿色建筑性能保险，得10分。 |  | 10 | 10
9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为40分。每采取一项，得10分，最高得40分。 |  |  | 10~40 | 40 |  | 建筑
提高与创新 |  |  |  |  | 100 | 0 | 得分

## 评分计算表
A.7 建筑评分计算表
工程项目名称 |  | 平桂区沙田镇龙井小学教学楼
评价指标 |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居
指标序号ⅰ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
控制项 | 评定结果 | ▇满足 | ▇满足 | ▇满足 | ▇满足 | ▇满足
| 得分Q0 | 400
评分项 | 预评价适用分值 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100
| 评价适用分值 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100
| 得分Qi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加分项得分QA |  | 0
总得分∑Q |  | 40
绿色建筑等级 |  | ▇基本级 □一星级 □二星级 □三星级
注: （1）预评价时，第6.2.10~6.2.13、9.2.8条不得分； （2）总得分∑Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10； （3）当仅满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级； （4）一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足全部控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%； （5）一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定； （6）当总得分分别达到60分、70分、85分且满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 （7）“备注”栏应注明提供的图纸、报告等证明材料和采用承诺函承诺得分或达标等内容。