四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目医用气体、手术室灯床塔等设备采购 | PLC控制柜 | 捷工 | 落地式安装 | 1 | 63470.00 |
| 2 |  | 初级过滤器 | 捷工 | 流量：≥6.0m³/min，除尘精度1μm，除油精度0.1ppm | 3 | 3450.00 |
| 3 |  | 除尘过滤器 | 捷工 | 流量：≥6.0m³/min，除尘精度0.01μm,除油精度0.01ppm | 3 | 3920.00 |
| 4 |  | 高效过滤器 | 捷工 | 流量：≥6.0m³/min，除尘精度1μm | 3 | 3920.00 |
| 5 |  | 活性炭过滤器 | 捷工 | 流量：≥6.0m³/min，除油精度0.003ppm | 3 | 3450.00 |
| 6 |  | 空气减压装置 | 捷工 | 200m³/h 双回路 | 2 | 29680.00 |
| 7 |  | 微热吸附式干燥机 | 捷工 | 规格：≥5.0m³/min；压力漏点：-40℃ 带露点再生控制 | 3 | 61330.00 |
| 8 |  | 无油螺杆机空压机 | 捷工 | - 1、排气量4.5m³/min； - 2、出口压力：0.8MPa 功率:45kW 380V； - 3、医疗空干燥于燥、过滤后，其品质应符合GB50751-2012 关于医疗空气的品质要求规定。 | 3 | 834620.00 |
| 9 |  | 空气储罐 | 申江 | 1、材质:304不锈钢 2、规格：2m³ 1.0MPa | 3 | 44880.00 |
| 10 |  | 分气缸 | 申江 | 1、材质:304不锈钢 2、2进3出 3、设计压力:1.0MPa | 1 | 16590.00 |
| 11 |  | 维护供应组件 | 捷工 | - 1、该组件包含一个专用进气口接头 - 2、一个压力释放装置 - 3、一个单向阀和一个截止阀 - 4、流量300m3/h - 5、该装置配备实际有形的保护，以防止篡改和未经授权的进入。 | 3 | 21640.00 |
| 12 |  | 医用真空负压机组 | 捷工 | - 1、机组配置：4台（300m³/h 7.5kW）油旋式真空泵、4台300Nm³/h)除菌过滤器、1台自动控制柜。 - 2、实时显示流量、压力等参数，历史数据可储存、调阅。配置RS485信号输出接口，可实现网络远程监控及室内环境反馈控制； - 3、配套传感器，精度：±2度。 - 4、压力和真空度监测模块：监测系统压力和真空度，并将数据传送到医用真空负压机控制系统。 - 5、系统报警内容包括：高温及电机过载跳机报警、环境温度报警、PLC控制模块故障报警、真空压力报警、露点温度报警。 - 6、内置数据模块，能将所有监测数据和报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至气源远程报警系统和医用气体报警监测中央管理系统。 - 7、医用真空负压机的排气应符合医院环境卫生标准要求。排气口应设置有害。 - 8、气体警示标识。 - 9、工作压力：吸引系统在大气环境下不高于0.02MPa，不低于-0.07MPa并能在该范围内任意调节。 - 10、系统小时泄漏率： 每小时泄漏率应符合GB50751《医用气体工程技术规范》10.2.19要求（泄漏率为0.5%～1.8%）。 - 11、▲每台真空泵应能自动投入运行,断电恢复后真空泵应能自动启动。（须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件） - 12、▲细菌过滤器过滤精度应为0.01um~0.2um,效率应达到99.995%。（须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件） - 13、安规检测符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》； - 14、电磁兼容检测符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》； - 15、报警功能电气安全检测符合YY 9706.108-2021 《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》； - 16、符合GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》，环境检测符合GB/T14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》； - 17、▲工作调节范围：-0.02MPa～-0.07MPa（可调）； - 18、配置1台电控柜（含在医用真空负压机中），电控柜控制真空泵，以达到1用1备或2台同时使用的目的，保证系统连续抽气。当压力高于-0.087MPa或低于-0.04MPa时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器； - 19、吸引管道均采用无缝不锈钢管，并经清洗、吹扫，采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气。 | 1 | 618240.00 |
| 13 |  | 真空罐 | 申江 | 1、材质:碳钢 2、规格：2.0m³ 1.0MPa | 2 | 15410.00 |
| 14 |  | 消毒灭菌装置 | 捷工 | 规格:600m³/h 最高功率3kW 杀灭温度≥200℃ | 1 | 56380.00 |
| 15 |  | 分气缸 | 申江 | 1、材质:304不锈钢 2、2进3出 3、设计压力:1.0MPa | 1 | 17000.00 |
| 16 |  | 护士站测压表(三气) | 捷工 | 1、规格型号：氧气、吸引、空气（三气），显示方式：数显； 2、安装方式：暗装，底边距地高度1.8m。 | 1 | 16120.00 |
| 17 |  | 氧气二级稳压箱 | 捷工 | 1、参数：40m³，双回路，工作压力：0.2～0.5MPa； 2、安装方式：明装，底边距地高度：1.0m。 (1)二级减压箱须双回路减压设计。 (2)二级减压箱箱内铜管与阀门焊接之处采用银焊,确保焊缝质量，管路经100%气密性测试，泄漏率检测结果为0%； (3)二级稳压箱采用包含安全阀的双路型式,每一路均应满足最大流量及安全泄放需要。 (4)▲具有第三方检验机构出具的流量大于300L/Min的合格检测报告,(须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件) | 1 | 12440.00 |
| 18 |  | 空气二级稳压箱 | 捷工 | 1、参数：40m³，双回路，工作压力：0.2～0.5MPa； 2、安装方式：明装，底边距地高度：1.0m。 3、二级减压箱须双回路减压设计。 (2)二级减压箱箱内铜管与阀门焊接之处采用银焊,确保焊缝质量，管路经100%气密性测试，泄漏率检测结果为0%； (3)二级稳压箱采用包含安全阀的双路型式,每一路均应满足最大流量及安全泄放需要。 (4)▲具有第三方检验机构出具的流量大于300L/Min 的合格检测报告,(须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件) | 1 | 11900.00 |
| 19 |  | 氧气流量计 | 捷工 | 1、参数：压力0～0.6Mpa(必须在某一恒压)，精度±3%； 2、2LED显示累计流量、瞬时流量； 3、分辨率0.01m3； 4、精度±3%； 5、流速范围3-200/min； 6、电源220V； 7、安装方式：明装，安装于医用井，高度随管道高度。 | 1 | 3960.00 |
| 20 |  | 全封闭铝合金设备带 | 捷工 | 1、规格：210×60mm； 2、组合式三腔设计，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 3、表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 4、安装方式：明装，底边距地高度1.3m。 (1)铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 (2)医疗设备带壁厚≥2.0mm，表面要求色泽均匀，耐腐蚀、抗老化、不褪色、附着力强。外型美观大方。 (3)三腔及以上设计，气电分离，强电弱电气路各自独立腔体分离。 (4)▲设备带制造企业须提供第三方出具的抗细菌99.45%以上检测报告。（须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件） (5)▲设备带制造企业须提供第三方出具的耐霉菌0级别检测报告。（须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件） (6)▲设备带需要通过国家计量单位盐雾测试报告。通过GB/T2433.17-2008电工电子产品环境实验标准。（须提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件） (7)设备带电气安规通过GB9706.1-2020《 医用电气设备 第 1部 分:基本安全和基本性能通用要求》检测。 (8)设备带终端通过YY 0801.1-2010 《医用气体管道系统终端 第 1部分:用于压缩医用气体和真空的终端》检测。 (9)设备带电子电气产品六种限用物质通过GB/T26572-2011《 电子电气产品中限用物质的限量要求》检测。 (10)设备带燃烧性能通过GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检测。 (11)设备带烤漆附着力通过GB/T5210-2006《 色漆和清漆 拉开法附着力试验》检测。 | 14.6 | 420.00 |
| 21 |  | 负压（吸引）终端 | 捷工 | 1、统一为国标，流量：＞30L/min； 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。 | 11 | 540.00 |
| 22 |  | 空气终端 | 捷工 | - 1、统一为国标，流量：＞10L/min； - 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。 | 8 | 540.00 |
| 23 |  | 氧气终端 | 捷工 | 1、统一为国标，流量：＞10L/min； 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。 | 11 | 540.00 |
| 24 |  | 氧气大流量稳压箱 | 捷工 | 1、二级稳压箱由减压阀、压力表、阀门组成； 2、流量：≥50Nm³/h； 3、输出压力：0.2~0.8MPa(可调)； 4、结构形式：箱式壁挂，双路减压； 5、压力显示：压力表，精度等级≥1.0级； 6、应具有应急接口，在气源断气的情况下可接入钢瓶应急供氧。 | 13 | 27200.00 |
| 25 |  | 氧气二级稳压箱 | 捷工 | 1、二级稳压箱由减压阀、压力表、阀门组成； 2、流量：≥20Nm³/h； 3、输出压力：0.2~0.8MPa(可调)； 4、结构形式：箱式壁挂，双路减压； 5、压力显示：压力表，精度等级≥1.0级； 6、应具有应急接口，在气源断气的情况下可接入钢瓶应急供氧。 | 30 | 11360.00 |
| 26 |  | 氧气大流量流量计 | 捷工 | 1、最大流量：800L/min 2、精度：±(2.0+0.5FS)% 3、显示方式：LED 4、通讯协议：支持标准Modbus RTU通讯协议 | 13 | 3960.00 |
| 27 |  | 氧气流量计 | 捷工 | 1、最大流量：300L/min 2、精度：±(2.0+0.5FS)% 3、显示方式：LED 4、通讯协议：支持标准Modbus RTU通讯协议 | 30 | 3960.00 |
| 28 |  | 压力监测报警装置（二气） | 捷工 | 二气≥1.0级，数字显示 | 8 | 15410.00 |
| 29 |  | 压力监测报警装置（三气） | 捷工 | 1、三气≥ 1.0 级，数字显示； 2、超欠压声光报警，数据远传。 | 35 | 15410.00 |
| 30 |  | 病房医疗设备带 | 捷工 | 1、普通病房床头设备带采用全封闭铝合金设备带； 2、规格：245×68mm，材料厚度≥1.5mm； 3、结构：设备带内部采用四腔结构，实现气体、强电、弱电、灯舱完全分离，产品须对设备带的电气防火性能进行安全检测； 4、设备带面板与底座应采用扣压自紧式结构； 5、设备带表面应采用静电喷塑处理或丙烯酸喷漆工艺处理； 6、设备带应具有防止失火危险的强度和刚度；部件应可以承受清洗、消毒和灭菌，而又不损坏或影响其安全防护性能； 7、普通病床通长布置，设备带具体长度见医气平面图； 8、其他配置：开关采用大板开关，220V，10A；床头灯采用LED灯T5-4W；插座采用3+2孔插座，220V，10A（另计）； 9、具体床头配置见床头布置图； 10、强电施工单位将电源线、大楼等电位敷设到需安装设备带的位置。 | 2318.25 | 400.00 |
| 31 |  | 气口箱（二气/三气） | 捷工 | 1、规格：500×300×110mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：门诊终端嵌入式安装。 | 36 | 2580.00 |
| 32 |  | 气体终端箱（七气） | 捷工 | 1、规格：900×200×120mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：手术室终端嵌入式安装； | 14 | 14840.00 |
| 33 |  | 气体阀门箱（六气） | 捷工 | 1、规格：500×480×110mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：手术室嵌入式安装； | 14 | 11900.00 |
| 34 |  | 医用氧气终端 | 捷工 | - 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； - 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； - 3、额定压力：0.4MPa； - 4、额定流量：≥10L/min； - 5、主要技术要求： - 6、制式：国标 - 7、终端应自带维修阀，可关闭终端上的维修开关进行故障维修，维修时应不影响同病房其他终端使用； - 8、终端应保证气体插头和气孔之间良好的配合，插接部分采用全金属结构，内芯采用优质黄铜，保证临床良好的插接性和密封性，压盖采用金属材质； - 9、终端应能在不拆卸设备带面板的情况下进行维修； - 10、终端阀座与底座应具有防错装结构，防止不同终端阀座错接； - 11、气体终端通过15万次以上插拔实验； - 12、终端气体接口颜色及形状应不同，各种医用气体终端插头不得有互换性。13、医气终端阀芯采用螺纹硬密封方式，可以通过工具在气体终端内部锁紧关闭供气，维修时无需关闭供气管路或拆开设备带装置。 - 13、医气终端阀芯采用螺纹硬密封方式，可以通过工具在气体终端内部锁紧关闭供气，维修时无需关闭供气管路或拆开设备带装置。 | 1364 | 540.00 |
| 35 |  | 医用真空吸引（负压）终端 | 捷工 | 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 3、额定压力：0.04MPa（真空压力）； 4、额定流量：≥30L/min； 5、主要技术要求： (1)制式：国标； (2)终端应自带维修阀，可关闭终端上的维修开关进行故障维修，维修时应不影响同病房其他终端使用； (3)终端应保证气体插头和气孔之间良好的配合，插接部分采用全金属结构，内芯采用优质黄铜，保证临床良好的插接性和密封性，压盖采用金属材质； (4)终端应能在不拆卸设备带面板的情况下进行维修； (5)终端阀座与底座应具有防错装结构，防止不同终端阀座错接； (6)气体终端通过15万次以上插拔实验； (7)终端气体接口颜色及形状应不同，各种医用气体终端插头不得有互换性。 | 1364 | 540.00 |
| 36 |  | 医用空气终端 | 捷工 | 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 3、额定压力：0.4MPa； 4、额定流量：≥10L/min； | 266 | 540.00 |
| 37 |  | 医用氮气终端 | 捷工 | 国标，流量10L/min | 14 | 540.00 |
| 38 |  | 医用笑气终端 | 捷工 | 国标，流量10L/min | 14 | 540.00 |
| 39 |  | 医用二氧化碳终端 | 捷工 | 国标，流量10L/min | 14 | 540.00 |
| 40 |  | 医用麻醉废气终端 | 捷工 | 国标，射流式终端，流量80L/min | 14 | 6160.00 |
| 41 |  | 氮气自动汇流排 | 捷工 | 1、规格：10+10瓶； 2、额定输出流量：≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 1 | 128590.00 |
| 42 |  | 一氧化氮自动汇流排 | 捷工 | 1、规格：5+5瓶； 2、额定输出流量≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 1 | 103860.00 |
| 43 |  | 二氧化碳自动汇流排 | 捷工 | 1、规格：3+3瓶； 2、额定输出流量≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 1 | 90160.00 |
| 44 |  | 铝合金终端盒 | 捷工 | 500×700mm | 39 | 3350.00 |
| 45 |  | 终端防尘罩 | 捷工 |  | 3050 | 10.00 |
| 46 |  | 分机接线箱 | 捷工 | 1.名称:分机接线箱 2.规格、型号:综合考虑 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 24 | 430.00 |
| 47 |  | 压力信息采集模块 | 捷工 | 1.名称:压力信息采集模块 2.规格、型号:综合考虑 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 6 | 2040.00 |
| 48 |  | 自动切换信息采集模块 | 捷工 | 1.名称:自动切换信息采集模块 2.规格、型号:综合考虑 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 3 | 2060.00 |
| 49 |  | 数据转换器 | 捷工 | 1.名称:数据转换器 2.规格、型号:综合考虑 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 1 | 390.00 |
| 50 |  | MonitorLLT中央系统显示屏 | 捷工 | 1.名称:MonitorLLT中央系统显示屏 2.规格、型号:满足设计及使用要求 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 1 | 15460.00 |
| 51 |  | 系统软件及主机、电脑 | 来酷 | 1.名称:系统软件及主机、电脑 2.规格、型号:满足设计及使用要求 3.本清单描述未详尽，详见图纸说明内容及节点大样执行 | 1 | 119600.00 |
| 52 |  | 中央监控系统调试 | 捷工 | 1、名称：中央监控系统调试 2、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 3、工程量按整个项目计取仅记取1项，所有费用均需在综合单价中考虑 | 1 | 11590.00 |
| 53 |  | 单臂内镜塔 | 科曼 | (1)产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 (2)▲吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告） (3)吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定。 (4)吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3。 (5)表面采用环保抑菌粉末，可抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。 (6)箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。 (7)抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 (8)所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 (9)吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； (10)气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。 (11)安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 (12)采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 (13)吊臂工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试。 (14)吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。 (15)吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 (16)(单臂内镜)吊塔，配置要求如下： 【配置可根据科室需求调整】 1)旋转臂：旋转半径≥0.75米。 2)吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。 3)仪器平台4层（带抽屉1个、键盘1个）。 4)国标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。 5)(5)220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个，BNC视频接口2个。 6)高度可调输液组合架1个，网篮1个，内镜挂钩1个。 | 13 | 64400.00 |
| 54 |  | 显示器单臂塔（弹簧臂） | 科曼 | (1)产品包含预埋件、主轴、弹簧臂、挂架组成 (2)最大臂展为2米 (3)转轴旋转角度为340° (4)上下升降范围为110°，可人工限位 (5)挂架承重≥20kg。 (6)可悬挂21-32寸显示器 (7)臂内为显示器穿一根3G-SDI线缆 | 13 | 50600.00 |
| 55 |  | ICU单臂塔 | 科曼 | (1)产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 (2)吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。 (3)吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定。 (4)吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。 (5)表面采用环保抑菌粉末，可抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。 (6)箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。 (7)抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 (8)所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 (9)吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； (10)气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。 (11)安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 (12)采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 (13)吊臂工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试。 (14)▲吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告） (15)吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 (16)（单臂护理）吊塔，配置要求如下： 【配置可根据科室需求调整】 1)旋转臂：旋转半径≥0.75米。 2)吊头或吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。 3)仪器平台2层（带抽屉1个）。 4)国标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。 5)(5)220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，六类网络接口2个。 6)高度可调输液组合架1个，网篮1个。 | 18 | 46000.00 |
| 56 |  | 桥式护理单元 | 科曼 | （1） 横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。 （2）干湿合一桥式护理单元箱体配置： 1)吊柱式箱体1个，长度≥1米。 2)仪器托盘3层；抽屉1个。 3)国标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。 4)220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个。 5)网篮1个。 6)双关节输液组合架1个。 | 40 | 92000.00 |
| 57 |  | ICU重型设备带 | 捷工 | 1、抢救室病房床头采用全封闭铝合金的重型设备带； 2、规格：408×90mm，材料厚度≥1.5mm； 3、结构：设备带内部采用三腔设计，实现气体、强电、弱电完全分离，确保电气安全； 4、设备带正面设置两条导轨可放置监护仪、输液装置及其它辅助装置，监护仪支承架、输液装置等可移动并能根据需要固定在所需位置； 5、面板采用模块结构，背板也采用整块铝合金结构，设备带在病房内按国家标准布设； 6、普通病床通长布置，设备带具体长度见医气平面图； 7、其他配置：开关采用大板开关，220V，10A；床头灯采用LED灯T5-4W；插座采用3+2孔插座，220V，10A（另计）； 8、具体床头配置见床头布置图； 9、强电施工单位将电源线、大楼等电位敷设到需安装设备带的位置。 | 156 | 280.00 |
| 58 |  | 子母无影灯（数字化手术室） | 科曼 | (1)光源数量：母灯灯珠≥40个，子灯灯珠≥40个。 (2)具备LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光，符合DIN1946-4层流标准。 (3)中心照度Ec：40000 lx 到160000 lx之间十级可调。 (4)照度调节采用DC调节模式，不得使用PWM调光。 (5)▲子母灯在20%照度下，大光斑光柱深度实测值≥1500mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (6)光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d10≥300mm； (7)腔镜照明模式：可切换两种以上颜色或具有绿色腔镜模式。 (8)光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10≥65%。最小光斑环境下d50/d10≥55%。 (9)母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%； (10)移动便捷性：灯头垂直方向(Z方向)移动的作用力≤45N，水平方向（X、Y方向）移动的作用力≤20N。 (11)母灯配置阴影管理系统，单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%。 (12)子母灯显色指数实测值Ra≥97，子母灯显色指数实测值R9≥93； (13)具有自定义临床模式：可保存3个以上不同的照明参数，一键切换。 (14)具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值≤±20000lux。 (15)具备色温可调功能，可调范围在3600K-5100K之间，不少于5级可调； (16)辐照度Ee和照度Ec的比值≤3.5mW/(m2·lx)。 (17)配置要求【配置可根据科室需求调整】 1)﻿吊装组件：天花预埋件，法兰盘，1套. 2)﻿悬臂组件：1套.2根悬臂 3)﻿母灯灯头组件：含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘，1套. 4)子灯灯头组件：含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘，1套. 5)﻿弹簧臂：2套. 6)﻿手柄组件：2套 7)﻿安装螺丝：1包 | 1 | 202400.00 |
| 59 |  | 子母无影灯（非数字化手术室） | 科曼 | (1)手术灯采用医用级LED冷光源，子母灯配置，每个灯头灯珠数量≥30个。 (2)基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于2°。 (3)采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明模式。 (4)具有自定义临床模式，用户可根据自己的喜好设置自己偏好参数并保存。 (5)具有照度稳定技术。 (6)母灯可配置自动模式（自动对焦）功能。 (7)▲采用DC调光技术，非PWM调光，无频闪。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (8)手术灯移动轻巧便捷，手术灯上下（Z轴）移动作用力不大于45N，水平（X,Y轴）移动作用力不大于25N。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (9)手术灯深腔照明率100%±18%，单遮挡无影率80%±18%，单遮挡深腔无影率75%±18%。 (10)显色指数Ra≥98，显色指数R9≥97，确保光源能最真实的还原创面的实际面貌。 (11)光斑十档可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。 (12)照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。 (13)手术灯各灯头最大照明深度实测值≥1380mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (14)辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.5±10% mW/（m2·lux）。 (15)母灯照度40000lux-160000lux，子灯照度40000lux-130000lux十档可调。 (16)配置要求【配置可根据科室需求调整】 1)﻿吊装组件：天花预埋件，法兰盘，1套. 2)﻿悬臂组件：1套.2根悬臂 3)﻿母灯灯头组件：含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘，1套. 4)子灯灯头组件：含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘，1套. 5)﻿弹簧臂：2套. 6)﻿手柄组件：2套 7)﻿安装螺丝：1包 | 16 | 202400.00 |
| 60 |  | 妇科手术床 | 科曼 | (1)手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 (2)底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急切断电路。 (3)▲台面在最高位置，取下所有附件，水平侧向摆动量≤3mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (4)配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 (5)手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重活动控制方式。 (6)床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。 (7)床体整机的防水等级≥IPX4。 (8)床面高度可调范围:650mm-1000mm。 (9)床面长度实测值≥2000mm ，床面宽度实测值≥540mm。 (10)床面头倾脚倾≥30°±5°。 (11)床面左倾≥20°±5°，床面右倾≥20°±5°。 (12)背板上倾≥80°±5°，背板下倾≥40°±5°。 (13)腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 (14)附件配置 1)手持遥控器+立柱控制面板：1套 2)记忆海绵床垫：1套 3)夹持器（圆形）：1个 4)麻醉屏架：1个 5)托手架：2个 6)大腿支架1套 7)缚身带1套 8)支身架1套 9)腰臀垫1套 10)腰桥1套 | 3 | 276000.00 |
| 61 |  | 介入手术床 | 科曼 | (1)床板采用5段式设计，由头板、上背板、背板、臀板、腿板组成。 (2)采用高可靠性液压控制系统，由双系统组成，一套系统故障时可自动切换到另一套系统，实现故障可控，快速响应。 (3)台面的升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移以及刹车系统等为电动液压驱动。 (4)模块化床体支持头腿互换反向模式，床板最大可透视空间≥1510mm。 (5)▲手术台液压系统应无渗漏现象，液压历时5h,手术台下降距离应不大于2mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (6)具有多个信息化接口，可支持墙控、脚踏控制等辅助方式。 (7)一键复位功能，只需一个按键即可使手术台恢复水平零位。 (8)底座头侧设置有红色标识的一键急停开关，用于手术过程中误触发操作的紧急处理。 (9)具备实现一键屈曲/反屈曲功能，正屈夹角/反屈曲角度：220°±5°/110°±5°。 (10)台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤4mm。 (11)左右腿板连接结构为一种锁紧式扳手（非旋钮结构），操作便捷。 (12)配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 (13)整个台面可进行电动纵向移动320mm±10mm，实现全体位C臂摄片。 (14)床面头倾脚倾≥25°，左倾右倾≥15°。 (15)腿板上倾实测值≥35°，腿板下倾实测值≥90°。 (16)背板上倾实测值≥80°，背板下倾实测值≥40°。 (17)床面长度：2155mm±50mm ，床面宽度：540mm±50mm。 (18)床面高度可调范围:680mm-980mm，额定承重：≥250kg。 (19)附件配置【配置可根据科室需求调整】 1)记忆海绵床垫：1套 2)手持遥控器：1套 3)夹持器（圆形）：2个 4)轻型线路管理器 ：1个 5)麻醉屏架：1个 6)托手架：2个 7)碳纤维床板1套 8)碳纤维延长板1套 | 2 | 340000.00 |
| 62 |  | 电动综合手术床（高配版） | 科曼 | (1)床板采用5段式设计，由头板、上背板、背板、臀板、腿板组成。 (2)采用高可靠性液压控制系统，由双系统组成，一套系统故障时可自动切换到另一套系统，实现故障可控，快速响应。 (3)台面的升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移以及刹车系统等为电动液压驱动。 (4)模块化床体支持头腿互换反向模式，床板最大可透视空间≥1510mm。 (5)手术台液压系统应无渗漏现象，液压历时5h,手术台下降距离应不大于2mm。(6)一键复位功能，只需一个按键即可使手术台恢复水平零位。 (7)底座头侧设置有红色标识的一键急停开关，用于手术过程中误触发操作的紧急处理。 (8)具备实现一键屈曲/反屈曲功能，正屈夹角/反屈曲角度：220°±5°/110°±5°。 (16)▲台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤4mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (9)左右腿板连接结构为一种锁紧式扳手（非旋钮结构），操作便捷。 (10)配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 (11)整个台面可进行电动纵向移动320mm±10mm，实现全体位C臂摄片。 (12)床面头倾脚倾≥25°，左倾右倾≥15°。 (13)腿板上倾实测值≥35°，腿板下倾实测值≥90°。 (14)背板上倾实测值≥80°，背板下倾实测值≥40°。 (15)床面长度：2155mm±50mm ，床面宽度：540mm±50mm。 (16)床面高度可调范围:680mm-980mm，额定承重：≥250kg。 (17)其中3台需要可以做骨科手术。 (18)附件配置【配置可根据科室需求调整】 1)记忆海绵床垫：1套 2)手持遥控器：1套 3)夹持器（圆形）：2个 4)轻型线路管理器 ：1个 5)麻醉屏架：1个 6)托手架：2个 7)大腿支架1套 8)支身架1套 9)支肩架1套 10)缚身带1根 11)侧卧位支身架1套 12)侧卧位托手架1套 | 9 | 340000.00 |
| 63 |  | 电动综合手术床（基础款） | 科曼 | (1)手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 (2)底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急切断电路。 (3)台面在最高位置，取下所有附件，水平侧向摆动量≤2mm。(4)配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 (5)手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重活动控制方式。 (6)床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。 (7)床体整机的防水等级≥IPX4。 (8)手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应≤80N。 (9)床面高度可调范围:650mm-1000mm。 (10)床面长度实测值≥2000mm ，床面宽度实测值≥540mm。 (11)床面头倾脚倾≥30°±5°。 (12)床面左倾≥20°±5°，床面右倾≥20°±5°。 (13)背板上倾≥80°±5°，背板下倾≥40°±5°。 (14)腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 (15)附件配置【配置可根据科室需求调整】 1)手持遥控器+立柱控制面板：1套 2)记忆海绵床垫：1套 3)夹持器（圆形）：1个 4)麻醉屏架：1个 5)托手架：2个 | 1 | 276000.00 |
| 64 |  | 超低位手术床 | 科曼 | (1)手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 (2)全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等； (3)底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急切断电路。 (4)手术床液压系统应无渗漏现象，液压历时5h，手术台下降距离应不大于 1mm。 (5)配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 (6)手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式。 (7)床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。 (8)手术床各种动作变换应平稳，不得产生抖动现象。 (9)床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8。 (10)手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加200N的推力应不发生移动。 (11)▲支持超低位手术，床面最低高度实测值≤500mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告） (12)床面长度≥2050mm ，床面宽度≥510mm。 (13)床面头倾≥28°±5°，脚倾≥28°±5°。 (14)床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。 (15)背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。 (16)腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 (17)附件配置【配置可根据科室需求调整】 1)手持遥控器+立柱控制面板：1套 2)记忆海绵床垫：1套 3)夹持器（圆形）：1个 4)麻醉屏架：1个 5)托手架：2个 6)神经外科头架1套 7)医师头架1套 8)支身架1套 9)支肩架1套 10)缚身带1根 | 1 | 285000.00 |
| 65 |  | 手动单臂外科塔 | 科曼 | (1)制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 (2)产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 (3)吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。 (4)吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定。 (5)吊臂工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试。 (6)▲吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告） (7)表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。 (8)箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。 (9)抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 (10)所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 (11)吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； (12)气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。 (13)安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 (14)采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 (15)吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。 (16)吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 (17)(单臂外科)吊塔，配置要求如下： 【配置可根据科室需求调整】 1)旋转臂：旋转半径≥0.75米。 2)吊头或吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。 3)仪器平台2层（带抽屉1个）。 4)国标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。 5)220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，六类网络接口2个。 6)网篮1个。 | 2 | 55200.00 |
| 66 |  | 手动单臂麻醉塔 | 科曼 | (1)制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 (2)产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 (3)吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。 (4)▲吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告） (5)吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。 (6)表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。 (7)箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。 (8)抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 (9)所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 (10)吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； (11)气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。 (12)安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 (13)采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 (14)吊臂工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试。 (15)吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。 (16)吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 (17)(单臂麻醉)吊塔，配置要求如下： 【配置可根据科室需求调整】 1)旋转臂：旋转半径≥0.75米。 2)吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。 3)仪器平台2层（带抽屉1个）。 4)国标气体终端6个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳1个、废气回收终端1个。 5)220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个。 高度可调输液组合架1个，网篮1个。 | 14 | 55200.00 |