柳州市响水片区防洪排涝治理工程

乐龙堤堤防安全自动监测系统工程
实施方案

广西珠委南宁勘测设计院有限公司

2025年7月
项目名称：柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤堤防安全自动监测系统工程实施方案

委托单位：柳州市防洪排涝工程管理处

勘测设计单位：广西珠委南宁勘测设计院有限公司
设计资质：水利行业（城市防洪）甲级

设计证号：A145001286

勘察证号：B245001283

咨询证号：甲252021011148

水文证号：水文证甲字第210604号

院  长：胡红辉  韦志成（副）  杨梅庆（副）

总  工：闫位灿

分管总工：闫位灿

批  准：胡红辉

核  定：韦志成
审  查：闫位灿

校  核：蒙宏仕  郝泳
设  计：沈宇宁  邓超俊  黄甫丞  黄雅琪  吴丹丹
目录

31   系统概况


52   需求分析


52.1   业务需求


62.2   功能需求


62.3   性能需求


93   总体建设要求


93.1   系统总体框架


93.2   系统划分


114   工程安全监测系统


114.1   建设内容


114.2   仪器监测系统


134.3   通信网络系统


134.4   供电及防雷系统


144.5   数据预处理系统


155   应用系统


155.1   主要要求与技术路线


175.2   工程安全监测系统技术要求


385.3   安全监测信息系统技术要求


1715.4   系统性能及可靠性要求


1725.5   测试要求


1736   系统集成要求


1736.1   系统硬件集成


1736.2   数据集成


1746.3   应用集成


1746.4   界面集成


1747   总体要求


1747.1   堤防安全监测信息系统主要内容


1757.2   配置清单


2117.3   主要技术要求




1   系统概况

柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤堤防安全自动监测系统工程主要包括工程安全监测系统、堤防安全监测信息系统、堤防变形观测数据采集分析，立足于建设堤防工程安全监控管理的需要，满足堤防管理自动化、信息化、规范化、精准化管理需求。视频监视、IP广播、监控中心、机房已纳入乐龙堤信息化建设。

柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤堤防安全自动监测系统工程是一种融合物联网、传感器网络、数据分析与智能预警技术的综合管理系统，旨在实现对堤防结构安全、环境风险及人为破坏行为的实时监控与预警。其核心架构分为四层：  

1. 数据采集层：在堤防沿线部署位移传感器（监测堤体位移）、渗流传感器（渗流渗压监测）、形变传感器（监测堤防内部形变）、温湿度传感器（分析环境因素影响），实时采集堤防物理状态数据。  

2. 数据传输层：通过无线通信技术或有线方式（光纤）将数据实时传输至监控中心。部分系统采用边缘计算，在本地完成初步数据处理，减轻中心服务器负载并提升响应速度。  

3. 数据处理层：利用数据库（关系型/非关系型）存储海量数据，通过机器学习、阈值触发及安全评估模式进行判读，自动识别沉降超限、渗漏风险，生成预警信号。  

4. 应用交互层：基于B/S架构的可视化平台（Web或移动端）集成地图、3D模型与实时数据看板，支持远程查看监测数据、预警信息及历史趋势。系统可自动触发多级报警（短信、弹窗），辅助管理人员制定应急决策，并与智慧城市平台、GIS/BIM系统对接，实现多源数据融合。  

该系统显著提升了堤防管理的自动化水平与安全性，降低人工巡检成本，同时为防洪决策提供科学依据，是保障流域安全的核心基础设施。

2   需求分析

2.1   业务需求
堤防工程是以城市防洪为主，兼顾城市环境、水景观等综合利用的大型水利工程。柳州市作为全国重点防洪城市，水情信息十分敏感，为了健全柳州市防洪体系，支撑工程保护区内社会经济发展，因此要求堤防工程配套实时的工程安全监测系统、堤防安全监测信息系统、堤防变形观测数据采集分析，同时各系统可自动将监测数据向柳州市防洪排涝工程管理处上报，为柳州市防洪排涝工程管理处的堤防管理业务提供决策依据。

2.2   功能需求

柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤工程通过建设堤防安全监测信息系统，实现工情数据自动采集数据与分析、定时回传并，同时可将各类采集数据、分析评价数据通过排涝泵站监控主机集中展示；并通过网络专线向柳州市防洪排涝工程管理处传输、报送数据，并接收由柳州市防洪排涝工程管理处反馈回的信息；实现对柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤的堤防工情监控、数据分析评价。

通过建设堤防安全监测信息系统，实现对堤防工程位移监测、浸润线监测、降雨量监测、水文监测以及温湿度监测等信息的自动采集和接入，以及考虑补充应力应变监测、环境量监测和水力学监测等采集站点的布设和数据的接入，实现堤防的安全作出量化评价，自动生成安全评价报告。
2.3   性能需求

1、系统稳定性

要求系统软硬件整体及其功能模块具有很高的稳定性，在各种情况下不会出现死机现象，更不能出现系统崩溃现象。

2、系统可靠性

要求系统数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。系统运行安全可靠，故障率不能影响调度控制，系统应有足够的备用措施，全部设备和软件系统7×24小时不间断运行。
3、系统容错性

对使用人员操作过程中出现的局部错序或可能导致信息丢失的操作能推理纠正或给予正确的操作提示。系统平台软、硬件应有容错功能。

4、系统可维护性

要求系统的数据、业务应用的维护方便、快捷。能够方便地进行用户管理，定义任意用户的功能模块访问控制，进行各类资源的统一管理。

5、系统扩展性

预留相应的接口。能够适应未来需求的变化，方便灵活地增加新功能模块，最大限度地保护现有投资，延长系统生命周期，发挥投资效益。

6、灵活性

现有功能可重组生成新业务功能，当某些业务需求变化时，能够方便地进行业务流程重定义和重组。

7、易用性

适应各类用户和各业务特性，界面友好，尽可能地提供可视化操作界面，对于某些用户信息界面能够自组织定义。
8、系统开放性

应遵循互联互通、资源共享等原则，系统等主要设备需要保证足够等开放性，提供开放等接口，在操作方式、运行环境、与其他软件的接口以及开发计划等发生变化时，应具有良好的适应能力。

3   总体建设要求
3.1   系统总体框架

乐龙堤堤防安全监测信息系统工程通过现场通信网络构筑堤防工程综合数据管理平台，实现数据的共享，利用DTU无线传输网络、现地局域网、水利专网实现基础数据、实时数据及其他有关数据的采集、交换、上报等，并为堤防工程防汛联合调度提供支撑服务；同时实现与柳州市防洪排涝工程管理处对接及数据共享。
乐龙堤堤防安全监测信息系统工程总体架构分为信息采集层、基础支撑层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层等五个层次和信息安全体系、标准规范体系两个体系。

3.2   系统划分

乐龙堤堤防安全监测信息系统分为六个层次和两个体系。系统充分依托已有的水利信息安全体系、水利行业统一的电子政务信息安全体系和标准规范体系，结合堤防工程具体的建设需求，根据业务功能需求，乐龙堤堤防安全监测信息系统由三个子系统构成： 

1、工程安全监测系统 

工程安全监测系统是堤防工程安全运行的保障。主要包括位移监测、浸润线监测、降雨量监测、水位监测、温湿度监测等信息，并通过DTU无线传输设备，将数据传输至服务器，由数据预处理系统进行统一汇总、分析，系统主要功能包括数据综合管理、远程控制、自动报表、权限管理等。
2、堤防安全监测信息系统 

开发堤防安全监测信息系统，为堤防管理人员提供资料整编、资料分析等，系统基于堤防安全评价模型，实现堤防实测性态的综合评价，并将评价结果通过网页信息发布的模式向堤防管理人员提供服务，为堤防工程运行管理提供支持。

3、泵站安全监测信息系统 

开发泵站安全监测信息系统，为泵站管理人员提供资料整编、资料分析等，系统基于泵站安全评价模型，实现泵站实测性态的综合评价，并将评价结果通过网页信息发布的模式向泵站管理人员提供服务，为泵站工程运行管理提供支持。

4   工程安全监测系统

4.1   建设内容
本工程安全监测系统由仪器监测系统、通信网络系统、供电及防雷系统、数据预处理系统四部分组成。

1、仪器监测系统

仪器监测系统由位移监测、浸润线监测、降雨量监测、水位监测、温湿度监测等组成。各监测系统按堤防工程各建筑物的重要部位、次要部位、一般部位等统筹布置。
2、通信网络系统

采用DTU无线传输设备，实现为堤防工程提供高速，稳定可靠，数据终端实时在线，多种协议转换的虚拟专用网络。

3、供电及防雷系统

主要包括市电供电、防直击雷、感应雷设备的布置。
4、数据预处理系统

系统主要包括数据综合管理、远程控制、自动报表、权限管理等功能。
4.2   仪器监测系统

4.2.1   位移监测

乐龙堤工程的位移监测包括表面水平位移监测和内部位移监测。

1、表面水平位移监测

依据《全球定位系统测量（GPS）规范》，堤防工程表面水平位移监测属于B级精度监测范围，监测点不少于3个。乐龙堤基建部分共计设置人工观测水平位移工作基点27个、垂直位移工作基点3个、堤防观测点22个，选取5个代表性断面，测点布设在堤轴线，在排涝闸、排涝泵站布设4个监测点，分别是排涝闸2个点、排涝泵站2个点。

本次堤防安全监测信息化建设，表面水平位移自动监测设备拟选用GNSS系统，设备安装后即开始连续监测，同时可根据实际需求设置时间区间进行数据采集。GNSS测点布置在堤防观测点位置，共设置11个GNSS测点。
2、内部位移监测

内部位移监测能够监测堤坝内部的位移变化。测点布设在堤轴线内部，位移监测设备选用串联式固定测斜仪，设备安装后可根据实际需求设置时间区间进行数据采集。

内部位移监测采用串联式测斜仪采集数据，在5个代表断面设置串联式测斜仪测量内部位移。
4.2.2   浸润线监测
堤身浸润线测点布置以经济、适用为原则，在富水位置、地质条件差及鸿沟等处。测点以监测对象等高线具有差异的一条直线进行均匀分布。本项目选取5个代表性断面与测斜共孔。
浸润线监测设备选择孔隙水压计，设备安装后可根据实际需求设置时间区间进行数据采集。
4.2.3   温湿度监测

在堤轴线位置布设温湿度传感器。
温湿度监测需选用当前主流监测设备，设备内置通道保护模块，避免由于误操作时损坏仪器；单芯片传感器,含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器；兼容性强，采用标准RS485通信接口，可与大部分采用RS485接口的设备及系统集成。设备安装后可根据实际需求设置时间区间进行数据采集。

4.3   通信网络系统

本项目监测数据传输方式选用基于GPRS/3G/4G的组网方式进行监测数据采集。同时，堤防工程位于柳州市区，目前已经实现公网信号覆盖。因此，本项目的工程安全监测系统优先采用GPRS/3G/4G网络，通过灵活地控制设备的采集制度，进行远程控制。
本项目采用DTU无线传输设备，DTU无线传输设备基于GPRS/3G/4G无线网络建立通信连接，实现为堤防工程提供高速、稳定、可靠、数据终端实时在线、多种协议转换的虚拟无线专用网络，DTU无线传输设备具备RS485/232/TTL多种接口，支持点对点/点对多传输方式，可以同时向泵站、管理所、防排处发送数据。
4.4   供电及防雷系统

1、供电系统
现场仪器监测系统供电根据实际现场情况进行供电，遵循方便、快捷、稳定的供电方式，以就近用电，稳定长期供电为准。保证长期有效的供电和稳定安全的用电方式，能为系统长期稳定的工作起到决定性的作用。部分仪器如果距离电源输出点距离较远，可考虑采用太阳能供电系统。本项目优先采取市电供电。
2、防雷系统

（1）多重防雷措施并举，包括防直击雷、防感应雷。防直击雷主要采用接闪器及有效接地来实现；防感应雷主要是电源防雷，其通过交直流隔离、电源防雷器以及有效接地来实现。

（2）所有监测点其主机均安装保护箱内并设置接闪器（视现场情况而定）。

（3）所有设备及其保护箱都严格接地，接地电阻应符合要求。

4.5   数据预处理系统

1、系统架构

系统采用分层B/S体系结构，采用当前流行的Metro UI界面风统一流程规范、统一技术标准、统一数据管理、统一角色管理、统一用户登陆、统一界面风格，构成一个开放统一的平台，构建分层的在线数据预处理系统。
2、系统功能

系统能够提供良好的人机交互界面，便于使用者操作，包括各项监测参数数据的管理、分析，具有数据综合管理、传感器信息管理、硬件设备远程控制、数据预处理、数据展示、数据分析、自动报表、权限管理等功能。

5   应用系统
5.1   主要要求与技术路线
1、水利工程堤防安全监测信息系统的信创应用需从硬件、软件、数据、安全及业务协同多维度推进，核心目标是实现技术自主可控与安全可靠。未来需进一步推动国产软硬件生态的成熟，结合AI、数字孪生等技术创新，提升堤防监测的智能化水平。

①基础硬件与感知层信创适配​

国产化设备选型​

传感器与监测设备​：需优先选用支持国产芯片的智能感知设备，包括水位计、渗压计、GNSS位移监测仪等，确保硬件底层架构的自主可控。

数据采集终端​：采用国产工控机或嵌入式设备，支持国产操作系统和数据库，并兼容主流通信协议。

网络设备​：路由器、交换机等需符合国产标准，支持IPv6和信创协议栈，保障数据传输的稳定性和安全性。

边缘计算与智能终端​

支持国产AI芯片的边缘计算设备，实现本地化数据处理与智能分析，减少对中心云平台的依赖。

②数据资源层与平台架构​

国产化数据库与数据治理​

采用国产数据库存储监测数据，支持时空数据的高效管理，并通过数据融合技术整合多源异构数据。

数据存储需符合信创安全标准，支持加密传输与存储，确保数据完整性和隐私性。

微服务架构与国产中间件​

平台需基于微服务架构设计，支持国产中间件，实现服务的高可用性和弹性扩展。

应用支撑层需兼容国产GIS引擎，支持二三维一体化可视化，实现堤防变形、渗流等数据的动态仿真。

③安全与可靠性要求​

信创安全体系​

遵循《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，构建从物理层到应用层的全方位防护，包括身份认证、访问控制、日志审计等。

支持国密算法对通信和存储数据进行加密，防止数据泄露与篡改。

冗余与容灾机制​

系统需采用双活数据中心、异地灾备等架构，确保在硬件故障或网络中断时仍能持续运行。

关键设备需内置UPS电源，断电后可持续工作8小时以上。

2、按照项目的主要建设任务和内容进行系统建设，按照项目规定的进度完成系统建设任务，系统需通过业主组织的项目验收。
3、建设的应用系统纳入统一门户管理，基于同一门户实现单点登录和统一权限分配管理。应用系统总体采用B/S结构，基于J2EE平台进行开发，用户使用浏览器能够完成所有操作。开发完成后的系统程序包可部署于任何支持Java EE规范的Java容器上。

4、各个应用子系统使用同样的前后台框架开发，并基于主流框架选型，方便维护人员后期交接与维护。

5、本系统涉及的数据量大、种类较多，考虑到安全性、标准化以及管理维护方便等因素，系统数据库选用商用关系数据库Oracle。

5.2   工程安全监测系统技术要求

5.2.1   位移监测
5.2.1.1
表面位移监测


（1）GNSS基准站

【GNSS位移基准站硬件组成】：GNSS位移基准站主要由GNSS天线、基准站主控传输模块。

【供电参数】：支持太阳能供电。

【平均功耗】：2.4W

【工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）

【定位精度】：

①、水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm；

②、垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm。

【立杆支架】：高度1.48m，直径114mm。

【天线输入频率】：支持四星全频，包含BDS-B1I、B2I、B1C；GPS/QZSS -L1C/A、L2C；GLONASS- L1、L2；Galileo -E1。

【通信接口】：

①、GNSS通讯接口：

●GNSS天线可与卫星通信，实时获取卫星定位的经度、纬度、高程信息。

②、蓝牙通讯接口：

●可提供蓝牙配置APP，通过蓝牙配置APP手动导入基准站安装位置的精准经度、纬度、高程信息。

③、4G/RJ45通信接口：

●4G通讯接口，支持中国移动、中国联通或中国电信的手机网络，默认20min上传一次数据（与网口通信二选一）。

●基准站通过4G或RJ45通信接口，实时上传获取到的卫星定位数据至解算平台。

●基准站通过4G或RJ45通信接口，实时上传通过蓝牙配置APP手动导入的精准经度、纬度、高程信息以及GNSS模组状态信息、太阳能供电系统剩余电量。

④、RS485上行通信接口：

●预留RS485上行通信接口，可做485从站使用，外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。

（2）GNSS测量站

【GNSS位移测量站硬件组成】：GNSS位移测量站主要由GNSS天线、测量站主控传输模块。

【供电参数】：支持太阳能供电。

【平均功耗】：2.4W

【工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）

【定位精度】：

①、水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm；

②、垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm。

【立杆支架】：高度1.48m，直径114mm。

【天线输入频率】：支持四星全频，包含BDS-B1I、B2I、B1C；GPS/QZSS -L1C/A、L2C；GLONASS- L1、L2；Galileo -E1。

【通信接口】：

①、GNSS通讯接口：

●GNSS天线可与卫星通信，实时获取卫星定位的经度、纬度、高程信息。

②、蓝牙通讯接口：

●可提供蓝牙配置APP，通过蓝牙非接触式配置，可更改设备485上行口从站地址、波特率等参数。

③、4G/RJ45通信接口：

●4G通讯接口，支持中国移动、中国联通或中国电信的手机网络，默认20min上传一次数据（与网口通信二选一）。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，实时上传获取到的卫星定位数据至解算平台。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，每20min问询一次解算平台数据。测量站获取解算数据后，自身程序内部计算出当前水平位移、垂直位移。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，将获取到的解算平台经度、纬度、高程信息、对应基准站的8位唯一地址编码、模组状态、剩余电量以及自身解算的当前X轴、Y轴、Z轴方向位移量上传至云端实时监测。

④、RS485上行通信接口：

●预留RS485上行通信接口，可做485从站使用，外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。

5.2.1.2
内部变形监测


（3）串联式固定测斜仪

串联式固定式测斜仪

固定测斜仪由测杆、导向轮、连接钢丝绳、防水对插线等组成。

【工作原理】：

●固定式测斜仪采用重力加速度传感器作为敏感元件，同时内置高精度温度芯片提供全量程温度补偿，通过测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化，从而计算被测结构在不同深度的水平位移。

●可通过在测斜管中不同深度串联安装多个固定测斜仪，分析测量数据得出在一段时间内被测单位的位移变化。

【测量要素】：

●X轴倾斜角度；

●Y轴倾斜角度；

●X轴位移变化；

●环境温度。

【设备尺寸】：

●总长：700mm；

●导轮间距：500mm；

●侧杆直径：22mm；

【供电电压】：DC10-30V

【输出信号】：485

【防护等级】：IP68

【测量范围】：±90°

【测量精度】：0.01°

【分辨率】：0.001°

【工作温度】：-30℃—+70℃

【耐水压力】：300m水深压力。

【安装方式】：

●通过导向轮放置于测斜管导槽，注意导向轮高轮指向X+方向。

●设备适配导槽间距为60mm-80mm的测斜管。

（4）数据采集系统

智能监控主机（卡轨式）

【设备尺寸】：179mm*100mm*77mm

【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可，常安装于电控箱内部。

【显示方式】：

①、液晶屏幕显示,可设置背光时间及常亮模式。

②、可自动轮显报警通道实时数据或实时状态。

③、可按键翻页查看每个通道的实时数据或状态。

【供电方式】：10-30VDC宽压供电，支持端子供电，支持DC5mm插头供电。

【数据上传间隔】：2S~10000S可设置。

【数据缓存功能】：

●可缓存≥52w条数据，缓存数据支持网口、4G方式续传至服务器，保证在线数据监测不间断。

●可设定正常记录间隔，告警记录间隔，并支持自定义设置，最低1min记录一次。

●设备缓存数据可通过按键清空。

【数据存储模式】：

①、自动存储：在与服务器通讯时本机只上传实时数据，与服务器断开通讯时本机自动切换开始缓存数据，保证数据不丢失。

②、连续存储：无论是否与服务器通讯，本机始终缓存数据。

③、关闭存储：无论是否与服务器通讯，本机始终不缓存数据。

【自动识别】：自动识别底层RS485设备离线，并发短信告警；

【密码保护】：设备配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。

【上行通信接口】：

①、1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。

②、可选配1路多功能4G通信接口，基于蜂窝网络，TCP/IP方式上传数据，支持动态域名解析DNS，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。

③、1路ModBus-RTU从站接口，支持第三方设备通过ModBus-RTU协议问询通道数据。

④、2路继电器输出，继电器容量：250VAC/30VDC  3A。

注意：

●默认两路继电器均为无源常开触点，均可关联任意通道上限及下限阈值。

●继电器可根据项目要求更改为有源输出，用作报警或自动控制（输出电压为智能监控主机供电电压）。

●最多可扩展至8路继电器，并可设置多种控制模式，支持关联通道上下限自动控制，支持定时控制，支持平台远程手动控制。

【下行通信接口】：

①、RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议485变送器，支持最多32台设备“手拉手”方式接入。

②、1路机身水浸检测信号，可进行漏水检测，标配漏水电极。

③、4路开关量信号输入，可检测干接点通断状态，外接无源干接点，响应时间≤0.2S，其中第4路可外接翻斗式雨量计。

④、1路直流电压采集接口，采集电压范围0-100V。

⑤、3路4-20mA采集接口。

⑥、RS485主站LED控制接口，连接LED屏控制卡，可驱动LED模组显示主机实时数据，支持最大点阵数1024*256的单色LED显示屏。

【告警方式】

①支持外扩声光报警器，实现本地声光报警。

②支持“脱机”远程超限告警，告警方式支持短信、振铃告警方式。

③支持平台端远程告警，提供本地及远程告警方式。

5.2.2   浸润线监测
（5）孔隙水压计

振弦式渗压计

【安装方式】：支持埋没式安装、测压管安装。

【灵敏度】：0.1Hz

【综合误差】：≤2.0%F·S

【默认线长】：2米

【测量范围】：0.1MPa－4MPa（可选）。

【渗压计算公式】：

●P=K1(f0²-f1²)+K2(T1-T0)，计算结果为正值时，仪器在受压状态。

●P:被测物体的荷载（MPa）

（6）单通道振弦采集模块

单通道4G型“太阳能供电”振弦采集器

【整机结构】：主控箱体、天线、安装支架、防水接线盒、地笼等部件组成。

【供电方式】：

●内置可循环充电的锂电池，同时默认配送专用太阳能板供电。

●数据更新间隔为1h的情况下，4G型可续航3~4个月。

【通信方式】：4G无线通信。

【防护等级】：IP65。

【激励电压】：30-180V范围内可设置，内置激励保护措施，防止激励电压过高损坏传感器。

【测频范围】：400-7000Hz，并支持现场用户自行标定初始频率、标定系数。

【频率误差】：±0.05Hz（@800Hz，52%RH，21.2℃）

【频率分辨率】：0.01Hz

【数据更新间隔】：默认60min，采集间隔可设置

【阻值监测】：支持传感器频率线内阻及热敏电阻内阻监测，数据异常时无需现场排查，后台远程可查看故障原因。

【温度监测】：

●支持接入振弦传感器内部的热敏电阻或DS18B20传感器。

●热敏电阻采集范围1-10KΩ。

【温度分辨率】：0.1℃

【工作环境】：-20℃—60℃，0—95%RH （非结露）。

【配置方式】：蓝牙配置，提供中性配置软件

【数据缓存】：

●可缓存10000组数据，缓存数据支持自动续传，保证数据监测不间断。

●可分别设置正常记录、告警记录间隔，记录间隔单位为分钟，最低1min记录一次。

●缓存数据在设备关机后自动清零。

【采集器物理量计算公式】：

●P=K1(f0²-f1²)+K2(T1-T0)，计算结果为正值时，仪器在受压状态。

●P:被测传感器的荷载物理量

●f0：初始测量频率值（Hz）

●f1：实时测量频率值（Hz）

●K2：温度标定系数

●T1：实时温度

●T2：标定初始温度

5.2.3   温湿度监测
（7）温湿度传感器

气象多要素百叶盒变送器

【输出信号】：RS485

【平均功耗】：0.8W

【供电方式】：10-30VDC

●温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃。

●湿度：0%RH~99%RH。

【典型精度】：

●温度：±0.5℃（25℃）。

●湿度：±3%RH(60%RH,25℃)。

【分辨率】：

●温度：0.1℃。

●湿度：0.1%RH。

【长期稳定性】：

●温度：≤0.1℃/y 

●湿度：≤1%/y

【响应时间】：

●温度：≤25s（1m/s 风速2）

●湿度：≤8s（1m/s 风速2）

5.2.4   通信网络
（8）工业级交换机

14个百兆自适应RJ45口

2个千兆自适应RJ45口

输入电压DC12V/DC24V

5.2.5   数字预处理系统
（9）数据预处理系统

一、多源数据采集与接入

1、多类型传感器支持

接入水位、流速、渗流压力、土体位移、沉降、裂缝宽度、应力应变、环境温湿度等多种监测设备的数据，兼容不同厂商的通信协议。

2、数据采集方式

实时采集：对接实时监测设备，支持秒级至分钟级频率的数据获取，满足动态监测需求。

批量导入：支持历史数据批量导入，用于补录或历史数据回溯。

3、时间同步

对不同传感器的数据进行时间戳校准，确保多源数据在时间维度上对齐，避免因时钟偏差导致的分析误差。

二、数据清洗与异常处理

1、噪声过滤

通过数字滤波算法去除传感器噪声，平滑数据曲线。

2、异常值检测与修复

阈值判别：基于堤防设计标准和历史数据，设定合理阈，标记异常数据点。

缺失值填充：采用插值法、回归模型或时序预测算法填补缺失数据。

异常值修正：通过邻域均值、趋势外推或人工审核方式修正明显错误数据。

3、数据一致性校验

检查同一监测指标在不同设备间的逻辑一致，识别设备故障或安装误差。

三、数据转换与标准化

1、单位与格式统一

将不同传感器的原始数据转换为物理量，统一数据单位和存储格式。

2、空间与时间标准化

空间映射：将监测数据与堤防空间位置绑定，建立 “位置 - 时间 - 数值” 三维数据模型。

时间标准化：将数据按固定时间间隔进行重采样，生成等时间间隔的时序数据集，便于趋势分析和模型训练。

3、数据编码与标签化

对数据添加元数据标签，便于数据检索和管理。

四、数据存储与管理

1、数据库管理

构建时序数据库或关系型数据库，存储结构化的预处理数据，支持高效的时间范围查询和聚合计算。

实现数据分区与归档，对历史数据进行压缩存储，降低存储成本，同时保证查询效率。

2、数据版本控制

记录数据预处理的每一步操作，保留原始数据与处理后数据的可追溯性，便于审计和复现。

3、数据权限管理

对不同用户角色设置数据访问权限，确保敏感数据安全。

五、数据质量评估与报告

1、质量指标计算

生成数据质量报告，包含完整性（数据缺失率）、准确性（误差率）、一致性（设备间差异）、及时性（延迟率）等评估指标。

2、可视化分析

通过图表展示数据分布、异常点位置及预处理前后的对比效果，辅助人工验证。

3、预警日志记录

对预处理过程中发现的异常数据生成预警日志，提示运维人员核查传感器状态或现场工况。

六、数据输出与集成

1、标准化接口

提供数据接口，将预处理后的数据推送至上级管理平台或第三方分析工具。

2、格式转换输出

支持将数据导出为 Excel、JSON、CSV 等格式，满足临时查询或离线分析需求。

3、与模型系统对接

为安全评估模型提供预处理后的输入数据，支撑堤防稳定性计算和风险预测。

七、系统配置与运维

1、传感器管理

配置传感器基本信息，管理设备校准记录和维护日志。

2、预处理规则自定义

允许用户根据实际需求灵活配置清洗策略和转换流程，适应不同监测场景。

3、系统监控与告警

实时监测数据采集链路状态，对通信中断、数据传输异常等问题触发告警。

5.2.6   GNSS卫星定位信号解析系统
（10）GNSS卫星定位信号解析系统

一、数据解码与信号处理

1、多源数据解析

支持解析卫星信号接收机输出的二进制或标准协议数据，兼容卫星信号。可识别卫星编号、载波相位、伪距、多普勒频移等原始观测值，并区分不同卫星类型。

2、信号质量评估

通过载噪比（CNR）、多路径效应分析等算法，实时评估信号稳定性。

3、多系统融合处理

支持同时接入多卫星系统数据，通过紧组合或松组合算法提升定位可靠性。

二、高精度定位解算

1、基础定位模式

单点定位（SPP）：基于伪距观测值快速计算接收机概略位置，精度约 5-10 米。

差分定位（DGPS）：通过基准站差分修正，将精度提升至亚米级。

2、动态高精度技术

实时动态（RTK）：利用载波相位差分技术实现厘米级定位，支持地质灾害监测等场景。

精密单点定位（PPP）：通过事后处理或实时星历 / 钟差数据，实现分米级精度。

三、数据管理与存储

1、时空数据库支持

构建时序数据库或专业时空数据库，存储 “位置 - 时间 - 属性” 三维数据。支持轨迹数据压缩（存储空间减少至 1/10）、自适应时空索引（查询效率提升 3 倍）及多副本冗余备份。

2、元数据与版本控制

为每个定位点添加设备编号、采集时间、卫星仰角等元数据，并记录数据处理流程，确保数据可追溯性。

3、分布式存储与并行计算

采用 MPP 架构实现 PB 级数据的分布式存储，支持多节点并行处理。

四、可视化与分析

1、实时监控界面

地图可视化：在电子地图上显示实时位置、轨迹、电子围栏及预警信息。

多维度数据展示：通过折线图、柱状图等分析定位精度、卫星可见性、信号质量等指标，辅助人工验证。

2、历史数据回溯

支持按时间区间查询历史轨迹，并提供轨迹回放、停留点分析等功能。

3、专业分析工具

变形监测：在桥梁、大坝等场景中，通过差分定位数据生成位移曲线，结合有限元模型评估结构稳定性。

五、授时与同步

1、高精度授时服务

基于卫星的高精度时间信号，提供纳秒级时间同步。

2、多设备时间校准

对多传感器数据进行时间戳对齐，消除设备间的时钟偏差。

六、通信与接口集成

1、多协议数据传输

支持 4G/5G、LoRa、短报文等通信方式，实现数据实时回传。

2、标准化接口开放

提供 REST API、OPC UA 等接口，与第三方系统无缝对接。

3、二次开发支持

提供 SDK 开发工具包，支持安卓、iOS、PC 等多平台集成。

七、系统配置与运维

1、设备管理与校准

配置接收机参数，管理设备校准记录。

2、异常诊断与告警

实时监测接收机状态，通过短信、邮件等方式推送告警。

3、算法优化与升级

支持在线更新定位算法，适应不同应用场景。
5.2.7   数据服务器
（11）数据库服务器（政务云部署1年合约）

1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥32GB(1×32GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥32G；

3、硬盘：≥1块2.5英寸 256GB SATA Class 20 固态硬盘+1TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、RAID模式：支持RAID 0，1，5，10等模式；

5、显卡：独立显卡，显存容量≥8G；

6、正版操作系统。
5.2.8   应用服务器
（12）应用服务器（政务云部署1年合约）

1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥16GB(1×16GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥16G；

3、硬盘：≥1块2.5英寸 256GB SATA Class 20 固态硬盘+1TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、RAID模式：支持RAID 0，1，5，10等模式；

5、显卡：独立显卡，显存容量≥8G；

6、正版操作系统。
5.2.9   工控机
（13）工控机

1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥16GB(1×16GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥16G

3、硬盘：≥2个2TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、显卡：集成显卡；

5、正版操作系统。
5.3   安全监测信息系统技术要求
5.3.1   一：安全监测综合可视化系统

1. 子系统功能说明

1.1 数据可视化展示功能

- 实时监测数据展示

- 历史数据趋势分析

- 空间分布可视化

- 预警信息展示

1.2 数据分析与预警功能

- 数据统计分析

- 阈值预警管理

- 趋势预测分析

- 风险评估报告

1.3 系统管理功能

- 用户权限管理

- 系统配置管理

- 日志管理

- 数据备份恢复

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（监测点基础信息库

功能描述：存储监测点的基本属性信息

- 监测点编号、名称、位置坐标

- 监测类型（位移、渗压、应力等）

- 安装时间、维护记录

- 所属工程段信息

- 状态（正常/异常/维护中）

实时监测数据库

功能描述：存储实时采集的监测数据

- 数据时间戳、监测点ID

- 监测数值、数据质量标识

- 采集设备状态

- 数据校验信息

IL003：历史监测数据库

功能描述：存储历史监测数据

- 历史数据记录

- 数据统计信息

- 数据变化趋势

- 异常数据标记

预警规则库

功能描述：存储预警规则配置

- 预警阈值设置

- 预警级别定义

- 触发条件配置

- 处理流程定义

用户权限库

功能描述：存储系统用户信息及权限

- 用户基本信息

- 角色权限配置

- 操作日志记录

- 系统访问控制

2.2 外部接口文件（监测数据采集接口

功能描述：与数据采集系统的接口

- 实时数据接收

- 设备状态监控

- 数据格式转换

- 通信状态维护

地理信息系统接口

功能描述：与GIS系统的数据交换

- 空间数据获取

- 地图服务调用

- 坐标系统转换

- 空间分析服务

报表系统接口

功能描述：与报表生成系统的接口

- 报表数据提供

- 报表模板管理

- 输出格式配置

- 分发服务接口

2.3 外部输入（监测数据录入

功能描述：人工录入监测数据

- 数据验证规则

- 录入界面设计

- 错误处理机制

- 数据确认流程

预警规则配置

功能描述：配置预警参数

- 阈值设置界面

- 规则验证逻辑

- 配置版本管理

- 权限控制机制

系统参数设置

功能描述：系统运行参数配置

- 显示参数设置

- 通信参数配置

- 存储参数调整

- 性能参数优化

2.4 外部输出（实时监测画面输出

功能描述：生成实时监测可视化界面

- 数据刷新控制

- 图形渲染优化

- 用户交互处理

- 响应式布局

预警信息输出

功能描述：生成预警信息展示

- 预警级别显示

- 预警信息推送

- 处理建议生成

- 历史预警查询

统计分析报告

功能描述：生成数据分析报告

- 报告模板管理

- 数据提取逻辑

- 图表生成算法

- 报告导出功能

2.5 外部查询（监测数据查询

功能描述：提供数据查询功能

- 多条件组合查询

- 时间范围选择

- 数据导出功能

- 查询结果展示

预警记录查询

功能描述：查询历史预警信息

- 预警类型筛选

- 时间周期选择

- 处理状态查询

- 统计信息展示

系统日志查询

功能描述：查询系统操作日志

- 操作类型筛选

- 用户行为追踪

- 系统异常查询

- 日志分析统计

3. 详细功能点描述

3.1 监测点基础信息库

数据元素：

- 监测点ID（主键）

- 监测点名称

- 地理位置（经纬度）

- 高程信息

- 监测类型

- 安装日期

- 最后维护日期

- 设备型号

- 所属工程段

- 责任人信息

- 状态标识

维护功能：

- 增加新监测点

- 修改监测点信息

- 删除废弃监测点

- 信息批量导入

- 数据校验机制

实时监测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 监测点ID

- 采集时间戳

- 监测数值

- 数据质量码

- 设备状态

- 通信状态

- 数据校验值

处理逻辑：

- 数据接收频率：1分钟/次

- 数据存储策略：实时入库

- 数据清理机制：定期归档

- 异常数据处理：自动标记

3.2 监测数据采集接口

接口协议：HTTP/RESTful API

数据格式：JSON

通信频率：实时传输

错误处理：

- 连接重试机制

- 数据补传功能

- 异常报警通知

- 日志记录追踪

3.3 监测数据录入

输入界面：

- 数据表单设计

- 实时验证提示

- 批量录入功能

- 数据预览确认

业务规则：

- 数值范围验证

- 数据格式检查

- 权限控制验证

- 操作日志记录

3.4 实时监测画面输出

展示内容：

- 监测点分布地图

- 实时数据面板

- 趋势曲线图

- 预警状态指示

性能要求：

- 页面响应时间＜3秒

- 数据刷新频率可配置

- 支持多终端访问

- 图形渲染流畅

3.5 监测数据查询

查询条件：

- 时间范围选择

- 监测点选择

- 数据类型筛选

- 数值范围设定

输出结果：

- 数据表格展示

- 统计图表生成

- 导出文件生成

- 打印格式优化

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 系统响应时间：＜3秒

- 并发用户数：≥100

- 数据存储容量：≥5TB

- 系统可用性：≥99.9%

4.2 安全需求

- 用户身份认证

- 数据加密传输

- 操作权限控制

- 系统审计日志

5.3.2   二：堤防安全监测系统

子系统一：GNSS表面位移监测系统
1. 子系统功能说明

1.1 GNSS数据采集与处理功能

- 原始观测数据采集

- 数据质量检查与预处理

- 实时差分定位解算

- 坐标系统转换

1.2 位移分析与预警功能

- 三维位移量计算

- 位移速率分析

- 累积位移统计

- 阈值预警管理

1.3 专业分析功能

- 位移时序分析

- 位移方向分析

- 稳定性评估

- 趋势预测分析

1.4 可视化展示功能

- 监测点分布展示

- 实时位移矢量图

- 位移等值线图

- 预警状态可视化

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（GNSS监测站基础信息库

功能描述：存储GNSS监测站的基本属性信息

- 监测站编号、名称、位置坐标（WGS84、地方坐标系）

- 天线信息（型号、高、相位中心修正）

- 接收机信息（型号、固件版本）

- 安装时间、维护记录

- 基准站/监测站标识

GNSS原始观测数据库

功能描述：存储GNSS接收机采集的原始观测数据

- 观测时间（GPST、UTC）

- 伪距观测值

- 载波相位观测值

- 多普勒观测值

- 信噪比数据

- 卫星星历数据

GNSS解算结果数据库

功能描述：存储GNSS数据解算结果

- 解算时间戳

- 三维坐标解算结果

- 解算精度指标（RMS、PDOP等）

- 解算模式（静态、动态、PPP等）

- 数据质量标识

位移分析结果库

功能描述：存储位移分析计算结果

- 位移量（平面位移、高程位移）

- 位移速率

- 累积位移量

- 位移方向

- 稳定性指标

GNSS预警规则库

功能描述：存储GNSS专项预警规则

- 位移阈值设置

- 位移速率阈值

- 加速度预警规则

- 数据连续性检查规则

2.2 外部接口文件（GNSS接收机通信接口

功能描述：与GNSS接收机的数据通信接口

- 原始数据流接收（RTCM、NMEA等格式）

- 设备状态监控

- 参数配置指令下发

- 固件升级接口

CORS站数据接口

功能描述：与连续运行参考站系统的接口

- 基准站数据获取

- 差分改正数接收

- 网络RTK服务调用

- 数据质量监控

气象数据接口

功能描述：与气象监测系统的接口

- 温度、气压、湿度数据

- 对流层延迟修正

- 气象数据质量控制

2.3 外部输入（GNSS监测站配置

功能描述：配置GNSS监测站参数

- 接收机参数设置

- 采样率配置

- 数据格式定义

- 通信参数设置

解算方案配置

功能描述：配置GNSS数据解算方案

- 解算模式选择（静态、动态、RTK）

- 误差模型设置

- 截止高度角设置

- 数据处理策略

位移预警参数设置

功能描述：配置位移预警参数

- 位移阈值设置

- 预警级别定义

- 通知规则配置

- 处理流程定义

2.4 外部输出（实时位移监控画面

功能描述：生成实时位移监测可视化界面

- 监测点位置分布图

- 实时位移矢量显示

- 位移变化趋势图

- 预警状态指示面板

GNSS数据质量报告

功能描述：生成GNSS数据质量分析报告

- 数据完整性统计

- 信噪比分析

- 多路径效应评估

- 解算精度报告

位移分析专题图

功能描述：生成位移分析专题图件

- 位移等值线图

- 位移矢量图

- 位移速率分布图

- 三维位移展示图

2.5 外部查询（GNSS原始数据查询

功能描述：提供GNSS原始观测数据查询

- 按时间范围查询

- 按监测站查询

- 数据质量筛选

- 原始数据下载

位移结果查询

功能描述：查询位移分析结果

- 位移量查询

- 位移趋势分析

- 历史位移对比

- 统计报表生成

预警记录查询

功能描述：查询GNSS专项预警记录

- 预警事件查询

- 处理状态跟踪

- 预警统计报告

- 预警有效性分析

3. 详细功能点描述

3.1 GNSS监测站基础信息库

数据元素：

- 监测站ID（主键）

- 站点名称、编码

- 地理坐标（经纬度、高程）

- 地方坐标系坐标

- 天线信息（型号、序列号、天线高）

- 接收机信息（型号、序列号、固件版本）

- 安装信息（时间、人员、照片）

- 站点类型（基准站、监测站）

- 状态标识（正常、维护、故障）

维护功能：

- 站点信息录入与验证

- 设备变更记录

- 坐标系统维护

- 站点状态监控

GNSS原始观测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 监测站ID

- 观测时间（年积日、秒）

- 卫星系统（GPS、BDS、GLONASS等）

- 伪距观测值（L1、L2）

- 载波相位观测值（L1、L2）

- 信噪比数据

- 数据质量标识

处理逻辑：

- 数据接收频率：1Hz-50Hz可配置

- 数据存储格式：RINEX标准格式

- 数据压缩存储策略

- 异常数据自动检测

3.2 GNSS接收机通信接口

接口协议：

- NTRIP协议（网络传输）

- 串口通信（RS232/RS485）

- TCP/IP网络通信

- 4G/5G无线通信

数据格式：

- RTCM3.x差分数据

- NMEA-0183格式

- 接收机原始二进制格式

- RINEX格式

通信管理：

- 多路数据接收

- 通信状态监控

- 断线重连机制

- 数据完整性校验

3.3 GNSS监测站配置

输入界面：

- 设备参数配置表单

- 通信参数设置

- 数据采样率选择

- 配置模板管理

业务规则：

- 参数有效性验证

- 配置冲突检测

- 权限分级控制

- 操作日志记录

3.4 实时位移监控画面

展示内容：

- 监测点分布地图（叠加工程图纸）

- 实时位移数据显示面板

- 位移时间序列曲线

- 卫星天空图、PDOP值显示

- 预警状态颜色编码

性能要求：

- 数据刷新频率：1-30秒可配置

- 画面响应时间：＜2秒

- 支持多窗口同时显示

- 自适应屏幕分辨率

3.5 GNSS原始数据查询

查询条件：

- 时间范围选择（支持任意时段）

- 监测站多选

- 卫星系统筛选

- 数据质量过滤

- 观测类型选择

输出结果：

- 数据列表展示

- 观测数据图表

- 数据质量统计

- 多种格式导出（RINEX、CSV等）

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据解算实时性：＜5秒延迟

- 系统并发处理：≥50个监测站同时处理

- 数据存储容量：≥10TB原始数据存储

- 查询响应时间：复杂查询＜10秒

4.2 精度需求

- 平面位移精度：±（3mm+0.5ppm）

- 高程位移精度：±（5mm+0.5ppm）

- 数据采样率：1Hz-50Hz可配置

- 坐标系统支持：WGS84、CGCS2000及地方坐标系

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.5%

- 数据完整性：≥99.9%

- 故障恢复时间：＜30分钟

- 数据备份频率：每日自动备份

5. 专业技术要求

5.1 GNSS数据处理要求

- 支持多系统融合处理（GPS、BDS、GLONASS、Galileo）

- 支持静态、动态、PPP等多种解算模式

- 支持网络RTK和常规RTK

- 具备周跳探测与修复能力

- 支持多路径效应 mitigation

5.2 坐标转换要求

- 支持WGS84与地方坐标系的精确转换

- 支持高程系统转换（大地高、正常高、正高）

- 具备坐标转换参数管理功能

- 支持七参数、四参数等转换模型

子系统二：内部形变监测系统
1. 子系统功能说明

1.1 内部变形数据采集功能

- 多点位移计数据采集与处理

- 测斜仪数据自动采集

- 沉降仪监测数据获取

- 应变计数据实时采集

1.2 变形数据分析功能

- 深部位移矢量分析

- 分层沉降计算

- 应变分布分析

- 变形发展趋势预测

1.3 专项分析功能

- 滑动面识别分析

- 变形机制判断

- 稳定性系数计算

- 预警模型分析

1.4 三维可视化功能

- 内部变形三维模型

- 变形等值面展示

- 监测剖面分析

- 时空演化动画

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（内部监测仪器信息库

功能描述：存储内部变形监测仪器基础信息

- 仪器编号、类型（测斜仪、位移计等）

- 安装位置（坐标、高程、深度）

- 仪器参数（量程、精度、灵敏度）

- 安装时间、校准记录

- 仪器状态（正常/故障/维护）

测斜仪监测数据库

功能描述：存储测斜仪监测的深部位移数据

- 监测时间戳、仪器ID

- 各深度点位移量

- 累积位移曲线数据

- 数据质量标识

- 温度补偿数据

多点位移计数据库

功能描述：存储多点位移计监测数据

- 各测点相对位移

- 绝对位移计算值

- 位移方向数据

- 锚固点稳定性数据

沉降应变数据库

功能描述：存储沉降和应变监测数据

- 分层沉降监测数据

- 应变计监测数据

- 应力应变关系数据

- 时间效应变形数据

内部变形分析结果库

功能描述：存储内部变形分析计算结果

- 深部位移矢量

- 滑动面识别结果

- 变形速率分析

- 稳定性评估结果

2.2 外部接口文件（自动化采集设备接口

功能描述：与内部监测自动化采集设备的接口

- 数据采集指令下发

- 实时数据接收

- 设备状态监控

- 参数远程配置

人工监测数据接口

功能描述：与人工监测数据录入的接口

- 手工测量数据导入

- 数据格式标准化

- 数据质量验证

- 异常数据标记

地质模型接口

功能描述：与工程地质模型的接口

- 地层信息获取

- 岩土参数调用

- 地质剖面数据

- 模型更新通知

2.3 外部输入（监测仪器参数配置

功能描述：配置内部监测仪器参数

- 仪器类型选择

- 测量范围设置

- 采样频率配置

- 报警阈值设定

分析模型参数设置

功能描述：配置变形分析模型参数

- 地层参数输入

- 计算模型选择

- 分析精度设置

- 预警规则配置

人工测量数据录入

功能描述：人工监测数据录入功能

- 测量数据表单

- 数据验证规则

- 批量导入功能

- 数据确认流程

2.4 外部输出（内部变形监测总览

功能描述：生成内部变形综合监测界面

- 监测点分布三维展示

- 实时变形数据面板

- 变形发展趋势图

- 预警状态综合显示

深部位移分析报告

功能描述：生成深部位移专项分析报告

- 位移深度曲线图

- 位移矢量分析图

- 滑动面识别结果

- 稳定性分析结论

变形预警专题图

功能描述：生成变形预警专题图件

- 变形等值线图

- 危险区域划分图

- 预警级别分布图

- 应急处置建议图

2.5 外部查询（仪器监测数据查询

功能描述：查询各类内部监测仪器数据

- 按仪器类型查询

- 按时间序列查询

- 按空间位置查询

- 数据对比分析

变形分析结果查询

功能描述：查询变形分析计算结果

- 位移矢量查询

- 变形速率分析

- 历史变化对比

- 统计报表生成

仪器运维记录查询

功能描述：查询监测仪器运维信息

- 仪器维护记录

- 故障处理情况

- 校准历史查询

- 设备寿命评估

3. 详细功能点描述

3.1 内部监测仪器信息库

数据元素：

- 仪器ID（主键）

- 仪器类型（测斜仪、位移计、沉降仪等）

- 安装位置（X、Y、Z坐标）

- 安装深度、方向

- 技术参数（量程、精度、分辨率）

- 生产厂家、型号、序列号

- 安装日期、责任人

- 最近维护日期

- 仪器状态标识

维护功能：

- 仪器信息录入与更新

- 安装位置验证

- 状态监控与预警

- 维护记录管理

测斜仪监测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 仪器ID

- 监测时间

- 正反向测量数据

- 各深度点位移量

- 累积位移曲线

- 数据质量码

- 温度影响修正值

处理逻辑：

- 数据采集频率：1-24次/天可配置

- 正反向数据融合计算

- 累积位移自动计算

- 异常数据识别与处理

3.2 自动化采集设备接口

接口协议：

- MODBUS RTU/TCP

- 串口通信协议

- 以太网通信

- 无线传输协议

数据格式：

- 二进制数据格式

- JSON格式数据包

- CSV格式数据文件

- 标准数据库接口

通信管理：

- 多设备并发通信

- 通信状态实时监控

- 数据包完整性校验

- 断线自动重连

3.3 监测仪器参数配置

输入界面：

- 仪器参数配置表单

- 通信参数设置

- 采样策略配置

- 报警规则设置

业务规则：

- 参数范围有效性验证

- 配置冲突检测

- 权限分级管理

- 操作审计日志

3.4 内部变形监测总览

展示内容：

- 工程三维模型叠加监测点

- 实时监测数据仪表盘

- 变形发展趋势曲线

- 预警信息列表

- 设备状态监控面板

性能要求：

- 数据刷新频率：1-60分钟可配置

- 三维渲染帧率：≥30fps

- 多维度数据同步显示

- 响应式界面设计

3.5 仪器监测数据查询

查询条件：

- 时间范围选择（支持任意时段）

- 仪器类型筛选

- 空间位置范围选择

- 数据质量过滤

- 变形量阈值设置

输出结果：

- 数据表格展示

- 时间序列图表

- 空间分布图

- 统计汇总报告

- 多格式数据导出

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据采集实时性：＜1分钟延迟

- 分析计算效率：大型模型＜10分钟

- 数据存储容量：≥20TB监测数据

- 并发处理能力：≥100个监测点

4.2 精度需求

- 位移测量精度：±0.1mm

- 深度定位精度：±0.01m

- 方向测量精度：±0.1°

- 温度补偿精度：±0.1℃

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.8%

- 数据采集完整率：≥99.5%

- 故障自动恢复：＜15分钟

- 数据备份策略：实时增量备份

5. 专业技术要求

5.1 监测数据处理要求

- 支持多种内部监测仪器数据融合

- 具备温度、湿度等环境因素补偿

- 支持数据质量自动评估

- 具备异常数据识别与处理能力

5.2 变形分析模型要求

- 深部位移矢量计算模型

- 滑动面识别算法

- 变形发展趋势预测模型

- 稳定性评估计算方法

5.3 三维可视化要求

- 支持工程地质体三维建模

- 监测数据三维插值显示

- 时空演化动画生成

- 多维度数据融合展示

子系统三：浸润线监测系统
1. 子系统功能说明

1.1 渗压监测数据采集功能

- 渗压计自动数据采集

- 水位计实时监测

- 孔隙水压力测量

- 温度补偿数据采集

1.2 浸润线分析计算功能

- 实时浸润线计算

- 等势线分析

- 水力梯度计算

- 渗流稳定性评估

1.3 渗流安全分析功能

- 渗流量估算

- 渗透坡降分析

- 管涌风险评估

- 渗流稳定性预警

1.4 专业可视化功能

- 浸润线动态展示

- 等势线分布图

- 渗流矢量图

- 历史对比分析

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（渗压监测仪器库

功能描述：存储渗压监测仪器基础信息

- 仪器编号、类型（振弦式、压阻式等）

- 安装位置（坐标、高程、埋深）

- 仪器参数（量程、精度、K值）

- 安装时间、校准记录

- 温度补偿系数

渗压监测数据库

功能描述：存储渗压监测原始数据

- 监测时间戳、仪器ID

- 渗压计频率/电阻值

- 计算渗压水头值

- 温度监测数据

- 数据质量标识

浸润线计算结果库

功能描述：存储浸润线分析计算结果

- 浸润线坐标数据

- 等势线分布数据

- 水力梯度计算结果

- 渗流矢量数据

渗流安全分析库

功能描述：存储渗流安全分析结果

- 渗透坡降计算结果

- 渗流量估算值

- 安全系数评估

- 风险等级划分

渗压预警规则库

功能描述：存储渗压预警规则配置

- 水头阈值设置

- 变化速率预警规则

- 水力梯度预警值

- 关联分析规则

2.2 外部接口文件（渗压采集系统接口

功能描述：与自动化渗压采集系统的接口

- 实时数据接收

- 采集指令下发

- 设备状态监控

- 参数远程配置

水库水位接口

功能描述：与水库水位监测系统的接口

- 库水位实时数据

- 水位变化过程

- 水位预警信息

- 时空关联分析

降雨量数据接口

功能描述：与雨量监测系统的接口

- 实时降雨数据

- 累积降雨量

- 降雨强度信息

- 降雨过程线

2.3 外部输入（渗压仪器参数配置

功能描述：配置渗压监测仪器参数

- 仪器K值设置

- 温度补偿参数

- 采样频率配置

- 报警阈值设定

渗流分析参数设置

功能描述：配置渗流分析计算参数

- 地层渗透系数

- 边界条件设置

- 计算网格划分

- 分析精度控制

人工比测数据录入

功能描述：人工比测数据录入功能

- 人工水位测量数据

- 仪器比对数据

- 现场检查记录

- 数据验证信息


2.4 外部输出（浸润线监测总览

功能描述：生成浸润线综合监测界面

- 监测点分布剖面图

- 实时浸润线显示

- 历史对比曲线

- 预警状态面板

渗流安全分析报告

功能描述：生成渗流安全专项报告

- 渗压监测数据分析

- 浸润线变化趋势

- 安全评估结论

- 处理建议措施

等势线分布专题图

功能描述：生成等势线分布专题图

- 等势线自动绘制

- 流网生成显示

- 渗流矢量标注

- 风险区域标识

2.5 外部查询（渗压监测数据查询

功能描述：查询渗压监测历史数据

- 按时间范围查询

- 按监测剖面查询

- 数据变化趋势分析

- 异常数据筛选

浸润线对比查询

功能描述：查询不同时期浸润线对比

- 多时段对比分析

- 工况影响分析

- 相关因素关联查询

- 统计特征分析

预警记录查询

功能描述：查询渗压预警历史记录

- 预警事件查询

- 处理过程跟踪

- 预警效果评估

- 统计报表生成

3. 详细功能点描述

3.1 渗压监测仪器库

数据元素：

- 仪器ID（主键）

- 仪器类型（振弦式、压阻式、气泡式等）

- 安装位置（桩号、高程、埋深）

- 技术参数（量程、精度、分辨率、K值）

- 温度补偿系数

- 安装信息（时间、人员、方法）

- 校准记录（日期、结果、有效期）

- 仪器状态标识

维护功能：

- 仪器信息录入与验证

- 参数变更记录

- 校准周期管理

- 状态监控预警

渗压监测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 仪器ID

- 监测时间

- 原始读数（频率、电阻等）

- 计算水头值

- 温度测量值

- 数据质量码

- 修正标识

处理逻辑：

- 数据采集频率：1-24次/天可配置

- 自动温度补偿计算

- 水头值实时计算

- 数据异常自动检测

3.2 渗压采集系统接口

接口协议：

- MODBUS RTU/TCP

- SDI-12数字接口

- 4-20mA模拟信号

- 无线传输协议

数据格式：

- 标准工程单位数据

- 原始传感器数据

- 设备状态信息

- 时间同步数据

通信管理：

- 多通道数据采集

- 通信质量监控

- 数据完整性验证

- 故障自动切换

3.3 渗压仪器参数配置

输入界面：

- 仪器参数配置表单

- K值计算公式设置

- 温度补偿参数

- 报警规则配置

业务规则：

- 参数有效性验证

- 计算公式检查

- 阈值合理性判断

- 权限分级控制

3.4 浸润线监测总览

展示内容：

- 工程剖面图叠加监测点

- 实时浸润线动态显示

- 库水位关联曲线

- 预警信息列表

- 关键参数仪表盘

性能要求：

- 数据刷新频率：5-60分钟可配置

- 图形渲染实时性：＜3秒

- 多剖面同时显示

- 自适应缩放功能

3.5 渗压监测数据查询

查询条件：

- 时间范围选择（支持任意时段）

- 监测剖面选择

- 仪器类型筛选

- 数据质量过滤

- 变化阈值设置

输出结果：

- 数据表格展示

- 时间过程曲线

- 空间分布图

- 统计特征值

- 导出格式多样

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据采集实时性：＜2分钟延迟

- 浸润线计算速度：＜1分钟

- 数据存储容量：≥15TB监测数据

- 并发处理能力：≥200个监测点

4.2 精度需求

- 渗压测量精度：±0.1%FS

- 水头计算精度：±1cm

- 温度测量精度：±0.1℃

- 时间同步精度：±1秒

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.7%

- 数据采集完整率：≥99.8%

- 自动故障恢复：＜10分钟

- 数据备份策略：双机热备

5. 专业技术要求

5.1 渗压数据处理要求

- 支持多种类型渗压计数据统一处理

- 自动温度补偿和修正计算

- 数据质量自动评估与标记

- 异常数据识别与处理

5.2 浸润线分析要求

- 基于监测点的浸润线插值计算

- 等势线自动生成算法

- 水力梯度实时计算

- 渗流矢量分析

5.3 渗流安全评估要求

- 渗透坡降自动计算

- 管涌风险识别模型

- 安全系数动态评估

- 多因素关联分析

子系统四：温湿度监测系统
1. 子系统功能说明

1.1 环境温湿度监测功能

- 大气温湿度实时监测

- 结构内部温湿度测量

- 廊道环境监测

- 仪器舱室环境监控

1.2 温度应力分析功能

- 混凝土温度场分析

- 温度应力计算

- 温度裂缝风险评估

- 热工参数反演

1.3 环境调控功能

- 通风系统联动控制

- 除湿设备智能调控

- 温度预警自动响应

- 环境优化建议

1.4 专业分析功能

- 温度时空分布分析

- 湿度扩散模拟

- 结露风险预警

- 材料耐久性评估

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（温湿度传感器信息库

功能描述：存储温湿度监测仪器基础信息

- 传感器编号、类型（数字式、模拟式）

- 安装位置（坐标、高程、埋深）

- 技术参数（量程、精度、响应时间）

- 安装时间、校准记录

- 防护等级、通信方式

温湿度监测数据库

功能描述：存储温湿度监测原始数据

- 监测时间戳、传感器ID

- 温度测量值（℃）

- 相对湿度测量值（%RH）

- 露点温度计算值

- 数据质量标识

温度场分析结果库

功能描述：存储温度场分析计算结果

- 温度分布网格数据

- 温度梯度计算结果

- 热流密度分析

- 温度应力分布

环境调控记录库

功能描述：存储环境调控操作记录

- 通风设备运行记录

- 除湿设备调控日志

- 环境优化措施记录

- 能耗统计数据分析

温湿度预警规则库

功能描述：存储温湿度预警规则配置

- 温度阈值设置

- 湿度预警规则

- 结露风险判断规则

- 调控策略配置

2.2 外部接口文件（智能调控设备接口

功能描述：与环境调控设备的接口

- 通风系统控制接口

- 除湿设备通信接口

- 空调系统联动接口

- 设备状态反馈接收

气象监测接口

功能描述：与外部气象监测系统的接口

- 外部气象数据获取

- 天气预报信息接入

- 气候特征数据分析

- 极端天气预警

结构监测接口

功能描述：与结构监测系统的接口

- 结构响应数据获取

- 变形监测数据关联

- 材料性能参数调用

- 综合分析数据交换

2.3 外部输入（传感器参数配置

功能描述：配置温湿度传感器参数

- 传感器类型选择

- 测量范围设置

- 采样频率配置

- 报警阈值设定

环境调控策略设置

功能描述：配置环境调控策略参数

- 温度控制目标值

- 湿度控制范围设置

- 调控设备启停规则

- 节能运行模式配置

分析模型参数输入

功能描述：输入温度场分析模型参数

- 材料热工参数

- 边界条件设置

- 计算网格划分

- 分析精度控制

2.4 外部输出（温湿度监测总览

功能描述：生成温湿度综合监测界面

- 监测点分布平面图

- 实时温湿度数据显示

- 温度场等值线图

- 调控设备状态面板

环境分析报告

功能描述：生成环境分析专项报告

- 温湿度统计分析

- 环境调控效果评估

- 能耗分析报告

- 优化建议措施

预警调控指令

功能描述：生成自动调控指令输出

- 设备启停控制指令

- 运行参数调整指令

- 预警响应策略执行

- 调控效果反馈收集

2.5 外部查询（温湿度数据查询

功能描述：查询温湿度监测历史数据

- 按时间范围查询

- 按空间位置查询

- 按传感器类型查询

- 数据变化趋势分析

环境调控记录查询

功能描述：查询环境调控操作记录

- 设备运行历史查询

- 调控策略效果分析

- 能耗统计查询

- 故障记录查询

温度应力分析查询

功能描述：查询温度应力分析结果

- 温度场分布查询

- 应力计算结果查询

- 风险评估查询

- 历史对比分析

3. 详细功能点描述

3.1 温湿度传感器信息库

数据元素：

- 传感器ID（主键）

- 传感器类型（数字式、模拟式、无线式）

- 安装位置（工程部位、坐标、高程）

- 测量范围（温度范围、湿度范围）

- 技术参数（精度、分辨率、响应时间）

- 通信参数（协议、地址、波特率）

- 安装信息（时间、人员、方法）

- 校准记录（日期、结果、有效期）

- 维护历史记录

维护功能：

- 传感器信息录入与验证

- 参数变更记录管理

- 校准周期自动提醒

- 设备状态实时监控

温湿度监测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 传感器ID

- 监测时间戳

- 温度原始读数

- 湿度原始读数

- 计算温度值（℃）

- 计算湿度值（%RH）

- 露点温度值

- 数据质量标识码

- 环境补偿标识

处理逻辑：

- 数据采集频率：1-60分钟可配置

- 自动单位换算和补偿计算

- 数据有效性自动验证

- 异常数据识别与标记

3.2 智能调控设备接口

接口协议：

- MODBUS RTU/TCP

- BACnet楼宇自控协议

- OPC UA工业通信

- MQTT物联网协议

数据格式：

- 标准控制指令格式

- 设备状态反馈数据

- 运行参数设置值

- 故障报警信息

通信管理：

- 多设备并发控制

- 指令响应超时处理

- 设备状态实时监控

- 通信故障自动诊断

3.3 传感器参数配置

输入界面：

- 参数配置图形化界面

- 设备通信测试功能

- 批量参数设置

- 配置模板管理

业务规则：

- 参数范围有效性验证

- 设备地址冲突检测

- 配置变更审计跟踪

- 权限分级控制机制

3.4 温湿度监测总览

展示内容：

- 工程三维模型温度渲染

- 实时监测数据仪表盘

- 温度场云图动态显示

- 调控设备运行状态

- 预警信息综合展示

性能要求：

- 数据刷新频率：1-30分钟可配置

- 图形渲染响应时间：＜2秒

- 多维度数据同步显示

- 移动端自适应显示

3.5 温湿度数据查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 空间区域范围选择

- 传感器类型筛选

- 数据质量等级过滤

- 变化趋势条件设置

输出结果：

- 多格式数据表格

- 时空分布图表

- 统计特征值计算

- 对比分析报告

- 多种格式导出功能

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据采集实时性：＜1分钟延迟

- 温度场计算速度：大型模型＜5分钟

- 调控指令响应：＜10秒

- 数据存储容量：≥8TB监测数据

4.2 精度需求

- 温度测量精度：±0.1℃

- 湿度测量精度：±2%RH

- 露点计算精度：±0.5℃

- 时间同步精度：±1秒

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.8%

- 数据采集完整率：≥99.9%

- 自动故障切换：＜5分钟

- 数据备份策略：实时同步备份

5. 专业技术要求

5.1 温湿度监测要求

- 支持多种类型传感器数据融合

- 具备温度湿度交叉补偿能力

- 支持露点温度自动计算

- 具备数据质量智能评估

5.2 温度场分析要求

- 三维温度场插值计算算法

- 温度梯度自动分析

- 热流密度分布计算

- 温度应力耦合分析

5.3 智能调控要求

- 基于预测模型的智能调控

- 多目标优化控制算法

- 能耗与效果平衡策略

- 自适应学习调控机制

5.3.3   三：泵站安全监测系统

1. 子系统功能说明

1.1 泵房结构监测功能

- 泵房主体结构变形监测

- 基础沉降监测

- 结构裂缝监测

- 振动特性监测

1.2 机组运行状态监测

- 水泵机组振动监测

- 轴向位移监测

- 摆度监测

- 转速波动监测

1.3 流道结构监测

- 进出水流道应力监测

- 压力脉动监测

- 空蚀监测

- 结构振动监测

1.4 安全评估功能

- 结构稳定性评估

- 设备运行安全评估

- 疲劳寿命预测

- 风险等级划分

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（泵站结构监测点信息库

功能描述：存储泵站结构监测点基础信息

- 监测点编号、类型（位移、应力、振动等）

- 安装位置（结构部位、坐标、高程）

- 监测仪器参数（型号、量程、精度）

- 安装时间、校准记录

- 监测频次要求

结构变形监测数据库

功能描述：存储结构变形监测数据

- 监测时间戳、测点ID

- 位移监测数据（水平、垂直）

- 倾斜监测数据

- 裂缝宽度变化数据

- 数据质量标识

机组振动监测数据库

功能描述：存储机组振动监测数据

- 振动加速度数据

- 振动位移数据

- 振动频率特征

- 相位信息

- 振动趋势数据

应力应变监测数据库

功能描述：存储应力应变监测数据

- 静态应力监测数据

- 动态应力监测数据

- 应变计读数

- 温度补偿数据

- 应力集中分析

泵站安全评估库

功能描述：存储安全评估结果

- 结构安全系数

- 设备运行状态评估

- 风险等级划分

- 维护建议措施

2.2 外部接口文件（机组监控系统接口

功能描述：与水泵机组监控系统的接口

- 机组运行参数获取

- 启停状态监控

- 运行工况数据

- 故障报警信息

自动化控制系统接口

功能描述：与泵站自动化控制系统的接口

- 控制指令接收

- 运行模式信息

- 调度指令数据

- 联动控制信号

水文监测接口

功能描述：与水文监测系统的接口

- 水位监测数据

- 流量监测数据

- 泥沙含量数据

- 水质监测信息

2.3 外部输入（监测方案配置

功能描述：配置泵站监测方案参数

- 监测点布设方案

- 监测频次设置

- 报警阈值配置

- 数据分析模型选择

结构参数设置

功能描述：配置泵站结构参数

- 结构尺寸参数

- 材料性能参数

- 设计荷载数据

- 安全系数标准

运行工况录入

功能描述：人工录入运行工况信息

- 运行时间记录

- 检修维护记录

- 异常情况记录

- 特殊运行工况

2.4 外部输出（结构安全监测总览

功能描述：生成结构安全综合监测界面

- 泵站三维模型监测点展示

- 实时监测数据仪表盘

- 安全状态预警面板

- 趋势分析图表

安全评估报告

功能描述：生成结构安全评估报告

- 监测数据分析结果

- 安全状态评估结论

- 风险预警信息

- 维护建议措施

振动分析图谱

功能描述：生成振动分析专业图谱

- 振动频谱图

- 振动趋势图

- 轴心轨迹图

- 瀑布图分析

2.5 外部查询（结构监测数据查询

功能描述：查询结构监测历史数据

- 按时间范围查询

- 按结构部位查询

- 按监测类型查询

- 数据对比分析

机组运行状态查询

功能描述：查询机组运行状态数据

- 振动特征查询

- 运行参数查询

- 故障记录查询

- 性能趋势分析

安全评估结果查询

功能描述：查询安全评估历史结果

- 评估报告查询

- 风险等级查询

- 维护记录查询

- 整改效果评估

3. 详细功能点描述

3.1 泵站结构监测点信息库

数据元素：

- 监测点ID（主键）

- 监测点名称、编号

- 所属结构部位（泵房、流道、基础等）

- 监测类型（位移、应力、振动等）

- 仪器型号、参数

- 安装位置（三维坐标）

- 安装时间、责任人

- 校准周期、最近校准日期

- 监测频次要求

- 状态标识

维护功能：

- 监测点信息录入与更新

- 布设方案管理

- 仪器维护记录

- 状态监控预警

结构变形监测数据库

数据元素：

- 数据记录ID

- 监测点ID

- 监测时间戳

- 位移测量值（X、Y、Z方向）

- 倾斜角度数据

- 裂缝宽度数据

- 数据质量码

- 环境补偿数据

处理逻辑：

- 数据采集频率：1-60分钟可配置

- 多传感器数据融合

- 自动数据校验

- 异常数据识别

3.2 机组监控系统接口

接口协议：

- MODBUS TCP/IP

- OPC UA

- IEC 61850

- PROFIBUS DP

数据格式：

- 实时运行参数数据包

- 设备状态信息

- 报警事件记录

- 性能分析数据

通信管理：

- 双向数据通信

- 实时数据同步

- 通信状态监控

- 故障自动切换

3.3 监测方案配置

输入界面：

- 图形化配置界面

- 监测点布设图纸

- 参数设置表单

- 方案模板管理

业务规则：

- 参数有效性验证

- 配置冲突检测

- 权限分级控制

- 变更审计跟踪

3.4 结构安全监测总览

展示内容：

- 泵站三维结构模型

- 实时监测数据叠加显示

- 安全状态颜色编码

- 预警信息列表

- 关键参数趋势图

性能要求：

- 数据刷新频率：1-30秒可配置

- 三维渲染帧率：≥25fps

- 多窗口同步显示

- 响应式界面设计

3.5 结构监测数据查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 结构部位筛选

- 监测类型选择

- 数据质量过滤

- 变化趋势条件

输出结果：

- 多维度数据表格

- 时空分布图表

- 统计特征值

- 对比分析报告

- 多种格式导出

4. 非功能性需求

45.1 性能需求

- 数据采集实时性：＜1秒延迟

- 振动分析计算：＜5秒完成

- 安全评估计算：大型模型＜10分钟

- 数据存储容量：≥20TB监测数据

4.2 精度需求

- 位移测量精度：±0.1mm

- 振动测量精度：±1%

- 应力测量精度：±0.5%FS

- 时间同步精度：±1ms

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.9%

- 数据采集完整率：≥99.95%

- 故障自动恢复：＜3分钟

- 数据备份策略：实时热备

5. 专业技术要求

5.1 结构监测要求

- 支持多种类型传感器数据融合

- 具备温度、湿度环境补偿

- 支持动态静态数据分离处理

- 具备数据质量智能评估

5.2 振动分析要求

- 实时频谱分析能力

- 特征频率自动识别

- 故障预警模型

- 趋势预测算法

5.3 安全评估要求

- 结构可靠性评估模型

- 疲劳寿命预测算法

- 风险等级自动划分

- 维护决策支持

5.3.4   四：通信网络监测系统
1. 子系统功能说明

1.1 网络设备监控功能

- 通信设备运行状态监测

- 网络链路质量监控

- 数据传输性能监测

- 设备配置管理

1.2 通信质量分析功能

- 数据传输可靠性分析

- 网络延迟统计分析

- 带宽利用率监测

- 通信故障诊断

1.3 网络安全监控功能

- 网络攻击检测

- 异常流量分析

- 安全事件预警

- 访问控制管理

1.4 运维管理功能

- 设备资产管理

- 配置备份恢复

- 性能优化建议

- 运维报表生成

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（网络设备信息库

功能描述：存储网络通信设备基础信息

- 设备编号、类型（路由器、交换机、防火墙等）

- 设备型号、序列号、固件版本

- 安装位置、IP地址、MAC地址

- 配置参数、管理账户

- 维护记录、保修信息

网络性能数据库

功能描述：存储网络性能监测数据

- 监测时间戳、设备ID

- 带宽利用率数据

- 网络延迟数据

- 丢包率统计

- 设备负载指标

通信状态数据库

功能描述：存储通信链路状态数据

- 链路连通性状态

- 数据传输质量

- 通信中断记录

- 故障恢复时间

安全事件数据库

功能描述：存储网络安全事件记录

- 安全事件类型

- 攻击源信息

- 事件严重等级

- 处理措施记录

网络配置库

功能描述：存储网络设备配置信息

- 设备配置文件

- 配置变更历史

- 配置版本管理

- 备份策略设置

2.2 外部接口文件（网络设备SNMP接口

功能描述：与网络设备的SNMP管理接口

- 设备状态信息获取

- 性能数据采集

- 配置信息读取

- 告警信息接收

安全管理系统接口

功能描述：与统一安全管理系统的接口

- 安全事件上报

- 策略同步更新

- 审计日志传输

- 威胁情报共享

运维管理平台接口

功能描述：与IT运维管理平台的接口

- 资产信息同步

- 工单系统对接

- 报表数据交换

- 监控数据集成

2.3 外部输入（网络设备配置

功能描述：配置网络设备参数

- 设备基本信息录入

- 网络参数设置

- 监控策略配置

- 告警规则定义

监控策略设置

功能描述：配置网络监控策略

- 监控指标阈值设置

- 采样频率配置

- 告警级别定义

- 响应策略制定

安全策略配置

功能描述：配置网络安全策略

- 访问控制规则

- 安全检测策略

- 应急响应流程

- 审计策略设置

2.4 外部输出（网络状态总览

功能描述：生成网络状态综合展示界面

- 网络拓扑图展示

- 实时性能监控面板

- 设备状态指示灯

- 告警信息列表

性能分析报告

功能描述：生成网络性能分析报告

- 性能趋势分析

- 瓶颈识别报告

- 优化建议措施

- 容量规划建议

安全态势报告

功能描述：生成网络安全态势报告

- 安全事件统计

- 威胁分析评估

- 安全防护效果

- 改进建议方案

2.5 外部查询（网络性能查询

功能描述：查询网络性能历史数据

- 按时间范围查询

- 按设备类型查询

- 性能趋势分析

- 对比分析报告

故障记录查询

功能描述：查询网络故障历史记录

- 故障类型筛选

- 影响范围查询

- 处理过程跟踪

- 统计分析报表

配置变更查询

功能描述：查询网络配置变更记录

- 变更时间查询

- 变更内容比对

- 操作人员追踪

- 变更影响分析

3. 详细功能点描述

3.1 网络设备信息库

数据元素：

- 设备ID（主键）

- 设备类型（路由器、交换机、防火墙、无线AP等）

- 设备型号、生产厂家

- 硬件配置信息（CPU、内存、存储）

- 软件版本信息（操作系统、固件）

- 网络参数（IP地址、子网掩码、网关）

- 物理位置信息（机房、机柜、U位）

- 管理账户信息

- 维护联系人信息

- 设备状态标识

维护功能：

- 设备信息自动发现

- 资产信息批量导入

- 配置信息自动备份

- 生命周期管理

网络性能数据库

数据元素：

- 性能记录ID

- 设备ID

- 监测时间戳

- CPU利用率（%）

- 内存利用率（%）

- 端口流量（bps）

- 网络延迟（ms）

- 丢包率（%）

- 错误包统计

- 数据质量标识

处理逻辑：

- 数据采集频率：1-5分钟可配置

- 性能数据聚合计算

- 基线自动学习

- 异常检测算法

3.2 网络设备SNMP接口

接口协议：

- SNMP v1/v2c/v3

- NETCONF/YANG

- RESTCONF

- CLI/Telnet/SSH

数据格式：

- MIB库对象标识

- XML配置数据

- JSON格式性能数据

- Syslog告警信息

通信管理：

- 多版本协议适配

- 批量设备轮询

- 异步数据采集

- 连接池管理

3.3 网络设备配置

输入界面：

- 图形化配置界面

- 配置模板管理

- 批量配置工具

- 配置验证功能

业务规则：

- 配置语法检查

- 冲突规则检测

- 变更影响分析

- 审批流程控制

3.4 网络状态总览

展示内容：

- 动态网络拓扑图

- 实时性能热力图

- 设备状态面板

- 告警统计仪表盘

- 性能趋势图表

性能要求：

- 数据刷新频率：30-300秒可配置

- 页面响应时间：＜2秒

- 大屏展示优化

- 移动端适配

3.5 网络性能查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 设备类型多选

- 性能指标筛选

- 阈值条件设置

- 拓扑位置选择

输出结果：

- 多维度数据表格

- 性能趋势图表

- 统计汇总报告

- 导出格式多样

- 自定义报表生成

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据采集性能：支持≥1000台设备

- 查询响应时间：复杂查询＜5秒

- 告警处理延迟：＜10秒

- 数据存储容量：≥50TB监控数据

4.2 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.99%

- 数据采集完整率：≥99.9%

- 故障自动切换：＜1分钟

- 数据备份恢复：RPO＜15分钟

4.3 安全性需求

- 通信加密：支持TLS/SSL

- 访问控制：RBAC权限模型

- 审计日志：完整操作记录

- 安全认证：多因子认证支持

5. 专业技术要求

5.1 网络监控要求

- 支持多厂商设备统一监控

- 具备自动拓扑发现能力

- 支持性能基线自学习

- 具备智能告警关联分析

5.2 性能分析要求

- 实时流量分析能力

- 应用性能监控

- 用户体验分析

- 容量预测分析

5.3 安全管理要求

- 安全事件关联分析

- 异常行为检测

- 威胁情报集成

- 合规性检查

5.3.5   五：检修报修系统
1. 子系统功能说明

1.1 报修管理功能

- 故障报修登记

- 报修工单分配

- 维修进度跟踪

- 维修结果确认

1.2 检修计划管理

- 定期检修计划制定

- 预防性维护计划

- 检修任务分配

- 计划执行跟踪

1.3 维修资源管理

- 维修人员管理

- 备品备件管理

- 维修工具管理

- 维修成本控制

1.4 统计分析功能

- 故障统计分析

- 维修效率分析

- 设备可靠性分析

- 成本效益分析

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（设备资产信息库

功能描述：存储监测设备资产信息

- 设备编号、名称、型号

- 安装位置、投运时间

- 技术参数、维护周期

- 保修信息、供应商信息

- 设备状态、寿命预测

故障报修工单库

功能描述：存储故障报修工单信息

- 工单编号、报修时间

- 故障设备、故障现象

- 报修人员、联系方式

- 紧急程度、处理时限

- 工单状态、处理进度

检修计划库

功能描述：存储检修计划信息

- 计划编号、计划类型

- 检修设备、检修内容

- 计划周期、执行时间

- 责任人员、验收标准

- 计划状态、完成情况

维修记录库

功能描述：存储维修过程记录

- 维修开始时间、结束时间

- 维修人员、使用工具

- 更换备件、维修方法

- 维修结果、测试数据

- 验收意见、质量评级

备品备件库

功能描述：存储备品备件信息

- 备件编号、名称规格

- 库存数量、安全库存

- 采购信息、供应商

- 领用记录、库存预警

- 成本信息、使用寿命

2.2 外部接口文件（监测系统接口

功能描述：与安全监测系统的接口

- 设备故障自动报修

- 设备状态同步更新

- 监测数据关联分析

- 维修效果验证数据

采购系统接口

功能描述：与物资采购系统的接口

- 备件需求计划传递

- 采购订单状态查询

- 供应商信息同步

- 库存数据交换

财务系统接口

功能描述：与财务管理系统接口

- 维修成本数据传输

- 预算控制信息交换

- 资产折旧数据更新

- 成本统计分析

2.3 外部输入（故障报修登记

功能描述：故障报修信息录入

- 报修基本信息录入

- 故障现象描述

- 紧急程度评定

- 现场情况附件上传

检修计划制定

功能描述：检修计划创建和调整

- 计划基本信息设置

- 检修内容详细描述

- 资源需求计划

- 时间安排优化

维修过程记录

功能描述：维修过程信息录入

- 维修开始登记

- 维修过程记录

- 备件使用记录

- 维修结果登记

2.4 外部输出（维修工单派发

功能描述：生成维修工单并派发

- 工单自动生成

- 维修人员分配

- 任务优先级排序

- 通知信息发送

检修计划报表

功能描述：生成检修计划相关报表

- 计划执行情况报表

- 资源需求计划表

- 进度跟踪报表

- 计划完成统计

维修分析报告

功能描述：生成维修统计分析报告

- 故障统计分析

- 维修效率分析

- 成本分析报告

- 改进建议报告

2.5 外部查询（工单状态查询

功能描述：查询维修工单状态信息

- 按时间范围查询

- 按设备类型查询

- 按处理状态查询

- 按责任人员查询

维修历史查询

功能描述：查询设备维修历史记录

- 设备维修履历查询

- 故障模式分析

- 维修效果评估

- 成本统计分析

备件库存查询

功能描述：查询备品备件库存信息

- 库存现状查询

- 库存预警查询

- 领用记录查询

- 采购计划查询

3. 详细功能点描述

3.1 设备资产信息库

数据元素：

- 设备ID（主键）

- 设备名称、型号规格

- 设备分类、所属系统

- 安装位置、坐标信息

- 技术参数、性能指标

- 投运日期、预期寿命

- 维护周期、上次维护时间

- 供应商信息、联系方式

- 保修期限、服务协议

- 设备状态、健康评级

维护功能：

- 设备信息录入与更新

- 设备台账管理

- 生命周期跟踪

- 健康状态评估

故障报修工单库

数据元素：

- 工单ID（主键）

- 报修时间、报修人员

- 故障设备ID、故障现象

- 紧急程度（紧急、重要、一般）

- 期望完成时间

- 指派维修人员/班组

- 实际开始时间、完成时间

- 维修结果、验收意见

- 工单状态（待分配、处理中、已完成、已关闭）

- 满意度评价

处理逻辑：

- 工单自动编号生成

- 状态自动流转

- 超时自动预警

- 满意度自动收集

3.2 监测系统接口

接口协议：

- RESTful API

- Web Service

- 消息队列（MQ）

- 数据库直连

数据格式：

- JSON格式数据交换

- XML配置信息

- 二进制报警数据

- 实时状态信息

通信管理：

- 双向数据同步

- 异常处理机制

- 数据一致性保证

- 性能监控告警

3.3 故障报修登记

输入界面：

- 智能化报修表单

- 设备选择树形菜单

- 故障现象分类选择

- 图片视频附件上传

- 地理位置自动获取

业务规则：

- 必填项验证

- 故障分类自动匹配

- 紧急程度智能判定

- 重复报修检测

3.4 维修工单派发

展示内容：

- 工单详细信息展示

- 维修人员技能匹配

- 地理位置优化派单

- 工作量均衡分配

- 多渠道通知发送

性能要求：

- 工单生成时间：＜3秒

- 派单算法响应：＜5秒

- 通知发送成功率：≥99%

- 支持移动端接单

3.5 工单状态查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 多状态组合筛选

- 设备类型树形选择

- 责任人员多选

- 关键词模糊搜索

输出结果：

- 工单列表分页显示

- 统计图表展示

- 导出Excel/PDF

- 实时状态看板

- 个性化视图定制

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 系统响应时间：普通操作＜3秒

- 并发用户支持：≥200人同时在线

- 数据处理能力：日处理工单≥1000条

- 数据存储容量：≥10TB业务数据

4.2 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.5%

- 数据完整性：≥99.9%

- 故障恢复时间：＜30分钟

- 数据备份策略：每日增量+每周全量

4.3 易用性需求

- 界面友好性：符合用户操作习惯

- 移动端支持：响应式设计

- 操作简便性：关键操作三步完成

- 帮助系统：上下文敏感帮助

5. 专业技术要求

5.1 业务流程要求

- 支持工单全生命周期管理

- 实现维修过程标准化

- 提供智能派单算法

- 支持移动现场作业

5.2 统计分析要求

- 多维度故障统计分析

- 维修效率KPI计算

- 设备可靠性分析

- 成本效益分析模型

5.3 集成对接要求

- 标准化接口规范

- 数据交换安全保证

- 业务流程无缝衔接

- 系统间数据一致性

5.3.6   六：巡检管理系统
1. 子系统功能说明

1.1 巡检计划管理功能

- 巡检路线规划

- 巡检周期设置

- 巡检任务分配

- 计划调整优化

1.2 现场巡检执行

- 移动端巡检操作

- 巡检数据采集

- 异常情况记录

- 巡检轨迹记录

1.3 巡检质量管理

- 巡检到位率统计

- 巡检质量评估

- 问题发现率分析

- 巡检效果评价

1.4 问题处理跟踪

- 巡检问题登记

- 问题整改跟踪

- 验收确认管理

- 闭环管理分析

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（巡检路线库

功能描述：存储巡检路线规划信息

- 路线编号、路线名称

- 巡检区域、覆盖范围

- 巡检点数量、顺序

- 预计耗时、里程

- 路线状态、启用时间

巡检计划库

功能描述：存储巡检计划安排信息

- 计划编号、计划类型

- 执行周期、开始时间

- 责任班组、巡检人员

- 计划状态、完成情况

- 异常处理记录

巡检点标准库

功能描述：存储巡检点检查标准

- 巡检点编号、位置

- 检查项目清单

- 检查标准要求

- 正常参数范围

- 异常判定标准

巡检记录库

功能描述：存储巡检执行记录

- 记录编号、巡检时间

- 巡检人员、巡检路线

- 检查结果数据

- 现场照片视频

- 数据质量标识

问题跟踪库

功能描述：存储巡检发现问题跟踪

- 问题编号、发现时间

- 问题类型、严重程度

- 责任部门、整改时限

- 处理进度、验收结果

- 闭环状态标识

2.2 外部接口文件（移动巡检终端接口

功能描述：与移动巡检终端的接口

- 巡检任务下发

- 巡检数据上传

- 定位信息同步

- 终端状态监控

设备管理系统接口

功能描述：与设备管理系统的接口

- 设备台账信息同步

- 设备状态数据交换

- 维修记录关联

- 设备健康状态更新

视频监控系统接口

功能描述：与视频监控系统的接口

- 监控点位置信息

- 视频录像关联

- 智能分析结果

- 异常报警联动

2.3 外部输入（巡检计划制定

功能描述：巡检计划创建和调整

- 计划基本信息设置

- 巡检路线选择

- 执行人员分配

- 时间安排优化

巡检标准配置

功能描述：巡检标准和规范配置

- 检查项目定义

- 标准参数设置

- 异常判定规则

- 评分标准制定

问题整改登记

功能描述：问题整改过程记录

- 整改措施记录

- 处理进度更新

- 验收结果登记

- 效果评估输入

2.4 外部输出（巡检任务派发

功能描述：生成巡检任务并派发

- 任务清单生成

- 人员任务分配

- 提醒通知发送

- 执行要求说明

巡检统计报表

功能描述：生成巡检统计分析报表

- 巡检完成率统计

- 问题发现统计

- 质量评估报告

- 绩效分析报表

问题督办通知

功能描述：生成问题督办通知

- 问题整改通知

- 超时预警提醒

- 督办跟踪报告

- 闭环情况通报

2.5 外部查询（巡检记录查询

功能描述：查询巡检执行记录

- 按时间范围查询

- 按巡检路线查询

- 按巡检人员查询

- 按检查结果查询

问题跟踪查询

功能描述：查询问题处理进度

- 问题状态筛选

- 责任部门查询

- 超时问题查询

- 整改效果查询

巡检质量查询

功能描述：查询巡检质量数据

- 到位率统计查询

- 质量问题分析

- 绩效对比查询

- 趋势分析查询

3. 详细功能点描述

3.1 巡检路线库

数据元素：

- 路线ID（主键）

- 路线名称、编号

- 所属区域、工程部位

- 巡检点数量、顺序

- 预计耗时（分钟）

- 巡检里程（公里）

- 路线等级（重要、一般）

- 启用状态、创建时间

- 最近修改时间、修改人

- 路线描述、注意事项

维护功能：

- 路线规划图形化编辑

- 巡检点动态调整

- 路线优化算法

- 版本管理功能

巡检计划库

数据元素：

- 计划ID（主键）

- 计划名称、类型

- 执行周期（日、周、月）

- 开始日期、结束日期

- 责任班组、巡检人员

- 计划状态（待执行、执行中、已完成）

- 实际开始时间、完成时间

- 完成质量评分

- 异常情况说明

- 审核意见

处理逻辑：

- 计划自动生成

- 冲突检测机制

- 状态自动流转

- 绩效自动计算

3.2 移动巡检终端接口

接口协议：

- HTTP/HTTPS RESTful API

- WebSocket实时通信

- MQTT消息协议

- 蓝牙通信协议

数据格式：

- JSON数据交换格式

- 图片视频二进制流

- 地理位置坐标数据

- 终端状态信息

通信管理：

- 离线数据缓存同步

- 网络自适应切换

- 数据压缩传输

- 安全加密传输

3.3 巡检计划制定

输入界面：

- 图形化计划编排

- 拖拽式人员分配

- 智能冲突检测

- 模板化计划生成

业务规则：

- 计划合理性验证

- 资源冲突检测

- 权限分级控制

- 审批流程管理

3.4 巡检任务派发

展示内容：

- 任务明细清单

- 巡检路线地图

- 检查标准说明

- 安全注意事项

- 应急处理指南

性能要求：

- 任务派发实时性：＜5秒

- 移动端接收成功率：≥99.5%

- 离线任务支持

- 多终端适配

3.5 巡检记录查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 多路线组合查询

- 人员多选查询

- 结果状态筛选

- 关键词模糊搜索

输出结果：

- 记录列表分页显示

- 统计图表展示

- 轨迹地图重现

- 导出多种格式

- 自定义报表生成

4. 非功能性需求

45.1 性能需求

- 系统响应时间：普通操作＜2秒

- 移动端响应时间：＜3秒

- 并发用户支持：≥300人同时在线

- 数据处理能力：日处理记录≥5000条

4.2 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.7%

- 数据完整性：≥99.95%

- 离线工作支持：≥24小时

- 数据同步可靠性：≥99.9%

4.3 移动端需求

- 多平台支持：iOS、Android

- 离线数据缓存

- 低功耗运行

- 定位精度：GPS≤5米

5. 专业技术要求

5.1 巡检管理要求

- 支持多种巡检模式（定期、专项、临时）

- 智能路线规划算法

- 巡检质量自动评估

- 绩效量化考核

5.2 移动应用要求

- 离线数据采集能力

- 二维码/NFC识别

- 图片视频水印

- 电子签名确认

5.3 数据分析要求

- 巡检大数据分析

- 异常模式识别

- 预测性维护建议

- 可视化分析展示

5.3.7   七：数据统计与分析系统

1. 子系统功能说明

1.1 数据整合功能

- 多源数据采集与整合

- 数据清洗与预处理

- 数据质量评估

- 数据标准化处理

1.2 统计分析功能

- 描述性统计分析

- 趋势分析预测

- 相关性分析

- 异常检测分析

1.3 专题分析功能

- 安全状况评估分析

- 预警效果评估分析

- 设备运行效能分析

- 维护成本效益分析

1.4 报表生成功能

- 标准报表自动生成

- 自定义报表设计

- 多格式报表导出

- 报表定时推送

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（数据仓库

功能描述：存储整合后的监测数据

- 历史监测数据归档

- 数据质量标识

- 数据版本管理

- 数据血缘关系

统计分析模型库

功能描述：存储统计分析模型配置

- 分析模型参数

- 算法配置信息

- 模型训练结果

- 模型性能指标

分析结果库

功能描述：存储分析计算结果

- 统计指标结果

- 趋势分析数据

- 预测模型输出

- 异常检测结果

报表模板库

功能描述：存储报表模板配置

- 报表格式模板

- 数据源配置

- 展示样式设置

- 发布规则定义

分析任务库

功能描述：存储分析任务配置

- 任务调度信息

- 执行参数配置

- 任务状态记录

- 执行日志存储

2.2 外部接口文件（监测数据库接口

功能描述：与各监测子系统的数据库接口

- 实时数据抽取

- 历史数据同步

- 数据质量校验

- 增量数据获取

业务系统接口

功能描述：与业务管理系统的接口

- 业务数据获取

- 分析结果推送

- 报表数据交换

- 用户权限同步

外部数据接口

功能描述：与外部数据源的接口

- 气象数据接入

- 水文数据获取

- 地理信息数据

- 社会经济数据

2.3 外部输入（分析模型配置

功能描述：统计分析模型参数配置

- 模型类型选择

- 参数设置调整

- 训练数据选择

- 验证规则定义

报表模板设计

功能描述：报表模板创建和修改

- 报表格式设计

- 数据字段选择

- 展示样式设置

- 发布规则配置

分析任务调度

功能描述：分析任务计划配置

- 任务执行周期

- 数据范围设置

- 执行参数配置

- 通知规则设置

2.4 外部输出（统计分析报告

功能描述：生成统计分析结果报告

- 数据概览统计

- 趋势分析图表

- 异常检测结果

- 预测分析结论

专题分析看板

功能描述：生成专题分析可视化看板

- 多维度数据展示

- 交互式分析图表

- 实时监控指标

- 预警信息汇总

标准统计报表

功能描述：生成标准格式统计报表

- 日报、周报、月报

- 年度统计分析

- 专项统计报告

- 对比分析报表

2.5 外部查询（统计结果查询

功能描述：查询统计分析结果

- 按时间范围查询

- 按监测类型查询

- 按统计指标查询

- 多维度组合查询

数据质量查询

功能描述：查询数据质量信息

- 数据完整性统计

- 数据准确性评估

- 缺失数据查询

- 异常数据检测

分析任务查询

功能描述：查询分析任务执行情况

- 任务状态查询

- 执行日志查询

- 性能指标查询

- 结果准确性评估

3. 详细功能点描述

3.1 数据仓库

数据元素：

- 数据记录ID（主键）

- 数据来源系统标识

- 监测点编号、数据类型

- 时间戳、数据值

- 数据质量标识（完整、准确、一致）

- 数据版本号、更新时间

- 数据血缘关系记录

- 预处理标识、清洗记录

- 存储分区标识

- 访问权限控制

维护功能：

- 数据ETL过程管理

- 数据质量监控

- 版本控制管理

- 存储优化管理

统计分析模型库

数据元素：

- 模型ID（主键）

- 模型名称、类型（统计、预测、分类）

- 算法类型、参数配置

- 训练数据集、验证数据集

- 模型性能指标（准确率、召回率等）

- 训练时间、更新时间

- 模型状态（训练中、就绪、过期）

- 适用数据范围

- 版本信息、创建人

- 模型描述文档

处理逻辑：

- 模型自动训练调度

- 性能自动评估

- 版本自动管理

- 过期自动预警

3.2 监测数据库接口

接口协议：

- JDBC/ODBC数据库连接

- RESTful API接口

- 消息队列数据订阅

- 文件传输协议

数据格式：

- 结构化数据表

- JSON格式数据

- 实时数据流

- 批量数据文件

通信管理：

- 数据增量同步

- 冲突检测处理

- 性能监控告警

- 容错重试机制

3.3 分析模型配置

输入界面：

- 可视化模型配置界面

- 参数滑动条调节

- 数据预览功能

- 模型效果实时预览

业务规则：

- 参数有效性验证

- 数据兼容性检查

- 资源占用评估

- 权限分级控制

3.4 统计分析报告

展示内容：

- 执行摘要和关键发现

- 详细数据统计分析

- 可视化图表展示

- 结论和建议措施

- 附录和数据来源说明

性能要求：

- 报告生成时间：＜30秒

- 图表渲染性能：＜5秒

- 支持大规模数据

- 响应式设计适配

3.5 统计结果查询

查询条件：

- 时间范围精确选择

- 多监测类型组合

- 统计指标多选

- 数据质量过滤

- 自定义筛选条件

输出结果：

- 交互式数据表格

- 多类型图表展示

- 统计摘要信息

- 数据导出功能

- 查询结果分享

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 数据查询响应：简单查询＜3秒，复杂查询＜30秒

- 分析计算性能：亿级数据量分析＜10分钟

- 并发用户支持：≥100人同时在线分析

- 数据存储容量：≥100TB数据仓库

4.2 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.8%

- 数据准确性：≥99.9%

- 计算任务可靠性：≥99.5%

- 数据备份恢复：RTO＜1小时，RPO＜15分钟

4.3 分析能力需求

- 支持实时流数据分析

- 支持批量历史数据分析

- 支持机器学习算法

- 支持自定义分析脚本

5. 专业技术要求

5.1 数据分析要求

- 多维度数据分析能力

- 时间序列分析功能

- 空间数据分析支持

- 异常模式智能识别

5.2 统计模型要求

- 经典统计模型库

- 机器学习算法库

- 预测分析模型

- 聚类分类算法

5.3 可视化要求

- 交互式图表组件

- 大屏可视化支持

- 移动端适配显示

- 实时数据刷新

5.3.8   八：用户权限管理系统
1. 子系统功能说明

1.1 用户管理功能

- 用户信息管理

- 用户账号管理

- 用户状态管理

- 用户组织架构管理

1.2 角色权限管理

- 角色定义与配置

- 权限集管理

- 角色分配管理

- 权限继承管理

1.3 认证授权功能

- 用户身份认证

- 访问权限控制

- 操作权限验证

- 会话安全管理

1.4 审计监控功能

- 用户操作审计

- 权限变更跟踪

- 安全事件监控

- 合规性检查

2. 功能点分析（FPA）

2.1 内部逻辑文件（用户信息库

功能描述：存储系统用户基本信息

- 用户ID、用户名

- 个人信息（姓名、部门、职位）

- 联系方式、邮箱

- 账号状态、创建时间

- 最后登录时间、密码策略

角色权限库

功能描述：存储角色和权限定义信息

- 角色ID、角色名称

- 角色描述、权限集合

- 角色层级关系

- 创建时间、修改记录

- 角色状态、适用范围

权限资源库

功能描述：存储系统权限资源信息

- 资源ID、资源名称

- 资源类型（菜单、按钮、接口）

- 资源路径、操作权限

- 资源层级结构

- 资源状态、描述信息

组织架构库

功能描述：存储组织架构信息

- 部门ID、部门名称

- 部门编码、上级部门

- 部门负责人、部门描述

- 组织层级关系

- 部门状态、创建时间

审计日志库

功能描述：存储用户操作审计日志

- 日志ID、操作时间

- 用户ID、操作类型

- 操作对象、操作内容

- 操作结果、IP地址

- 会话ID、详细参数

2.2 外部接口文件（统一身份认证接口

功能描述：与统一身份认证系统的接口

- 用户身份验证

- 单点登录集成

- 用户信息同步

- 认证策略同步

人力资源系统接口

功能描述：与人力资源系统的接口

- 组织架构同步

- 人员信息同步

- 岗位变动通知

- 离职人员处理

安全审计系统接口

功能描述：与安全审计系统的接口

- 安全事件上报

- 审计日志传输

- 合规性检查结果

- 安全策略同步

2.3 外部输入（用户信息维护

功能描述：用户信息的创建和修改

- 用户基本信息录入

- 账号状态管理

- 密码重置操作

- 用户属性配置

角色权限配置

功能描述：角色和权限的配置管理

- 角色定义创建

- 权限分配调整

- 角色关系设置

- 权限策略配置

组织架构管理

功能描述：组织架构的维护管理

- 部门信息维护

- 人员分配调整

- 组织关系设置

- 架构变更管理

2.4 外部输出（权限分配报告

功能描述：生成权限分配情况报告

- 用户权限清单

- 角色权限分布

- 权限使用统计

- 安全风险评估

审计分析报告

功能描述：生成安全审计分析报告

- 用户行为分析

- 权限变更跟踪

- 安全事件统计

- 合规性检查报告

账户状态报告

功能描述：生成账户状态监控报告

- 账户使用情况

- 异常登录分析

- 密码策略符合度

- 账户生命周期管理

2.5 外部查询（用户权限查询

功能描述：查询用户权限信息

- 用户权限明细查询

- 角色权限分配查询

- 权限继承关系查询

- 权限冲突检测查询

审计日志查询

功能描述：查询系统审计日志

- 按时间范围查询

- 按用户行为查询

- 按操作类型查询

- 安全事件分析查询

组织结构查询

功能描述：查询组织架构信息

- 部门结构查询

- 人员分布查询

- 岗位权限查询

- 组织关系查询

3. 详细功能点描述

3.1 用户信息库

数据元素：

- 用户ID（主键）

- 用户名、登录账号

- 密码（加密存储）

- 姓名、性别、工号

- 所属部门、岗位

- 联系方式（电话、邮箱）

- 账号状态（正常、锁定、禁用）

- 创建时间、创建人

- 最后登录时间、最后修改时间

- 密码修改时间、密码过期时间

- 登录失败次数、锁定时间

- 用户属性扩展字段

维护功能：

- 用户信息完整性验证

- 密码强度强制策略

- 账号生命周期管理

- 敏感信息加密保护

角色权限库

数据元素：

- 角色ID（主键）

- 角色名称、角色编码

- 角色描述、角色类型

- 权限集合（菜单权限、操作权限、数据权限）

- 角色层级、父角色ID

- 创建时间、创建人

- 修改时间、修改人

- 角色状态（启用、禁用）

- 适用范围（系统范围、部门范围）

- 角色优先级、冲突解决规则

处理逻辑：

- 角色权限继承计算

- 权限冲突自动检测

- 角色变更影响分析

- 权限缓存自动更新

3.2 统一身份认证接口

接口协议：

- OAuth 2.0/OpenID Connect

- SAML 2.0

- LDAP/Active Directory

- RADIUS

数据格式：

- JSON Web Token (JWT)

- XML格式断言

- LDAP目录格式

- 标准属性映射

通信管理：

- 双向证书认证

- 令牌自动刷新

- 连接状态监控

- 故障自动切换

3.3 用户信息维护

输入界面：

- 用户信息表单

- 批量导入工具

- 模板化管理

- 数据验证提示

业务规则：

- 用户名唯一性验证

- 密码复杂度检查

- 账号命名规范

- 权限变更审批流程

3.4 权限分配报告

展示内容：

- 权限矩阵表格

- 角色权限树形图

- 用户权限分布图

- 安全风险热力图

- 详细权限清单

性能要求：

- 报告生成时间：＜10秒

- 大数据量分页处理

- 多种格式导出支持

- 实时数据刷新

3.5 用户权限查询

查询条件：

- 多用户批量查询

- 权限类型筛选

- 时间范围选择

- 状态条件过滤

- 关键字模糊搜索

输出结果：

- 权限明细列表

- 权限关系图谱

- 冲突检测结果

- 导出Excel/PDF

- 权限对比分析

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 用户认证响应：＜2秒

- 权限验证性能：＜100毫秒

- 支持并发用户数：≥5000

- 审计日志写入：＜1秒

4.2 安全性需求

- 密码加密强度：AES-256或更高

- 会话超时控制：可配置，默认30分钟

- 登录失败锁定：可配置尝试次数

- 敏感操作二次认证：支持

4.3 可靠性需求

- 系统可用性：≥99.9%

- 数据一致性：ACID保证

- 故障恢复时间：＜5分钟

- 数据备份策略：实时同步备份

5. 专业技术要求

5.1 身份认证要求

- 支持多因素认证（MFA）

- 支持生物特征识别

- 支持证书认证

- 支持单点登录（SSO）

5.2 权限控制要求

- 基于角色的访问控制（RBAC）

- 支持属性基访问控制（ABAC）

- 动态权限计算

- 细粒度权限控制

5.3 审计合规要求

- 完整审计轨迹记录

- 不可否认性保证

- 合规性自动检查

- 实时安全监控

5.4   系统性能及可靠性要求

1、开放性：支持多种硬件平台，采用通用软件开发平台开发，具备良好的可移植性，支持与其它系统的数据交换和共享，支持与其它商品软件的数据交换。

2、标准化：所有各项软件开发工具和系统开发平台符合我国国家标准、工业与信息化部(原信息产业部)部颁标准、水利部相关技术规范和要求。

3、参数化：完全模块化设计，支持参数化配置，支持组件及组件的动态加载;容错性:能提供有效的故障诊断工具，具备数据错误记录功能。

4、安全性：资源可信是指使用者的有效身份识别以及对操作者权限的可控制性和操作行为的可确认性。具体应满足以下要求：用户身份认证、用户授权管理。

5、服务响应：

（1）非复杂查询和处理的一般业务响应时间小于等于5秒；

（2）要求采用通用性好、安全可靠的操作系统以及大型数据库管理系统，保证系统良好的性能，系统年平均无故障运行时间大于99.0%；

（3）开发商承诺快速的故障响应及恢复服务，以便在发生故障时能够快速地恢复正常运行。

6、数据质量要求
要求数据流畅通，数据能及时、准确、完整，能够满足汇总统计、制表、分析计算等要求。
7、兼容性：

软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其它模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行。

8、易用性：

应具有良好的简体中文操作界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。

（1）对软件系统的各类人机交互操作、信息查询、图形操作等能实时响应；

（2）采用WebGIS方式执行GIS的分析任务。通过标准的浏览器来访问地图服务。
5.5   测试要求

要求对本项目的应用系统软件进行用户界面、功能、性能和系统相关文档进行测试。测试工作需制定详细测试计划，主要包括测试过程、资源安排、缺陷管理、测试策略等方面内容，最终形成标准化的测试报告。

6   系统集成要求
投标人应按要求完成硬件集成、数据集成、应用集成和数据集成，集成费用列入合同总价。

6.1   系统硬件集成

本项目要求充分利用柳州市防洪排涝工程管理处已建的网络、安全等软硬件基础设施，通过补充配置相应的网络和服务器设备，保证系统的安全稳定运行。

6.2   数据集成

本项目工程的数据要求采用基本统一的数据库管理系统来进行统一的维护与管理，以提高业务数据集成的效率和质量，避免不同业务系统的业务数据彼此产生歧义，从而方便业务系统间数据共享和交换，最终为使用者提供完整统一的业务数据。

数据库要遵循水利基础信息代码以及国家有关数据元标准来进行建设，各类数据（包括基础共享数据、各子系统的专用数据等）均统一采用数据库管理系统进行存储管理，并提供综合数据库框架、数据库设计和维护。
6.3   应用集成
本工程中的应用集成要求依托柳州市防洪排涝工程管理处已有的应用支撑平台实现。

6.4   界面集成
界面集成的内容主要要求包括：用户界面的统一规划、统一登录与统一认证管理。

7   总体要求
7.1   堤防安全监测信息系统主要内容
乐龙堤堤防安全监测信息系统建设内容主要包括：
工程安全监测系统、堤防安全监测信息系统、堤防变形观测数据采集分析。

1、工程安全监测系统
安全监测系统包括仪器监测系统、通信网络系统、供电及防雷系统和数据预处理系统。

2、堤防安全监测信息系统
堤防安全监测信息系统，为堤防管理人员提供资料整编、资料分析等，系统基于堤防安全评价模型，实现堤防实测性态的综合评价，并将评价结果通过网页信息发布的模式向堤防管理人员提供服务，为堤防工程运行管理提供支持。主要内容包括安全监测数据库建设、资料整编模块、资料分析模块、综合评价模块、信息发布模块等部分。

3、堤防变形观测数据采集分析

堤防变形观测数据采集分析工作，由GNSS设备实时对堤防固定测点进行自动数据采集、数据传输存档、数据分析及阈值报警等，及时发现隐患问题，留存记录并对问题统计分析。

7.2   配置清单

7.2.1   工程安全监测系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	一
	位移监测
	
	
	

	（一）
	表面位移监测
	
	
	

	1
	GNSS基准站
	套
	1
	

	2
	GNSS测量站
	套
	10
	

	3
	GNSS配套设备
	项
	11
	含天线罩、机箱等

	4
	GNSS立柱
	根
	11
	

	5
	GNSS专用雷击保护装置
	套
	11
	含接闪装置、连接组件、接地末端等

	6
	太阳能供电
	套
	11
	含组件、电池组、充放电系统、支架辅材等

	7
	立杆基础
	项
	11
	

	8
	通信费（GPRS）
	套
	11
	4G，1年流量

	9
	辅材
	项
	1
	

	（二）
	内部变形监测
	
	
	

	1
	串联式固定测斜仪
	支
	25
	

	2
	线缆及配套设备
	项
	5
	

	3
	数据采集主机
	套
	5
	

	4
	立杆及横臂支架
	套
	5
	

	5
	电控箱
	个
	5
	

	6
	太阳能供电
	套
	5
	含组件、电池组、充放电系统、支架辅材等

	7
	测斜监测点保护墩
	套
	5
	

	8
	测斜管
	米
	200
	

	9
	测斜管开孔
	米
	200
	

	10
	立杆基础
	项
	5
	

	11
	通信费（GPRS）
	套
	5
	4G，1年流量

	12
	辅材
	项
	1
	

	二
	浸润线监测
	
	
	

	1
	孔隙水压计及配套设备
	只
	15
	

	2
	线缆及配套设备
	项
	15
	

	3
	单通道4G型“太阳能供电”振弦采集器
	套
	15
	含组件、电池组、充放电系统、支架辅材等

	4
	渗压管测点保护墩
	套
	15
	

	5
	渗压管及辅材
	米
	200
	

	6
	渗压孔开孔
	米
	200
	

	7
	立杆基础
	项
	15
	

	8
	通信费（GPRS）
	套
	15
	4G，1年流量

	9
	辅材
	项
	1
	

	三
	温湿度监测
	
	
	

	1
	温湿度传感器及配套设备
	套
	1
	

	2
	采集主机
	
	1
	

	3
	立杆
	
	1
	

	4
	电控箱
	
	1
	

	5
	太阳能供电系统
	
	1
	含组件、电池组、充放电系统、支架辅材等

	6
	立杆基础
	
	1
	

	7
	通信费（GPRS）
	
	1
	4G，1年流量

	8
	辅材
	
	1
	

	四
	通信网络
	
	
	

	1
	工业级交换机
	套
	3
	

	2
	辅材
	项
	1
	网线、供电线等

	五
	数据预处理系统
	套
	1
	

	六
	GNSS卫星定位信号解析系统
	套
	1
	

	七
	数据库服务器（运营商部署1年合约）
	台
	1
	

	八
	应用服务器（运营商部署1年合约）
	台
	2
	

	九
	工控机
	台
	1
	含数据通信模块


7.2.2   堤防安全监测信息系统
	序号
	项目阶段及功能
	需求描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	需求分析
	项
	1

	（一）
	需求目标及范围
	确定项目实施调研目标和范围。
	项
	1

	（二）
	调研计划
	制定项目实施调研计划。
	项
	1

	（三）
	调研工作
	实施调研工作。
	项
	1

	1
	基本信息调研
	调研堤防安全监测布点，统计设备的数量、类型、功能、通信方式等信息收集整理。
	项
	1

	2
	安全监测系统调研
	对表面位移监测、内部变形监测、浸润线监测、温湿度监测信息系统建设情况与使用情况调研。
	项
	1

	3
	业务需求调研
	对系统设计、系统功能实现、运行数据指标等相关信息进行调研与梳理
	项
	1

	4
	用户访谈调研
	对系统用户、用户组织架构、用户工作流程等进行系统建设访谈交流与需求调研
	项
	1

	（四）
	调研报告
	撰写《调研报告》。
	项
	1

	（五）
	调研汇与反馈
	调研成果汇报与确认。
	项
	1

	（六）
	系统需求说明书
	依据调研报告，开展编写《系统需求说明书》以及确认修改。
	项
	1

	（七）
	项目实施蓝图设计
	依据调研报告、系统需求说明书、调研访谈信息等进行项目里程碑设计、系统实施蓝图设计。
	项
	1

	二
	系统设计
	项
	1

	（一）
	系统概要设计
	软件系统的整体架构和设计思路，包括系统的主要模块、模块之间的关系、数据流等。
	项
	1

	（二）
	系统应用架构设计
	确定系统的整体架构，包括应用场景划分、系统的可维护性、可扩展性和可重用性、系统的安全性等。
	项
	1

	（三）
	系统数据架构设计
	根据系统需求设计数据库的逻辑模型和物理模型，详细说明数据库表结构、字段、索引、关系等，确保数据的合理存储和高效访问。
	项
	1

	（四）
	系统技术架构设计
	系统开发的技术框架、编程语言、中间件、组件间的交互方式。
	项
	1

	（五）
	系统详细设计
	在概要设计的基础上结合系统架构、数据架构、技术架构，进一步描述每个模块的具体实现方法，包括算法、数据结构、接口定义等，为编码阶段提供了详细的指导。
	项
	1

	（六）
	系统原型设计
	基于系统详细设计与系统需求说明书进行系统功能、系统界面的原型设计。
	项
	1

	三
	安全监测信息系统软件开发
	项
	1

	（一）
	
安全监测综合可视化系统
	1. 数据可视化展示功能:
- 实时监测数据展示
- 历史数据趋势分析
- 空间分布可视化
- 预警信息展示
2. 数据分析与预警功能
- 数据统计分析
- 阈值预警管理
- 趋势预测分析
- 风险评估报告
3. 系统管理功能
- 用户权限管理
- 系统配置管理
- 日志管理
- 数据备份恢复
	项
	1

	1
	监测点基础信息库
	功能描述：存储监测点的基本属性信息
- 监测点编号、名称、位置坐标
- 监测类型（位移、渗压、应力等）
- 安装时间、维护记录
- 所属工程段信息
- 状态（正常/异常/维护中）
	项
	1

	2
	实时监测数据库
	功能描述：存储实时采集的监测数据
- 数据时间戳、监测点ID
- 监测数值、数据质量标识
- 采集设备状态
- 数据校验信息
	项
	1

	3
	历史监测数据库
	功能描述：存储历史监测数据
- 历史数据记录
- 数据统计信息
- 数据变化趋势
- 异常数据标记
	项
	1

	4
	预警规则库
	功能描述：存储预警规则配置
- 预警阈值设置
- 预警级别定义
- 触发条件配置
- 处理流程定义
	项
	1

	5
	用户权限库
	功能描述：存储系统用户信息及权限
- 用户基本信息
- 角色权限配置
- 操作日志记录
- 系统访问控制
	项
	1

	6
	监测数据采集接口
	功能描述：与数据采集系统的接口
- 实时数据接收
- 设备状态监控
- 数据格式转换
- 通信状态维护
	项
	1

	7
	地理信息系统接口
	功能描述：与GIS系统的数据交换
- 空间数据获取
- 地图服务调用
- 坐标系统转换
- 空间分析服务
	项
	1

	8
	报表系统接口
	功能描述：与报表生成系统的接口
- 报表数据提供
- 报表模板管理
- 输出格式配置
- 分发服务接口
	项
	1

	9
	监测数据录入
	功能描述：人工录入监测数据
- 数据验证规则
- 录入界面设计
- 错误处理机制
- 数据确认流程
	项
	1

	10
	预警规则配置
	功能描述：配置预警参数
- 阈值设置界面
- 规则验证逻辑
- 配置版本管理
- 权限控制机制
	项
	1

	11
	系统参数设置
	功能描述：系统运行参数配置
- 显示参数设置
- 通信参数配置
- 存储参数调整
- 性能参数优化
	项
	1

	12
	实时监测画面输出
	功能描述：生成实时监测可视化界面
- 数据刷新控制
- 图形渲染优化
- 用户交互处理
- 响应式布局
	项
	1

	13
	预警信息输出
	功能描述：生成预警信息展示
- 预警级别显示
- 预警信息推送
- 处理建议生成
- 历史预警查询
	项
	1

	14
	统计分析报告
	功能描述：生成数据分析报告
- 报告模板管理
- 数据提取逻辑
- 图表生成算法
- 报告导出功能
	项
	1

	15
	监测数据查询
	功能描述：提供数据查询功能
- 多条件组合查询
- 时间范围选择
- 数据导出功能
- 查询结果展示
	项
	1

	16
	预警记录查询
	功能描述：查询历史预警信息
- 预警类型筛选
- 时间周期选择
- 处理状态查询
- 统计信息展示
	项
	1

	17
	系统日志查询
	功能描述：查询系统操作日志
- 操作类型筛选
- 用户行为追踪
- 系统异常查询
- 日志分析统计
	项
	1

	（二）
	堤防安全监测系统
	
	项
	1

	1
	子系统一：
GNSS表面位移监测系统
	1. GNSS数据采集与处理功能
- 原始观测数据采集
- 数据质量检查与预处理
- 实时差分定位解算
- 坐标系统转换
2. 位移分析与预警功能
- 三维位移量计算
- 位移速率分析
- 累积位移统计
- 阈值预警管理
3. 专业分析功能
- 位移时序分析
- 位移方向分析
- 稳定性评估
- 趋势预测分析
4. 可视化展示功能
- 监测点分布展示
- 实时位移矢量图
- 位移等值线图
- 预警状态可视化
	项
	1

	（1）
	GNSS监测站基础信息库
	功能描述：存储GNSS监测站的基本属性信息
- 监测站编号、名称、位置坐标（WGS84、地方坐标系）
- 天线信息（型号、高、相位中心修正）
- 接收机信息（型号、固件版本）
- 安装时间、维护记录
- 基准站/监测站标识
	项
	1

	（2）
	GNSS原始观测数据库
	功能描述：存储GNSS接收机采集的原始观测数据
- 观测时间（GPST、UTC）
- 伪距观测值
- 载波相位观测值
- 多普勒观测值
- 信噪比数据
- 卫星星历数据
	项
	1

	（3）
	GNSS解算结果数据库
	功能描述：存储GNSS数据解算结果
- 解算时间戳
- 三维坐标解算结果
- 解算精度指标（RMS、PDOP等）
- 解算模式（静态、动态、PPP等）
- 数据质量标识
	项
	1

	（4）
	位移分析结果库
	功能描述：存储位移分析计算结果
- 位移量（平面位移、高程位移）
- 位移速率
- 累积位移量
- 位移方向
- 稳定性指标
	项
	1

	（5）
	GNSS预警规则库
	功能描述：存储GNSS专项预警规则
- 位移阈值设置
- 位移速率阈值
- 加速度预警规则
- 数据连续性检查规则
	项
	1

	（6）
	GNSS接收机通信接口
	功能描述：与GNSS接收机的数据通信接口
- 原始数据流接收（RTCM、NMEA等格式）
- 设备状态监控
- 参数配置指令下发
- 固件升级接口
	项
	1

	（7）
	CORS站数据接口
	功能描述：与连续运行参考站系统的接口
- 基准站数据获取
- 差分改正数接收
- 网络RTK服务调用
- 数据质量监控
	项
	1

	（8）
	气象数据接口
	功能描述：与气象监测系统的接口
- 温度、气压、湿度数据
- 对流层延迟修正
- 气象数据质量控制
	项
	1

	（9）
	GNSS监测站配置
	功能描述：配置GNSS监测站参数
- 接收机参数设置
- 采样率配置
- 数据格式定义
- 通信参数设置
	项
	1

	（10）
	解算方案配置
	功能描述：配置GNSS数据解算方案
- 解算模式选择（静态、动态、RTK）
- 误差模型设置
- 截止高度角设置
- 数据处理策略
	项
	1

	（11）
	位移预警参数设置
	功能描述：配置位移预警参数
- 位移阈值设置
- 预警级别定义
- 通知规则配置
- 处理流程定义
	项
	1

	（12）
	实时位移监控画面
	功能描述：生成实时位移监测可视化界面
- 监测点位置分布图
- 实时位移矢量显示
- 位移变化趋势图
- 预警状态指示面板
	项
	1

	（13）
	GNSS数据质量报告
	功能描述：生成GNSS数据质量分析报告
- 数据完整性统计
- 信噪比分析
- 多路径效应评估
- 解算精度报告
	项
	1

	（14）
	位移分析专题图
	功能描述：生成位移分析专题图件
- 位移等值线图
- 位移矢量图
- 位移速率分布图
- 三维位移展示图
	项
	1

	（15）
	GNSS原始数据查询
	功能描述：提供GNSS原始观测数据查询
- 按时间范围查询
- 按监测站查询
- 数据质量筛选
- 原始数据下载
	项
	1

	（16）
	位移结果查询
	功能描述：查询位移分析结果
- 位移量查询
- 位移趋势分析
- 历史位移对比
- 统计报表生成
	项
	1

	（17）
	预警记录查询
	功能描述：查询GNSS专项预警记录
- 预警事件查询
- 处理状态跟踪
- 预警统计报告
- 预警有效性分析
	项
	1

	2
	子系统二：
内部形变监测系统
	1. 内部变形数据采集功能
- 多点位移计数据采集与处理
- 测斜仪数据自动采集
- 沉降仪监测数据获取
- 应变计数据实时采集
2. 变形数据分析功能
- 深部位移矢量分析
- 分层沉降计算
- 应变分布分析
- 变形发展趋势预测
3. 专项分析功能
- 滑动面识别分析
- 变形机制判断
- 稳定性系数计算
- 预警模型分析
4. 三维可视化功能
- 内部变形三维模型
- 变形等值面展示
- 监测剖面分析
- 时空演化动画
	项
	1

	（1）
	内部监测仪器信息库
	功能描述：存储内部变形监测仪器基础信息
- 仪器编号、类型（测斜仪、位移计等）
- 安装位置（坐标、高程、深度）
- 仪器参数（量程、精度、灵敏度）
- 安装时间、校准记录
- 仪器状态（正常/故障/维护）
	项
	1

	（2）
	测斜仪监测数据库
	功能描述：存储测斜仪监测的深部位移数据
- 监测时间戳、仪器ID
- 各深度点位移量
- 累积位移曲线数据
- 数据质量标识
- 温度补偿数据
	项
	1

	（3）
	多点位移计数据库
	功能描述：存储多点位移计监测数据
- 各测点相对位移
- 绝对位移计算值
- 位移方向数据
- 锚固点稳定性数据
	项
	1

	（4）
	沉降应变数据库
	功能描述：存储沉降和应变监测数据
- 分层沉降监测数据
- 应变计监测数据
- 应力应变关系数据
- 时间效应变形数据
	项
	1

	（5）
	内部变形分析结果库
	功能描述：存储内部变形分析计算结果
- 深部位移矢量
- 滑动面识别结果
- 变形速率分析
- 稳定性评估结果
	项
	1

	（6）
	自动化采集设备接口
	功能描述：与内部监测自动化采集设备的接口
- 数据采集指令下发
- 实时数据接收
- 设备状态监控
- 参数远程配置
	项
	1

	（7）
	人工监测数据接口
	功能描述：与人工监测数据录入的接口
- 手工测量数据导入
- 数据格式标准化
- 数据质量验证
- 异常数据标记
	项
	1

	（8）
	地质模型接口
	功能描述：与工程地质模型的接口
- 地层信息获取
- 岩土参数调用
- 地质剖面数据
- 模型更新通知
	项
	1

	（9）
	监测仪器参数配置
	功能描述：配置内部监测仪器参数
- 仪器类型选择
- 测量范围设置
- 采样频率配置
- 报警阈值设定
	项
	1

	（10）
	分析模型参数设置
	功能描述：配置变形分析模型参数
- 地层参数输入
- 计算模型选择
- 分析精度设置
- 预警规则配置
	项
	1

	（11）
	人工测量数据录入
	功能描述：人工监测数据录入功能
- 测量数据表单
- 数据验证规则
- 批量导入功能
- 数据确认流程
	项
	1

	（12）
	内部变形监测总览
	功能描述：生成内部变形综合监测界面
- 监测点分布三维展示
- 实时变形数据面板
- 变形发展趋势图
- 预警状态综合显示
	项
	1

	（13）
	深部位移分析报告
	功能描述：生成深部位移专项分析报告
- 位移深度曲线图
- 位移矢量分析图
- 滑动面识别结果
- 稳定性分析结论
	项
	1

	（14）
	变形预警专题图
	功能描述：生成变形预警专题图件
- 变形等值线图
- 危险区域划分图
- 预警级别分布图
- 应急处置建议图
	项
	1

	（15）
	仪器监测数据查询
	功能描述：查询各类内部监测仪器数据
- 按仪器类型查询
- 按时间序列查询
- 按空间位置查询
- 数据对比分析
	项
	1

	（16）
	变形分析结果查询
	功能描述：查询变形分析计算结果
- 位移矢量查询
- 变形速率分析
- 历史变化对比
- 统计报表生成
	项
	1

	（17）
	仪器运维记录查询
	功能描述：查询监测仪器运维信息
- 仪器维护记录
- 故障处理情况
- 校准历史查询
- 设备寿命评估
	项
	1

	3
	子系统三：
浸润线监测系统
	1. 渗压监测数据采集功能
- 渗压计自动数据采集
- 水位计实时监测
- 孔隙水压力测量
- 温度补偿数据采集
2. 浸润线分析计算功能
- 实时浸润线计算
- 等势线分析
- 水力梯度计算
- 渗流稳定性评估
3. 渗流安全分析功能
- 渗流量估算
- 渗透坡降分析
- 管涌风险评估
- 渗流稳定性预警
4. 专业可视化功能
- 浸润线动态展示
- 等势线分布图
- 渗流矢量图
- 历史对比分析
	项
	1

	（1）
	渗压监测仪器库
	功能描述：存储渗压监测仪器基础信息
- 仪器编号、类型（振弦式、压阻式等）
- 安装位置（坐标、高程、埋深）
- 仪器参数（量程、精度、K值）
- 安装时间、校准记录
- 温度补偿系数
	项
	1

	（2）
	渗压监测数据库
	功能描述：存储渗压监测原始数据
- 监测时间戳、仪器ID
- 渗压计频率/电阻值
- 计算渗压水头值
- 温度监测数据
- 数据质量标识
	项
	1

	（3）
	浸润线计算结果库
	功能描述：存储浸润线分析计算结果
- 浸润线坐标数据
- 等势线分布数据
- 水力梯度计算结果
- 渗流矢量数据
	项
	1

	（4）
	渗流安全分析库
	功能描述：存储渗流安全分析结果
- 渗透坡降计算结果
- 渗流量估算值
- 安全系数评估
- 风险等级划分
	项
	1

	（5）
	渗压预警规则库
	功能描述：存储渗压预警规则配置
- 水头阈值设置
- 变化速率预警规则
- 水力梯度预警值
- 关联分析规则
	项
	1

	（6）
	渗压采集系统接口
	功能描述：与自动化渗压采集系统的接口
- 实时数据接收
- 采集指令下发
- 设备状态监控
- 参数远程配置
	项
	1

	（7）
	水库水位接口
	功能描述：与水库水位监测系统的接口
- 库水位实时数据
- 水位变化过程
- 水位预警信息
- 时空关联分析
	项
	1

	（8）
	降雨量数据接口
	功能描述：与雨量监测系统的接口
- 实时降雨数据
- 累积降雨量
- 降雨强度信息
- 降雨过程线
	项
	1

	（9）
	渗压仪器参数配置
	功能描述：配置渗压监测仪器参数
- 仪器K值设置
- 温度补偿参数
- 采样频率配置
- 报警阈值设定
	项
	1

	（10）
	渗流分析参数设置
	功能描述：配置渗流分析计算参数
- 地层渗透系数
- 边界条件设置
- 计算网格划分
- 分析精度控制
	项
	1

	（11）
	人工比测数据录入
	功能描述：人工比测数据录入功能
- 人工水位测量数据
- 仪器比对数据
- 现场检查记录
- 数据验证信息
	项
	1

	（12）
	浸润线监测总览
	功能描述：生成浸润线综合监测界面
- 监测点分布剖面图
- 实时浸润线显示
- 历史对比曲线
- 预警状态面板
	项
	1

	（13）
	渗流安全分析报告
	功能描述：生成渗流安全专项报告
- 渗压监测数据分析
- 浸润线变化趋势
- 安全评估结论
- 处理建议措施
	项
	1

	（14）
	等势线分布专题图
	功能描述：生成等势线分布专题图
- 等势线自动绘制
- 流网生成显示
- 渗流矢量标注
- 风险区域标识
	项
	1

	（15）
	渗压监测数据查询
	功能描述：查询渗压监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按监测剖面查询
- 数据变化趋势分析
- 异常数据筛选
	项
	1

	（16）
	浸润线对比查询
	功能描述：查询不同时期浸润线对比
- 多时段对比分析
- 工况影响分析
- 相关因素关联查询
- 统计特征分析
	项
	1

	（17）
	预警记录查询
	功能描述：查询渗压预警历史记录
- 预警事件查询
- 处理过程跟踪
- 预警效果评估
- 统计报表生成
	项
	1

	4
	子系统四：
温湿度监测系统
	1. 环境温湿度监测功能
- 大气温湿度实时监测
- 结构内部温湿度测量
- 环境监测
- 仪器舱室环境监控
2. 温度应力分析功能
- 混凝土温度场分析
- 温度应力计算
- 温度裂缝风险评估
- 热工参数反演
3. 环境调控功能
- 通风系统联动控制
- 除湿设备智能调控
- 温度预警自动响应
- 环境优化建议
4. 专业分析功能
- 温度时空分布分析
- 湿度扩散模拟
- 结露风险预警
- 材料耐久性评估
	项
	1

	（1）
	温湿度传感器信息库
	功能描述：存储温湿度监测仪器基础信息
- 传感器编号、类型（数字式、模拟式）
- 安装位置（坐标、高程、埋深）
- 技术参数（量程、精度、响应时间）
- 安装时间、校准记录
- 防护等级、通信方式
	项
	1

	（2）
	温湿度监测数据库
	功能描述：存储温湿度监测原始数据
- 监测时间戳、传感器ID
- 温度测量值（℃）
- 相对湿度测量值（%RH）
- 露点温度计算值
- 数据质量标识
	项
	1

	（3）
	温度场分析结果库
	功能描述：存储温度场分析计算结果
- 温度分布网格数据
- 温度梯度计算结果
- 热流密度分析
- 温度应力分布
	项
	1

	（4）
	环境调控记录库
	功能描述：存储环境调控操作记录
- 通风设备运行记录
- 除湿设备调控日志
- 环境优化措施记录
- 能耗统计数据分析
	项
	1

	（5）
	温湿度预警规则库
	功能描述：存储温湿度预警规则配置
- 温度阈值设置
- 湿度预警规则
- 结露风险判断规则
- 调控策略配置
	项
	1

	（6）
	智能调控设备接口
	功能描述：与环境调控设备的接口
- 通风系统控制接口
- 除湿设备通信接口
- 空调系统联动接口
- 设备状态反馈接收
	项
	1

	（7）
	气象监测接口
	功能描述：与外部气象监测系统的接口
- 外部气象数据获取
- 天气预报信息接入
- 气候特征数据分析
- 极端天气预警
	项
	1

	（8）
	结构监测接口
	功能描述：与结构监测系统的接口
- 结构响应数据获取
- 变形监测数据关联
- 材料性能参数调用
- 综合分析数据交换
	项
	1

	（9）
	传感器参数配置
	功能描述：配置温湿度传感器参数
- 传感器类型选择
- 测量范围设置
- 采样频率配置
- 报警阈值设定
	项
	1

	（10）
	环境调控策略设置
	功能描述：配置环境调控策略参数
- 温度控制目标值
- 湿度控制范围设置
- 调控设备启停规则
- 节能运行模式配置
	项
	1

	（11）
	分析模型参数输入
	功能描述：输入温度场分析模型参数
- 材料热工参数
- 边界条件设置
- 计算网格划分
- 分析精度控制
	项
	1

	（12）
	温湿度监测总览
	功能描述：生成温湿度综合监测界面
- 监测点分布平面图
- 实时温湿度数据显示
- 温度场等值线图
- 调控设备状态面板
	项
	1

	（13）
	环境分析报告
	功能描述：生成环境分析专项报告
- 温湿度统计分析
- 环境调控效果评估
- 能耗分析报告
- 优化建议措施
	项
	1

	（14）
	预警调控指令
	功能描述：生成自动调控指令输出
- 设备启停控制指令
- 运行参数调整指令
- 预警响应策略执行
- 调控效果反馈收集
	项
	1

	（15）
	温湿度数据查询
	功能描述：查询温湿度监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按空间位置查询
- 按传感器类型查询
- 数据变化趋势分析
	项
	1

	（16）
	环境调控记录查询
	功能描述：查询环境调控操作记录
- 设备运行历史查询
- 调控策略效果分析
- 能耗统计查询
- 故障记录查询
	项
	1

	（17）
	温度应力分析查询
	功能描述：查询温度应力分析结果
- 温度场分布查询
- 应力计算结果查询
- 风险评估查询
- 历史对比分析
	项
	1

	（三）
	泵站安全监测系统
	1. 泵房结构监测功能
- 泵房主体结构变形监测
- 基础沉降监测
- 结构裂缝监测
- 振动特性监测
2. 机组运行状态监测
- 水泵机组振动监测
- 轴向位移监测
- 摆度监测
- 转速波动监测
3. 流道结构监测
- 进出水流道应力监测
- 压力脉动监测
- 空蚀监测
- 结构振动监测
4. 安全评估功能
- 结构稳定性评估
- 设备运行安全评估
- 疲劳寿命预测
- 风险等级划分
	项
	1

	1
	泵站结构监测点信息库
	功能描述：存储泵站结构监测点基础信息
- 监测点编号、类型（位移、应力、振动等）
- 安装位置（结构部位、坐标、高程）
- 监测仪器参数（型号、量程、精度）
- 安装时间、校准记录
- 监测频次要求
	项
	1

	2
	结构变形监测数据库
	功能描述：存储结构变形监测数据
- 监测时间戳、测点ID
- 位移监测数据（水平、垂直）
- 倾斜监测数据
- 裂缝宽度变化数据
- 数据质量标识
	项
	1

	3
	机组振动监测数据库
	功能描述：存储机组振动监测数据
- 振动加速度数据
- 振动位移数据
- 振动频率特征
- 相位信息
- 振动趋势数据
	项
	1

	4
	应力应变监测数据库
	功能描述：存储应力应变监测数据
- 静态应力监测数据
- 动态应力监测数据
- 应变计读数
- 温度补偿数据
- 应力集中分析
	项
	1

	5
	泵站安全评估库
	功能描述：存储安全评估结果
- 结构安全系数
- 设备运行状态评估
- 风险等级划分
- 维护建议措施
	项
	1

	6
	机组监控系统接口
	功能描述：与水泵机组监控系统的接口
- 机组运行参数获取
- 启停状态监控
- 运行工况数据
- 故障报警信息
	项
	1

	7
	自动化控制系统接口
	功能描述：与泵站自动化控制系统的接口
- 控制指令接收
- 运行模式信息
- 调度指令数据
- 联动控制信号
	项
	1

	8
	水文监测接口
	功能描述：与水文监测系统的接口
- 水位监测数据
- 流量监测数据
- 泥沙含量数据
- 水质监测信息
	项
	1

	9
	监测方案配置
	功能描述：配置泵站监测方案参数
- 监测点布设方案
- 监测频次设置
- 报警阈值配置
- 数据分析模型选择
	项
	1

	10
	结构参数设置
	功能描述：配置泵站结构参数
- 结构尺寸参数
- 材料性能参数
- 设计荷载数据
- 安全系数标准
	项
	1

	11
	运行工况录入
	功能描述：人工录入运行工况信息
- 运行时间记录
- 检修维护记录
- 异常情况记录
- 特殊运行工况
	项
	1

	12
	结构安全监测总览
	功能描述：生成结构安全综合监测界面
- 泵站三维模型监测点展示
- 实时监测数据仪表盘
- 安全状态预警面板
- 趋势分析图表
	项
	1

	13
	安全评估报告
	功能描述：生成结构安全评估报告
- 监测数据分析结果
- 安全状态评估结论
- 风险预警信息
- 维护建议措施
	项
	1

	14
	振动分析图谱
	功能描述：生成振动分析专业图谱
- 振动频谱图
- 振动趋势图
- 轴心轨迹图
- 瀑布图分析
	项
	1

	15
	结构监测数据查询
	功能描述：查询结构监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按结构部位查询
- 按监测类型查询
- 数据对比分析
	项
	1

	16
	机组运行状态查询
	功能描述：查询机组运行状态数据
- 振动特征查询
- 运行参数查询
- 故障记录查询
- 性能趋势分析
	项
	1

	17
	安全评估结果查询
	功能描述：查询安全评估历史结果
- 评估报告查询
- 风险等级查询
- 维护记录查询
- 整改效果评估
	项
	1

	（四）
	通信网络系统
	1.1 网络设备监控功能
- 通信设备运行状态监测
- 网络链路质量监控
- 数据传输性能监测
- 设备配置管理
1.2 通信质量分析功能
- 数据传输可靠性分析
- 网络延迟统计分析
- 带宽利用率监测
- 通信故障诊断
1.3 网络安全监控功能
- 网络攻击检测
- 异常流量分析
- 安全事件预警
- 访问控制管理
1.4 运维管理功能
- 设备资产管理
- 配置备份恢复
- 性能优化建议
- 运维报表生成
	项
	1

	1
	网络设备信息库
	功能描述：存储网络通信设备基础信息
- 设备编号、类型（路由器、交换机、防火墙等）
- 设备型号、序列号、固件版本
- 安装位置、IP地址、MAC地址
- 配置参数、管理账户
- 维护记录、保修信息
	项
	1

	2
	网络性能数据库
	功能描述：存储网络性能监测数据
- 监测时间戳、设备ID
- 带宽利用率数据
- 网络延迟数据
- 丢包率统计
- 设备负载指标
	项
	1

	3
	通信状态数据库
	功能描述：存储通信链路状态数据
- 链路连通性状态
- 数据传输质量
- 通信中断记录
- 故障恢复时间
	项
	1

	4
	安全事件数据库
	功能描述：存储网络安全事件记录
- 安全事件类型
- 攻击源信息
- 事件严重等级
- 处理措施记录
	项
	1

	5
	网络配置库
	功能描述：存储网络设备配置信息
- 设备配置文件
- 配置变更历史
- 配置版本管理
- 备份策略设置
	项
	1

	6
	网络设备SNMP接口
	功能描述：与网络设备的SNMP管理接口
- 设备状态信息获取
- 性能数据采集
- 配置信息读取
- 告警信息接收
	项
	1

	7
	安全管理系统接口
	功能描述：与统一安全管理系统的接口
- 安全事件上报
- 策略同步更新
- 审计日志传输
- 威胁情报共享
	项
	1

	8
	运维管理平台接口
	功能描述：与IT运维管理平台的接口
- 资产信息同步
- 工单系统对接
- 报表数据交换
- 监控数据集成
	项
	1

	9
	网络设备配置
	功能描述：配置网络设备参数
- 设备基本信息录入
- 网络参数设置
- 监控策略配置
- 告警规则定义
	项
	1

	10
	监控策略设置
	功能描述：配置网络监控策略
- 监控指标阈值设置
- 采样频率配置
- 告警级别定义
- 响应策略制定
	项
	1

	11
	安全策略配置
	功能描述：配置网络安全策略
- 访问控制规则
- 安全检测策略
- 应急响应流程
- 审计策略设置
	项
	1

	12
	网络状态总览
	功能描述：生成网络状态综合展示界面
- 网络拓扑图展示
- 实时性能监控面板
- 设备状态指示灯
- 告警信息列表
	项
	1

	13
	性能分析报告
	功能描述：生成网络性能分析报告
- 性能趋势分析
- 瓶颈识别报告
- 优化建议措施
- 容量规划建议
	项
	1

	14
	安全态势报告
	功能描述：生成网络安全态势报告
- 安全事件统计
- 威胁分析评估
- 安全防护效果
- 改进建议方案
	项
	1

	15
	网络性能查询
	功能描述：查询网络性能历史数据
- 按时间范围查询
- 按设备类型查询
- 性能趋势分析
- 对比分析报告
	项
	1

	16
	故障记录查询
	功能描述：查询网络故障历史记录
- 故障类型筛选
- 影响范围查询
- 处理过程跟踪
- 统计分析报表
	项
	1

	17
	配置变更查询
	功能描述：查询网络配置变更记录
- 变更时间查询
- 变更内容比对
- 操作人员追踪
- 变更影响分析
	项
	1

	（五）
	检修报修系统
	1. 报修管理功能
- 故障报修登记
- 报修工单分配
- 维修进度跟踪
- 维修结果确认
2. 检修计划管理
- 定期检修计划制定
- 预防性维护计划
- 检修任务分配
- 计划执行跟踪
3. 维修资源管理
- 维修人员管理
- 备品备件管理
- 维修工具管理
- 维修成本控制
4. 统计分析功能
- 故障统计分析
- 维修效率分析
- 设备可靠性分析
- 成本效益分析
	项
	1

	1
	设备资产信息库
	功能描述：存储监测设备资产信息
- 设备编号、名称、型号
- 安装位置、投运时间
- 技术参数、维护周期
- 保修信息、供应商信息
- 设备状态、寿命预测
	项
	1

	2
	故障报修工单库
	功能描述：存储故障报修工单信息
- 工单编号、报修时间
- 故障设备、故障现象
- 报修人员、联系方式
- 紧急程度、处理时限
- 工单状态、处理进度
	项
	1

	3
	检修计划库
	功能描述：存储检修计划信息
- 计划编号、计划类型
- 检修设备、检修内容
- 计划周期、执行时间
- 责任人员、验收标准
- 计划状态、完成情况
	项
	1

	4
	维修记录库
	功能描述：存储维修过程记录
- 维修开始时间、结束时间
- 维修人员、使用工具
- 更换备件、维修方法
- 维修结果、测试数据
- 验收意见、质量评级
	项
	1

	5
	备品备件库
	功能描述：存储备品备件信息
- 备件编号、名称规格
- 库存数量、安全库存
- 采购信息、供应商
- 领用记录、库存预警
- 成本信息、使用寿命
	项
	1

	6
	监测系统接口
	功能描述：与安全监测系统的接口
- 设备故障自动报修
- 设备状态同步更新
- 监测数据关联分析
- 维修效果验证数据
	项
	1

	7
	采购系统接口
	功能描述：与物资采购系统的接口
- 备件需求计划传递
- 采购订单状态查询
- 供应商信息同步
- 库存数据交换
	项
	1

	8
	财务系统接口
	功能描述：与财务管理系统接口
- 维修成本数据传输
- 预算控制信息交换
- 资产折旧数据更新
- 成本统计分析
	项
	1

	9
	故障报修登记
	功能描述：故障报修信息录入
- 报修基本信息录入
- 故障现象描述
- 紧急程度评定
- 现场情况附件上传
	项
	1

	10
	检修计划制定
	功能描述：检修计划创建和调整
- 计划基本信息设置
- 检修内容详细描述
- 资源需求计划
- 时间安排优化
	项
	1

	11
	维修过程记录
	功能描述：维修过程信息录入
- 维修开始登记
- 维修过程记录
- 备件使用记录
- 维修结果登记
	项
	1

	12
	维修工单派发
	功能描述：生成维修工单并派发
- 工单自动生成
- 维修人员分配
- 任务优先级排序
- 通知信息发送
	项
	1

	13
	检修计划报表
	功能描述：生成检修计划相关报表
- 计划执行情况报表
- 资源需求计划表
- 进度跟踪报表
- 计划完成统计
	项
	1

	14
	维修分析报告
	功能描述：生成维修统计分析报告
- 故障统计分析
- 维修效率分析
- 成本分析报告
- 改进建议报告
	项
	1

	15
	工单状态查询
	功能描述：查询维修工单状态信息
- 按时间范围查询
- 按设备类型查询
- 按处理状态查询
- 按责任人员查询
	项
	1

	16
	维修历史查询
	功能描述：查询设备维修历史记录
- 设备维修履历查询
- 故障模式分析
- 维修效果评估
- 成本统计分析
	项
	1

	17
	备件库存查询
	功能描述：查询备品备件库存信息
- 库存现状查询
- 库存预警查询
- 领用记录查询
- 采购计划查询
	项
	1

	（六）
	巡检管理系统
	1. 巡检计划管理功能
- 巡检路线规划
- 巡检周期设置
- 巡检任务分配
- 计划调整优化
2. 现场巡检执行
- 移动端巡检操作
- 巡检数据采集
- 异常情况记录
- 巡检轨迹记录
3. 巡检质量管理
- 巡检到位率统计
- 巡检质量评估
- 问题发现率分析
- 巡检效果评价
4. 问题处理跟踪
- 巡检问题登记
- 问题整改跟踪
- 验收确认管理
- 闭环管理分析
	项
	1

	1
	巡检路线库
	功能描述：存储巡检路线规划信息
- 路线编号、路线名称
- 巡检区域、覆盖范围
- 巡检点数量、顺序
- 预计耗时、里程
- 路线状态、启用时间
	项
	1

	2
	巡检计划库
	功能描述：存储巡检计划安排信息
- 计划编号、计划类型
- 执行周期、开始时间
- 责任班组、巡检人员
- 计划状态、完成情况
- 异常处理记录
	项
	1

	3
	巡检点标准库
	功能描述：存储巡检点检查标准
- 巡检点编号、位置
- 检查项目清单
- 检查标准要求
- 正常参数范围
- 异常判定标准
	项
	1

	4
	巡检记录库
	功能描述：存储巡检执行记录
- 记录编号、巡检时间
- 巡检人员、巡检路线
- 检查结果数据
- 现场照片视频
- 数据质量标识
	项
	1

	5
	问题跟踪库
	功能描述：存储巡检发现问题跟踪
- 问题编号、发现时间
- 问题类型、严重程度
- 责任部门、整改时限
- 处理进度、验收结果
- 闭环状态标识
	项
	1

	6
	移动巡检终端接口
	功能描述：与移动巡检终端的接口
- 巡检任务下发
- 巡检数据上传
- 定位信息同步
- 终端状态监控
	项
	1

	7
	设备管理系统接口
	功能描述：与设备管理系统的接口
- 设备台账信息同步
- 设备状态数据交换
- 维修记录关联
- 设备健康状态更新
	项
	1

	8
	视频监控系统接口
	功能描述：与视频监控系统的接口
- 监控点位置信息
- 视频录像关联
- 智能分析结果
- 异常报警联动
	项
	1

	9
	巡检计划制定
	功能描述：巡检计划创建和调整
- 计划基本信息设置
- 巡检路线选择
- 执行人员分配
- 时间安排优化
	项
	1

	10
	巡检标准配置
	功能描述：巡检标准和规范配置
- 检查项目定义
- 标准参数设置
- 异常判定规则
- 评分标准制定
	项
	1

	11
	问题整改登记
	功能描述：问题整改过程记录
- 整改措施记录
- 处理进度更新
- 验收结果登记
- 效果评估输入
	项
	1

	12
	巡检任务派发
	功能描述：生成巡检任务并派发
- 任务清单生成
- 人员任务分配
- 提醒通知发送
- 执行要求说明
	项
	1

	13
	巡检统计报表
	功能描述：生成巡检统计分析报表
- 巡检完成率统计
- 问题发现统计
- 质量评估报告
- 绩效分析报表
	项
	1

	14
	问题督办通知
	功能描述：生成问题督办通知
- 问题整改通知
- 超时预警提醒
- 督办跟踪报告
- 闭环情况通报
	项
	1

	15
	巡检记录查询
	功能描述：查询巡检执行记录
- 按时间范围查询
- 按巡检路线查询
- 按巡检人员查询
- 按检查结果查询
	项
	1

	16
	问题跟踪查询
	功能描述：查询问题处理进度
- 问题状态筛选
- 责任部门查询
- 超时问题查询
- 整改效果查询
	项
	1

	17
	巡检质量查询
	功能描述：查询巡检质量数据
- 到位率统计查询
- 质量问题分析
- 绩效对比查询
- 趋势分析查询
	项
	1

	（七）
	数据统计与分析系统
	1. 数据整合功能
- 多源数据采集与整合
- 数据清洗与预处理
- 数据质量评估
- 数据标准化处理
2. 统计分析功能
- 描述性统计分析
- 趋势分析预测
- 相关性分析
- 异常检测分析
3. 专题分析功能
- 安全状况评估分析
- 预警效果评估分析
- 设备运行效能分析
- 维护成本效益分析
4. 报表生成功能
- 标准报表自动生成
- 自定义报表设计
- 多格式报表导出
- 报表定时推送
	项
	1

	1
	数据仓库
	功能描述：存储整合后的监测数据
- 历史监测数据归档
- 数据质量标识
- 数据版本管理
- 数据血缘关系
	项
	1

	2
	统计分析模型库
	功能描述：存储统计分析模型配置
- 分析模型参数
- 算法配置信息
- 模型训练结果
- 模型性能指标
	项
	1

	3
	分析结果库
	功能描述：存储分析计算结果
- 统计指标结果
- 趋势分析数据
- 预测模型输出
- 异常检测结果
	项
	1

	4
	报表模板库
	功能描述：存储报表模板配置
- 报表格式模板
- 数据源配置
- 展示样式设置
- 发布规则定义
	项
	1

	5
	分析任务库
	功能描述：存储分析任务配置
- 任务调度信息
- 执行参数配置
- 任务状态记录
- 执行日志存储
	项
	1

	6
	监测数据库接口
	功能描述：与各监测子系统的数据库接口
- 实时数据抽取
- 历史数据同步
- 数据质量校验
- 增量数据获取
	项
	1

	7
	业务系统接口
	功能描述：与业务管理系统的接口
- 业务数据获取
- 分析结果推送
- 报表数据交换
- 用户权限同步
	项
	1

	8
	外部数据接口
	功能描述：与外部数据源的接口
- 气象数据接入
- 水文数据获取
- 地理信息数据
- 社会经济数据
	项
	1

	9
	分析模型配置
	功能描述：统计分析模型参数配置
- 模型类型选择
- 参数设置调整
- 训练数据选择
- 验证规则定义
	项
	1

	10
	报表模板设计
	功能描述：报表模板创建和修改
- 报表格式设计
- 数据字段选择
- 展示样式设置
- 发布规则配置
	项
	1

	11
	分析任务调度
	功能描述：分析任务计划配置
- 任务执行周期
- 数据范围设置
- 执行参数配置
- 通知规则设置
	项
	1

	12
	统计分析报告
	功能描述：生成统计分析结果报告
- 数据概览统计
- 趋势分析图表
- 异常检测结果
- 预测分析结论
	项
	1

	13
	专题分析看板
	功能描述：生成专题分析可视化看板
- 多维度数据展示
- 交互式分析图表
- 实时监控指标
- 预警信息汇总
	项
	1

	14
	标准统计报表
	功能描述：生成标准格式统计报表
- 日报、周报、月报
- 年度统计分析
- 专项统计报告
- 对比分析报表
	项
	1

	15
	统计结果查询
	功能描述：查询统计分析结果
- 按时间范围查询
- 按监测类型查询
- 按统计指标查询
- 多维度组合查询
	项
	1

	16
	数据质量查询
	功能描述：查询数据质量信息
- 数据完整性统计
- 数据准确性评估
- 缺失数据查询
- 异常数据检测
	项
	1

	17
	分析任务查询
	功能描述：查询分析任务执行情况
- 任务状态查询
- 执行日志查询
- 性能指标查询
- 结果准确性评估
	项
	1

	（八）
	用户权限管理系统
	1. 用户管理功能
- 用户信息管理
- 用户账号管理
- 用户状态管理
- 用户组织架构管理
2. 角色权限管理
- 角色定义与配置
- 权限集管理
- 角色分配管理
- 权限继承管理
3. 认证授权功能
- 用户身份认证
- 访问权限控制
- 操作权限验证
- 会话安全管理
4. 审计监控功能
- 用户操作审计
- 权限变更跟踪
- 安全事件监控
- 合规性检查
	项
	1

	1
	用户信息库
	功能描述：存储系统用户基本信息
- 用户ID、用户名
- 个人信息（姓名、部门、职位）
- 联系方式、邮箱
- 账号状态、创建时间
- 最后登录时间、密码策略
	项
	1

	2
	角色权限库
	功能描述：存储角色和权限定义信息
- 角色ID、角色名称
- 角色描述、权限集合
- 角色层级关系
- 创建时间、修改记录
- 角色状态、适用范围
	项
	1

	3
	权限资源库
	功能描述：存储系统权限资源信息
- 资源ID、资源名称
- 资源类型（菜单、按钮、接口）
- 资源路径、操作权限
- 资源层级结构
- 资源状态、描述信息
	项
	1

	4
	组织架构库
	功能描述：存储组织架构信息
- 部门ID、部门名称
- 部门编码、上级部门
- 部门负责人、部门描述
- 组织层级关系
- 部门状态、创建时间
	项
	1

	5
	审计日志库
	功能描述：存储用户操作审计日志
- 日志ID、操作时间
- 用户ID、操作类型
- 操作对象、操作内容
- 操作结果、IP地址
- 会话ID、详细参数
	项
	1

	6
	统一身份认证接口
	功能描述：与统一身份认证系统的接口
- 用户身份验证
- 单点登录集成
- 用户信息同步
- 认证策略同步
	项
	1

	7
	人力资源系统接口
	功能描述：与人力资源系统的接口
- 组织架构同步
- 人员信息同步
- 岗位变动通知
- 离职人员处理
	项
	1

	8
	安全审计系统接口
	功能描述：与安全审计系统的接口
- 安全事件上报
- 审计日志传输
- 合规性检查结果
- 安全策略同步
	项
	1

	9
	用户信息维护
	功能描述：用户信息的创建和修改
- 用户基本信息录入
- 账号状态管理
- 密码重置操作
- 用户属性配置
	项
	1

	10
	角色权限配置
	功能描述：角色和权限的配置管理
- 角色定义创建
- 权限分配调整
- 角色关系设置
- 权限策略配置
	项
	1

	11
	组织架构管理
	功能描述：组织架构的维护管理
- 部门信息维护
- 人员分配调整
- 组织关系设置
- 架构变更管理
	项
	1

	12
	权限分配报告
	功能描述：生成权限分配情况报告
- 用户权限清单
- 角色权限分布
- 权限使用统计
- 安全风险评估
	项
	1

	13
	审计分析报告
	功能描述：生成安全审计分析报告
- 用户行为分析
- 权限变更跟踪
- 安全事件统计
- 合规性检查报告
	项
	1

	14
	账户状态报告
	功能描述：生成账户状态监控报告
- 账户使用情况
- 异常登录分析
- 密码策略符合度
- 账户生命周期管理
	项
	1

	15
	用户权限查询
	功能描述：查询用户权限信息
- 用户权限明细查询
- 角色权限分配查询
- 权限继承关系查询
- 权限冲突检测查询
	项
	1

	16
	审计日志查询
	功能描述：查询系统审计日志
- 按时间范围查询
- 按用户行为查询
- 按操作类型查询
- 安全事件分析查询
	项
	1

	17
	组织结构查询
	功能描述：查询组织架构信息
- 部门结构查询
- 人员分布查询
- 岗位权限查询
- 组织关系查询
	项
	1

	四
	系统测试
	项
	1

	（一）
	测试计划制定
	系统需求分析与测试计划制定
	项
	1

	（二）
	测试用例设计
	根据需求和功能规格，设计测试用例，确保测试用例能够全面覆盖系统的各项功能
	项
	1

	（三）
	测试环境搭建
	安装操作系统、数据库、中间件等必要的软件，并进行相应的配置，确保测试环境与生产环境一致
	项
	1

	（四）
	系统测试
	对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等
	项
	1

	（五）
	测试综合分析评估
	对测试结果进行分析，评估系统的性能和稳定性，找出可能存在的问题，根据测试结果和评估结果，对系统进行综合评估，提出改进意见和建议
	项
	1

	（六）
	测试报告
	整理测试过程、结果和评估，撰写测试报告，为软件开发人员和相关利益相关者提供参考和决策依据，组织相关人员对测试报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
	项
	1

	五
	实施部署
	项
	1

	（一）
	上线实施部署计划
	评估项目上线资源，制定详细的上线实施部署计划，包括时间表、任务分配、里程碑、风险评估和应对措施等
	项
	1

	（二）
	系统部署与调试
	进行硬件部署、软件部署、网络配置、环境测试，按照部署计划，将应用软件和相关配置文件部署到目标环境中
	项
	1

	（三）
	培训与文档编写
	对系统使用人员进行培训，包括系统功能、操作流程、常见问题解决方法等，编写系统操作手册、维护手册、用户指南等文档
	项
	1

	（四）
	系统试运行陪产
	进入试运行阶段时，工程师在现场进行陪同生产和维护的工作，确保系统在运行中的稳定性和可靠性，及时发现并解决潜在问题
	项
	1

	（五）
	验收与交付
	邀请用户参与系统验收工作，收集用户反馈并进行相应的改进，在验收通过后，将系统正式交付给用户，并签署相关交付文件以及编写项目验收报告等
	项
	1

	（六）
	项目运维与支持
	对系统进行定期巡检和维护工作，确保系统稳定运行，为用户提供必要的技术支持和服务，包括故障排查、问题解决等
	项
	1


7.3   主要技术要求

7.3.1   工程安全监测系统
	序号
	设备名称
	参数要求
	备注

	一
	位移监测
	
	

	（一）
	表面位移监测
	
	

	1
	GNSS基准站
	【GNSS位移基准站硬件组成】：GNSS位移基准站主要由GNSS天线、基准站主控传输模块。

【供电参数】：支持太阳能供电。

【平均功耗】：2.4W

【工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）

【定位精度】：

①、水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm；

②、垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm。

【立杆支架】：高度1.48m，直径114mm。

【天线输入频率】：支持四星全频，包含BDS-B1I、B2I、B1C；GPS/QZSS -L1C/A、L2C；GLONASS- L1、L2；Galileo -E1。

【通信接口】：

①、GNSS通讯接口：

●GNSS天线可与卫星通信，实时获取卫星定位的经度、纬度、高程信息。

②、蓝牙通讯接口：

●可提供蓝牙配置APP，通过蓝牙配置APP手动导入基准站安装位置的精准经度、纬度、高程信息。

③、4G/RJ45通信接口：

●4G通讯接口，支持中国移动、中国联通或中国电信的手机网络，默认20min上传一次数据（与网口通信二选一）。

●基准站通过4G或RJ45通信接口，实时上传获取到的卫星定位数据至解算平台。

●基准站通过4G或RJ45通信接口，实时上传通过蓝牙配置APP手动导入的精准经度、纬度、高程信息以及GNSS模组状态信息、太阳能供电系统剩余电量。

④、RS485上行通信接口：

●预留RS485上行通信接口，可做485从站使用，外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
	

	2
	GNSS测量站
	【GNSS位移测量站硬件组成】：GNSS位移测量站主要由GNSS天线、测量站主控传输模块。

【供电参数】：支持太阳能供电。

【平均功耗】：2.4W

【工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）

【定位精度】：

①、水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm；

②、垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm。

【立杆支架】：高度1.48m，直径114mm。

【天线输入频率】：支持四星全频，包含BDS-B1I、B2I、B1C；GPS/QZSS -L1C/A、L2C；GLONASS- L1、L2；Galileo -E1。

【通信接口】：

①、GNSS通讯接口：

●GNSS天线可与卫星通信，实时获取卫星定位的经度、纬度、高程信息。

②、蓝牙通讯接口：

●可提供蓝牙配置APP，通过蓝牙非接触式配置，可更改设备485上行口从站地址、波特率等参数。

③、4G/RJ45通信接口：

●4G通讯接口，支持中国移动、中国联通或中国电信的手机网络，默认20min上传一次数据（与网口通信二选一）。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，实时上传获取到的卫星定位数据至解算平台。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，每20min问询一次解算平台数据。测量站获取解算数据后，自身程序内部计算出当前水平位移、垂直位移。

●测量站通过4G或RJ45通信接口，将获取到的解算平台经度、纬度、高程信息、对应基准站的8位唯一地址编码、模组状态、剩余电量以及自身解算的当前X轴、Y轴、Z轴方向位移量上传至云端实时监测。

④、RS485上行通信接口：

●预留RS485上行通信接口，可做485从站使用，外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
	

	（二）
	内部变形监测
	
	

	3
	串联式固定测斜仪
	串联式固定式测斜仪
固定测斜仪由测杆、导向轮、连接钢丝绳、防水对插线等组成。

【工作原理】：

●固定式测斜仪采用重力加速度传感器作为敏感元件，同时内置高精度温度芯片提供全量程温度补偿，通过测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化，从而计算被测结构在不同深度的水平位移。

●可通过在测斜管中不同深度串联安装多个固定测斜仪，分析测量数据得出在一段时间内被测单位的位移变化。

【测量要素】：

●X轴倾斜角度；

●Y轴倾斜角度；

●X轴位移变化；

●环境温度。

【设备尺寸】：

●总长：700mm；

●导轮间距：500mm；

●侧杆直径：22mm；

【供电电压】：DC10-30V

【输出信号】：485

【防护等级】：IP68

【测量范围】：±90°

【测量精度】：0.01°

【分辨率】：0.001°

【工作温度】：-30℃—+70℃

【耐水压力】：300m水深压力。

【安装方式】：

●通过导向轮放置于测斜管导槽，注意导向轮高轮指向X+方向。

●设备适配导槽间距为60mm-80mm的测斜管。
	

	4
	数据采集系统
	智能监控主机（卡轨式）
【设备尺寸】：179mm*100mm*77mm

【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可，常安装于电控箱内部。

【显示方式】：

①、液晶屏幕显示,可设置背光时间及常亮模式。

②、可自动轮显报警通道实时数据或实时状态。

③、可按键翻页查看每个通道的实时数据或状态。

【供电方式】：10-30VDC宽压供电，支持端子供电，支持DC5mm插头供电。

【数据上传间隔】：2S~10000S可设置。

【数据缓存功能】：

●可缓存≥52w条数据，缓存数据支持网口、4G方式续传至服务器，保证在线数据监测不间断。

●可设定正常记录间隔，告警记录间隔，并支持自定义设置，最低1min记录一次。

●设备缓存数据可通过按键清空。

【数据存储模式】：

①、自动存储：在与服务器通讯时本机只上传实时数据，与服务器断开通讯时本机自动切换开始缓存数据，保证数据不丢失。

②、连续存储：无论是否与服务器通讯，本机始终缓存数据。

③、关闭存储：无论是否与服务器通讯，本机始终不缓存数据。

【自动识别】：自动识别底层RS485设备离线，并发短信告警；

【密码保护】：设备配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。

【上行通信接口】：

①、1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。

②、可选配1路多功能4G通信接口，基于蜂窝网络，TCP/IP方式上传数据，支持动态域名解析DNS，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。

③、1路ModBus-RTU从站接口，支持第三方设备通过ModBus-RTU协议问询通道数据。

④、2路继电器输出，继电器容量：250VAC/30VDC  3A。

注意：

●默认两路继电器均为无源常开触点，均可关联任意通道上限及下限阈值。

●继电器可根据项目要求更改为有源输出，用作报警或自动控制（输出电压为智能监控主机供电电压）。

●最多可扩展至8路继电器，并可设置多种控制模式，支持关联通道上下限自动控制，支持定时控制，支持平台远程手动控制。

【下行通信接口】：

①、RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议485变送器，支持最多32台设备“手拉手”方式接入。

②、1路机身水浸检测信号，可进行漏水检测，标配漏水电极。

③、4路开关量信号输入，可检测干接点通断状态，外接无源干接点，响应时间≤0.2S，其中第4路可外接翻斗式雨量计。

④、1路直流电压采集接口，采集电压范围0-100V。

⑤、3路4-20mA采集接口。

⑥、RS485主站LED控制接口，连接LED屏控制卡，可驱动LED模组显示主机实时数据，支持最大点阵数1024*256的单色LED显示屏。

【告警方式】

①、支持外扩声光报警器，实现本地声光报警。

②、支持“脱机”远程超限告警，告警方式支持短信、振铃告警方式。

③、支持平台端远程告警。
	

	二
	浸润线监测
	
	

	5
	孔隙水压计
	振弦式渗压计
【安装方式】：支持埋没式安装、测压管安装。

【灵敏度】：0.1Hz

【综合误差】：≤2.0%F·S

【默认线长】：2米

【测量范围】：0.1MPa－4MPa（可选）。

【渗压计算公式】：

●P=K1(f0²-f1²)+K2(T1-T0)，计算结果为正值时，仪器在受压状态。

●P:被测物体的荷载（MPa）
	

	6
	单通道振弦采集模块
	单通道4G型“太阳能供电”振弦采集器
【整机结构】：主控箱体、天线、安装支架、防水接线盒、地笼等部件组成。

【供电方式】：

●内置可循环充电的锂电池，同时默认配送专用太阳能板供电。

●数据更新间隔为1h的情况下，4G型可续航3~4个月。

【通信方式】：4G无线通信。

【防护等级】：IP65。

【激励电压】：30-180V范围内可设置，内置激励保护措施，防止激励电压过高损坏传感器。

【测频范围】：400-7000Hz，并支持现场用户自行标定初始频率、标定系数。

【频率误差】：±0.05Hz（@800Hz，52%RH，21.2℃）

【频率分辨率】：0.01Hz

【数据更新间隔】：默认60min，采集间隔可设置

【阻值监测】：支持传感器频率线内阻及热敏电阻内阻监测，数据异常时无需现场排查，后台远程可查看故障原因。

【温度监测】：

●支持接入振弦传感器内部的热敏电阻或DS18B20传感器。

●热敏电阻采集范围1-10KΩ。

【温度分辨率】：0.1℃

【工作环境】：-20℃—60℃，0—95%RH （非结露）。

【配置方式】：蓝牙配置，提供中性配置软件

【数据缓存】：

●可缓存10000组数据，缓存数据支持自动续传，保证数据监测不间断。

●可分别设置正常记录、告警记录间隔，记录间隔单位为分钟，最低1min记录一次。

●缓存数据在设备关机后自动清零。

【采集器物理量计算公式】：

●P=K1(f0²-f1²)+K2(T1-T0)，计算结果为正值时，仪器在受压状态。

●P:被测传感器的荷载物理量

●f0：初始测量频率值（Hz）

●f1：实时测量频率值（Hz）

●K2：温度标定系数

●T1：实时温度

●T2：标定初始温度
	

	三
	温湿度监测
	
	

	7
	温湿度传感器
	气象多要素百叶盒变送器
【输出信号】：RS485

【平均功耗】：0.8W

【供电方式】：10-30VDC

●温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃。

●湿度：0%RH~99%RH。

【典型精度】：

●温度：±0.5℃（25℃）。

●湿度：±3%RH(60%RH,25℃)。

【分辨率】：

●温度：0.1℃。

●湿度：0.1%RH。

【长期稳定性】：

●温度：≤0.1℃/y 

●湿度：≤1%/y

【响应时间】：

●温度：≤25s（1m/s 风速2）

●湿度：≤8s（1m/s 风速2）
	

	四
	通信网络
	
	

	8
	工业级交换机
	14个百兆自适应RJ45口

2个千兆自适应RJ45口

输入电压DC12V/DC24V
	

	五
	数字预处理系统
	
	

	9
	数据预处理系统
	一、多源数据采集与接入

1、多类型传感器支持
接入水位、流速、渗流压力、土体位移、沉降、裂缝宽度、应力应变、环境温湿度等多种监测设备的数据，兼容不同厂商的通信协议。

2、数据采集方式

实时采集：对接实时监测设备，支持秒级至分钟级频率的数据获取，满足动态监测需求。

批量导入：支持历史数据批量导入，用于补录或历史数据回溯。

3、时间同步
对不同传感器的数据进行时间戳校准，确保多源数据在时间维度上对齐，避免因时钟偏差导致的分析误差。

二、数据清洗与异常处理
1、噪声过滤
通过数字滤波算法去除传感器噪声，平滑数据曲线。

2、异常值检测与修复

阈值判别：基于堤防设计标准和历史数据，设定合理阈值，标记异常数据点。

缺失值填充：采用插值法、回归模型或时序预测算法填补缺失数据。

异常值修正：通过邻域均值、趋势外推或人工审核方式修正明显错误数据。

3、数据一致性校验

检查同一监测指标在不同设备间的逻辑一致性，识别设备故障或安装误差。

三、数据转换与标准化

1、单位与格式统一

将不同传感器的原始数据转换为物理量，统一数据单位和存储格式。

2、空间与时间标准化

空间映射：将监测数据与堤防空间位置绑定，建立 “位置 - 时间 - 数值” 三维数据模型。

时间标准化：将数据按固定时间间隔进行重采样，生成等时间间隔的时序数据集，便于趋势分析和模型训练。

3、数据编码与标签化

对数据添加元数据标签，便于数据检索和管理。

四、数据存储与管理

1、数据库管理

构建时序数据库或关系型数据库，存储结构化的预处理数据，支持高效的时间范围查询和聚合计算。

实现数据分区与归档，对历史数据进行压缩存储，降低存储成本，同时保证查询效率。

2、数据版本控制

记录数据预处理的每一步操作，保留原始数据与处理后数据的可追溯性，便于审计和复现。

3、数据权限管理

对不同用户角色设置数据访问权限，确保敏感数据安全。

五、数据质量评估与报告

1、质量指标计算

生成数据质量报告，包含完整性（数据缺失率）、准确性（误差率）、一致性（设备间差异）、及时性（延迟率）等评估指标。

2、可视化分析

通过图表展示数据分布、异常点位置及预处理前后的对比效果，辅助人工验证。

3、预警日志记录

对预处理过程中发现的异常数据生成预警日志，提示运维人员核查传感器状态或现场工况。

六、数据输出与集成

1、标准化接口

提供 REST API、OPC UA 等接口，将预处理后的数据推送至上级管理平台或第三方分析工具。

2、格式转换输出

支持将数据导出为 Excel、JSON、CSV 等格式，满足临时查询或离线分析需求。

3、与模型系统对接

为安全评估模型提供预处理后的输入数据，支撑堤防稳定性计算和风险预测。

七、系统配置与运维

1、传感器管理

配置传感器基本信息，管理设备校准记录和维护日志。

2、预处理规则自定义

允许用户根据实际需求灵活配置清洗策略和转换流程，适应不同监测场景。

3、系统监控与告警

实时监测数据采集链路状态，对通信中断、数据传输异常等问题触发告警。
	

	六
	GNSS卫星定位信号解析系统
	
	

	10
	GNSS卫星定位信号解析系统
	一、数据解码与信号处理

1、多源数据解析

支持解析卫星接收机输出的二进制或标准协议数据，兼容卫星信号。可识别卫星编号、载波相位、伪距、多普勒频移等原始观测值，并区分不同卫星类型（G基于伪距观测值快速计算接收机概略位置，精度约 5-10 米。

差分定位（DGPS）：通过基准站差分修正，将精度提升至亚米级。

2、动态高精度技术

实时动态（RTK）：利用载波相位差分技术实现厘米级定位。

精密单点定位（PPP）：通过事后处理或实时星历 / 钟差数据，实现分米级精度。

三、数据管理与存储

1、时空数据库支持

构建时序数据库或专业时空数据库，存储 “位置 - 时间 - 属性” 三维数据。支持轨迹数据压缩（存储空间减少至 1/10）、自适应时空索引（查询效率提升 3 倍）及多副本冗余备份。

2、元数据与版本控制

为每个定位点添加设备编号、采集时间、卫星仰角等元数据，并记录数据处理流程，确保数据可追溯性。

3、分布式存储与并行计算

采用 MPP 架构实现 PB 级数据的分布式存储，支持多节点并行处理。

四、可视化与分析

1、实时监控界面

地图可视化：在电子地图上显示实时位置、轨迹、电子围栏及预警信息。

多维度数据展示：通过折线图、柱状图等分析定位精度、卫星可见性、信号质量等指标，辅助人工验证。

2、历史数据回溯

支持按时间区间查询历史轨迹，并提供轨迹回放、停留点分析等功能。

3、专业分析工具

变形监测：在桥梁、大坝等场景中，通过差分定位数据生成位移曲线，结合有限元模型评估结构稳定性。

五、授时与同步

1、高精度授时服务

基于卫星的高精度时间信号，提供纳秒级时间同步。

2、多设备时间校准

对多传感器数据进行时间戳对齐，消除设备间的时钟偏差

六、通信与接口集成

1、多协议数据传输

支持 4G/5G、LoRa、短报文等通信方式，实现数据实时回传。

2、标准化接口开放

提供 REST API、OPC UA 等接口，与第三方系统无缝对接。

3、二次开发支持

提供 SDK 开发工具包，支持安卓、iOS、PC 等多平台集成。

七、系统配置与运维

1、设备管理与校准

配置接收机参数，管理设备校准记录。

2、异常诊断与告警

实时监测接收机状态，通过短信、邮件等方式推送告警。

3、算法优化与升级

支持在线更新定位算法，适应不同应用场景。
	

	七
	数据服务器
	
	

	11
	数据库服务器

（运营商部署1年合约）
	1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥32GB(1×32GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥32G；

3、硬盘：≥1块2.5英寸 256GB SATA Class 20 固态硬盘+1TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、RAID模式：支持RAID 0，1，5，10等模式；

5、显卡：独立显卡，显存容量≥8G；

6、正版操作系统。
	

	八
	应用服务器
	
	

	12
	应用服务器

（运营商部署1年合约）
	1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥16GB(1×16GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥16G；

3、硬盘：≥1块2.5英寸 256GB SATA Class 20 固态硬盘+1TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、RAID模式：支持RAID 0，1，5，10等模式；

5、显卡：独立显卡，显存容量≥8G；

6、正版操作系统。
	

	九
	工控机
	
	

	13
	工控机
	1、处理器：核心数≥8颗，CPU主频率≥3.8GHz；

2、内存：≥16GB(1×16GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 内存，内存容量为≥16G

3、硬盘：≥2个2TB 2.5英寸 7200转 SATA硬盘；

4、显卡：集成显卡；

5、正版操作系统。
	


7.3.2   安全监测信息系统
	序号
	项目阶段及功能
	需求描述

	
	
	

	一
	需求分析

	（一）
	需求目标及范围
	确定项目实施调研目标和范围。

	（二）
	调研计划
	制定项目实施调研计划。

	（三）
	调研工作
	实施调研工作。

	1
	基本信息调研
	调研堤防安全监测布点，统计设备的数量、类型、功能、通信方式等信息收集整理。

	2
	安全监测系统调研
	对表面位移监测、内部变形监测、浸润线监测、温湿度监测信息系统建设情况与使用情况调研。

	3
	业务需求调研
	对系统设计、系统功能实现、运行数据指标等相关信息进行调研与梳理

	4
	用户访谈调研
	对系统用户、用户组织架构、用户工作流程等进行系统建设访谈交流与需求调研

	（四）
	调研报告
	撰写《调研报告》。

	（五）
	调研汇与反馈
	调研成果汇报与确认。

	（六）
	系统需求说明书
	依据调研报告，开展编写《系统需求说明书》以及确认修改。

	（七）
	项目实施蓝图设计
	依据调研报告、系统需求说明书、调研访谈信息等进行项目里程碑设计、系统实施蓝图设计。

	二
	系统设计

	（一）
	系统概要设计
	软件系统的整体架构和设计思路，包括系统的主要模块、模块之间的关系、数据流等。

	（二）
	系统应用架构设计
	确定系统的整体架构，包括应用场景划分、系统的可维护性、可扩展性和可重用性、系统的安全性等。

	（三）
	系统数据架构设计
	根据系统需求设计数据库的逻辑模型和物理模型，详细说明数据库表结构、字段、索引、关系等，确保数据的合理存储和高效访问。

	（四）
	系统技术架构设计
	系统开发的技术框架、编程语言、中间件、组件间的交互方式。

	（五）
	系统详细设计
	在概要设计的基础上结合系统架构、数据架构、技术架构，进一步描述每个模块的具体实现方法，包括算法、数据结构、接口定义等，为编码阶段提供了详细的指导。

	（六）
	系统原型设计
	基于系统详细设计与系统需求说明书进行系统功能、系统界面的原型设计。

	三
	安全监测信息系统软件开发

	（一）
	
安全监测综合可视化系统
	1. 数据可视化展示功能:
- 实时监测数据展示
- 历史数据趋势分析
- 空间分布可视化
- 预警信息展示
2. 数据分析与预警功能
- 数据统计分析
- 阈值预警管理
- 趋势预测分析
- 风险评估报告
3. 系统管理功能
- 用户权限管理
- 系统配置管理
- 日志管理
- 数据备份恢复

	1
	监测点基础信息库
	功能描述：存储监测点的基本属性信息
- 监测点编号、名称、位置坐标
- 监测类型（位移、渗压、应力等）
- 安装时间、维护记录
- 所属工程段信息
- 状态（正常/异常/维护中）

	2
	实时监测数据库
	功能描述：存储实时采集的监测数据
- 数据时间戳、监测点ID
- 监测数值、数据质量标识
- 采集设备状态
- 数据校验信息

	3
	历史监测数据库
	功能描述：存储历史监测数据
- 历史数据记录
- 数据统计信息
- 数据变化趋势
- 异常数据标记

	4
	预警规则库
	功能描述：存储预警规则配置
- 预警阈值设置
- 预警级别定义
- 触发条件配置
- 处理流程定义

	5
	用户权限库
	功能描述：存储系统用户信息及权限
- 用户基本信息
- 角色权限配置
- 操作日志记录
- 系统访问控制

	6
	监测数据采集接口
	功能描述：与数据采集系统的接口
- 实时数据接收
- 设备状态监控
- 数据格式转换
- 通信状态维护

	7
	地理信息系统接口
	功能描述：与GIS系统的数据交换
- 空间数据获取
- 地图服务调用
- 坐标系统转换
- 空间分析服务

	8
	报表系统接口
	功能描述：与报表生成系统的接口
- 报表数据提供
- 报表模板管理
- 输出格式配置
- 分发服务接口

	9
	监测数据录入
	功能描述：人工录入监测数据
- 数据验证规则
- 录入界面设计
- 错误处理机制
- 数据确认流程

	10
	预警规则配置
	功能描述：配置预警参数
- 阈值设置界面
- 规则验证逻辑
- 配置版本管理
- 权限控制机制

	11
	系统参数设置
	功能描述：系统运行参数配置
- 显示参数设置
- 通信参数配置
- 存储参数调整
- 性能参数优化

	12
	实时监测画面输出
	功能描述：生成实时监测可视化界面
- 数据刷新控制
- 图形渲染优化
- 用户交互处理
- 响应式布局

	13
	预警信息输出
	功能描述：生成预警信息展示
- 预警级别显示
- 预警信息推送
- 处理建议生成
- 历史预警查询

	14
	统计分析报告
	功能描述：生成数据分析报告
- 报告模板管理
- 数据提取逻辑
- 图表生成算法
- 报告导出功能

	15
	监测数据查询
	功能描述：提供数据查询功能
- 多条件组合查询
- 时间范围选择
- 数据导出功能
- 查询结果展示

	16
	预警记录查询
	功能描述：查询历史预警信息
- 预警类型筛选
- 时间周期选择
- 处理状态查询
- 统计信息展示

	17
	系统日志查询
	功能描述：查询系统操作日志
- 操作类型筛选
- 用户行为追踪
- 系统异常查询
- 日志分析统计

	（二）
	堤防安全监测系统
	

	1
	子系统一：
GNSS表面位移监测系统
	1. GNSS数据采集与处理功能
- 原始观测数据采集
- 数据质量检查与预处理
- 实时差分定位解算
- 坐标系统转换
2. 位移分析与预警功能
- 三维位移量计算
- 位移速率分析
- 累积位移统计
- 阈值预警管理
3. 专业分析功能
- 位移时序分析
- 位移方向分析
- 稳定性评估
- 趋势预测分析
4. 可视化展示功能
- 监测点分布展示
- 实时位移矢量图
- 位移等值线图
- 预警状态可视化

	（1）
	GNSS监测站基础信息库
	功能描述：存储GNSS监测站的基本属性信息
- 监测站编号、名称、位置坐标（WGS84、地方坐标系）
- 天线信息（型号、高、相位中心修正）
- 接收机信息（型号、固件版本）
- 安装时间、维护记录
- 基准站/监测站标识

	（2）
	GNSS原始观测数据库
	功能描述：存储GNSS接收机采集的原始观测数据
- 观测时间（GPST、UTC）
- 伪距观测值
- 载波相位观测值
- 多普勒观测值
- 信噪比数据
- 卫星星历数据

	（3）
	GNSS解算结果数据库
	功能描述：存储GNSS数据解算结果
- 解算时间戳
- 三维坐标解算结果
- 解算精度指标（RMS、PDOP等）
- 解算模式（静态、动态、PPP等）
- 数据质量标识

	（4）
	位移分析结果库
	功能描述：存储位移分析计算结果
- 位移量（平面位移、高程位移）
- 位移速率
- 累积位移量
- 位移方向
- 稳定性指标

	（5）
	GNSS预警规则库
	功能描述：存储GNSS专项预警规则
- 位移阈值设置
- 位移速率阈值
- 加速度预警规则
- 数据连续性检查规则

	（6）
	GNSS接收机通信接口
	功能描述：与GNSS接收机的数据通信接口
- 原始数据流接收（RTCM、NMEA等格式）
- 设备状态监控
- 参数配置指令下发
- 固件升级接口

	（7）
	CORS站数据接口
	功能描述：与连续运行参考站系统的接口
- 基准站数据获取
- 差分改正数接收
- 网络RTK服务调用
- 数据质量监控

	（8）
	气象数据接口
	功能描述：与气象监测系统的接口
- 温度、气压、湿度数据
- 对流层延迟修正
- 气象数据质量控制

	（9）
	GNSS监测站配置
	功能描述：配置GNSS监测站参数
- 接收机参数设置
- 采样率配置
- 数据格式定义
- 通信参数设置

	（10）
	解算方案配置
	功能描述：配置GNSS数据解算方案
- 解算模式选择（静态、动态、RTK）
- 误差模型设置
- 截止高度角设置
- 数据处理策略

	（11）
	位移预警参数设置
	功能描述：配置位移预警参数
- 位移阈值设置
- 预警级别定义
- 通知规则配置
- 处理流程定义

	（12）
	实时位移监控画面
	功能描述：生成实时位移监测可视化界面
- 监测点位置分布图
- 实时位移矢量显示
- 位移变化趋势图
- 预警状态指示面板

	（13）
	GNSS数据质量报告
	功能描述：生成GNSS数据质量分析报告
- 数据完整性统计
- 信噪比分析
- 多路径效应评估
- 解算精度报告

	（14）
	位移分析专题图
	功能描述：生成位移分析专题图件
- 位移等值线图
- 位移矢量图
- 位移速率分布图
- 三维位移展示图

	（15）
	GNSS原始数据查询
	功能描述：提供GNSS原始观测数据查询
- 按时间范围查询
- 按监测站查询
- 数据质量筛选
- 原始数据下载

	（16）
	位移结果查询
	功能描述：查询位移分析结果
- 位移量查询
- 位移趋势分析
- 历史位移对比
- 统计报表生成

	（17）
	预警记录查询
	功能描述：查询GNSS专项预警记录
- 预警事件查询
- 处理状态跟踪
- 预警统计报告
- 预警有效性分析

	2
	子系统二：
内部形变监测系统
	1. 内部变形数据采集功能
- 多点位移计数据采集与处理
- 测斜仪数据自动采集
- 沉降仪监测数据获取
- 应变计数据实时采集
2. 变形数据分析功能
- 深部位移矢量分析
- 分层沉降计算
- 应变分布分析
- 变形发展趋势预测
3. 专项分析功能
- 滑动面识别分析
- 变形机制判断
- 稳定性系数计算
- 预警模型分析
4. 三维可视化功能
- 内部变形三维模型
- 变形等值面展示
- 监测剖面分析
- 时空演化动画

	（1）
	内部监测仪器信息库
	功能描述：存储内部变形监测仪器基础信息
- 仪器编号、类型（测斜仪、位移计等）
- 安装位置（坐标、高程、深度）
- 仪器参数（量程、精度、灵敏度）
- 安装时间、校准记录
- 仪器状态（正常/故障/维护）

	（2）
	测斜仪监测数据库
	功能描述：存储测斜仪监测的深部位移数据
- 监测时间戳、仪器ID
- 各深度点位移量
- 累积位移曲线数据
- 数据质量标识
- 温度补偿数据

	（3）
	多点位移计数据库
	功能描述：存储多点位移计监测数据
- 各测点相对位移
- 绝对位移计算值
- 位移方向数据
- 锚固点稳定性数据

	（4）
	沉降应变数据库
	功能描述：存储沉降和应变监测数据
- 分层沉降监测数据
- 应变计监测数据
- 应力应变关系数据
- 时间效应变形数据

	（5）
	内部变形分析结果库
	功能描述：存储内部变形分析计算结果
- 深部位移矢量
- 滑动面识别结果
- 变形速率分析
- 稳定性评估结果

	（6）
	自动化采集设备接口
	功能描述：与内部监测自动化采集设备的接口
- 数据采集指令下发
- 实时数据接收
- 设备状态监控
- 参数远程配置

	（7）
	人工监测数据接口
	功能描述：与人工监测数据录入的接口
- 手工测量数据导入
- 数据格式标准化
- 数据质量验证
- 异常数据标记

	（8）
	地质模型接口
	功能描述：与工程地质模型的接口
- 地层信息获取
- 岩土参数调用
- 地质剖面数据
- 模型更新通知

	（9）
	监测仪器参数配置
	功能描述：配置内部监测仪器参数
- 仪器类型选择
- 测量范围设置
- 采样频率配置
- 报警阈值设定

	（10）
	分析模型参数设置
	功能描述：配置变形分析模型参数
- 地层参数输入
- 计算模型选择
- 分析精度设置
- 预警规则配置

	（11）
	人工测量数据录入
	功能描述：人工监测数据录入功能
- 测量数据表单
- 数据验证规则
- 批量导入功能
- 数据确认流程

	（12）
	内部变形监测总览
	功能描述：生成内部变形综合监测界面
- 监测点分布三维展示
- 实时变形数据面板
- 变形发展趋势图
- 预警状态综合显示

	（13）
	深部位移分析报告
	功能描述：生成深部位移专项分析报告
- 位移深度曲线图
- 位移矢量分析图
- 滑动面识别结果
- 稳定性分析结论

	（14）
	变形预警专题图
	功能描述：生成变形预警专题图件
- 变形等值线图
- 危险区域划分图
- 预警级别分布图
- 应急处置建议图

	（15）
	仪器监测数据查询
	功能描述：查询各类内部监测仪器数据
- 按仪器类型查询
- 按时间序列查询
- 按空间位置查询
- 数据对比分析

	（16）
	变形分析结果查询
	功能描述：查询变形分析计算结果
- 位移矢量查询
- 变形速率分析
- 历史变化对比
- 统计报表生成

	（17）
	仪器运维记录查询
	功能描述：查询监测仪器运维信息
- 仪器维护记录
- 故障处理情况
- 校准历史查询
- 设备寿命评估

	3
	子系统三：
浸润线监测系统
	1. 渗压监测数据采集功能
- 渗压计自动数据采集
- 水位计实时监测
- 孔隙水压力测量
- 温度补偿数据采集
2. 浸润线分析计算功能
- 实时浸润线计算
- 等势线分析
- 水力梯度计算
- 渗流稳定性评估
3. 渗流安全分析功能
- 渗流量估算
- 渗透坡降分析
- 管涌风险评估
- 渗流稳定性预警
4. 专业可视化功能
- 浸润线动态展示
- 等势线分布图
- 渗流矢量图
- 历史对比分析

	（1）
	渗压监测仪器库
	功能描述：存储渗压监测仪器基础信息
- 仪器编号、类型（振弦式、压阻式等）
- 安装位置（坐标、高程、埋深）
- 仪器参数（量程、精度、K值）
- 安装时间、校准记录
- 温度补偿系数

	（2）
	渗压监测数据库
	功能描述：存储渗压监测原始数据
- 监测时间戳、仪器ID
- 渗压计频率/电阻值
- 计算渗压水头值
- 温度监测数据
- 数据质量标识

	（3）
	浸润线计算结果库
	功能描述：存储浸润线分析计算结果
- 浸润线坐标数据
- 等势线分布数据
- 水力梯度计算结果
- 渗流矢量数据

	（4）
	渗流安全分析库
	功能描述：存储渗流安全分析结果
- 渗透坡降计算结果
- 渗流量估算值
- 安全系数评估
- 风险等级划分

	（5）
	渗压预警规则库
	功能描述：存储渗压预警规则配置
- 水头阈值设置
- 变化速率预警规则
- 水力梯度预警值
- 关联分析规则

	（6）
	渗压采集系统接口
	功能描述：与自动化渗压采集系统的接口
- 实时数据接收
- 采集指令下发
- 设备状态监控
- 参数远程配置

	（7）
	水库水位接口
	功能描述：与水库水位监测系统的接口
- 库水位实时数据
- 水位变化过程
- 水位预警信息
- 时空关联分析

	（8）
	降雨量数据接口
	功能描述：与雨量监测系统的接口
- 实时降雨数据
- 累积降雨量
- 降雨强度信息
- 降雨过程线

	（9）
	渗压仪器参数配置
	功能描述：配置渗压监测仪器参数
- 仪器K值设置
- 温度补偿参数
- 采样频率配置
- 报警阈值设定

	（10）
	渗流分析参数设置
	功能描述：配置渗流分析计算参数
- 地层渗透系数
- 边界条件设置
- 计算网格划分
- 分析精度控制

	（11）
	人工比测数据录入
	功能描述：人工比测数据录入功能
- 人工水位测量数据
- 仪器比对数据
- 现场检查记录
- 数据验证信息

	（12）
	浸润线监测总览
	功能描述：生成浸润线综合监测界面
- 监测点分布剖面图
- 实时浸润线显示
- 历史对比曲线
- 预警状态面板

	（13）
	渗流安全分析报告
	功能描述：生成渗流安全专项报告
- 渗压监测数据分析
- 浸润线变化趋势
- 安全评估结论
- 处理建议措施

	（14）
	等势线分布专题图
	功能描述：生成等势线分布专题图
- 等势线自动绘制
- 流网生成显示
- 渗流矢量标注
- 风险区域标识

	（15）
	渗压监测数据查询
	功能描述：查询渗压监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按监测剖面查询
- 数据变化趋势分析
- 异常数据筛选

	（16）
	浸润线对比查询
	功能描述：查询不同时期浸润线对比
- 多时段对比分析
- 工况影响分析
- 相关因素关联查询
- 统计特征分析

	（17）
	预警记录查询
	功能描述：查询渗压预警历史记录
- 预警事件查询
- 处理过程跟踪
- 预警效果评估
- 统计报表生成

	4
	子系统四：
温湿度监测系统
	1. 环境温湿度监测功能
- 大气温湿度实时监测
- 结构内部温湿度测量
- 环境监测
- 仪器舱室环境监控
2. 温度应力分析功能
- 混凝土温度场分析
- 温度应力计算
- 温度裂缝风险评估
- 热工参数反演
3. 环境调控功能
- 通风系统联动控制
- 除湿设备智能调控
- 温度预警自动响应
- 环境优化建议
4. 专业分析功能
- 温度时空分布分析
- 湿度扩散模拟
- 结露风险预警
- 材料耐久性评估

	（1）
	温湿度传感器信息库
	功能描述：存储温湿度监测仪器基础信息
- 传感器编号、类型（数字式、模拟式）
- 安装位置（坐标、高程、埋深）
- 技术参数（量程、精度、响应时间）
- 安装时间、校准记录
- 防护等级、通信方式

	（2）
	温湿度监测数据库
	功能描述：存储温湿度监测原始数据
- 监测时间戳、传感器ID
- 温度测量值（℃）
- 相对湿度测量值（%RH）
- 露点温度计算值
- 数据质量标识

	（3）
	温度场分析结果库
	功能描述：存储温度场分析计算结果
- 温度分布网格数据
- 温度梯度计算结果
- 热流密度分析
- 温度应力分布

	（4）
	环境调控记录库
	功能描述：存储环境调控操作记录
- 通风设备运行记录
- 除湿设备调控日志
- 环境优化措施记录
- 能耗统计数据分析

	（5）
	温湿度预警规则库
	功能描述：存储温湿度预警规则配置
- 温度阈值设置
- 湿度预警规则
- 结露风险判断规则
- 调控策略配置

	（6）
	智能调控设备接口
	功能描述：与环境调控设备的接口
- 通风系统控制接口
- 除湿设备通信接口
- 空调系统联动接口
- 设备状态反馈接收

	（7）
	气象监测接口
	功能描述：与外部气象监测系统的接口
- 外部气象数据获取
- 天气预报信息接入
- 气候特征数据分析
- 极端天气预警

	（8）
	结构监测接口
	功能描述：与结构监测系统的接口
- 结构响应数据获取
- 变形监测数据关联
- 材料性能参数调用
- 综合分析数据交换

	（9）
	传感器参数配置
	功能描述：配置温湿度传感器参数
- 传感器类型选择
- 测量范围设置
- 采样频率配置
- 报警阈值设定

	（10）
	环境调控策略设置
	功能描述：配置环境调控策略参数
- 温度控制目标值
- 湿度控制范围设置
- 调控设备启停规则
- 节能运行模式配置

	（11）
	分析模型参数输入
	功能描述：输入温度场分析模型参数
- 材料热工参数
- 边界条件设置
- 计算网格划分
- 分析精度控制

	（12）
	温湿度监测总览
	功能描述：生成温湿度综合监测界面
- 监测点分布平面图
- 实时温湿度数据显示
- 温度场等值线图
- 调控设备状态面板

	（13）
	环境分析报告
	功能描述：生成环境分析专项报告
- 温湿度统计分析
- 环境调控效果评估
- 能耗分析报告
- 优化建议措施

	（14）
	预警调控指令
	功能描述：生成自动调控指令输出
- 设备启停控制指令
- 运行参数调整指令
- 预警响应策略执行
- 调控效果反馈收集

	（15）
	温湿度数据查询
	功能描述：查询温湿度监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按空间位置查询
- 按传感器类型查询
- 数据变化趋势分析

	（16）
	环境调控记录查询
	功能描述：查询环境调控操作记录
- 设备运行历史查询
- 调控策略效果分析
- 能耗统计查询
- 故障记录查询

	（17）
	温度应力分析查询
	功能描述：查询温度应力分析结果
- 温度场分布查询
- 应力计算结果查询
- 风险评估查询
- 历史对比分析

	（三）
	泵站安全监测系统
	1. 泵房结构监测功能
- 泵房主体结构变形监测
- 基础沉降监测
- 结构裂缝监测
- 振动特性监测
2. 机组运行状态监测
- 水泵机组振动监测
- 轴向位移监测
- 摆度监测
- 转速波动监测
3. 流道结构监测
- 进出水流道应力监测
- 压力脉动监测
- 空蚀监测
- 结构振动监测
4. 安全评估功能
- 结构稳定性评估
- 设备运行安全评估
- 疲劳寿命预测
- 风险等级划分

	1
	泵站结构监测点信息库
	功能描述：存储泵站结构监测点基础信息
- 监测点编号、类型（位移、应力、振动等）
- 安装位置（结构部位、坐标、高程）
- 监测仪器参数（型号、量程、精度）
- 安装时间、校准记录
- 监测频次要求

	2
	结构变形监测数据库
	功能描述：存储结构变形监测数据
- 监测时间戳、测点ID
- 位移监测数据（水平、垂直）
- 倾斜监测数据
- 裂缝宽度变化数据
- 数据质量标识

	3
	机组振动监测数据库
	功能描述：存储机组振动监测数据
- 振动加速度数据
- 振动位移数据
- 振动频率特征
- 相位信息
- 振动趋势数据

	4
	应力应变监测数据库
	功能描述：存储应力应变监测数据
- 静态应力监测数据
- 动态应力监测数据
- 应变计读数
- 温度补偿数据
- 应力集中分析

	5
	泵站安全评估库
	功能描述：存储安全评估结果
- 结构安全系数
- 设备运行状态评估
- 风险等级划分
- 维护建议措施

	6
	机组监控系统接口
	功能描述：与水泵机组监控系统的接口
- 机组运行参数获取
- 启停状态监控
- 运行工况数据
- 故障报警信息

	7
	自动化控制系统接口
	功能描述：与泵站自动化控制系统的接口
- 控制指令接收
- 运行模式信息
- 调度指令数据
- 联动控制信号

	8
	水文监测接口
	功能描述：与水文监测系统的接口
- 水位监测数据
- 流量监测数据
- 泥沙含量数据
- 水质监测信息

	9
	监测方案配置
	功能描述：配置泵站监测方案参数
- 监测点布设方案
- 监测频次设置
- 报警阈值配置
- 数据分析模型选择

	10
	结构参数设置
	功能描述：配置泵站结构参数
- 结构尺寸参数
- 材料性能参数
- 设计荷载数据
- 安全系数标准

	11
	运行工况录入
	功能描述：人工录入运行工况信息
- 运行时间记录
- 检修维护记录
- 异常情况记录
- 特殊运行工况

	12
	结构安全监测总览
	功能描述：生成结构安全综合监测界面
- 泵站三维模型监测点展示
- 实时监测数据仪表盘
- 安全状态预警面板
- 趋势分析图表

	13
	安全评估报告
	功能描述：生成结构安全评估报告
- 监测数据分析结果
- 安全状态评估结论
- 风险预警信息
- 维护建议措施

	14
	振动分析图谱
	功能描述：生成振动分析专业图谱
- 振动频谱图
- 振动趋势图
- 轴心轨迹图
- 瀑布图分析

	15
	结构监测数据查询
	功能描述：查询结构监测历史数据
- 按时间范围查询
- 按结构部位查询
- 按监测类型查询
- 数据对比分析

	16
	机组运行状态查询
	功能描述：查询机组运行状态数据
- 振动特征查询
- 运行参数查询
- 故障记录查询
- 性能趋势分析

	17
	安全评估结果查询
	功能描述：查询安全评估历史结果
- 评估报告查询
- 风险等级查询
- 维护记录查询
- 整改效果评估

	（四）
	通信网络系统
	1.1 网络设备监控功能
- 通信设备运行状态监测
- 网络链路质量监控
- 数据传输性能监测
- 设备配置管理
1.2 通信质量分析功能
- 数据传输可靠性分析
- 网络延迟统计分析
- 带宽利用率监测
- 通信故障诊断
1.3 网络安全监控功能
- 网络攻击检测
- 异常流量分析
- 安全事件预警
- 访问控制管理
1.4 运维管理功能
- 设备资产管理
- 配置备份恢复
- 性能优化建议
- 运维报表生成

	1
	网络设备信息库
	功能描述：存储网络通信设备基础信息
- 设备编号、类型（路由器、交换机、防火墙等）
- 设备型号、序列号、固件版本
- 安装位置、IP地址、MAC地址
- 配置参数、管理账户
- 维护记录、保修信息

	2
	网络性能数据库
	功能描述：存储网络性能监测数据
- 监测时间戳、设备ID
- 带宽利用率数据
- 网络延迟数据
- 丢包率统计
- 设备负载指标

	3
	通信状态数据库
	功能描述：存储通信链路状态数据
- 链路连通性状态
- 数据传输质量
- 通信中断记录
- 故障恢复时间

	4
	安全事件数据库
	功能描述：存储网络安全事件记录
- 安全事件类型
- 攻击源信息
- 事件严重等级
- 处理措施记录

	5
	网络配置库
	功能描述：存储网络设备配置信息
- 设备配置文件
- 配置变更历史
- 配置版本管理
- 备份策略设置

	6
	网络设备SNMP接口
	功能描述：与网络设备的SNMP管理接口
- 设备状态信息获取
- 性能数据采集
- 配置信息读取
- 告警信息接收

	7
	安全管理系统接口
	功能描述：与统一安全管理系统的接口
- 安全事件上报
- 策略同步更新
- 审计日志传输
- 威胁情报共享

	8
	运维管理平台接口
	功能描述：与IT运维管理平台的接口
- 资产信息同步
- 工单系统对接
- 报表数据交换
- 监控数据集成

	9
	网络设备配置
	功能描述：配置网络设备参数
- 设备基本信息录入
- 网络参数设置
- 监控策略配置
- 告警规则定义

	10
	监控策略设置
	功能描述：配置网络监控策略
- 监控指标阈值设置
- 采样频率配置
- 告警级别定义
- 响应策略制定

	11
	安全策略配置
	功能描述：配置网络安全策略
- 访问控制规则
- 安全检测策略
- 应急响应流程
- 审计策略设置

	12
	网络状态总览
	功能描述：生成网络状态综合展示界面
- 网络拓扑图展示
- 实时性能监控面板
- 设备状态指示灯
- 告警信息列表

	13
	性能分析报告
	功能描述：生成网络性能分析报告
- 性能趋势分析
- 瓶颈识别报告
- 优化建议措施
- 容量规划建议

	14
	安全态势报告
	功能描述：生成网络安全态势报告
- 安全事件统计
- 威胁分析评估
- 安全防护效果
- 改进建议方案

	15
	网络性能查询
	功能描述：查询网络性能历史数据
- 按时间范围查询
- 按设备类型查询
- 性能趋势分析
- 对比分析报告

	16
	故障记录查询
	功能描述：查询网络故障历史记录
- 故障类型筛选
- 影响范围查询
- 处理过程跟踪
- 统计分析报表

	17
	配置变更查询
	功能描述：查询网络配置变更记录
- 变更时间查询
- 变更内容比对
- 操作人员追踪
- 变更影响分析

	（五）
	检修报修系统
	1. 报修管理功能
- 故障报修登记
- 报修工单分配
- 维修进度跟踪
- 维修结果确认
2. 检修计划管理
- 定期检修计划制定
- 预防性维护计划
- 检修任务分配
- 计划执行跟踪
3. 维修资源管理
- 维修人员管理
- 备品备件管理
- 维修工具管理
- 维修成本控制
4. 统计分析功能
- 故障统计分析
- 维修效率分析
- 设备可靠性分析
- 成本效益分析

	1
	设备资产信息库
	功能描述：存储监测设备资产信息
- 设备编号、名称、型号
- 安装位置、投运时间
- 技术参数、维护周期
- 保修信息、供应商信息
- 设备状态、寿命预测

	2
	故障报修工单库
	功能描述：存储故障报修工单信息
- 工单编号、报修时间
- 故障设备、故障现象
- 报修人员、联系方式
- 紧急程度、处理时限
- 工单状态、处理进度

	3
	检修计划库
	功能描述：存储检修计划信息
- 计划编号、计划类型
- 检修设备、检修内容
- 计划周期、执行时间
- 责任人员、验收标准
- 计划状态、完成情况

	4
	维修记录库
	功能描述：存储维修过程记录
- 维修开始时间、结束时间
- 维修人员、使用工具
- 更换备件、维修方法
- 维修结果、测试数据
- 验收意见、质量评级

	5
	备品备件库
	功能描述：存储备品备件信息
- 备件编号、名称规格
- 库存数量、安全库存
- 采购信息、供应商
- 领用记录、库存预警
- 成本信息、使用寿命

	6
	监测系统接口
	功能描述：与安全监测系统的接口
- 设备故障自动报修
- 设备状态同步更新
- 监测数据关联分析
- 维修效果验证数据

	7
	采购系统接口
	功能描述：与物资采购系统的接口
- 备件需求计划传递
- 采购订单状态查询
- 供应商信息同步
- 库存数据交换

	8
	财务系统接口
	功能描述：与财务管理系统接口
- 维修成本数据传输
- 预算控制信息交换
- 资产折旧数据更新
- 成本统计分析

	9
	故障报修登记
	功能描述：故障报修信息录入
- 报修基本信息录入
- 故障现象描述
- 紧急程度评定
- 现场情况附件上传

	10
	检修计划制定
	功能描述：检修计划创建和调整
- 计划基本信息设置
- 检修内容详细描述
- 资源需求计划
- 时间安排优化

	11
	维修过程记录
	功能描述：维修过程信息录入
- 维修开始登记
- 维修过程记录
- 备件使用记录
- 维修结果登记

	12
	维修工单派发
	功能描述：生成维修工单并派发
- 工单自动生成
- 维修人员分配
- 任务优先级排序
- 通知信息发送

	13
	检修计划报表
	功能描述：生成检修计划相关报表
- 计划执行情况报表
- 资源需求计划表
- 进度跟踪报表
- 计划完成统计

	14
	维修分析报告
	功能描述：生成维修统计分析报告
- 故障统计分析
- 维修效率分析
- 成本分析报告
- 改进建议报告

	15
	工单状态查询
	功能描述：查询维修工单状态信息
- 按时间范围查询
- 按设备类型查询
- 按处理状态查询
- 按责任人员查询

	16
	维修历史查询
	功能描述：查询设备维修历史记录
- 设备维修履历查询
- 故障模式分析
- 维修效果评估
- 成本统计分析

	17
	备件库存查询
	功能描述：查询备品备件库存信息
- 库存现状查询
- 库存预警查询
- 领用记录查询
- 采购计划查询

	（六）
	巡检管理系统
	1. 巡检计划管理功能
- 巡检路线规划
- 巡检周期设置
- 巡检任务分配
- 计划调整优化
2. 现场巡检执行
- 移动端巡检操作
- 巡检数据采集
- 异常情况记录
- 巡检轨迹记录
3. 巡检质量管理
- 巡检到位率统计
- 巡检质量评估
- 问题发现率分析
- 巡检效果评价
4. 问题处理跟踪
- 巡检问题登记
- 问题整改跟踪
- 验收确认管理
- 闭环管理分析

	1
	巡检路线库
	功能描述：存储巡检路线规划信息
- 路线编号、路线名称
- 巡检区域、覆盖范围
- 巡检点数量、顺序
- 预计耗时、里程
- 路线状态、启用时间

	2
	巡检计划库
	功能描述：存储巡检计划安排信息
- 计划编号、计划类型
- 执行周期、开始时间
- 责任班组、巡检人员
- 计划状态、完成情况
- 异常处理记录

	3
	巡检点标准库
	功能描述：存储巡检点检查标准
- 巡检点编号、位置
- 检查项目清单
- 检查标准要求
- 正常参数范围
- 异常判定标准

	4
	巡检记录库
	功能描述：存储巡检执行记录
- 记录编号、巡检时间
- 巡检人员、巡检路线
- 检查结果数据
- 现场照片视频
- 数据质量标识

	5
	问题跟踪库
	功能描述：存储巡检发现问题跟踪
- 问题编号、发现时间
- 问题类型、严重程度
- 责任部门、整改时限
- 处理进度、验收结果
- 闭环状态标识

	6
	移动巡检终端接口
	功能描述：与移动巡检终端的接口
- 巡检任务下发
- 巡检数据上传
- 定位信息同步
- 终端状态监控

	7
	设备管理系统接口
	功能描述：与设备管理系统的接口
- 设备台账信息同步
- 设备状态数据交换
- 维修记录关联
- 设备健康状态更新

	8
	视频监控系统接口
	功能描述：与视频监控系统的接口
- 监控点位置信息
- 视频录像关联
- 智能分析结果
- 异常报警联动

	9
	巡检计划制定
	功能描述：巡检计划创建和调整
- 计划基本信息设置
- 巡检路线选择
- 执行人员分配
- 时间安排优化

	10
	巡检标准配置
	功能描述：巡检标准和规范配置
- 检查项目定义
- 标准参数设置
- 异常判定规则
- 评分标准制定

	11
	问题整改登记
	功能描述：问题整改过程记录
- 整改措施记录
- 处理进度更新
- 验收结果登记
- 效果评估输入

	12
	巡检任务派发
	功能描述：生成巡检任务并派发
- 任务清单生成
- 人员任务分配
- 提醒通知发送
- 执行要求说明

	13
	巡检统计报表
	功能描述：生成巡检统计分析报表
- 巡检完成率统计
- 问题发现统计
- 质量评估报告
- 绩效分析报表

	14
	问题督办通知
	功能描述：生成问题督办通知
- 问题整改通知
- 超时预警提醒
- 督办跟踪报告
- 闭环情况通报

	15
	巡检记录查询
	功能描述：查询巡检执行记录
- 按时间范围查询
- 按巡检路线查询
- 按巡检人员查询
- 按检查结果查询

	16
	问题跟踪查询
	功能描述：查询问题处理进度
- 问题状态筛选
- 责任部门查询
- 超时问题查询
- 整改效果查询

	17
	巡检质量查询
	功能描述：查询巡检质量数据
- 到位率统计查询
- 质量问题分析
- 绩效对比查询
- 趋势分析查询

	（七）
	数据统计与分析系统
	1. 数据整合功能
- 多源数据采集与整合
- 数据清洗与预处理
- 数据质量评估
- 数据标准化处理
2. 统计分析功能
- 描述性统计分析
- 趋势分析预测
- 相关性分析
- 异常检测分析
3. 专题分析功能
- 安全状况评估分析
- 预警效果评估分析
- 设备运行效能分析
- 维护成本效益分析
4. 报表生成功能
- 标准报表自动生成
- 自定义报表设计
- 多格式报表导出
- 报表定时推送

	1
	数据仓库
	功能描述：存储整合后的监测数据
- 历史监测数据归档
- 数据质量标识
- 数据版本管理
- 数据血缘关系

	2
	统计分析模型库
	功能描述：存储统计分析模型配置
- 分析模型参数
- 算法配置信息
- 模型训练结果
- 模型性能指标

	3
	分析结果库
	功能描述：存储分析计算结果
- 统计指标结果
- 趋势分析数据
- 预测模型输出
- 异常检测结果

	4
	报表模板库
	功能描述：存储报表模板配置
- 报表格式模板
- 数据源配置
- 展示样式设置
- 发布规则定义

	5
	分析任务库
	功能描述：存储分析任务配置
- 任务调度信息
- 执行参数配置
- 任务状态记录
- 执行日志存储

	6
	监测数据库接口
	功能描述：与各监测子系统的数据库接口
- 实时数据抽取
- 历史数据同步
- 数据质量校验
- 增量数据获取

	7
	业务系统接口
	功能描述：与业务管理系统的接口
- 业务数据获取
- 分析结果推送
- 报表数据交换
- 用户权限同步

	8
	外部数据接口
	功能描述：与外部数据源的接口
- 气象数据接入
- 水文数据获取
- 地理信息数据
- 社会经济数据

	9
	分析模型配置
	功能描述：统计分析模型参数配置
- 模型类型选择
- 参数设置调整
- 训练数据选择
- 验证规则定义

	10
	报表模板设计
	功能描述：报表模板创建和修改
- 报表格式设计
- 数据字段选择
- 展示样式设置
- 发布规则配置

	11
	分析任务调度
	功能描述：分析任务计划配置
- 任务执行周期
- 数据范围设置
- 执行参数配置
- 通知规则设置

	12
	统计分析报告
	功能描述：生成统计分析结果报告
- 数据概览统计
- 趋势分析图表
- 异常检测结果
- 预测分析结论

	13
	专题分析看板
	功能描述：生成专题分析可视化看板
- 多维度数据展示
- 交互式分析图表
- 实时监控指标
- 预警信息汇总

	14
	标准统计报表
	功能描述：生成标准格式统计报表
- 日报、周报、月报
- 年度统计分析
- 专项统计报告
- 对比分析报表

	15
	统计结果查询
	功能描述：查询统计分析结果
- 按时间范围查询
- 按监测类型查询
- 按统计指标查询
- 多维度组合查询

	16
	数据质量查询
	功能描述：查询数据质量信息
- 数据完整性统计
- 数据准确性评估
- 缺失数据查询
- 异常数据检测

	17
	分析任务查询
	功能描述：查询分析任务执行情况
- 任务状态查询
- 执行日志查询
- 性能指标查询
- 结果准确性评估

	（八）
	用户权限管理系统
	1. 用户管理功能
- 用户信息管理
- 用户账号管理
- 用户状态管理
- 用户组织架构管理
2. 角色权限管理
- 角色定义与配置
- 权限集管理
- 角色分配管理
- 权限继承管理
3. 认证授权功能
- 用户身份认证
- 访问权限控制
- 操作权限验证
- 会话安全管理
4. 审计监控功能
- 用户操作审计
- 权限变更跟踪
- 安全事件监控
- 合规性检查

	1
	用户信息库
	功能描述：存储系统用户基本信息
- 用户ID、用户名
- 个人信息（姓名、部门、职位）
- 联系方式、邮箱
- 账号状态、创建时间
- 最后登录时间、密码策略

	2
	角色权限库
	功能描述：存储角色和权限定义信息
- 角色ID、角色名称
- 角色描述、权限集合
- 角色层级关系
- 创建时间、修改记录
- 角色状态、适用范围

	3
	权限资源库
	功能描述：存储系统权限资源信息
- 资源ID、资源名称
- 资源类型（菜单、按钮、接口）
- 资源路径、操作权限
- 资源层级结构
- 资源状态、描述信息

	4
	组织架构库
	功能描述：存储组织架构信息
- 部门ID、部门名称
- 部门编码、上级部门
- 部门负责人、部门描述
- 组织层级关系
- 部门状态、创建时间

	5
	审计日志库
	功能描述：存储用户操作审计日志
- 日志ID、操作时间
- 用户ID、操作类型
- 操作对象、操作内容
- 操作结果、IP地址
- 会话ID、详细参数

	6
	统一身份认证接口
	功能描述：与统一身份认证系统的接口
- 用户身份验证
- 单点登录集成
- 用户信息同步
- 认证策略同步

	7
	人力资源系统接口
	功能描述：与人力资源系统的接口
- 组织架构同步
- 人员信息同步
- 岗位变动通知
- 离职人员处理

	8
	安全审计系统接口
	功能描述：与安全审计系统的接口
- 安全事件上报
- 审计日志传输
- 合规性检查结果
- 安全策略同步

	9
	用户信息维护
	功能描述：用户信息的创建和修改
- 用户基本信息录入
- 账号状态管理
- 密码重置操作
- 用户属性配置

	10
	角色权限配置
	功能描述：角色和权限的配置管理
- 角色定义创建
- 权限分配调整
- 角色关系设置
- 权限策略配置

	11
	组织架构管理
	功能描述：组织架构的维护管理
- 部门信息维护
- 人员分配调整
- 组织关系设置
- 架构变更管理

	12
	权限分配报告
	功能描述：生成权限分配情况报告
- 用户权限清单
- 角色权限分布
- 权限使用统计
- 安全风险评估

	13
	审计分析报告
	功能描述：生成安全审计分析报告
- 用户行为分析
- 权限变更跟踪
- 安全事件统计
- 合规性检查报告

	14
	账户状态报告
	功能描述：生成账户状态监控报告
- 账户使用情况
- 异常登录分析
- 密码策略符合度
- 账户生命周期管理

	15
	用户权限查询
	功能描述：查询用户权限信息
- 用户权限明细查询
- 角色权限分配查询
- 权限继承关系查询
- 权限冲突检测查询

	16
	审计日志查询
	功能描述：查询系统审计日志
- 按时间范围查询
- 按用户行为查询
- 按操作类型查询
- 安全事件分析查询

	17
	组织结构查询
	功能描述：查询组织架构信息
- 部门结构查询
- 人员分布查询
- 岗位权限查询
- 组织关系查询

	四
	系统测试

	（一）
	测试计划制定
	系统需求分析与测试计划制定

	（二）
	测试用例设计
	根据需求和功能规格，设计测试用例，确保测试用例能够全面覆盖系统的各项功能

	（三）
	测试环境搭建
	安装操作系统、数据库、中间件等必要的软件，并进行相应的配置，确保测试环境与生产环境一致

	（四）
	系统测试
	对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等

	（五）
	测试综合分析评估
	对测试结果进行分析，评估系统的性能和稳定性，找出可能存在的问题，根据测试结果和评估结果，对系统进行综合评估，提出改进意见和建议

	（六）
	测试报告
	整理测试过程、结果和评估，撰写测试报告，为软件开发人员和相关利益相关者提供参考和决策依据，组织相关人员对测试报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。

	五
	实施部署

	（一）
	上线实施部署计划
	评估项目上线资源，制定详细的上线实施部署计划，包括时间表、任务分配、里程碑、风险评估和应对措施等

	（二）
	系统部署与调试
	进行硬件部署、软件部署、网络配置、环境测试，按照部署计划，将应用软件和相关配置文件部署到目标环境中

	（三）
	培训与文档编写
	对系统使用人员进行培训，包括系统功能、操作流程、常见问题解决方法等，编写系统操作手册、维护手册、用户指南等文档

	（四）
	系统试运行陪产
	进入试运行阶段时，工程师在现场进行陪同生产和维护的工作，确保系统在运行中的稳定性和可靠性，及时发现并解决潜在问题

	（五）
	验收与交付
	邀请用户参与系统验收工作，收集用户反馈并进行相应的改进，在验收通过后，将系统正式交付给用户，并签署相关交付文件以及编写项目验收报告等

	（六）
	项目运维与支持
	对系统进行定期巡检和维护工作，确保系统稳定运行，为用户提供必要的技术支持和服务，包括故障排查、问题解决等



