公开招标采购文件

项目编号：GXZC2026-G1-000125-CGZX

项目名称：广西中医药大学电梯采购及安装

采购单位：广西中医药大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年3月

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………6

第三章 投标人须知…………………………………………………25

第四章 评标方法及评分标准………………………………………39

第五章 政府采购合同主要条款……………………………………43

第六章 投标文件格式………………………………………………51

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况

广西中医药大学电梯采购及安装项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年3月30日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000125-CGZX

项目名称：广西中医药大学电梯采购及安装

预算总金额（元）：2746980.71

采购需求：

标项一：

标项名称: 壮瑶药实训中心电梯采购及安装

数量:1 
    预算金额（元）：1470000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：有机房乘客电梯（DT1兼无障碍电梯，DT2、DT3乘客电梯）3台、有机房货梯兼消防电梯1台 。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）： /

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

标项二：

标项名称： 明秀校区宿舍楼电梯采购及安装

数量:1 
    预算金额（元）:1276980.71
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：有机房乘客电梯（DT1乘客电梯，DT2兼无障碍电梯）2台、有机房乘客电梯（DT3乘客电梯，DT4兼消防电梯）2台 。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标
    备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：无

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（需提供证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章）。

三、获取招标文件

时间：2026年3月9日至2026年3月16日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月30日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间： 2026年3月30 日10:00

开标地点：青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：  1   万元；分标2：   1   万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：  广西中医药大学

地   址：  广西南宁市青秀区五合大道13号

项目联系人：  梁秋远

项目联系方式： 0771-4928463

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：陈立斌

项目联系方式：0771-8600433

广西壮族自治区政府采购中心

2026年3月9日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中标记“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标记“★””的技术参数正偏离作为加分项。

5、本项目标的所属行业均为：   工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购预算为： 2746980.71元。分标1为：1470000.00元；分标2为：1276980.71 元。

分标1：壮瑶药实训中心电梯

| 项号 | 货物名称 | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房乘客电梯 （DT1兼无障碍电梯，DT2、DT3乘客电梯） | 3 | 台 | 一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量：≥1200kg； ▲2、额定速度：≥1.5m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 4、控制方式：群控； 5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×1500mm×2600mm； 6、开门尺寸(宽×高)：1000mm×2100mm； 7、开门方式：中分门； 8、井道尺寸(宽×深)：2200mm×2200mm； 9、底坑深度：1700mm； 10、顶层高度：5150mm； 11、提升高度：57.4米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 14、电梯空调系统。 备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ★1、控制系统： 采用高集成的LSI集成电路控制电路，32位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32位变频微机、16位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压≥1kV能力。 ▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。 ★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）≥1000万次。曳引机温升试验：定子绕组温升≤20K，制动器线圈温升≤28K。 ★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。电梯门开关在正常工作条件下，动作寿命≥200万次。 ▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳防护等级≥IP51。有效防尘防水。 ★9、电梯层门门锁：装置结构型式采用下钩式，层门门锁动作次数（使用寿命）不少于200万次。 ★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED明亮豪华吊顶。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)轿门地坎：硬质铝合金型材。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢。 (2)门套：层层发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED屏幕显示层站和运行方向。 4、DT1电梯其它要求： (1)轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手； (2)所有按钮增加盲文； (3)后中壁镜面不锈钢； (4)配置残疾人操纵箱； (5)配置语音报站。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1.自动再平层。 2.电梯受阻失速保护。 3.制动器冗余保护。 4.轿厢溜车安全保护。 5.门锁旁路运行。 6.电气安全回路保护。 7.层高自测定。 8.检修操作。 9.称重启动。 10.过电流保护。 11.超速保护。 12.电机过热保护。 13.过电压保护。 14.电源故障保护。 15.上电再平层。 16.逆行保护。 17.选层器修正。 18.安全停靠。 19.停层开门。 20.轿厢意外移动保护。 21.过低速保护。 22.轿内反向指令消除。 23.轿内通风装置手动关闭。 24.轿内照明手动关闭。 25.故障自诊断。 26.轿厢应急照明。 27.超载报警。 28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29.轿内报警。 30.消防返回结束。 31.层站按钮闪烁指示。 32.层站召唤自动登记。 33.层站微机异常处理。 34.层站运行控制开关。 35.独立运行。 36.光幕保护。 37.电梯不启动报警。 38.次层停靠。 39.重复关门。 40.本层再开门。 41.关门保护。 42.换向重开门。 43.轿内运行方向指示。 44.层站运行方向指示。 45.关门按钮响应指示。 46.门负载检测。 47.开门按钮响应指示。 48.轿厢应急照明。 49.运行次数与时间统计。 50.即时关门。 51.消防员功能。 52.停电自动平层 53.预留视频线缆。 |
| 2 | 有机房货梯兼消防电梯 | 1 | 台 | 一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量：≥2000kg； ▲2、额定速度：≥1.0m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 4、控制方式：单控； ▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：≥1800mm×2200mm×2600mm； 6、开门尺寸(宽×高)：≥1500mm×2100mm； 7、开门方式：中分四扇门； 8、井道尺寸(宽×深)：3100mm×2800mm； 9、底坑深度：1700mm； 10、顶层高度：5150mm； 11、提升高度：57.4米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 14、电梯空调系统。 备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ▲1、控制系统： 双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位CPU 控制系统，控制、变频一体化设计。 ▲2、驱动系统：32位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块。 3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 ▲4、门机系统：独立32位微电脑控制，具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED明亮吊顶。 (4)轿厢地面：发纹钢板。 (5)轿门地坎：标准型铁地坎。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。 (2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮， LED屏幕显示层站和运行方向。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1.自动再平层。 2.电梯受阻失速保护。 3.制动器冗余保护。 4.轿厢溜车安全保护。 5.门锁旁路运行。 6.电气安全回路保护。 7.层高自测定。 8.检修操作。 9.称重启动。 10.过电流保护。 11.超速保护。 12.电机过热保护。 13.过电压保护。 14.电源故障保护。 15.上电再平层。 16.逆行保护。 17.选层器修正。 18.安全停靠。 19.停层开门。 20.轿厢意外移动保护。 21.过低速保护。 22.轿内反向指令消除。 23.轿内通风装置手动关闭。 24.轿内照明手动关闭。 25.故障自诊断。 26.轿厢应急照明。 27.超载报警。 28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29.轿内报警。 30.消防返回结束。 31.层站按钮闪烁指示。 32.层站召唤自动登记。 33.层站微机异常处理。 34.层站运行控制开关。 35.独立运行。 36.光幕保护。 37.电梯不启动报警。 38.次层停靠。 39.重复关门。 40.本层再开门。 41.关门保护。 42.换向重开门。 43.轿内运行方向指示。 44.层站运行方向指示。 45.关门按钮响应指示。 46.门负载检测。 47.开门按钮响应指示。 48.轿厢应急照明。 49.运行次数与时间统计。 50.即时关门。 51.消防员功能。 54.预留视频线缆。 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |
| ▲售后服务及其他要求 |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内； 2、交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）； - 交货地点： 广西南宁市五合大道13号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）。 4、交货方式：现场交货。（按业主指定方式分期验收，即按业主要求拆装）。 5、为了保证是正规合法渠道的产品，供货前中标人必须提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。 6、售后技术服务要求： （1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于1年免费保修。 # （2）质保期最少1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 # （3）负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）。 # （4）免费为用户建立电梯设备管理档案。 # （5）零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 # 7、在供货前，投标人或所投电梯品牌制造商须提供能满足本项目的售后服务能力的证明（提供有效的售后服务证明材料及安装维修资质扫描件或其他电子文件），否则，不予验收。投标人投标时须作出响应（承诺），否则投标无效。 8、安装、调试、验收及其它要求： （1）工程安装施工要求： ①中标人负责全套机组的安装调试。 ②中标人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。 ③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负责施工人员人身、设备安全责任。 ④中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤中标人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标人并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 ⑥安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 （2）设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 （3）本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供证书扫描件或其他电子文件。 （4）验收方式： ①出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告，电梯产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。 |  |  |
| ▲投标报价 |  | 本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交付使用价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、施工安全文明措施等一切可能发生的费用和各项税费、利润等）， 支付给主体工程施工方的配合费（总承包配合费）、水电费等；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）不含井道、土建整改及机房、门洞封堵等费用 |  |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额30%的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人10个工作日内支付合同款的50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人10个工作日内支付合同款的15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人10个工作日内支付合同款的5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额2%）收取；中标供应商在签订合同前交至制定账户。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金制定账户： 开户名称：广西中医药大学 开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 开户账号：621057498215 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |  |  |
| ▲本项目核心 产品 |  | 项号1“有机房乘客电梯”。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他要求及说明 |  | ▲1、本项目的采购有机房乘客电梯产品要求为同一品牌产品。 2、所投电梯产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，电梯产品质量符合国家相关规定。 3、投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察集中时间：2026年3月17日上午10时，过期不候。集中地点： 广西南宁市五合大道13号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地） ；联系人： 梁老师 ；联系电话： 13737075582 。 ▲4、投标文件须提供施工方案（内容包含有：施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。）； 5、政策功能： （1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 ▲6、本项目不接受整套进口电梯产品投标。 |  |  |

分标:2：明秀校区宿舍楼电梯

| 项号 | 货物名称 | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房乘客电梯 （DT1乘客电梯，DT2兼无障碍电梯） | 2 | 台 | 一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量：≥1350kg； ▲2、额定速度：≥1.75m/s； 3、层/站/门：18/18/18； 4、控制方式：并联； 5、轿厢尺寸(宽×深×高)：2000mm×1500mm×2600mm； 6、开门尺寸(宽×高)：1100mm×2100mm； 7、开门方式：中分门； 8、井道尺寸(宽×深)：2700mm×2500mm； 9、底坑深度：1800mm； 10、顶层高度：5100mm； 11、提升高度：63米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ★1、控制系统：采用高集成的LSI集成电路控制电路，32位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32位变频微机、16位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压≥1kV能力. ▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。 ★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）≥1000万次。曳引机温升试验：定子绕组温升≤20K，制动器线圈温升≤28K。 ★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。 ▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳防护等级≥IP51。有效防尘防水。 ★9、电梯层门门锁：装置结构型式采用下钩式，动作次数（使用寿命）≥200万次。 ★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED明亮吊顶。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)轿门地坎：硬质铝合金型材。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。 (2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮， LED屏幕显示层站和运行方向。 4、DT2电梯其它要求： (1)轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手； (2)所有按钮增加盲文； (3)后中壁镜面不锈钢； (4)配置残疾人操纵箱； (5)配置语音报站。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1.自动再平层。 2.电梯受阻失速保护。 3.制动器冗余保护。 4.轿厢溜车安全保护。 5.门锁旁路运行。 6.电气安全回路保护。 7.层高自测定。 8.检修操作。 9.称重启动。 10.过电流保护。 11.超速保护。 12.电机过热保护。 13.过电压保护。 14.电源故障保护。 15.上电再平层。 16.逆行保护。 17.选层器修正。 18.安全停靠。 19.停层开门。 20.轿厢意外移动保护。 21.过低速保护。 22.轿内反向指令消除。 23.轿内通风装置手动关闭。 24.轿内照明手动关闭。 25.故障自诊断。 26.轿厢应急照明。 27.超载报警。 28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29.轿内报警。 30.消防返回结束。 31.层站按钮闪烁指示。 32.层站召唤自动登记。 33.层站微机异常处理。 34.层站运行控制开关。 35.独立运行。 36.光幕保护。 37.电梯不启动报警。 38.次层停靠。 39.重复关门。 40.本层再开门。 41.关门保护。 42.换向重开门。 43.轿内运行方向指示。 44.层站运行方向指示。 45.关门按钮响应指示。 46.门负载检测。 47.开门按钮响应指示。 48.轿厢应急照明。 49.运行次数与时间统计。 50.即时关门。 51.消防员功能。 52.停电自动平层。 53.预留视频线缆。 |
| 2 | 有机房乘客电梯 （DT3乘客电梯，DT4兼消防电梯） | 2 | 台 | 一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量：≥1350kg； ▲2、额定速度：≥1.75m/s； 3、层/站/门：18/18/18； 4、控制方式：并联； 5、轿厢尺寸(宽×深×高)：2000mm×1500mm×2600mm； 6、开门尺寸(宽×高)：1100mm×2100mm； 7、开门方式：中分门； 8、井道尺寸(宽×深)：2700mm×2500mm； 9、底坑深度：1800mm； 10、顶层高度：5100mm； 11、提升高度：63米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ★1、控制系统：采用高集成的LSI集成电路控制电路，32位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32位变频微机、16位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压≥1kV能力。 ▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。 ★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）≥1000万次。曳引机温升试验：定子绕组温升≤20K，制动器线圈温升≤28K。 ★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。电梯门开关在正常工作条件下，动作寿命≥200万次。 ▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳防护等级≥IP51。有效防尘防水。 ★9、电梯层门门锁：装置结构型式采用下钩式，动作次数（使用寿命）≥200万次。 ★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED明亮吊顶。 (4)轿厢地面：PVC地板。 (5)轿门地坎：硬质铝合金型材。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。 (2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮， LED屏幕显示层站和运行方向。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1.自动再平层。 2.电梯受阻失速保护。 3.制动器冗余保护。 4.轿厢溜车安全保护。 5.门锁旁路运行。 6.电气安全回路保护。 7.层高自测定。 8.检修操作。 9.称重启动。 10.过电流保护。 11.超速保护。 12.电机过热保护。 13.过电压保护。 14.电源故障保护。 15.上电再平层。 16.逆行保护。 17.选层器修正。 18.安全停靠。 19.停层开门。 20.轿厢意外移动保护。 21.过低速保护。 22.轿内反向指令消除。 23.轿内通风装置手动关闭。 24.轿内照明手动关闭。 25.故障自诊断。 26.轿厢应急照明。 27.超载报警。 28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29.轿内报警。 30.消防返回结束。 31.层站按钮闪烁指示。 32.层站召唤自动登记。 33.层站微机异常处理。 34.层站运行控制开关。 35.独立运行。 36.光幕保护。 37.电梯不启动报警。 38.次层停靠。 39.重复关门。 40.本层再开门。 41.关门保护。 42.换向重开门。 43.轿内运行方向指示。 44.层站运行方向指示。 45.关门按钮响应指示。 46.门负载检测。 47.开门按钮响应指示。 48.轿厢应急照明。 49.运行次数与时间统计。 50.即时关门。 51.消防员功能。 52.停电自动平层。 53.预留视频线缆。 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |
| ▲售后服务及其他要求 |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内； 2、交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）； - 3、交货地点： 广西南宁市西乡塘区明秀东路179号（明秀校区）明秀学生宿舍（在建工地）（采购人指定地点）。 4、交货方式：现场交货。（按业主指定方式分期验收，即按业主要求拆装）。 5、为了保证是正规合法渠道的产品，供货前中标人必须提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。 6、售后技术服务要求： （1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于1年免费保修。 # （2）质保期最少1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 # （3）负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）； # （4）免费为用户建立电梯设备管理档案。 # （5）零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 # 7、在供货前，投标人或所投电梯品牌制造商须提供能满足本项目的售后服务能力的证明（提供有效的售后服务证明材料及安装维修资质扫描件或其他电子文件），否则，不予验收。投标人投标时须作出响应（承诺），否则投标无效。 8、安装、调试、验收及其它要求： （1）工程安装施工要求： ①中标人负责全套机组的安装调试。 ②中标人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。 ③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负责施工人员人身、设备安全责任。 ④中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤中标人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标人并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 ⑥安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 （2）设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 （3）本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供证书扫描件或其他电子文件。 （4）验收方式： ①出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告，电梯产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。 |  |  |
| ▲投标报价 |  | 本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交付使用价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、施工安全文明措施等一切可能发生的费用和各项税费、利润等）， 支付给主体工程施工方的配合费（总承包配合费）、水电费等；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）不含井道、土建整改及机房、门洞封堵等费用。 |  |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额30%的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人10个工作日内支付合同款的50%；安装及调试运转正常，并经特检院验收合格后，采购人10个工作日内支付合同款的15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人10个工作日内支付合同款的5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额2%）收取；中标供应商在签订合同前交至制定账户。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金制定账户： 开户名称：广西中医药大学 开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 开户账号：621057498215 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |  |  |
| ▲本项目核心 产品 |  | 项号1、2“有机房乘客电梯”。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他要求及说明 |  | ▲1、本项目的采购电梯产品要求为同一品牌产品。 2、所投电梯产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，电梯产品质量符合国家相关规定。 3、投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察集中时间：2026年3月17日上午10时，过期不候。集中地点： 广西南宁市西乡塘区明秀东路179号（明秀校区）明秀学生宿舍（在建工地） ；联系人： 冯老师 ；联系电话： 18878995061 。 ▲4、投标文件须提供施工方案（内容包含有：施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。）； 7、 5、政策功能： （1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 ▲6、本项目不接受整套进口电梯产品投标。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西中医药大学电梯采购及安装 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求(如有)。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2026年3月30日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2026年3月30日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）单位名称：广西中医药大学 电话：0771-4928463 地址：广西南宁市青秀区五合大道13号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：

对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲8. 异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

# （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

# （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

# （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

# （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话： 0771-8600433

# 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

# （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分…………………………………………………………………………60分

（1） 设备性能及配置分（满分20分）

1）乘客电梯的曳引机符合以下要求：①曳引机制动器的动作次数（使用寿命）≥1000万次； ②曳引机定子绕组温升≤20K，制动器线圈温升≤28K，定子绕组和制动器线圈的升温均要正偏离（优于），才能加分；③曳引机绝缘等级≥F级。每满足1项得2分，本项满分6分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查。）

2）乘客电梯的电梯层门门锁动作寿命≥1000万次的，得3分；动作寿命≥850万次，得2分；动作寿命≥200万次，得1分；其余不得分。本项满分3分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查。）

3）乘客电梯的门电机符合以下要求： ①采用原厂原品牌永磁同步门电动机； ②外壳防护等级IP54或以上。每满足1项得2分，本项满分4分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查。）

4）乘客电梯的电梯门开关动作寿命≥1500万次的，得3分；动作寿命≥850万次，得2分；动作寿命≥200万次，得1分；其余不得分。本项满分3分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查。）

5）乘客电梯的控制柜具备抗雷击电压≥15kV能力的，得3分；具备抗雷击电压≥10kV能力的，得2分；具备抗雷击电压≥1kV能力的，得1分；其余不得分。本项满分3分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查。）

6）乘客电梯的缓冲器为电梯原厂原品牌的，得分1分。本项满分1分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证，原件备查）。

（注：①采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离（优于）；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。②采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离（优于）；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。）

（2）安装施工方案分（满分20分）

根据投标人投标文件提供的施工方案内容包括施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面分为以下三档。

# 一档（14分）：施工技术方案合理，各项施工技术措施基本具备，有实施日程表和人员安排，有基本的安装工艺方法、安装进度计划、调试和验收措施。

# 二档（17分）：施工技术方案有针对性，工序安排合理，安全措施、质量控制严格合理，施工组织机构和充足施工人员配备，投标人拥有自己的安装工程队伍，安装人员经验丰富，工具仪器充足，有合理的施工进度计划，有保证工期、质量的技术措施，确保安全、文明施工措施详细可靠，有合理可行的调试及验收方案。

三档（20分）：施工技术方案有针对性，方案内容对项目情况了解全面，切合项目全盘施工实际状况，工序配合安排合理，安全措施、质量控制严格有效，有完善的施工现场组织机构和满足本项目需要的机械设备、工具仪器，有专业齐全的管理团队和施工人员安排，具有合理的施工进度计划和保证工期的措施、质量控制的技术措施，具有施工过程应急处理及救援、防控等预案，确保安全、文明施工的措施，详细可行的调试及验收方案。

（3）售后服务及保障分（满分20分）

按投标人或所投电梯品牌制造商的售后服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保期、故障响应时间、备品备件供应、服务体系、人员培训、售后服务点、技术人员情况、回访维护及其他售后服务承诺等内容分为三档，由评标委员会根据投标人提供的售后服务及保障独立打分：

一档（14分）：满足招标文件售后服务要求，有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，拟投入维保人员工作经验满足要求，提供检前整修服务，有备品备件供应。

二档（17分）：售后服务体系完善，定期检查、保养安排较详细，培训计划合理可行，故障响应及维修时间较短，有设备质保承诺，拟投入维保人员经验较丰富、信誉良好，提供完善的检前整修服务，备品备件供应较充裕。

三档（20分）：售后服务体系完善、具体，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），拟投入维保人员经验丰富、信誉好，提供完善的检前整修服务，有优惠条件，有维保实时监控系统。

3、商务分…………………………………………………………………………………10分

（1）信誉分（满分5分）

①投标品牌电梯制造商中心实验室获中国CNAS认证的，得2分。（投标文件须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，原件备查）

②投标人或投标品牌电梯制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，满分3分。（须投标文件提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，原件备查）

（2）业绩分（满分3分）

投标人2023年（含）以来（以合同签订时间为准）销售电梯的业绩，每项得1分，满分3分。（以中标/成交通知书扫描件或其他电子文件或合同扫描件或其他电子文件为准，原件备查。）

（3）产品特性分（满分2分）

①投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。
   ②投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

# 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见“投标报价明细表” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如因乙方提供的货物引起任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利纠纷，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失，包括但不限于诉讼费用、律师费、赔偿金及其他相关费用。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：   乙方自定  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：        由乙方负责   。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方应当在取得特种设备（电梯）检验合格证后通知甲方组织验收，甲方在收到乙方通知十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后                            日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：        由甲方决定     。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准   。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额30%的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人10个工作日内支付合同款的50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人10个工作日内支付合同款的15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人10个工作日内支付合同款的5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。

本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金 ：按本项目中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额2%）收取；中标供应商在签订合同前交至制定账户。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金制定账户：

开户名称：广西中医药大学

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行

开户账号：621057498215

履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付违约货款额万分之5违约金，但违约金累计不得超过违约货款额1%，超过180天乙方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之3  违约金，但违约金累计不得超过延期货款额1%。

5. 乙方无故延期接收货物，每天向甲方偿付合同总额5%的违约金，逾期超过30天，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，应继续承担赔偿责任。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

8. 其它违约行为按违约货款额合同总额的5%收取违约金并赔偿经济损失（包括但不限于。甲方为维护自身合法权益而产生的合理律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、公证费、差旅费等全部费用）。第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同（包括招标文件和投标文件）未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件

2.乙方提供的投标文件

3.投标函

4.中标通知书

5.其他约定附件

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份(可根据业主需要)，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 投标文件格式

# 一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

## 年  月  日

## [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]

# 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# 三、投标文件格式

# 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。

# 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人公章：

年    月    日

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                          日 期：

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函格式：(如有，请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

（18）关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（19）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                          日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

# 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字或签章:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 分标 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日