采购需求

- 一、采购需求清单

| - 序号 | - 商品名称 | - 参数要求 | - 购买数量 | - 控制金额（元） | - 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用电梯 （有 机房） | 参数：井道尺寸：2450mm× 2900mm（以现场井道尺寸为准） 底坑深度：1600mm（以现场井道 实际尺寸为准） 提升高度：18300mm（以现场井道 实际尺寸为准） 顶层高度：4400mm（以现场井道 实际尺寸为准） ★载重：1600kg ★速度：1.5 米/秒 停靠层站：1F-6F 开门尺寸：1100mm 宽×2100mm 高 轿厢尺寸：1400mm 宽×2400mm 深×2500mm 净高 制造标准：符合国家 GB7588 标准 开门方式：中分门 开门状态：单通 动力电源：380V，50HZ（三相五线制，零线和地线始终分开） 照明电源：220V，50HZ 1、主要技术： 核心部件：（1）所投产品的①曳引机②制动器为电梯原厂原品牌。 （2）所投产品的控制柜（调速器、控制装置、安全电路）为电梯原厂原品牌。 （3）所投产品的门机为电梯原厂原品牌的且可靠性测试不小于300万次、运行稳定性最早噪音≤40db。 （4）所投产品的限速器为电梯原厂原品牌的。 （5）所投产品的缓冲器为电梯原厂原品牌。 安全钳拉杆：所投产品的安全钳且安全钳拉杆（屈服强度》235 MPa、抗拉强度500-550 MPa）为电梯原厂原品牌。 多扇滑动门的直接机械连接结构）：所投产品具有多扇滑动门的直接机械连接结构（原厂原品牌）。 门系统：门机变频器及门电机具有EMC测试报告，且检测项目>10。 轿门门锁装置：所投产品轿门门锁装置（原厂原品牌）机械耐久试验≥500万且啮合尺寸≥9。 层门门锁装置：所投产品层门门锁装置（原厂原品牌）机械耐久试验≥600万且啮合尺寸≥9。 电梯按钮：对电梯按钮的动作寿命次数≥2000万。 自动救援操作装置：所投产品配置自动救援操作装置，安全保护装置的技术先进、安全可靠，符合以下要求：①原厂原品牌；②绝缘电阻＞1000MΩ；③外壳防护等级IP2X。 电梯安全保护装置：所投产品配置自动救援操作装置，安全保护装置的技术先进、安全可靠，符合以下要求：①原厂原品牌；②含检测门开启情况下轿厢的意外移动SIL 2、检查平层和再平层和预备操作功能SIL 2、门回路检测；③响应时间≤10 ms。 光幕：所投品牌制造商的电梯光幕，采用红外线光幕，防护等级≥ IP54，扫描光束≥234 束，耐久试验≥12万次，原厂原品牌。 门机配置：所投产品的门机配置，在技术先进性、安全防护方面，符合以下要求：①原厂原品牌；②采用永磁同步门机；③门锁装置、变频器、电机外壳防护等级IP66；④双稳态开关外壳防护等级IP68。 层门装置：所投产品的门锁装置及安全触点防护等级IP66（原厂原品牌） 电磁兼容性：投标制造商编码器、光电开门、称重装置满足的特定标准，确保电磁兼容性和安全性。 井道部件：所投产品的导轨和绳头组合为电梯原厂原品牌。 钢丝绳：钢丝绳满足疲劳试验测试合格次数大于或等于 300 万次。 安全功能配置：所投品牌电梯具有智能解困功能。 2、电梯装饰： 1.轿厢 轿厢壁板： 前壁、门楣：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 侧壁：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 后壁：中间304镜面不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 其余：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 轿门板：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 扶手：发纹不锈钢扁扶手，数量：3条。 轿厢吊顶：一体式，中间镜面不锈钢+两侧发纹不锈钢，透光板+筒灯。 轿厢地板：PVC仿大理石耐磨地板。 2.层门 层门板：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 门套：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（注：已提供投标产品的生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。） 3.呼梯部件 操纵箱：一体式，发纹不锈钢面板（白色断码显示，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息），按钮采用白色发光字体（按钮带盲文） 召唤箱：无底盒式，豪华玻璃黑金钢面板（白色段码显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息），按钮采用白色发光字体（按钮带盲文） 4.选配部件 无障碍功能：配备（残疾人操纵盘、盲文按钮、语音报站） 停电应急平层装置：配备 其它：物联网、轿厢配备有空调 - 电梯标准功能配置： - 1.全集选控制 2.变频器多重保护 3.检修运行方式 4.轿内照明、风扇的节能控制 5.召唤功能 6.停电应急照明 7.自救运行 8.运行超时保护 9.到站自动开 10.超速保护 11.自动关门 12.电梯运行次数记录 13.即时关门 14.故障码显示 15.开门按钮开门 16.故障历史记录 17.故障重开门 18.关门按钮响应指示 19.司机操作 20.开门按钮响应指示 21.贵宾专用直驶服务 22.开门保护时间自动调整 23.火灾紧急返回运行 24.本层厅外开门 25.换层停靠功能 26.轿内反向指令消除 27.点阵式层楼显示 28.超载报警 29.井道层楼数据自学习 30.泊梯功能 31.层楼位置信号的自动修正 32.开关门受阻保护 33.对讲机通讯、警铃 34.光幕保护 35.直接停靠 36.门区外不能开门保护 37.满载直驶 38.防溜车保护 39.超载保护 40.缺相保护 41.防门锁短接保护 42.抱闸接触器点检测保护 43.防终端越程保护 44.运行接触器点检测保护 45.误指令删除功能 46.层站显示数字的任意设定 47.防打滑保护 48.逆向运行保护 49.防捣乱功能 50.轿厢节能功能 51.按钮粘连检查 52.微动平层 | - 1 | - 280000.00 | - 辛格林 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 竞标报价要求 | 本项目报价包括：电梯、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、以及检测和运杂费、保险费、售后服务、税金，以及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装、调试、验收（含报装、报验）。 （1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 （2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |
| 竞标人资格要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）已在政采云平台系统注册。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。 （4）符合实施本项目的特定资质： - 投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书。投标产品生产厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》B级证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（含电梯制造）。签订合同前需提供资质复印件并加盖竞标人公章，原件备查。 - 竞标人若为代理商的，货到工地时必须提供生产厂家盖章的针对本项目出具的供货证明原件及厂家盖章确认的针对本项目的售后服务承诺书原件。成交供应商未按上述要求提交资料的，采购单位可视为其货物不满足采购需求不予验收，采购单位有权追偿成交供应商所造成的损失。 备注：签订合同前成交供应商必须向采购人提交提供特定资质相关有效证明材料并加盖其单位公章，否则不予签订合同。 |
| 合同签订期及地点 | （1）合同签订期：成交通知书发出之日起15个自然日内。 （2）合同签订地点：采购人指定地点。 |
| 交付使用期及交货地点 | （1）交付使用时间：签订合同后现场符合安装条件下30个日历天内完成电梯供货，供货完成后15个日历天内完成安装并启动报验手续。 （2）交货地点：采购人指定地点。 |
| 踏勘要求 | 现场踏勘： 为保证供应商对整个项目有全面的了解，供应商自行现场踏勘，否则由于了解不透彻导致投标失误的后果由供应商自行承担，现场踏勘所发生的一切费用均由供应商自行承担。 |
| 付款条件（付款方式） | （1）付款方式： 第一期：设备安装调试完毕进行验收后，供应商开具有效的普通完税发票，30天内支付成交金额的50%货款； 第二期：验收合格后并办理完成使用前一切手续及证件第3个月支付合同金额的40%； 第三期：履约期满后30天内凭成交人提供的请款函支付合同金额的10%。 付款前中标人须向采购人开具全额发票并提供质保期满验收凭证，结算方式采用对公凭票结算，转账支付。 （2）发票及违约：​ 供应商须提供合法发票。若为假票，须补开并赔偿票面金额一倍违约金，承担全部损失。 |
| 售后服务要求 | （1）质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。所有产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，其他产品质量保证期以竞标人承诺为准，但不得低于1年的质量保证期。 （2）免费送货上门、免费安装调试至验收合格。要求竞标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以竞标人承诺为准，按厂家承诺实行“三包”。供应商必须具有安装维修资质，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过4小时，重大故障修复时间不超过48小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 （3）保修期内不收取任何费用(人为损坏和自然灾害除外），保修期外，供货方仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用，并提供零配件优惠服务方案。 - （4）负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员2名。 |
| 售后技术要求 | （1）整机由设备供应商提供原厂有限免费上门维修服务（节假日不休），终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7×24小时免费技术支持服务。 （2）其余按国家标准执行。 |
| 履约保证金收取及退付 | - 履约保证金收取与退付：签订合同前，成交供应商按合同金额的5%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函，履约结束后，如无质量纠纷，三十个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外。成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还。 - 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 - 开户名称：藤县第二人民医院 - 账号：20 3231 0104 0010 346 - 开户行：中国农业银行藤县太平支行 |
| 验收条件及标准 | - 安装、验收及其它要求： - 安装、调试要求： - 1、竞标产品及零部件、供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。配线材质、规格、敷设方式:满足电梯安装及使用要求，满足GB7588—2003新国家标准。 - 2、安装施工要求：（1）成交供应商负责全套机组的安装调试。（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自负责施工人员人身、设备安全责任。（3）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。（4）成交供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交供应商并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交供应商负责。（5）安装验收标准必须符合如下标准要求：《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）要求的电梯整机和主要部件产品型式试验证书或报告；《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）。 - 3、设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 - 4、本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供相关证书复印件。 - 5、验收方式：（1）出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。（2）安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收，电梯安装调试过程，成交供应商应做详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。（3）项目验收：电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交供应商承担。 （二）其他要求：1、采购文件“技术参数及性能配置要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准，竞标前如需安排专人到工程现场实地踏勘，复核电梯的技术参数，请自行前往，费用自理。成交供应商负责电梯技术参数与现场安装不符的风险。 2、签署合同时，成交供应商必须提供详细的施工方案和售后服务承诺书。 3、竞标人承诺竞标产品必须是全新未使用过的合格产品。 |
| 其他要求 | 1）本项目不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 2）成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求成交供应商赔偿经济损失。 3）成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。 4）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 5）竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。 6）设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 7）竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。 8）本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |

| 三、商家须知 |  |
| --- | --- |
| 在线询价、反向竞价违约处理规则 | 政采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的，将按以下规则进行处理。违约处理将在政采云全平台各区划联动生效。违约处理做出后供应商可以在5个工作日内提出异议，异议有效的撤销违约处理并恢复对应权限。 网页地址详见： https://fxjj.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/?utm=luban.luban-PC-51251.75-market-menubar-pc.24.1a084be0d0fd11f0bb3557557a1b923e |
| 0 |  |
| 广西壮族自治区电子卖场平台管理协议 | 第四条 在线询价、反向竞价供应商供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。 |

附件一：商家须知在线询价、反向竞价违约处理规则

网页地址详见：https://fxjj.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/?utm=luban.luban-PC-51251.75-market-menubar-pc.24.1a084be0d0fd11f0bb3557557a1b923e

## 附件二：广西壮族自治区电子卖场平台管理协议

网页地址详见：https://wqzx.zcygov.cn/RightsRules/GXGZ/2664840.html?utm=a0017.b0505.0001.0001.424bf4d0db6711ea9001a1e3a1663ae8

来源：广西财政 发布时间：2020-08-04

第一条 参加电子卖场政府采购活动的供应商实行设置“诚信分”和预警制度，由电子卖场系统根据情节在供应商库中的诚信记录自动统计计算，用分值表示，供应商被查作出扣减诚信分及预警，按下列规则记录：

1.供应商被给予黄色预警一次，扣减5-10分诚信分，可给予暂停其6个月在电子卖场销售或停止其参与报价；

2.供应商被给予橙色预警一次，扣减10-20分诚信分，可给予暂停其9个月在电子卖场销售或停止其参与报价；

3.供应商被给予红色预警一次，扣减20-30分诚信分，可给予暂停其12个月在电子卖场销售或停止其参与报价。

4.网上超市供应商和协议（定点）采购供应商被累计扣减30分诚信分的，取消其网上超市供应商和协议（定点）采购供应商资格。

扣分实行年度累计和清零制，每年年度终了时清零。供应商可在知道其被记录诚信或预警时2个工作日内发起申辩或澄清。同级财政部门核实，对有误计入的处理记录可予以撤销。供应商违规情形中，如出现重大社会影响的，各级财政部门有权在第一时间内冻结商品等，并对供应商操作权限等做限制处理。

第二条 网上超市供应商被查实存在违法违规行为的，由负责招标或资格征集的各级集采机构或各级财政部门责令其纠正，并对其作出相应诚信分扣除及预警等处理。

（一）有下列情形之一的，每发生一次，视情扣减5-10分诚信分及黄色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议6个月：

1.存在网上超市商品销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格10%及以上的；

2.发布的商品信息前后出现品牌、价格、图片、属性等不一致、重复等情况的；

3.发布商品选择类目与商品不相关的；

4.发布的商品与实际不符，包括夸大、过度和虚假宣传的；

5.不符合平台商品发布规范的其他行为。

（二）有下列情形之一的，每发生一次，将视情扣减10-20分诚信分及橙色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议9个月：

1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格20%以上或因价格问题被黄色预警3次以上的；

2.发布质量不合格商品的；

3.不当使用他人商标权、著作权、专利权等，造成不良后果的；

4.恶意利用规则、误导采购人获取虚假商品销量、评价、满意度等的；

5.无正当理由不按规定时限响应或确认采购订单、合同累计5次及以上的；

6.无正当理由不执行采购订单、合同或没有按承诺提供商品及售后服务1次的；

7.其他违反采购文件或资格征集协议约定事项或供应商承诺事项的。

（三）有下列情形之一的，视情扣减20-30分诚信分及红色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议12个月：

1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格30%以上的或因价格问题被橙色预警2次以上；

2.发布国家禁止出售商品的；

3.发布假冒注册商标商品及盗版商品的；

4.未经允许盗取、发布、传递他人隐私信息的；

5.采购人评价“满意度指数”低于60％累计5次及以上的；

6.向运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员行贿或提供其他不正当利益的；

7.与其他供应商、运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员恶意串通的；

8.利用网上超市系统漏洞或者其他黑客手段侵入系统篡改数据或者虚构交易记录的；

9.拒不执行财政部门或同级集采机构的监管措施或者拒不纠正违规、违约行为的；

10.未按采购结果签订供货或服务合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

11.无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同约定履行义务构成违约的；

12.竞价结束后与采购人再次议价的；

13.在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；

14.提供假冒伪劣商品或擅自更换配件、降低配置，以次充好的；

15.各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为。

运维单位发现供应商发布国家禁止出售商品或信息，或涉及侵犯他人隐私等的，可直接予以删除。

第三条 协议供货、定点采购供应商有下列情形之一的，负责招标或资格征集的各级集采机构及财政部门可扣减其10-30分诚信分，并可暂停其协议3-12个月：

（一）未按采购结果签订供货或服务合同，或与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（二）无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同规定履行义务构成违约的；

（三）竞价结束后与采购人再次议价的；

（四）在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；

（五）未及时更新维护商品库存信息或者当市场价格低于最高限价时，未及时更新最高限价的；

（六）供应商指定的供货商中有3家以上因上述行为被取消协议供货资格的；

（七）各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为

第四条 在线询价、反向竞价供应商供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。

第五条 本协议扣分及违规处罚，由违规地同级财政监管部门在政采云平台—诚信中心—违规/违约处理管理中进行实施，供应商收到违约/违规处理通知书之日起，3工作日内可进行申诉，未申诉或申诉无效则3工作日后处罚生效。