广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——抗洪抢险装备补充采购1

采购需求技术参数反馈意见文件

设备名称：移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统）

供应商单位名称：                      （加盖公章）

联系人及联系电话：

日      期： 2026 年     月     日

目  录

一、单位简介	1

二、营业执照/事业单位法人证书	2

四、市场供给情况	2

五、同类采购项目历史成交信息	2

六、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购	3

七、其他相关情况	3

八、移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统）采购需求技术参数响应情况	4

附：本项目采购需求技术参数	5

# 一、单位简介（必须提供）

| 单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位简介 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人员 |  | 手机号码 |  |
| 电子邮箱 |  | 公司座机 |  |
| 参与本次公开征集的品牌及型号 | 品牌： 型号： |  |  |
| 备注 | 供应商须在规定时间内递交，相关要求详见征集意见公告。 |  |  |

# 二、营业执照/事业单位法人证书（必须提供）

三、相关产业发展（从目前有无统一的国家标准，广西是否已经制定了类似的地方标准或商业标准等方面进行说明，阐述相关产业发展情况，内容自拟，如有请提供）

# 四、市场供给情况（从行业竞争情况，供应商产品及服务质量，阐述市场供给情况，内容自拟，如有请提供）

# 五、同类采购项目历史成交信息（供应商自己的业绩或者了解的其他同类项目历史成交信息，如有请提供）

| 序号 | 项目名称 | 成交价格（元/优惠率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

# 六、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购（内容自拟，如有请提供）

# 七、其他相关情况（如有请提供）

# 八、移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统）采购需求技术参数响应情况（必须提供）

| 序号 | 采购需求的技术参数及性能（配置）要求 （须逐条响应附件“本项目采购需求技术参数”的技术参数及性能（配置）要求，如有新增需求意见包含但不限于第三方配套设施等均可在末尾列出） | 供应商的响应参数或内容 | 响应/偏离 | 说明 （如有建议或修改，必须说明理由，可附相关附件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日  期：

# 附：本项目采购需求技术参数

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统） | 91 | 台 | 一、标准配置 ▲1、设备由发电机、柴油机、防水防爆应急移动照明系统、控制柜、四轮拖车等部分组成，采用一体式设计； 2、重量：整体设备净重量≤3800kg。 二、发电机 ▲1、功率：主用功率：≥110kW；备用功率：≥120kW；功率因数：0.8（滞后）；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图） 2、额定频率/转速：≥50Hz/1500r/min； ▲3、额定输出电压：230V/400V，两档可调；电压控制方式：AVR；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图） 4、额定电流：≥180A； 5、相数：三相四线、Y型，中性点不接地，零线不接地，机壳接地； 6、额定转速：≥1500rpm； 7、励磁方式：无刷自励同步； 8、防护等级：≥IP21； 9、绝缘等级：H级； ■10、绕组材质：国标全铜； 11、冷却方式：闭式循环冷却。 三、柴油机： ▲1、动力类型：≥4缸直列、四冲程柴油机； ▲2、输出功率：主用输出功率：≥120kW；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图） 3、转速≥1500r/min； 4、油箱容量≥160L； ▲5、排量：≥4.8L；排放级别：≥国三； ▲6、燃油消耗：≤35L/H (100%负载)； 7、进气方式：涡轮增压； 8、启动方式：24V电启动； 9、冷却方式：闭式冷却系统（带水箱和风扇）。 四、防护系统： 1、工作电压：DC9V～DC24V；输出方式：RS485标准输出；传输速率：300～115200bps；通信协议：MODBUS RTU；状态指示：大屏显示； 2、监控组态软件：设备具有通过APP和WEB端进行监控和管理功能； ■3、智能设备管理系统可记录工作状态，并具有客户端提醒、阈值报警功能。监控模块须具备断电续航的功能，续航时间1小时以上； 4、数据通过APP实时显示信息并记录。系统能够自动存储6个月以上的设备状态转换消息和设备数据，并做到实时更新； 5、整个机组置于四轮移动拖车上，拖车车厢为2mm厚冷板箱体，拖车带有牵引杆，带有手刹装置，尾部带有指示灯，车身标有限速，后部配有防撞系统。底盘选用双轴四轮，可牵引移动，360°转弯； 6、机组拖车带有淹水报警功能； 7、具备防倾倒报警功能，确保使用安全。 五、双电源切换系统及动力配电柜 ▲1、双电源切换系统：柴油发电机组发电与市电之间的自动切换，确保潜污泵等用电设备无论是发电或市电都能正常使用； 2、当柴油发电机组出现故障，且无法恢复供电时，可以采用市电供电； 3、指示：市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示； 4、动力配电柜：配125A市电输入航空插座1个、63A电源输出航空插座2个、220V二相/三相插座2组。 六、底盘系统 1、模块移动方式：采用汽车式底盘，底盘选用双轴四轮，可牵引移动，360°转弯； ■2、制动：同时具有碰撞制动系统和手动刹车系统，确保行驶中的安全性； 3、厢体结构：全封闭静音型箱体，车厢、车门等全部用双层装饰，并装有吸音板消音；排气管用保温棉包裹； 4、厢体油漆工艺：喷塑烤漆工艺； ▲5、厢体设计要求：进行防腐、防锈、防漏处理，达到密封、防水、防尘、防火等要求； 6、油箱：柴油发电机组油箱设计制作在拖车底盘上，为内置式一体化油箱，可以保证≥8h连续工作运行； 7、模块支撑要求：拖车底盘四个角的位置配有4支机械或液压支撑装置； 8、厢体内照明：厢体内安装防爆灯，确保厢体内光线无死角； ■9、防漏电接地装置：泵车配备防低压漏电保护接地线和可拆卸式直径12mm的接地插杆； 10、模块厢体颜色：厢体为消防红或工程黄（具体颜色由用户确定），底盘为黑色； 11、模块消防：厢体内配置手提式干粉灭火器（2个，单个容量2kg），用支架固定在厢体内侧。 七、防水防爆应急移动照明系统 1、单面照明或者三面照明，满足照明需求；灯具具备警示灯开启、无极调光、电量显示、充电显示灯功能； 2、具备箭头式的方向指示灯：双箭头、右箭头、左箭头、警示灯的警示效果，在晴朗天气下可视距离≥1Km； 3、控制方式：具备手动、蓝牙等多种控制方式； 4、可在山区复杂不平路面下使用：配备三角支撑腿，且支撑腿高度可调，升降杆也可进行调节； ▲5、防爆产品，可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用。防爆标识：≥Ex eb ib mb ⅡC T6 Gb，投标文件中提供防爆认证证书； 6、额定电压：DC22.2V，额定容量：≥3*5Ah； ▲7、强光聚光放电时间≥9h，工作光聚光放电时间≥14h； ▲8、光源类型：LED、光源功率≥100W； 9、施加电压：500V历时≥0.5min；应无击穿、无闪络; 10、非车载式10m中心处照度≥450lx(聚光模式、强光状态)； ▲11、防护等级≥IP66； 12、使用环境：-20至40℃； 13、收起长度≤0.95m；升起高度≥2m； 14、升降杆顶部在承受≥1.8KG的水平拉力后，不得产生永久性变形； 15、灯具升至最高状态三角支架可满足6级风力不出现倾倒，各部件不得产生损坏和可见的永久变形； 16、灯具有产品防伪的二维码，可通过制造商公众号扫描二维码验证产品真伪； ▲17、产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），在投标文件中提供有效的认证证书复印件。 八、线缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ▲1、数量：2根； ▲2、规格：（3+1）4芯、3×16+1×10mm²（±0.1%）； ■3、材质： （1）绝缘皮、外壳：交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套； （2）主线芯：铜质； 4、长度：100米/根； 5、绝缘线芯标志： （1）主线芯：红、黄、绿； （2）中性线：蓝； ■6、绝缘厚度： （1）绝缘平均厚度：主线芯≥0.7mm；中性线≥0.7mm； （2）绝缘最薄处厚度：主线芯≥0.53mm；中性线≥0.53mm； 7、导体直流电阻(20℃)：主线芯≤1.21Ω/km；中性线≤1.91Ω/km； 8、电缆为符合国家标准的合格产品，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图,检测内容包括以上2、3、6、7点要求，提供产品合格证复印件。 |