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[bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc10765]一、单位简介（必须提供）

	单位名称
（加盖公章）
	

	单位简介
	

	单位地址
	

	联系人员
	
	手机号码
	

	电子邮箱
	
	公司座机
	

	参与本次公开征集的品牌及型号
	品牌：
型号：

	备注
	[bookmark: _GoBack]供应商须在规定时间内递交，相关要求详见征集意见公告。



[bookmark: _Toc8985]
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[bookmark: _Toc10132]二、营业执照/事业单位法人证书（必须提供）



三、相关产业发展（从目前有无统一的国家标准，广西是否已经制定了类似的地方标准或商业标准等方面进行说明，阐述相关产业发展情况，内容自拟，如有请提供）



[bookmark: _Toc32633]四、市场供给情况（从行业竞争情况，供应商产品及服务质量，阐述市场供给情况，内容自拟，如有请提供）



[bookmark: _Toc20235]五、同类采购项目历史成交信息（供应商自己的业绩或者了解的其他同类项目历史成交信息，如有请提供）
	序号
	项目名称
	成交价格（元/优惠率%）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc16516]六、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购（内容自拟，如有请提供）



[bookmark: _Toc22976]七、其他相关情况（如有请提供）
[bookmark: _Toc23174]八、移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统）采购需求技术参数响应情况（必须提供）
                         
	[bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc254970729]序号
	采购需求的技术参数及性能（配置）要求
（须逐条响应附件“本项目采购需求技术参数”的技术参数及性能（配置）要求，如有新增需求意见包含但不限于第三方配套设施等均可在末尾列出）
	[bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc173066403]供应商的响应参数或内容
	[bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc173066404]响应/偏离
	[bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc173066405]说明
（如有建议或修改，必须说明理由，可附相关附件）

	[bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173066406]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173211906]2
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单位名称：                  （盖章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日  期：


[bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc29296]附：本项目采购需求技术参数
	项号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	 移动式应急电源模块（含拖车式移动柴油发电机组、防水防爆应急移动照明系统）
	91
	台
	一、标准配置
▲1、设备由发电机、柴油机、防水防爆应急移动照明系统、控制柜、四轮拖车等部分组成，采用一体式设计；
2、重量：整体设备净重量≤3800kg。
二、发电机
▲1、功率：主用功率：≥110kW；备用功率：≥120kW；功率因数：0.8（滞后）；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图）
2、额定频率/转速：≥50Hz/1500r/min；
▲3、额定输出电压：230V/400V，两档可调；电压控制方式：AVR；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图）
4、额定电流：≥180A；
5、相数：三相四线、Y型，中性点不接地，零线不接地，机壳接地；
6、额定转速：≥1500rpm；
7、励磁方式：无刷自励同步；
8、防护等级：≥IP21；
9、绝缘等级：H级；
■10、绕组材质：国标全铜；
11、冷却方式：闭式循环冷却。
三、柴油机：
▲1、动力类型：≥4缸直列、四冲程柴油机；
▲2、输出功率：主用输出功率：≥120kW；（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图）
3、转速≥1500r/min；
4、油箱容量≥160L；
▲5、排量：≥4.8L；排放级别：≥国三；
▲6、燃油消耗：≤35L/H (100%负载)；
7、进气方式：涡轮增压；
8、启动方式：24V电启动；
9、冷却方式：闭式冷却系统（带水箱和风扇）。
四、防护系统：
1、工作电压：DC9V～DC24V；输出方式：RS485标准输出；传输速率：300～115200bps；通信协议：MODBUS RTU；状态指示：大屏显示；
2、监控组态软件：设备具有通过APP和WEB端进行监控和管理功能；
■3、智能设备管理系统可记录工作状态，并具有客户端提醒、阈值报警功能。监控模块须具备断电续航的功能，续航时间1小时以上；
4、数据通过APP实时显示信息并记录。系统能够自动存储6个月以上的设备状态转换消息和设备数据，并做到实时更新；
5、整个机组置于四轮移动拖车上，拖车车厢为2mm厚冷板箱体，拖车带有牵引杆，带有手刹装置，尾部带有指示灯，车身标有限速，后部配有防撞系统。底盘选用双轴四轮，可牵引移动，360°转弯；
6、机组拖车带有淹水报警功能；
7、具备防倾倒报警功能，确保使用安全。
五、双电源切换系统及动力配电柜
▲1、双电源切换系统：柴油发电机组发电与市电之间的自动切换，确保潜污泵等用电设备无论是发电或市电都能正常使用；
2、当柴油发电机组出现故障，且无法恢复供电时，可以采用市电供电；
3、指示：市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示；
4、动力配电柜：配125A市电输入航空插座1个、63A电源输出航空插座2个、220V二相/三相插座2组。
六、底盘系统
1、模块移动方式：采用汽车式底盘，底盘选用双轴四轮，可牵引移动，360°转弯；
■2、制动：同时具有碰撞制动系统和手动刹车系统，确保行驶中的安全性；
3、厢体结构：全封闭静音型箱体，车厢、车门等全部用双层装饰，并装有吸音板消音；排气管用保温棉包裹；
4、厢体油漆工艺：喷塑烤漆工艺；
▲5、厢体设计要求：进行防腐、防锈、防漏处理，达到密封、防水、防尘、防火等要求；
6、油箱：柴油发电机组油箱设计制作在拖车底盘上，为内置式一体化油箱，可以保证≥8h连续工作运行；
7、模块支撑要求：拖车底盘四个角的位置配有4支机械或液压支撑装置；
8、厢体内照明：厢体内安装防爆灯，确保厢体内光线无死角；
■9、防漏电接地装置：泵车配备防低压漏电保护接地线和可拆卸式直径12mm的接地插杆；
10、模块厢体颜色：厢体为消防红或工程黄（具体颜色由用户确定），底盘为黑色；
11、模块消防：厢体内配置手提式干粉灭火器（2个，单个容量2kg），用支架固定在厢体内侧。
七、防水防爆应急移动照明系统
1、单面照明或者三面照明，满足照明需求；灯具具备警示灯开启、无极调光、电量显示、充电显示灯功能；
2、具备箭头式的方向指示灯：双箭头、右箭头、左箭头、警示灯的警示效果，在晴朗天气下可视距离≥1Km；
3、控制方式：具备手动、蓝牙等多种控制方式；
4、可在山区复杂不平路面下使用：配备三角支撑腿，且支撑腿高度可调，升降杆也可进行调节；
▲5、防爆产品，可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用。防爆标识：≥Ex eb ib mb ⅡC T6 Gb，投标文件中提供防爆认证证书；
6、额定电压：DC22.2V，额定容量：≥3*5Ah；
▲7、强光聚光放电时间≥9h，工作光聚光放电时间≥14h；
▲8、光源类型：LED、光源功率≥100W；
9、施加电压：500V历时≥0.5min；应无击穿、无闪络;
10、非车载式10m中心处照度≥450lx(聚光模式、强光状态)；
▲11、防护等级≥IP66；
12、使用环境：-20至40℃；
13、收起长度≤0.95m；升起高度≥2m；
14、升降杆顶部在承受≥1.8KG的水平拉力后，不得产生永久性变形；
15、灯具升至最高状态三角支架可满足6级风力不出现倾倒，各部件不得产生损坏和可见的永久变形；
16、灯具有产品防伪的二维码，可通过制造商公众号扫描二维码验证产品真伪；
▲17、产品须通过中国强制性产品认证（CCC认证），在投标文件中提供有效的认证证书复印件。
八、线缆
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
▲1、数量：2根；
▲2、规格：（3+1）4芯、3×16+1×10mm²（±0.1%）；
■3、材质：
（1）绝缘皮、外壳：交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套；
（2）主线芯：铜质；
4、长度：100米/根；
5、绝缘线芯标志：
（1）主线芯：红、黄、绿；
（2）中性线：蓝；
■6、绝缘厚度：
（1）绝缘平均厚度：主线芯≥0.7mm；中性线≥0.7mm；
（2）绝缘最薄处厚度：主线芯≥0.53mm；中性线≥0.53mm；
7、导体直流电阻(20℃)：主线芯≤1.21Ω/km；中性线≤1.91Ω/km；
8、电缆为符合国家标准的合格产品，投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件、检测机构资质证书复印件、检测能力范围附表复印件或在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）能查询到其检测资质能力范围的截图,检测内容包括以上2、3、6、7点要求，提供产品合格证复印件。



