	分标：2

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置
	分项预算合计

（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	智能电气高压试验实训装置
	1台
	▲一．电气高压试验系统组成：

工频交流耐压模块*2，谐振高压发生器*2，直流高压发生器*2，介质损耗测试仪*4，局部放电测试仪*2，电子式绝缘电阻测量仪*8，变比测试仪*2，直流电阻测试仪*2，开关特性测试仪*2，回路电阻测试仪*2，开关电源发生器*2，交直流分压器*1，移动平板车*3。
二．技术参数及性能配置要求：

1.工频交流耐压模块：

▲（1）试验变压器5kVA，50kV输入电压0~200V，输入电流25A，高压0~50kV，过流保护响应时间＜8ms。

（2）仪表电压：100V；输出电流：100mA；触摸屏可手/自动控制调压；配备球隙过电压保护装置。
2.谐振高压发生器：

▲（1）测试对象满足 10kV 电缆，截面400mm2 长度 1000m 及以内，试验电压 17.4kV；10kV 等级变压器、开关、互感器等容性试品，试验电压≤42kV；

▲（2）电压波形畸变率≤3%，电压测量精度±1%；供电电源为交流 220V（AC220V±10%，50Hz±1%），脉动因数小于 0.5%，电压波形纹波系数≤1%，电压测量精度±0.5%。变频电源输出：380V/10.4A；励磁变压器2×1.2 kV/1.7A，谐振电抗器43kV/1.5A/76H，电容分压器60kV/2.5nF。（在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。）
3.直流高压发生器：

▲（1）输出电压60kV、200kV。

（2）采用PWM高频脉宽调制技术闭环调整，具有较高的电压稳定性，微小的纹波因数，以及快速可靠的保护电路，可耐受大电容试品对地直接放电，且整机体积小，重量轻，方便使用；全量程线性平滑调整电压，电压调节精度优于0.1%；电压测量精度0.5%，分辨率0.1kV；电流测量精度0.5%，最小分辨率:控制箱1µA，抗冲击电流表0.1µA；供电电源为交流220V（AC220V±10%，50Hz±1%），脉动因数小于0.5%，在工作现场，可全天候使用；高压倍压器采用杜邦材料全固体封装。宽大底座光质外筒，放置稳重；75%MOA电压转换按钮，测试方便；具有过压设定功能，调节过程显示过压值；具备完善的过压、过流、短路放电保护功能；具有完善的断线和非零电位启动保护功能，使操作者及试品有安全的保护。防震控制箱整体设计，面板设计简洁、明确，有操作声音提示。

4.介质损耗测试仪：

（1）全自动抗干扰技术；

▲（2）测量范围:介损 tgδ无限制,电容10kV,Cx ＜ 60nF;介质损耗分辨率 tgδ: 0.001%，Cx: 0.001pF。

▲（3）高压输出：45Hz 和 55Hz，电压0.5～10kV，电流≤200mA；

（4）低压输出：电压 3～50V，电流 3～30A；

（5）供电电源：AC 220V 10%，50Hz。
5.局部放电测试仪：

▲（1）暂态地电压检测功能、超声波检测功能、特高频检测功能、高频电流检测功能。
（2）局放测量通道数量：单通道。

（3）输入阻抗：50Ω；模拟滤波器（-6dB）：下限频率fL：10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可选，上限频率fU：100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可选；

（4）检测灵敏度：<1pC(CA=10nF/CK=1nF)，<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF)；测量范围：.01pC-10000nC；采样精度：14bit；采样率：100MHz；增益调节范围：60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自动或手动可调；可测试品电容量范围：6pF~250μF；线性度误差：<±3%；电压输入范围：5~230VAC (RMS)；频率范围：10~450Hz；同步方式：电源同步或电压输入同步自动切换；同步精度：<1°；局放输入：1×BNC。

6.电子式绝缘电阻测试仪：

▲（1）输出电压和电流参数：500V、1000V、2500V、5000V；5mA。高压端对地≥500MΩ，2.0 倍额定电压测试持续 1分钟无击穿或闪络，测量精度误差≤±1%。；

（2）测量范围：5MΩ～100GΩ；

（3）自动计算吸收比和极化指数。
7.变比测试仪：

▲（1）量程：0.9～10000。

（2）分辨率：最小0.0001，输出电压：160V、10V 自动换档。

（3）变比最高可测达10000；内置三相数字电源。

（4）Ζ形联接变压器测试；具有盲测变比、组别测试功能；不掉电时钟和日期显示，数据存储功能(可选择保存数据到U盘)；高、低压反接保护、短路保护功能；热敏打印机输出功能；全透型大屏幕液晶，可在阳光下清晰显示。

8.直流电阻测试仪：

（1）输出电流：10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA。

▲（2）量程：500μΩ~200mΩ（恒流 10A档）、1.5mΩ~800mΩ（恒流 5A档）、10mΩ~12Ω（恒流 1A档）、50mΩ~30Ω（恒流 400mA档）、100mΩ~60Ω（恒流 200mA档）、1Ω~1MΩ（恒压，<5mA）。

（3）内置：14.8V 7800mAh可充锂电池；外接：AC 220V/2A 50Hz/60Hz；

（4）测试方法：四线法；显示模式：5.6寸LCD彩屏，640dots×480dots，显示域116mm×88mm。

（5）最高分辨率：0.1μΩ；测试精度：恒流档：0.1%±2dgt; 恒压挡：2%±5dgt；(23℃±5℃，80%RH以下)；试品类型：可选Cu、Al材质；输出功率：最大150瓦。

（6）背光：背光可设置高、中、低三种亮度；折算温度：可将测试的电阻值折算为75°C、115°C两个温度下的电阻值.

（7）电路保护：具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热保护等；工作温度：-20℃～40℃；80%RH以下，无结露.

9.开关特性测试仪：

▲（1）时间测量范围：1～20000ms。

（2）准确度：±（0.05%t+0.1）ms；1～2000ms,分辨力0.1ms；2000～20000ms,分辨力1ms ；模拟输入测量范围：0～5V；传感器电阻范围：50Ω～5KΩ ；行程测量范围取决于传感器长度。最高1000mm。最小分辨力0.1mm；行程测量准确度：±（0.5%L+0.2）mm ；速度测量范围：0～20m/s，分辨力0.01m/s .

（3）直流电源输出: 10～270V DC/10A，功率2kW；直流电压表测量范围：0～300V DC，准确度：±（0.5%U+1）V；线圈电流测量：0～2/20A DC/AC最小分辨力1mA；触发启动电压：≥30V ；输出控制功率：300V DC/AC  30A DC/AC ；工作电源：198～264V AC，47～63Hz；工作条件：温度 -10℃～50℃，湿度 ≤90%RH，不结露。

10.回路电阻测试仪：

▲（1）测试电流：100A；量程：0～50mΩ（100A）。

（2）分辨率：最小0.1µΩ；精度：±（0.5%±2个字）

（3）功率: 1000W；工作方式:连续测量；工作电源:AC220V±10%  50HZ；使用温度:0～40℃；相对湿度:小于等于90% 无结露。

11.开关电源发生器：

▲（1）输出电压：直流 5～270V/20A；交流 5～260V/20A。

▲（2）稳压精度：±1%；纹波系数：≤±1%；工作电源：198～264V AC，47～63Hz； 工作条件：温度 -10℃～50℃，湿度 ≤90%RH，不结露。

12.交直流分压器：

▲（1）电压：100kV、采集精度AC:0.5% ，DC: 0.5%（配置高精度变频数字峰值表）。

（2）要求抗试验设备击穿放电冲击，峰值表不易坏。适用0.05-400Hz系统。5寸320mm*240mm灰白屏显示，带波形测量，交直流自动识别，测量峰值：有效值，峰值/√2，峰峰值，波形系数、频率等参数。锂电池供电，变比可修改。

13.该套系统配置移动平板车，方便设备转运，总载重不小于1500kg，钢制板面约125CM×75CM。
	48.50
	工业


