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[bookmark: _Toc30190]第一章竞争性谈判公告
广西正海招标有限公司关于广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目（项目编号：GXZC2026-J1-002873-ZHZB）
竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况：
[bookmark: _Hlk206953611][bookmark: _Hlk206953590]广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2026年9月8日09时00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc35393805]一、项目基本情况
项目名称：广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目
项目编号：GXZC2026-J1-002873-ZHZB
采购计划编号：广西政采[2026]18191号
[bookmark: _Hlk206953633]预算金额（人民币）：贰佰捌拾伍万叁仟元整（¥2,853,000.00）
采购需求：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术需求摘要
	预算单价（万元/人民币）
	单项预算合计（万元/人民币）

	1
	实验室工艺家具系统
	1
	项
	详见采购需求
	91.12745
	91.12745

	2
	实验室工艺排风系统
	1
	项
	详见采购需求
	102.959385
	102.959385

	3
	实验室工艺新风系统
	1
	项
	详见采购需求
	54.4427
	54.4427

	4
	实验室工艺电气系统
	1
	项
	详见采购需求
	5.607259
	5.607259

	5
	实验室工艺给排水系统
	1
	项
	详见采购需求
	4.163206
	4.163206

	6
	实验室工艺废水处理系统
	1
	项
	详见采购需求
	27.0000
	27.0000

	预算合计金额（人民币大写）贰佰捌拾伍万叁仟元整（小写）¥2,853,000.00


详见采购需求表。
合同履行期限：详见采购文件。
本项目是否接受联合体：否。
二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（是否）；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判采购文件
[bookmark: _Hlk207211505]时间：2026年8月31日至2026年9月3日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk206953726]1.首次响应文件提交截止时间：2026年9月8日09点00分（北京时间）
2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
五、开启
1.首次响应文件开启时间：2026年9月8日09点00分（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.网上查询地址：
[bookmark: _Hlk207211567]（1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
（2）广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）
（3）中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）
（4）广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000）
（5）广西正海招标有限公司网（http://gxzhenghai.com）
4.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
5.谈判注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在参与电子竞争性谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名 称：广西大学
地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号
联系人：肖祖宁，联系电话：0771-3274121　　　　　　　 
2.采购代理机构信息
名 称：广西正海招标有限公司
地　址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼
联系人：谭斯少，联系电话：0771-2865989 
3.项目联系方式
项目联系人：谭斯少    电　话：0771-2865989

　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk207211693]代理机构：广西正海招标有限公司
                                          2026年8月31日
[bookmark: _Toc22527]
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体参与: 详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体参与，要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与竞争性谈判，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。	
2.以联合体形式参与竞争性谈判的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点“3、本项目的特定资格要求”的要求。
3.联合体参与竞争性谈判的，须提供《联合体参与竞争性谈判协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将《联合体参与竞争性谈判协议书》放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。	
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。		
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。		
6.联合体参与竞争性谈判的业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判采购文件另有规定的除外）。			
7.联合体各方均应按照竞争性谈判采购文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	本项目不允许分包。
本项目允许分包：
分包内容：/
分包金额或者比例：/

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（提供2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.参与竞争性谈判声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.联合体参与竞争性谈判协议书（格式后附）；（联合体参与竞争性谈判时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.竞争性谈判公告中特定资格要求的资格证明材料；（公告如有则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.参与竞争性谈判声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
4.联合体参与竞争性谈判时，以上第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别按格式要求盖章或签字，否则响应文件按无效响应处理。
5.分公司参加参与竞争性谈判的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件
1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.竞争性谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）；
4.《关于符合本国产品标准的声明函》（供应商根据自身响应情况出具）（格式后附）；
5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	商务技术文件
1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.谈判保证金提交凭证；（如要求提交谈判保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
9.供应商认为需要提供的其他有关资料。
【注】1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则做无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞争性谈判报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞争性谈判有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 

	17.1
	本项目不收取谈判保证金。
本项目收取谈判保证金。
[bookmark: _Toc2414]谈判保证金（人民币）：人民币贰万捌仟元整（¥28,000.00）
保证金专用银行账号：
开户名称：广西正海招标有限公司 
开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行 
银行账号：800105504300012 
谈判保证金的交纳方式：银行转账、保函等非现金方式，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。
相关要求：
1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
【备注】1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人参与竞争性谈判除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。
3.保函有效期短于竞争性谈判有效期的，视为无效谈判保证金。
4.谈判保证金采用保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25.2
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为6项。

	
	谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。
符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金：详见商务条款。
履约保证金递交方式：详见商务条款。
履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。
【备注】
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求成交供应商或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司
质疑联系人：谭斯少，联系电话：0771-2865989
通讯地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼
业务时间：工作日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）。

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的采购代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取。成交结果公告发布后，成交供应商应向采购代理机构一次付清采购代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
2.采购代理服务费收取标准：以分标成交金额为计费额，按本采购文件之供应商须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取，收费基准价格不足人民币壹万元整时按人民币壹万元整收取。
3.采购代理服务费专用银行信息：
开户名称：广西正海招标有限公司 
开户银行：中国光大银行南宁长湖支行
银行账号：79080188000035937

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞争性谈判阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞争性谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞争性谈判的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞争性谈判的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.自然人参与竞争性谈判的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。
6.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文
一、总则

1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞争性谈判”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件、经过谈判并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞争性谈判报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞争性谈判费用
竞争性谈判费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞争性谈判结果如何，均应自行承担。
5.联合体参与竞争性谈判
5.1本项目是否接受联合体参与竞争性谈判，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体参与竞争性谈判，具体要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.特别说明
7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
[bookmark: _Hlk207204138]7.3供应商在参与竞争性谈判活动中提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现此类情况的, 采购人有权单方解除合同，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任，采购人保留进一步追究责任的权利。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性谈判事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；
（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（8）供应商之间约定成交供应商；
（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性谈判或者成交；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性谈判；
（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
[bookmark: _Hlk54682620]7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，按照前附表第26条规定确定一个参加评审的供应商，其他响应文件作无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理；多家供应商提供的所有产品品牌相同，按前款处理。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]
二、谈判文件

8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）响应文件格式；
（5）合同文本；
（6）评审程序和评定成交的标准。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。


三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞争性谈判的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞争性谈判报价
15.1竞争性谈判报价应按谈判文件中“竞争性谈判报价表”格式填写。
15.2竞争性谈判报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞争性谈判报价要求
15.3.1供应商的竞争性谈判报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所需竞争性谈判的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所需竞争性谈判的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。
15.3.3竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞争性谈判有效期
16.1竞争性谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞争性谈判有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞争性谈判有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。
17.2谈判保证金的退还
未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3谈判保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832699][bookmark: _Hlk65832569]18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的加密、解密
19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
19.2本项目不接受电子备份响应文件。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22.首次响应文件的退回
22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其谈判保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立
24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）
25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
26.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：[image: https://hainan.chinatax.gov.cn/u/cms/www/202510/090841112j4q.jpg]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
[bookmark: _Hlk207204842][bookmark: _Hlk207204858][bookmark: _Hlk207204881]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。成交供应商享受国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，除不予退还其谈判保证金外，若给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的规定执行。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: OLE_LINK1]31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务费：代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额（人民币）
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
33.需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc22892]
第三章 采购需求
说明：
1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商提供的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
[bookmark: _Hlk207211764]2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞争性谈判货物配置清单中将其标配参数详细列明。
[bookmark: _Hlk207211774]3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商参与竞争性谈判提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件（商务及技术文件）中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则响应文件作无效处理。
4.如供应商参与竞争性谈判提供的产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk207211794][bookmark: _Hlk207206189]5.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性谈判无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“◆” 号的技术参数为关键指标或要求，可允许2项负偏离，有负偏离（或未作响应）达3项（含3项）以上的响应无效。未标注“▲”“◆”号的非实质性条款要求和关键指标可允许4项负偏离，5项以上（含5项）负偏离的视为无效响应。
项目所属行业：工业
	项号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	一、实验室工艺性能（配置）要求

	(一)实验室工艺家具系统
	分项预算：911274.50元

	1-1
	通风柜(标准型)
	台
	13
	1.规格：1500*950*2400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-2
	通风柜(PP型)
	台
	2
	1.规格：1500*950*2400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-3
	通风柜(步入型)
	台
	1
	1.规格：1500*950*2400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-4
	万向抽气罩
	套
	35
	1.规格：约Ф375*2400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-5
	不锈钢排风罩1
	套
	5
	1.规格：约1200*600*450mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-6
	不锈钢排风罩2
	套
	7
	1.规格：约1500*1500*450mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-7
	PP排风试剂柜
	台
	12
	1.规格：900*450*2000mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-8
	中央台
	延米
	33.95
	1.规格：L*1500*850mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-9
	仪器台
	延米
	61.8
	1.规格：L*750/900*850mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-10
	转角台
	套
	7
	1.规格：1000*1000*850mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-11
	水槽台
	延米
	16.8
	1.规格：L*750*850mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-12
	中央台挡水板
	块
	4
	1.规格：1500*15*380mm。
2.配置：两边圆弧造型,15mm厚钢化玻璃或有机玻璃，安装在中央水槽台上。

	1-13
	边台挡水板
	块
	12
	1.规格：900*22*140mm。
2.配置：22mm厚实验室专用陶瓷板，安装在边水槽台上。

	1-14
	功能柱
	个
	9
	1.规格：约320*150*2400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-15
	试剂架(双立柱)
	延米
	19.1
	1.规格：L*610*1250mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-16
	工具柜
	个
	1
	1.规格：L*610*1250mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-17
	药品柜
	个
	1
	1.规格：900*450*2000mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-18
	双瓶气瓶柜
	个
	2
	1.规格：900*450*2000mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-19
	电源插座
	个
	274
	1.规格：约100*100*80mm。
▲2.须提供CCC产品认证证书复印件。
3.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-20
	滴水架
	套
	16
	1.规格：约500*58*580mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-21
	PP水槽(中)
	套
	12
	1.规格：约550*450*310mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-22
	PP水槽(大)
	套
	4
	1.规格：约800*460*320mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-23
	化验水龙头
	套
	16
	1.规格：三口。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-24
	台式洗眼器
	套
	11
	1.规格：单眼。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-25
	紧急冲淋洗眼器
	套
	4
	1.规格：约225*600*2175mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	1-26
	实验凳
	张
	10
	1.规格：约φ335×540mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	(二)实验室工艺排风系统
	分项预算：1029593.85元

	2-1
	玻璃钢变频离心风机
	台
	2
	1.参数：≥风量:17000m³/h,风压:≥1800Pa,强冷变频电机功率:≥15kW,转速:≥1450rpm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-2
	隔声箱
	套
	2
	1.规格：约1850*1550*1720mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-3
	风机柔性软接
	套
	2
	1.规格：与风机、风管匹配。
2.配置：风机防腐柔性软接包含本体采购、风机防腐软接固定安装，含风机进风口变径。

	2-4
	减震器
	套
	2
	1.规格：与风机匹配。
2.配置：每台风机配4个,弹簧阻尼式。

	2-5
	风机底座
	套
	2
	1.规格：与风机匹配。
2.配置：Q235+EPOXY(防锈),满足设计和规范要求,包含现场制造及固定安装。

	2-6
	高空排放锥形风帽
	套
	2
	1.规格：约1370*1370*2000mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-7
	屋面设备基础（钢梁）
	m
	32
	1.型号：Q235。
2.规格：约180*94mm。
3.参数：首先把预埋钢板固定在现场条基上，18号工字钢表层先刷防腐漆,后刷灰色面漆,经过两层油漆涂刷后,待油漆晒干后,将工字钢与钢板焊接,工字钢两边焊接尺寸应超过预埋钢板中心位置。
4.配置：包含预埋钢板、工字钢、辅材等。

	2-8
	风机吊装
	项
	1
	1.配置：用于风机、隔音箱、风帽、钢梁等,机械吊装台班(一次),吊装临时设施,吊装安全技术措施。

	2-9
	废气处理设备(混合,带原位再生)
	套
	2
	1.规格：约2600*1700*2250mm。
2.配置：风量:≥15000m³/h,≥功率:3.6kW。详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-10
	无机处理单元滤料
	套
	2
	1.采用复合吸附模块,约1890块(100*100*50mm)。
2.安装于废气处理设备箱体内。

	2-11
	有机处理单元滤料
	套
	2
	1.采用改性活性炭,约1890块(100*100*50mm)。
2.安装于废气处理设备箱体内。

	2-12
	直管UV灯
	套
	2
	1.波长:185nm/254nm。
2.每套设备≥24支。
3.安装于废气处理设备箱体内。

	2-13
	进风集风罩
	套
	2
	1.规格：约1620*400*2250mm。
2.风口尺寸与设备、风管匹配。
3.材质：采用≥10mm厚PP材质。

	2-14
	出风集风罩
	套
	2
	1.规格：约1570*300*2250mm。
2.风口尺寸与设备、风管匹配。
3.材质：采用≥10mm厚PP材质。

	2-15
	机械压差表
	套
	4
	1.配置：监测设备出口或出口静压、过滤器阻力、风速测量两边的差压。

	2-16
	数显压差表
	套
	2
	1.配置:高、低点开关量设置输出,4-20mA输出,0-10V输出,RS485通讯。

	2-17
	TVOC气体监测报警器
	套
	2
	1.配置:：VOC测量范围0-20mg/m3，输出信号4～20mA，24VDC，变送器壳体ABS，探头壳体304不锈钢,功耗≤2.5W。

	2-18
	显示控制面板
	套
	2
	1.规格：≥6.8英寸。
2.配置：采用触摸面板,可显示voc、压差、紫外灯等运行状态数据,具有485通讯功能。

	2-19
	设备底座
	套
	2
	1.规格：与废气处理设备匹配。
2.配置：Q235+EPOXY(防锈),满足设计和规范要求,包含现场制造及固定安装。

	2-20
	废气设备吊装
	项
	1
	1.配置：用于废气设备、安装辅材等,机械吊装台班(一次),吊装临时设施,吊装安全技术措施。

	2-21
	消声器
	个
	4
	1.规格：尺寸与管道相匹配。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-22
	单层百叶风口
	个
	13
	1.规格：约400*400*150mm。
2.配置：铝合金材质,环氧树脂喷涂。

	2-23
	手动调节阀
	个
	8
	1.规格：DN110mm。
2.配置：PP材质，手动调节。

	2-24
	手动调节阀
	个
	12
	1.规格：DN160mm。
2.配置：PP材质，手动调节。

	2-25
	手动调节阀
	个
	8
	1.规格：DN200mm。
2.配置：PP材质，手动调节。

	2-26
	手动调节阀
	个
	11
	1.规格：DN250mm。
2.配置：PP材质，手动调节。

	2-27
	手动调节阀
	个
	1
	1.规格：DN315mm。
2.配置：PP材质，手动调节。

	2-28
	PP风管
	m²
	155
	1.板厚：4mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-29
	PP风管
	m²
	15
	1.板厚：5mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-30
	PP风管
	m²
	52
	1.板厚：6mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-31
	PP风管
	m²
	202
	1.板厚：8mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-32
	PP风管
	m²
	298
	1.板厚：10mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-33
	管道支架
	kg
	760
	详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-34
	墙面开孔
	处
	15
	1.规格：与风管尺寸匹配。
2.配置：砖砌体人工开洞(用于风管过墙),废渣清理成堆,运至楼底学校指定地方。

	2-35
	孔洞封堵
	处
	15
	1.规格：与开洞匹配。
2.配置：穿墙时要用套管,而且钢材厚度要控制在1.5mm以上,同时风管和套管间要用不燃材料封堵。

	2-36
	防火阀
	个
	5
	1.规格：1200*320mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-37
	防火阀
	个
	3
	1.规格：1000*400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-38
	吊顶人工拆除及恢复
	㎡
	100
	1.位置：过道。
2.配置：人工拆除纸面石膏板(含灯具),垃圾运输到楼下指定位置，等风管安装后重新做吊顶(同原有材质)及恢复灯具。

	2-39
	排风电气控制柜
	个
	2
	1.规格：约600*500*1500mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-40
	380V变频器
	个
	2
	1.功率：≥15kW。
2.配置：与风机匹配，用于排风控制。

	2-41
	PLC控制器
	套
	2
	1.参数：选型与系统控制匹配。

	2-42
	控制面板
	个
	2
	1.规格：≥6.8英寸。
2.配置：采用触摸面板，可显示机组数据；可操作系统一键启停；可设置相关上下限值，具有485通讯功能。安装在排风电气控制柜门板上。

	2-43
	压差开关
	个
	2
	1.配置：30-300Pa,干接点信号输出。

	2-44
	管道静压传感器
	个
	2
	1.配置：0-1000Pa,DC24V,0-10V控制信号。

	2-45
	变风量蝶阀(通风柜)
	套
	15
	1.规格：φ250mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-46
	变风量蝶阀(通风柜)
	套
	1
	1.规格：φ315mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-47
	变风量快速执行器
	套
	16
	1.配置：DC24V供电,扭矩不小于2N,0~10V控制信号。执行器全行程0~90度时间≤2s。安装在变风量蝶阀阀体上。

	2-48
	变风量风阀控制器
	套
	16
	1.配置：DC24V供电,3路RS485通讯口,2路AI(模拟量输入),2路AO(模拟量输出),4路DO(数字量输出)。安装在变风量蝶阀阀体上。

	2-49
	流量传感器
	套
	16
	1.配置：传感器测量段与变风量阀门一体成型,采用“文丘里喷嘴效应” 原理测定通过阀门的流量,传感器可自动校准,测量范围:0-1000Pa,测量精度:±1.0%。配置自动校零装置，可实现变风量蝶阀在运行过程中不影响风量精度控制的情况下实现无扰式自动校准，且自动校准运行时间可设。安装在变风量蝶阀阀体上。

	2-50
	区域存在传感器
	套
	16
	1.配置：采用人体图像识别或无线感应用于检测当前通风柜有人无人状态并确定通风柜平均面风速(检测区域无人时可设定值为0.3m/s、有人时可设定值为0.5m/s),辐射范围2000*500mm,感应时间≤5s,可设定侦测时间间隔(10s~3min)。安装在通风柜正面上方。

	2-51
	门高传感器1
	套
	15
	1.配置：直接卷轴的调节门传感技术,测量范围0~1000mm,用于通风柜调节窗,绝缘颗粒涂层阳极氧化铝材质轮毂,线性精度误差＜0.25%,使用寿命＞10万次,输出阻值0~10KΩ与外部测量呈线性关系。安装在通风柜上。

	2-52
	门高传感器2
	套
	1
	1.配置：直接卷轴的调节门传感技术,测量范围0~2000mm,用于通风柜调节窗,绝缘颗粒涂层阳极氧化铝材质轮毂,线性精度误差＜0.25%,使用寿命＞10万次,输出阻值0~10KΩ与外部测量呈线性关系。安装在通风柜上。

	2-53
	触摸式控制面板
	套
	16
	1.规格：≤1寸。
2.配置：TPC彩色竖形,显示实时面风速、门高、运行模式、运行状态、实时排风量等参数。通过触摸屏可设置面风速、照明灯、一键启停、紧急排风。安装于通风柜两侧立柱上。

	2-54
	电源模块
	套
	16
	1.配置：外壳为不锈钢材质,220V,50W。
▲2.须提供有效的CCC产品认证证书复印件。

	2-55
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	6
	1.规格：φ160mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-56
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	11
	1.规格：φ200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-57
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	6
	1.规格：φ250mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-58
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	1
	1.规格：φ315mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-59
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	1
	1.规格：400*320mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-60
	开关量电动蝶阀(排风)
	套
	1
	1.规格：500*320mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-61
	风阀控制面板
	套
	26
	详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-62
	房间显示控制面板
	套
	7
	1.规格：≥6.8英寸。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-63
	室内温湿度传感器
	个
	7
	1.配置：0-100℃,DC24V。

	2-64
	室内压差传感器
	个
	7
	1.配置：0-1500Pa,DC24V,0-10V控制信号。

	2-65
	控制线路
	套
	2
	详见“实验室工艺技术参数要求”。

	2-66
	排风系统安装调试
	套
	2
	1.安装：人工、住宿、差旅、脚手架等。
2.调试：设备、控制、风管、阀等。

	2-67
	第三方检测
	项
	1
	1.尾气、振动：用户指定项目中1套通风系统尾气指标（非甲烷总烃、硫酸雾、硫化氢、甲醛、氯化氢）和楼顶指定区域振动指标。

	(三)实验室工艺新风系统
	分项预算：544427.00元

	3-1
	屋顶式新风机组
	台
	1
	1.参数：风量≥18000m³/h,制冷量≥240kW,制热量≥150kW。功率：≥85kW。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-2
	新风机组吊装
	项
	1
	1.配置：用于新风机组等,机械吊装台班(一次),吊装临时设施,吊装安全技术措施。

	3-3
	消声器
	个
	1
	1.规格：约1000*800*630mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-4
	消声器
	个
	1
	1.规格：约1000*800*800mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-5
	镀锌风管
	m²
	505
	1.板厚：0.75mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-6
	保温
	m³
	11.5
	1.厚度：20mm。
2.配置：玻璃棉，安装在风管、消声器、各类阀体上。

	3-7
	管道支架
	kg
	575
	详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-8
	墙面开孔
	处
	9
	1.规格：与风管尺寸匹配。
2.配置：砖砌体人工开洞(用于风管过墙),废渣清理成堆,运至楼底学校指定地方。

	3-9
	孔洞封堵
	处
	9
	1.规格：与开洞匹配。
2.配置：砖砌体人工开洞(用于风管过墙),废渣清理成堆,运至楼底学校指定地方。

	3-10
	双层百叶风口
	个
	2
	1.规格：500*200mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-11
	双层百叶风口
	个
	1
	1.规格：600*300mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-12
	双层百叶风口
	个
	1
	1.规格：700*200mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-13
	双层百叶风口
	个
	1
	1.规格：800*400mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-14
	双层百叶风口
	个
	2
	1.规格：1000*400mm。
2.参数：铝合金或ABS材质。

	3-15
	双层百叶风口
	个
	1
	1.规格：1100*400mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-16
	双层百叶风口
	个
	2
	1.规格：1100*500mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-17
	双层百叶风口
	个
	1
	1.规格：1500*600mm。
2.配置：铝合金或ABS材质。

	3-18
	定风量蝶阀(新风)
	个
	2
	1.规格：200*200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-19
	定风量蝶阀(新风)
	个
	1
	1.规格：250*200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-20
	定风量蝶阀(新风)
	个
	1
	1.规格：400*300mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-21
	防火阀
	个
	4
	1.规格：800*400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-22
	吊顶人工拆除及恢复
	㎡
	20
	1.位置：过道。
2.配置：人工拆除纸面石膏板(含灯具),垃圾运输到楼下指定位置，等风管安装后重新做吊顶(同原有材质)及恢复灯具。

	3-23
	新风电气控制柜
	个
	1
	1.规格：约800*350*1200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-24
	380V变频器
	个
	1
	1.功率：11kW。
2.配置：与新风机组匹配，用于新风控制。

	3-25
	PLC控制器
	个
	1
	1.规格：与风机变频器匹配。
2.配置：选型与系统控制匹配。

	3-26
	压差开关
	个
	2
	1.配置：30-300Pa,干接点信号输出。

	3-27
	管道静压传感器
	个
	1
	1.配置：0-1000Pa,DC24V,0-10V控制信号。

	3-28
	管道温湿度传感器
	个
	1
	1.配置：0-100℃,DC24V。

	3-29
	控制面板
	个
	1
	1.规格：≥6.8英寸。
2.配置：采用触摸面板，可显示机组数据；可操作系统一键启停；可设置相关上下限值，具有485通讯功能。安装在新风电气控制柜门板上。

	3-30
	变风量蝶阀(新风)
	只
	1
	1.规格：300*250mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-31
	变风量蝶阀(新风)
	只
	3
	1.规格：400*400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-32
	变风量蝶阀(新风)
	只
	2
	1.规格：500*400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-33
	变风量蝶阀(新风)
	只
	1
	1.规格：600*400mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-34
	变风量快速执行器
	套
	7
	1.配置：DC24V供电,扭矩不小于5N,0~10V控制信号。执行器全行程0~90度时间≤2s。安装在变风量蝶阀阀体上。

	3-35
	变风量风阀控制器
	套
	7
	1.配置：DC24V供电，≥3路RS485通讯口，≥3路AI(模拟量输入)，≥2路AO(模拟量输出)，≥4路DO(数字量输出)，≥4路DI(数字量输入)。安装在变风量蝶阀阀体上。

	3-36
	流量传感器
	个
	7
	1.配置：传感器测量段与变风量阀门一体成型,采用“文丘里喷嘴效应” 原理测定通过阀门的流量,传感器可自动校准,测量范围:0-1000Pa,测量精度:±1.0%。配置自动校零装置，可实现变风量蝶阀在运行过程中不影响风量精度控制的情况下实现无扰式自动校准，且自动校准运行时间可设。安装在变风量蝶阀阀体上。

	3-37
	电源模块
	个
	7
	1.配置：外壳为不锈钢材质,220V,50W。安装在变风量蝶阀阀体上。
▲2.须提供有效的CCC产品认证证书复印件。

	3-38
	开关量电动蝶阀(新风)
	套
	2
	1.规格：200*200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-39
	开关量电动蝶阀(新风)
	套
	1
	1.规格：250*200mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-40
	开关量电动蝶阀(新风)
	套
	1
	1.规格：400*300mm。
2.配置：详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-41
	控制线路
	套
	1
	详见“实验室工艺技术参数要求”。

	3-42
	新风系统安装调试
	套
	1
	1.安装：人工、住宿、差旅、脚手架等。
2.调试：设备、控制、风管、阀等。

	(四)实验室工艺电气系统
	分项预算：56072.59元

	4-1
	安全型插座
	套
	65
	1.规格：10A/16A。
2.配置：安全型插座,含接线盒。
▲3.须提供有效的CCC产品认证证书复印件。

	4-2
	插座箱
	套
	10
	1.规格：与室内设备功率匹配。
2.配置：钢制，明装，含电子元器件。

	4-3
	铜芯电线
	m
	227
	1.规格：WDZ-BYJ-4mm²。
2.配置：铜芯电线,管内穿线。

	4-4
	配电装置系统调试
	项
	1
	1.配置：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路的试验。

	(五)实验室工艺给排水系统
	分项预算：41632.06元

	5-1
	给水管
	m
	35
	1.规格：DN40。
2.配置：PP-R给水管及管件安装。

	5-2
	给水管
	m
	16
	1.规格：DN32。
2.配置：PP-R给水管及管件安装。

	5-3
	给水管
	m
	42
	1.规格：DN25。
2.配置：PP-R给水管及管件安装。

	5-4
	给水管
	m
	166
	1.规格：DN20。
2.配置：PP-R给水管及管件安装。

	5-5
	给水管
	m
	198
	1.规格：DN15。
2.配置：PP-R给水管及管件安装。

	5-6
	截止阀
	个
	1
	1.规格：DN40。
2.配置：PPR+黄铜材质,螺纹连接。

	5-7
	截止阀
	个
	2
	1.规格：DN25。
2.配置：PPR+黄铜材质,螺纹连接。

	5-8
	截止阀
	个
	4
	1.规格：DN20。
2.配置：PPR+黄铜材质,螺纹连接。

	5-9
	截止阀
	个
	3
	1.规格：DN15。
2.配置：PPR+黄铜材质,螺纹连接。

	5-10
	角阀
	个
	37
	1.规格：DN20。
2.配置：单冷,不锈钢材质,螺纹连接。

	5-11
	钢套管
	个
	17
	1.规格：与水管匹配。
2.配置：包含钢套管制作及安装。

	5-12
	排水管
	m
	42
	1.规格：DN75。
2.配置：耐化学腐蚀HDPE(高密度聚乙烯)管。

	5-13
	排水管
	m
	182
	1.规格：DN50。
2.配置：耐化学腐蚀HDPE(高密度聚乙烯)管。

	5-14
	地漏
	个
	13
	1.规格：DN50。
2.配置：耐腐蚀PVDF地漏。

	5-15
	清扫口
	个
	1
	1.规格：DN50。
2.配置：地面扫除口安装。

	5-16
	打洞(孔)
	个
	17
	1.规格：DN63以内。
2.配置：人工钻孔,混凝土楼板,开孔、洞、恢复处理。

	5-17
	管道支架
	项
	1
	1.配置：含吊杆、螺钉、安装等。

	5-18
	金属结构除锈刷油
	项
	1
	1.配置：手工除锈,红丹防锈底漆、调和面漆,底漆二遍，面漆二遍。

	5-19
	管道消毒冲洗
	项
	1
	1.配置：消毒和冲洗。

	(六)实验室工艺废水处理系统
	分项预算：270000.00元

	6-1
	废水集水桶
	套
	1
	1.配置：防腐材质，2m³。

	6-2
	废水集水桶格网
	套
	1
	1.配置：20目/PP材质。

	6-3
	废水集水桶液位控制仪
	套
	1
	1.配置：0-2m/耐腐蚀，0-20mA信号输出。

	6-4
	集水井提升泵
	套
	1
	1.配置：Q≥1m3/h,H≥10m N≥0.37kW/耐腐蚀。

	6-5
	防腐提升泵
	台
	1
	1.配置：Q≥0.5m3/h,H≥20m N≥0.37kW。

	6-6
	实验室污水废水综合处理设备一体机
	套
	1
	1.配置：主机壳体采用冷轧钢板一体成型表面电泳喷塑处理，防腐耐用。

	6-7
	酸碱加药中和装置
	套
	1
	1.配置：组合型，UPVC/PP材质，耐酸碱。

	6-8
	全自动加药混凝搅拌调节装置
	套
	1
	1.配置：组合型，UPVC/PP材质，耐酸碱。

	6-9
	加药计量泵
	套
	4
	1.配置：计量泵出力2-10L/h，N=35W，耐酸碱 隔膜泵。

	6-10
	储药桶
	套
	4
	1.配置：PE，V=50L。

	6-11
	储药桶液位计
	套
	4
	1.配置：0-0.5m/耐腐蚀，0-20mA信号输出。

	6-12
	pH/ORP在线检测仪
	台
	3
	1.配置：0-14PPM，0-20mA信号输出。

	6-13
	重金属捕捉器
	套
	1
	1.配置：与处理系统配套。

	6-14
	高低电位差微电解处理装置
	套
	1
	1.配置：与处理系统配套。

	6-15
	催化氧化装置
	套
	1
	1.配置：SUS304，与处理系统配套。

	6-16
	复合式微生物好氧反应系统
	套
	1
	1.配置：固定床，与处理系统配套。

	6-17
	防腐增压泵
	台
	1
	1.配置：Q=0-1m3/h,H=20m，N=0.37kW。

	6-18
	超声连杆液位控制器
	套
	1
	1.配置：0-1m/高低液位自控/耐腐蚀。

	6-19
	竖流式沉淀装置
	套
	1
	1.配置：与处理系统配套。

	6-20
	全自动多介质过滤器
	套
	2
	1.配置：与处理系统配套，玻璃钢材质。

	6-21
	复合杀菌消毒装置
	套
	1
	1.配置：与处理系统配套，不锈钢材质。

	6-22
	污泥泵
	台
	1
	1.配置：功率≥0.75kW、排量：≥10L/h、压力≥0.6Mpa。

	6-23
	污泥干化器
	台
	1
	1.配置：与处理系统配套，污泥自动脱水便于处置。

	6-24
	实时进出水流量检测系统
	套
	1
	1.配置：与处理系统配套。

	6-25
	臭氧机
	台
	1
	1.配置：220V，0.55KW，与装置配套。

	6-26
	低噪声气泵
	台
	1
	1.配置：220V，0.15KW，与装置配套。

	6-27
	温度在线仪表
	只
	1
	1.配置：0-50℃，220V, 4-20mA输出。

	6-28
	配套在线压力仪表
	只
	4
	1.配置：与处理系统配套。

	6-29
	电动阀
	只
	4
	1.配置：DN15，220V、开关型/耐腐。

	6-30
	电动阀
	只
	5
	1.配置：DN25，220V、开关型/耐腐。

	6-31
	各类废水管线及配件
	批
	1
	1.配置：DN20-50，PP/UPVC材质。

	6-32
	液位开关
	只
	4
	1.配置：220v。

	6-33
	PLC 全自动智能控制系统
	套
	1
	1.配置：开关量输入180位，开关量输出90位，模拟量输入60位，模拟量输出30位，可编程控制。

	6-34
	人机界面操作系统
	套
	1
	1.配置：触摸屏速控。可实时监控运行情况及远程控制设备自动运行。

	6-35
	以太网远程控制模块
	套
	1
	1.配置：dr-eth远程显示，远程控制。

	6-36
	缺水、过载保护报警系统
	套
	1
	1.配置：与设备配套。

	6-37
	1对1液感数显缺药报警装置
	套
	1
	1.配置：与设备配套。

	6-38
	设备运行故障报警系统
	套
	1
	1.配置：与设备配套。

	6-39
	电线电缆
	项
	1
	1.配置：AVVR,KVVP，供配电及控制。

	6-40
	电柜电箱
	批
	1
	1.配置：与处理系统配套。
▲2.额定电压AC380V/220V，柜体防护等级≥IP54，箱体尺寸适配处理系统，须提供有效的CCC自我声明或CCC证书复印件。

	6-41
	监控
	套
	1
	1.说明：网络摄像机，≥1080p分辨率，不小于200万像素，≥2路监控。

	6-42
	管道穿孔、排水槽孔等
	批
	1
	1.配置：设备安装基座，设备房排水，管道管线进出设备房等。

	6-43
	安全防护装备
	批
	1
	1.配置：防护装备，警示警告标识等。

	6-44
	调试与检测
	批
	1
	1.配置：设备全套调试，包含第三方水质检测、试运行材料、药剂等。

	二、实验室工艺技术参数要求
（一）实验室工艺家具系统：
1.总体要求：
1.1.涉及部分内容在工艺电气和给排水范围内：排水管(排水管布置到实验室各个水槽下方)、给水管(从实验室室内总阀位置(包含1个阀门)经过功能柱引至各个实验台内(每个龙头配1个角阀或截止阀))、实验台插座进线(从各实验室内总配电箱经过功能柱或地面开槽引至各个实验台内，包含墙面开槽及恢复、电线电缆、线管或桥架。电线规格型号需求满足实验室设备要求)、实验室墙面插座及布线；
1.2.产品可任意拆卸组合，长、宽、高误差≤2mm,台面对角线、框架对角线1000mm以内的误差≤2mm，2000mm以内的误差≤3mm，3000mm以内的误差≤3mm；地脚平稳性误差≤1mm；
1.3.零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用力掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力指标符合国家标准。
1.4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，表面平整、手感光滑，无划痕。铁件弯曲处要求饱满、圆滑、自然；安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动。
2.通风柜(标准型)：
2.1.主框架及两边侧板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，主框架前竖条采用≥2.5mm厚一体成型合金框架，冷轧钢板钢制件表面经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，满足通风柜硬度、耐腐蚀、附着力要求，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
2.2.通风柜内部操作空间净宽度≥1.4m、净深度≥650mm(不含导流板及门框)；
2.3.台面
2.3.1采用总厚度≥25mm(操作面整体下凹，四周碟边，一体阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡)一体成型一体实芯高温烧制的碟形实验室专业陶瓷台面，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装应平整且与柜体、内衬、水槽等结合处接缝密封；
▲2.3.2性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
(1)台面耐污染：参照GB/T 24820-2024检测，检测项目包含正面、截面，污染物至少包含：马克笔、丙酮99.5%、二氯甲烷 99.8%、碘酒等检测结果为5级(无明显变化)；
(2)尺寸偏差：参照GB/T 3810.2-2016检测，检测结果符合标准要求；
(3)断裂模数(MPa)：参照GB/T 3810.4-2016检测，检测结果：平均值≥40；
(4)表面质量：参照GB/T 24820-2024检测，检测结果为100%的陶瓷台面，其主要区域无明显缺陷；
(5)重金属：参照GB/T 3810.15-2016检测，铅溶出量、镉溶出量的检测结果为未检出；
2.4.内衬及导流板
2.4.1采用≥5mm厚弗纤板，抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑；
▲2.4.2性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
(1)表面耐化学试剂污染性能：参照GB/T 17657-2022检测，对包含马克笔、碘酒、氢氟酸49%、硫酸98%、盐酸37%、乙醇99%、氢氧化钠饱和溶液、乙酸乙酯99%等化学试剂的检测结果应达到5级(无明显变化)；
(2)耐高温性能：参照GB/T 17657-2022检测，表面应无裂纹；
(3)静曲强度：参照GB/T 17657-2022检测，检测结果：静曲强度≥25 MPa；
(4)弹性模量：参照GB/T 17657-2022检测，检测结果：弹性模量≥8600 MPa；
2.5.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；
2.6.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作,视窗采用≥4mm厚钢化玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm,视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁,移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升,下行时自动解锁；
2.7.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；
2.8.服务模块:内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口并配备水槽。外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和漏电保护器等；
2.9.底部储存柜:独立的落地全钢柜体设计,钢板≥1.0mm厚，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接；
2.10.配件选择:照明选用LED光源,每平方米≥600流明的光照强度。配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座。配有一次成型实验室专用PP杯槽，水龙头采用水嘴与开关分离式,开关安装在通风柜表面；通风柜顶部设置2个φ250mm泄爆口；
◆2.11.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
2.11.1面风速：平均面风速0.3±0.1m/s；
2.11.2泄漏率：SF6(示踪气体)泄漏浓度平均浓度≤0.05ppm；
2.11.3同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50；
2.11.4压力损失：<70Pa；
2.11.5拉门悬停：垂直调节门防坠落测量数值≤22mm；
2.11.6垂直调节门拉力：≤30N。
[bookmark: _Hlk225781621]3.通风柜(PP型)：
3.1.外壳、箱体采用≥8mmPP材质，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；
3.2.通风柜内部操作空间净宽度≥1.4m、净深度≥650mm（不含导流板及门框）;
3.3.台面：采用总厚度≥25mm(操作面整体下凹，四周碟边，一体阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡)一体成型一体实芯高温烧制的碟形实验室专业陶瓷台面，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装应平整且与柜体、内衬、水槽等结合处接缝密封。性能同通风柜(标准型)；
3.4.内衬及导流板:采用≥5mm厚PP板材质，抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑；
3.5.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；
3.6.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作，视窗采用6mm厚有机玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm，视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁；
3.7.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；
3.8.服务模块:内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口并配备水槽。外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和漏电保护器等；
3.9.底部储存柜:一体式落地PP材质柜体设计，板厚≥8mm，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接；
3.10.配件选择：照明选用LED光源，每平方米≥600流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座。配有一次成型实验室专用PP杯槽，水龙头采用水嘴与开关分离式，开关安装在通风柜表面，通风柜顶部设置2个¢250mm泄爆口。
◆3.11.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
3.11.1面风速：平均面风速0.3±0.1m/s；
3.11.2泄漏率：SF6(示踪气体)泄漏浓度平均浓度≤0.05ppm；
3.11.3同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50；
3.11.4压力损失：<70Pa；
3.11.5拉门悬停：垂直调节门防坠落测量数值≤22mm；
3.11.6垂直调节门拉力：≤30N。
4.通风柜(步入型)：
4.1.主框架及两边侧板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，主框架前竖条采用≥2.5mm厚一体成型合金框架，冷轧钢板钢制件表面经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，满足通风柜硬度、耐腐蚀、附着力要求，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
4.2.通风柜内部操作空间：净宽度≥1.4m、净深度≥650mm(不含导流板及门框)。无台面及下柜；
4.3.内衬及导流板：采用≥5mm厚弗纤板，抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑。性能同通风柜(标准型)；
4.4.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；
4.5.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作，视窗采用6mm厚(3mm+3mm)安全夹胶玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm，视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁；
4.6.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；
4.7.服务模块:内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口。外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和漏电保护器等；
4.8.配件选择:照明选用LED光源，每平方米≥600流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座，通风柜顶部设置2个¢250mm泄爆口；
4.9.性能
4.9.1面风速：平均面风速0.3±0.1m/s；
4.9.2泄漏率：SF6(示踪气体)泄漏浓度平均浓度≤0.05ppm；
4.9.3同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50；
4.9.4压力损失：<70Pa；
4.9.5拉门悬停：垂直调节门防坠落测量数值≤22mm；
4.9.6垂直调节门拉力：≤30N。
5.万向抽气罩：
5.1.主体采用高密度PP材质，表面经砂面和氧化等工艺处理，高密度橡胶密封圈，304不锈钢连接杆，高密度PP旋钮，内嵌不锈钢轴承锁合连接杆，通过旋钮手动调节控制气流流量，应包含集气罩(PP/PC)、支架及底座（304不锈钢或铝合金材质，长度根据层高确定）、吊顶孔罩；
5.2.罩口：圆形直径≥370mm，透明色PC材质；
5.3.管径：约φ75mm，最大活动半径：≥1200mm；
5.4.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，可控制进入之气流量；
5.5.主体关节处可360°任意旋转并可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑、操作灵活方便；
◆5.6.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
5.6.1抗老化：参照GB/T 2423.2-2008检测，测试条件为100℃恒温环境下持续≥300小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化；
5.6.2耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含40%氢氟酸、冰醋酸、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氨水(氢氧化铵)、氢氧化钙等≥150种试剂，浸泡时间≥48h，检验结果均为5级(无明显变化)。
6.不锈钢排风罩：
6.1.材质：全部采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质加工制作；
6.2.排风罩1底部开口尺寸约1200*600mm，顶部尺寸约450*250mm，罩体垂直高度约450mm，排风口尺寸≥φ200mm；
6.3.排风罩2底部开口尺寸约1500*1500mm，顶部尺寸约600*600mm，罩体垂直高度约450mm，排风口尺寸≥φ250mm；
6.4.其中排风罩2每套配2根T5日光灯及开关，规格与罩体匹配；
6.5.采用吊杆与膨胀螺丝安装固定在顶部，吊杆位于吊顶以下的部分需外套不锈钢装饰圆管。
7.PP排风试剂柜：
7.1.上下四开门，三块(上部两块下部一块)一次成型注塑活动式层板，层板高度可调节；
7.2.柜体：采用厚度≥8mm的PP材质，应耐强酸、强碱、抗腐蚀，且达到阻燃B1级；
7.3.层板：一次成型注塑，无焊接拼接，四周有防滑设计；
7.4.门板：采用厚度≥8mm的PP材质加工制作，配厚度≥5mm的透明有机玻璃视窗；
7.5.铰链和把手：塑胶射出一体成型；
7.6.安全设计：层板四周加装防护板；
7.7.柜体顶部需开排风口(规格约φ97mm)。
8.钢制实验台(中央台、仪器台、转角台、水槽台)：
8.1.台面
8.1.1中央台、仪器台、转角台台面：采用厚度≥22mm，具有一体实芯高温烧制成型实验室专业陶瓷台面，台面颜色由用户指定，台面安装应平整且与柜体结合处接缝密封；
8.1.2边水槽台台面：采用≥22mm一体实芯黑坯阻水、止滑连通凹槽陶瓷台面，台面凹槽表面釉面与整体台面表面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面；台面相邻两边带止滑凹槽，且相邻两边的止滑凹槽为连通式一体结构。凹槽宽度≥14mm，凹槽深度≥1.5mm，凹槽总长度≥290mm。台面安装需平整且与柜体、水槽等结合处接缝密封；
8.1.3中央水槽台：采用≥25mm厚的双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面(一体实芯坯体，一体烧成釉面，非后期加厚、贴边或开槽)。如使用双水槽需配备单向的独立(非连通)防滑沥水槽，沥水槽的深度向水槽孔位置逐渐加深、宽度向水槽孔位置逐渐加宽，台面左右各配备不超过5条单向的独立(非连通)防滑沥水槽，沥水槽间距测量数据≥67mm；台面安装需平整且与柜体、水槽等结合处接缝密封；
▲8.1.4性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
(1)表面耐化学试剂污染：参照GB/T 17657-2022检测，检验化学试剂包括硫酸(98%)、硝酸(65%)、氢氧化钠(40%)等10种检测结果达5级；
(2)尺寸偏差：参照GB/T 3810.2-2016检测，检测结果符合标准要求；
(3)断裂模数(MPa)：参照GB/T 3810.4-2016检测，检测结果：平均值≥40；
(4)表面质量：参照GB/T 24820-2024检测，检测结果为100%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷；
8.2.柜体及门板：
8.2.1全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等钢材均采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
8.2.2柜体门板、抽屉面板为双层结构，夹层内嵌消音材料。门板配置门扣组及缓冲垫，抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成型设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便；
8.2.3柜体样式为满柜(上抽下门或三/四抽柜+上抽下门组合)或空位(空位上部要配有抽屉)+落地柜(上抽下门或三/四抽柜+上抽下门组合)，最终样式以实验室用户要求为准；
8.3.柜体五金及配件：
8.3.1铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；
◆8.3.2抽屉导轨或滑轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨或滑轨；中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准检测，试验时间≥240h,检测结果:RA≥10 级、Rp≥10 级。参照QB/T 2454-2013标准进行过载和功能试验，检测项目包括：垂直向下静载荷：载荷≥300N;水平侧向静载荷:载荷≥150N;猛关或猛开:载荷≥3.7kg；耐久性：次数≥12万次。检测结果：均满足要求（须提供满足参数的佐证材料）；
8.3.3把手：采用304及以上不锈钢材质把手；
8.3.4门扣组：采用304及以上不锈钢材质的伸缩滚轮制动门扣组；
8.3.5层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质；
8.3.6固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。
8.4.安装要求
8.4.1所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，各端面板、上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都应在同一水平面不可有凸出；
8.4.2所有部件不得在安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；
8.4.3装饰封板材料、颜色要求与柜体相同，不得在现场直接以其他材料加工制作，所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；
◆8.5.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
8.5.1柜体参照GB/T 13448-2019检测，经耐水浸泡试验后光泽度结果差值≤0.3&色差值≤0.35、经耐酸碱(5%硫酸溶液和5%氢氧化钠溶液)浸泡试验后光泽度结果差值≤7.5&色差值≤0.55；
8.5.2承重：参照GB/T 24820-2024检测，实验台主台面垂直静载荷试验（力2000N,10次），无断裂、松动、变形及损坏现象；搁板弯曲试验(载荷1.25kg/dm2,1h)，无明显变形及损坏现象；
8.5.3成品参照GB/T 35607-2024检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg、砷(As)≤25mg/kg。
9.功能柱：
9.1.材质：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
9.2.结构：功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的水/电/气等具有各自独立的区隔。功能柱均带维修面板，方便打开维修；
◆9.3.性能: 参照HJ 2547-2016检测，铅、汞、硒、锑、砷、镉、铬未检出（须提供满足参数的佐证材料）。
10.试剂架：
10.1.采用双立柱结构，配两块活动层板及一块顶板，每层活动层板由立柱中间平层板和两侧翼挂板三片组成，快装孔连接安装，可按需调整高度或取下；
10.2.立柱规格约82*30mm，采用厚度≥1.5mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接；
10.3.层板和顶板：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm；
10.4.层板护栏：层板边侧加装防护挡杆，挡杆为≥25*15mm长圆形铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，内部设加强筋，挡杆前面设有凹槽，凹槽内可搭配不同颜色PVC装饰条；
◆10.5.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
10.5.1安全：参照GB/T 3325-2024、 GB/T 6739-2022检测，固定零部件的结合牢固无松动，无少件、透钉、漏钉；
10.5.2理化：参照GB/T 3325-2024、GB/T 6739-2022检测，硬度≥H。
11.钢制实验柜(工具柜、药品柜)：
11.1.柜体：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
11.2.门板：门板为双层结构，与柜体同材质，夹层内嵌消音材料。内侧设防撞橡胶垫以对门板闭合起减震作用。上下双开门设计，其中药品柜上面开门内嵌5mm厚透明玻璃；
11.3.活动层板：与柜体同材质，三块（上部两块下部一块），柜体内设有托架，位置任意可调；
11.4.配件：304及以上不锈钢材质把手，304及以上不锈钢材质合页铰链(180°开启)，钢制调整脚底部注塑；
11.5.工艺：钢材表面平整光滑，无明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷，钻孔位置由模具定位，切割、钻孔和倒角去毛刺；
◆11.6.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
11.6.1金属喷漆涂层理化：参照GB/T 24820-2024检测，硬度≥H、冲击强度试验后无剥落/裂纹/皱纹；
11.6.2强度和耐久性：参照GB/T 24820-2024检测，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀试验，100小时内观察在溶液中样板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；
11.6.3安全：参照GB/T 24820-2024检测，固定零部件的结合牢固无松动，无少件、透钉、漏钉。
12.双瓶气瓶柜：
12.1.柜体：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
12.2.翻板：采用厚度≥1.2mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
12.3.门板上端部分处采用专用设备进行开孔处理，内部镶嵌5mm厚安全玻璃，四周采用专用橡皮条进行包边工艺处理，可直观查看钢瓶气压表的相关数值,门板内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；
12.4.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；
12.5.把手：采用304及以上不锈钢材质把手；
12.6.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；
12.7.工艺要求：钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺；
12.8.气瓶固定架采用30*30*2钢管制作，气瓶采用帆布固定，固定带能够有效地固定气体钢瓶，防止其倾倒；
12.9.柜体顶部需开排风口(规格约φ97mm)。
13.电源插座：
13.1.包含插座、电源盒、辅材等；
13.2.插座：国标220V、10A(五孔错位)/16A；
13.3.电源盒：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板加工制作，钢制件经脱脂除油、酸洗除锈、磷酸盐磷化液磷化预处理后，用优质环氧树脂粉末静电喷涂并经高温固化形成防腐涂层，涂层厚度不小于75μm，且表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
◆13.4.电源盒性能：依据GB/T 17657-2022检测，表面耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡现象（须提供满足参数的佐证材料）。
14.滴水架：
14.1.材质:采用厚度≥1.0mm的304不锈钢材质；
14.2.结构:单面或双面，可拆卸式滴水棒，使用方便，美观实用；
14.3.底座:采用厚度≥1.0mm的304不锈钢材质，底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管；
14.4.滴水棒:采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能；
14.5.安装方式:台式或壁式。
15.PP水槽：
15.1.包含水槽、阻水盖、PP提笼、PP堵臭存水弯、承重支撑钢架；水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；受力边厚≥7mm，平整不变形；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线；
15.2.每个水槽均配备PP防虹吸瓶式堵臭存水弯，防止下水管道中臭气回流，抗酸碱、防腐蚀、防水管阻塞，并易于拆卸；
15.3.每个水槽底部均采用钢架支撑，增加强度，承重钢架安装在水槽柜内，高度可自由调节；
◆15.4.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
15.4.1耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含40%氢氟酸、冰醋酸、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氨水(氢氧化铵)、氢氧化钙等≥150种试剂，浸泡时间≥48h，检验结果均为5级(无明显变化)；
15.4.2抗细菌：参照JC/T 897-2014检测，≥14种细菌(菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌等)检测值≥99.99%；
15.4.3弯曲强度：参照GB/T 9341-2008检测，检测结果≥80MPa；
15.4.4抗压强度：参照GB/T 1041-2008检测，检测结果≥80MPa。
16.化验水龙头：
16.1.选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，防止生锈、渗漏；
16.2.其中一个水嘴需带防溅滤水器；
◆16.3.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
16.3.1耐液体化学试剂：参照GB/T 11547-2008检测，包括85%磷酸、99.5%冰乙酸、30%铬酸溶液、88%甲酸、99%丙酸、20%氨水、99.5%甲醇、98%肉桂醛等≥150种试剂，浸泡时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均无明显变化
16.3.2耐老化：参照GB/T 1865-2009检测，进行≥1000h老化测试，光泽保持率≥90%，色差≤1；
16.3.3中性盐雾：参照GB/T 10125-2021检测，进行≥2000h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。
17.台式洗眼器：
17.1.主体采用59-1级黄铜棒材质、洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，莲蓬头护罩采用φ70橡胶质护杯，防尘盖采用PP材质且有连接护罩可防尘脱落，水流锁定开关采用水流开启，水流锁定功能一次完成，控水阀采用止逆阀且阀门可自动关闭；
17.2.配置前置过滤器去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等＞5μm的颗粒杂质，供水软管长度1.5m(软性PVC管外覆不锈钢网、外层包裹PE管)，出水量＞6L/min；
◆17.3.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
17.3.1耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含40%氢氟酸、冰醋酸、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氨水(氢氧化铵)、氢氧化钙等≥150种试剂，浸泡时间≥48h，检验结果均为5级(无明显变化)；
17.3.2铜管拉伸试验：参照GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≤15%。
18.紧急喷淋洗眼器：
18.1.主体、底座、冲淋阀、冲淋头、洗眼阀、双洗眼喷头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用304不锈钢板加工制作；
18.2.关节采用插拔式连接方式，360°任意定位安装；
18.3.冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构；
18.4.阀门管道采用活接头管道连接设计；
18.5.配备冲淋系统和洗眼系统，配备过滤装置；
18.6.冲淋开关球阀能在1秒内快速启动，并在标准水压下15分钟内冲淋喷头流量可达76L/min；
18.7.洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动，并在标准水压下15分钟内洗眼喷头流量可达1.5L/min;喷头内置缓压装置；
◆18.8.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
18.8.1耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含40%氢氟酸、冰醋酸、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氨水(氢氧化铵)、氢氧化钙等≥150种试剂，浸泡时间≥48h，检验结果均为5级(无明显变化)；
18.8.2抗老化：参照GB/T 1865-2009检测，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥500h），外观无变化，光泽保持率≥90%，色差≤1；
18.8.3中性盐雾：参照GB/T 10125-2021检测，进行≥1000h中性盐雾试验后，不低于8级。
19.实验凳：
19.1.凳面：PU发泡一次成型四孔圆面，直径约335mm、厚度约35~40mm；
19.2.表面电阻106~109Ω、系统电阻106~109Ω，配导电轮或导电脚杯；
19.3.气杆：可调高度范围约430~560mm(配轮子)、410~540mm(配固定脚杯)；
19.4.凳脚：钢镀铬五星脚，半径260mm；
19.5.脚轮：高强度耐磨PA脚轮(可选配各种脚轮或固定脚杯)，金属导电链；
◆19.6.性能：表面电阻、静电泄漏电阻应合格（须提供满足参数的佐证材料）。
▲20.深化图纸要求：设备安装前提供平面布置图、根据平面图设计每个产品不同规格单件三视图、实验室内部效果图(不少于5张)。
（二）实验室工艺排风系统：
1.总体要求：
1.1.涉及部分内容在装修范围内：排风电气控制柜的进线电缆及桥架；
1.2.楼顶设备基础用现场的条基；
1.3.本项目通风系统设计考虑安全与节能统一，实验室通风柜均采用变风量控制系统。实验室排风系统采用楼顶高空排放方式，排风机全部安装在屋面并实现高空排放，排风口高出屋面不小于3米，并按规范设置采样口；
1.4.噪声要求：室内噪声要求≤60db,楼顶噪声要求≤70dB；
1.5.排风干管风速控制在8～12m/s，排风支管风速控制在4～8m/s；
1.6.尾气排放要求：处理后排放应稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；
1.7.第三方检测要求：项目安装完成后由成交供应商和采购人共同邀请第三方检测机构检测技术指标(尾气、振动、噪声)是否符合国家相关标准，检测区域由采购人指定，此项检测所产生的一切费用由成交供应商承担。
2.玻璃钢变频离心风机:
2.1.风量及风压需满足设计要求，且偏差范围在0～+3%；
2.2.采用高效节能产品，风机在小流量区能做到不喘振；
2.3.外壳及叶轮材质:采用乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维材质。风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构，为防止有毒有害气体泄漏，风机轴封处采用石墨盘根密封；
2.4.风机轴芯材质:S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂),机架材质:SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂),所有紧固件采用SUS316做预埋防止腐蚀,外部裸露部分采用帽套结构(避免松动)；
2.5.风机与电机的传动方式为皮带式，风机主轴转速不大于1600rpm；
2.6.转子动平衡等级:风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运转；
2.7.机组振动等级:风机安装后运行时的机组振动应符合JB/T 8689- 2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s；
2.8.风机配备机油冷却式轴承箱，选用15W-40润滑油；轴承选用优质NSK轴承，设计使用寿命2万小时以上；
2.9.风机电机采用优质三相交流变频电机,且带强制风冷装置。电机符合GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE2能效标准，电源380V、3相、50Hz、IP55、F级绝缘、B级温升考核，电机表面油漆为半哑光，漆膜厚度60-115μm；
2.10.噪声要求:风机应具有良好的噪音性能，噪声按照国家相关标准执行；
▲2.11.提供风机产品具有中国节能认证证书扫描件、WF2防腐认证证书扫描件。
3.风机隔声箱：
3.1.箱体≥30mm厚度,采用玻璃钢面板+玻璃纤维消音棉+铝合金边框；
3.2.隔音材料采用3层结构，从外到里为隔音面板、消音岩棉、消音多孔板，多种隔声箱材料的组合可以更好地吸收和反射各个波段的噪声。
4.高空排放锥形风帽：
4.1.整个风帽包含顶部锥形风帽(内锥、外锥、支撑板等)、中部方形风管、下部天圆地方变径、连接风机出风口固定安装；
4.2.中部方形或圆形风管配尾气检测口；
4.3.主体材质采用≥8mm厚的阻燃（B1级）PP板，按照国家建筑标准设计图集制作。
5.废气处理设备(混合,带原位再生)：
5.1.排放废气类型为混合废气，处理工艺流程：混合废气→初效过滤单元→无机吸附单元(改性SDG吸附滤料)→有机废气吸附单元(有机滤料在线再生模块)→风机→达标高空排放；
5.2.设备需模块化设计处理工艺单元明确，废气处理过程需常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染；
▲5.3.处理设备截面风速≤1.5m/s，总停留时间＞1s(须在响应文件中提供计算表)；
5.4.初效过滤单元：陶瓷或不锈钢材质,阻拦过滤大颗粒杂物，滤膜取出吹扫清理后可重复使用；
5.5.无机吸附单元：采用改性SDG吸附滤料吸附净化，使废气中的无机污染物(主要是酸性物质)经过吸附剂吸附生成中性盐物质而截留于吸附剂中而被去除，无机滤料装填需便于更换；
5.6.有机废气吸附单元：采用催化改性活性炭吸附原位再生技术。利用催化改性活性炭介质吸附、纳米催化、氧化耦合作用分解有机物对催化改性活性炭填料进行再生。以延长填料使用寿命并减少固体危废产生；
5.7.设备采用卧式结构(全焊接方式或整体框架)，封板采用≥50mm厚双面304不锈钢夹芯保温材料；
◆5.8.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
5.8.1整机：漏风率≤0.4%、噪声≤50dB、静压损失≤300Pa；
5.8.2箱体机械性能：参照GB/T 228.1-2021检测，箱体基材抗拉强度≥700MPa、非比例延伸强度≥260MPa、断后伸长率≥50%、构件抗拉强度≥600MPa；
5.8.3催化氧化有机滤料处理效率：四氯化碳吸附率≥65%、四氯化碳脱附率≥85%、甲醛吸附率≥50%；
5.8.4无机滤料处理效率：二氧化硫≥90%、氮氧化物≥90%、硫化氢≥90%、硫酸雾≥85%、氯化氢≥85%。
6.消声器：
6.1.消声器壳体采用不小于8mm厚阻燃PP板焊接成型(所有焊缝需做到两面焊，最后一道焊缝可只焊一面，需牢固、光滑)；消声器整体应有足够的强度，应在系统压差2000Pa下不发生任何变形,不漏风；
6.2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉,并用不锈钢或PP丝网加固,吸声棉与穿孔板之间,吸声棉层厚度为100mm,吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设,有防止下沉的措施；
6.3.消声器所有材料均应符合设计规定的防火、防腐要求。
7.PP风管:
7.1.包含室内风管、室外风管、楼顶风管、弯头、三通、法兰、辅材等；
7.2.全新阻燃PP材料制作，风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：
	圆形风管
	矩形风管

	直径D
	板材厚度
	长边尺寸b
	板材厚度

	D≤320
	4.0
	b≤400
	5.0

	320<D≤630
	5.0
	400<b<600
	6.0

	630<D≤1000
	6.0
	600≤b<1000
	8.0

	1000<D≤2000
	8.0
	1000≤b<1250
	10.0

	
	
	1250≤b<2000
	12.0


7.3.圆形风管采用承插连接,矩形风管采用法兰连接；
7.4.矩形风管必须为自动焊接且纵向焊缝≤2条,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观，保障焊缝不开裂，宽边大于600mm的风管须加固；
7.5.室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能，室外风管采用铝箔等材质包裹或板材添加抗紫外线母粒使其延长使用寿命；
7.6.实验室要求排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，要求所有支管干管都要做漏光试验确定风管无漏风现象；
7.7.风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置,水平管应保持一定的坡度,坡向室外立管。风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧；
7.8.风管的弯管曲率半径一般为1倍边长,最小不应小于200mm,弯曲向尺寸≥500mm的应设导流片(内外弧的弯头可不装设导流片)；
◆7.9.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
7.9.1阻燃：参照GB 8624-2012检测，等级达到B1级；
7.9.2质量：参照JGJ/T 141-2017检测，管道在风压1500pa下变形量检测结果≤1.5%、漏风量检测结果≤1m³/h.m²；
7.9.3光老化：参照GB/T 14522-2008检测，光老化实验-紫外辐射暴露时间≥200h结果为合格；
7.9.4破坏强度：参照GB/T 9341-2008检测，弯曲模量≥1700MPa。参照GB/T1843-2008检测，悬臂无缺口冲击强度≥35KJ/㎡；
7.9.5耐液体化学品：参照GB/T 11547-2008检测，检测项目为10%HCl、10%NaOH，进行24h试验外观无明显变化。
8.管道支架：
8.1.材质：室内及室外采用镀锌角钢或镀锌冲孔C型钢或B1级PP板，楼顶采用镀锌角钢；
8.2.角钢和冲孔C型钢规格：管道直径100mm＜DN≤400mm时角钢规格≥40*40mm,管道直径DN＞400mm时角钢规格≥50*50mm；
8.3.角钢或冲孔C型钢切割面须打磨平整,并涂刷防锈漆处理；
8.4.吊杆及连接件：镀锌丝杆≥M8，螺母及垫片：镀锌标准件(与吊杆匹配),禁止使用非标或焊接固定；
8.5.吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图： 
	风管内径尺寸（mm）
	最大吊架间距（mm）

	宽≥1200
	1200

	宽＜1200,高＜300
	1800

	600＜宽＜1200,高＞600
	1800

	宽＜1200,300＜高＜600
	2400

	宽≤600,高＞300
	2400


8.6.管道支架按国标加工制作。风管水平安装时的固定支架间距应做到:风管直径或长边尺寸≤400mm时,固定间距不应大于3m,风管直径或长边尺寸>400mm时,固定间距不应大于2m。风管垂直安装时,固定间距不应大于2.5m。
9.防火阀：
9.1.碳钢制作(采用环氧树脂粉末静电喷涂)，内部有熔断保险丝，常开，70℃时熔断器动作，阀门自动关闭，手动复位，与风管穿过的结构处用镀锌螺栓连接；
9.2.管道通过不同防火分区时设计防火阀，根据现场相应的防火要求设计、安装防火阀；
9.3.安装调节配件时将操作手柄配置在便于操作位置；
9.4.安装位置与设计规范相符，气流方向与阀体上标志的箭头一致，严禁相反；
9.5.单独配置支吊架，四周留有一定空间，安装时先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再进行安装；
▲9.6.提供消防3C认证扫描件；
9.7.性能：参照GB 15930-2024检测，复位功能、温感控制、耐腐蚀性能、环境温度下的漏风量、耐火性能合格。 
10.排风电气控制柜：
10.1.室外柜，含断路器、交流接触器、热继电器、浪涌保护器、强弱电回路、废气数据采集等电子元器件；
10.2.箱体：采用厚度≥0.8mm的304不锈钢材质，全封闭型，箱门上装防尘垫、锁扣或其他相同经批准的锁具，整体防护等级≥IP65；
10.3.箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线；
10.4.带电部分和电线在打开前门板时能完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等均加以遮护；
10.5.配置1个接地端子使箱体可接地，装有二次元件的箱门通过软编制铜带与接地端子相连。
11.变风量蝶阀(通风柜):
11.1.阀体应自带风量测量段，其风量控制应采用位移与阀体管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，当操作移门位置改变时通过位移传感器进行快速调节，移门稳定后依据管道实测风量和需求风量对比计算平均面风速进行精确调节、维持面风速恒定；
11.2.阀门、轴杆、蝶叶采用PP材质模压一体成型，带气密环，轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，与废气接触部分无任何金属部件，满足实验室防火、防腐、噪声要求；阀体需具备凝露倒流排水结构设计，确保凝露实时排出，防止凝露滴落；
◆11.3.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK32]11.3.1阀体阻燃性能参照GB 8624-2012检测，等级达到B1级；
11.3.2参照GB/T 2423.10-2019检测，抗振测试须合格；
11.3.3参照JG/T436-2014检测，阀门通过风量与阀前静压无关性检测，且风量控制精度在8%以内，阀体漏风量达到A级阀体，阀片漏风量达到高密闭阀的标准。 
12.开关量电动蝶阀(排风):
12.1.包含PP阀体、快速执行器、控制器等；
12.2.风阀应具有快速反应能力，当打开开关时，调节响应及稳定时间≤10s； 
12.3.风阀所用的阀门轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性，带气密环确保高气密；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，最大限度减小执行器阻力；为提高防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件，以满足实验室防火、防腐要求；
◆12.4.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
12.4.1阀体阻燃性能参照GB 8624-2012检测，等级达到B1级；
12.4.2参照GB/T 2423.10-2019检测，抗振测试须合格。
13.风阀控制面板：
13.1.用于控制万向抽气罩、单层百叶风口、不锈钢排风罩等；
13.2.采用触摸按钮面板，有风阀开度显示，预设风阀开度，一键启停，联动风机系统开关。具有RS485通讯功能，实现远程控制功能；
13.3.嵌墙安装，包含墙面开槽、86型底盒。
14.房间显示控制面板:
14.1.采用触摸面板,可显示房间压差、温湿度、补风量、排风量等数据；可设置余风量、压差,可操作系统一键启停；可设置相关限值,实现压差超限报警、缺风报警等,具有485通讯功能；
14.2.用于通风柜房间实验室的排风控制；嵌墙安装,包含墙面开槽、86型底盒。
15.控制线路:
15.1.包含电线电缆、控制线、双绞线缆、桥架、线管、墙面开槽及恢复(与线管匹配)、墙体开洞及恢复、辅材(吊筋、抱箍、支架、膨胀螺栓、六角螺栓、六角螺母、自攻螺丝、密封垫等)等；
[bookmark: _Toc1736]15.2.桥架、线管
15.2.1所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架，桥架间做好接地连接，严禁焊接连接，电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距，桥架延续连接处的间隙不得大于10㎜；
15.2.2严禁将桥架直接点焊在金属结构上，盖板两端光滑，无毛刺或卷口现象，桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；
15.2.3所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷；
15.2.4线管暗敷时应注意工艺，线管弯曲半径应符合规范要求。线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好，在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽；
15.2.5线管在线槽中必须固定。线盒与线管相接时应使用盒接，线管与线管连接用管接，且管接和盒接上的螺丝必须拧紧、不掉落；
15.2.6支、吊架一般采用角钢、扁钢、钢板制作，为了美观应用无齿锯下料，不得用气割。防腐漆、外层漆面光滑。线管或桥架敷设前应按设计图纸或标准图，做好各支架、抱箍等金属支持件；
15.3.电线电缆
15.3.1电线、电缆符合GB/T 12666.1-2008等国家标准，电线、电缆应有“3C”认证；
15.3.2绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准有关规定；
15.3.3电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准，电缆平滑接头不大于2D；
15.3.4电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕；
15.3.5电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力；
15.3.6开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。
▲16.深化图纸要求：设备安装前提供室内及外墙及楼顶管路图、系统图、自控布线图、系统控制原理图、废气处理原理图、主要设备大样图。
（三）实验室工艺新风系统：
1.总体要求:
1.1.不在本项目范围内容：新风电气控制柜的进线电缆及桥架；
1.2.实验室新风采用整体式屋顶新风机组，设备放置在屋面，设备基础用现场的条基；
1.3.新风系统送风量按照房间最大排风风量约50%-70%设计,实验室换气次数不低于8次/小时；为防止室内气流外溢，需保证通风工况时室内为微负压状态(-5Pa～-15Pa)；
1.4.最大送风量运行时，送风支管管内风速应≤5m/s，送风干管内风速应≤10m/s；
1.5.新风处理流程：新风→过滤→冷却或者加热→送入室内；
1.6.新风送风控制应采用变风量控制系统，且新风系统与排风系统需联动联调。
2.屋顶式新风机组(放置屋面):
2.1.空调机组应具有耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点，外观颜色为乳白色，空气处理部分箱体面板采用双层钣金内充FE保温材料结构，箱体外面板采用0.5mm厚彩钢板，内面板采用0.5mm厚镀锌板；
2.2.具有压缩机启停、节能延迟、防倒循环定时器自动控制、冷凝器风扇故障报警、初效过滤器压差报警、高低压保护器、压缩机过热保护、反相保护、排气过热、压缩机过电流保护、风机电机过电流保护功能，断电后自动到正常状态的归位，具备温度过高&过低保护、湿度过高&过低保护、供电过压&欠压保护、缺项保护、风机过载保护、压缩机高低压保护、排回气温度保护、过电流保护、热敏开关等；
2.3.送风机功能段、蒸发器功能段、过滤器功能段、压缩机功能段设置检修门且由钢制加喷防腐涂层铰链固定，所有门用门把手锁定，检修门能从箱体外部开、关，检修门门框上装有中空橡胶防水减震密封条，可90°以上开启的大型检修门，风机段、盘管段、过滤段及进口部分均可开门以供检修；
2.4.压缩机：采用变频压缩机；
2.5.风机：采用双进风离心变频风机；采用优质三相异步变频电机，要求防护等级IP55，F级绝缘；
2.6.进/出风口采用法兰连接，法兰连接面翻边至少25mm、法兰凸出机组面板至少25mm、用于制作法兰钢板厚度至少1.5mm；
◆2.7.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
2.7.1参照GB 37479-2019检测，符合一级能效认证要求；
2.7.2参照GB/T 20738-2018, GB 25130-2010检测，制热性能(COP)≥3.4；
2.7.3参照GB 37479-2019检测，制冷季节能效比(EER )≥3.34；
2.7.4参照GB/T 20738-2018, GB 25130-2010，箱体内静压应保持1000Pa，洁净度要求高于或等于1000级时，漏风率应不大于1%；
2.7.5参照GB 37479-2019检测，节流元件类型电子膨胀阀符合要求。
3.消声器：
3.1.壳体采用≥0.75mm厚镀锌钢板；
3.2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板间吸声棉层厚度≥100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，具备防止下沉措施；
3.3.所有材料均符合规定的防火、防腐要求；
3.4.保证风机运行时有良好的消声效果，满足风机运行时室内及室外噪声要求。
4.镀锌风管：
4.1.包含室内风管、室外风管、楼顶风管、弯头、三通、法兰、辅材等；
4.2.新风管道采用镀锌钢板制作，共板法兰工艺；
4.3.制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽≤900mm不得有纵向接缝、＞900mm尽量减少接缝，铆接法兰加固框及部件采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距≤150mm；
4.4.安装调节阀、蝶阀等配件时将操作手柄配置在便于操作部位，安装调节阀时先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性进行检验，合格后再进行安装，金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道；
4.5.镀锌钢板风管材料应符合质量要求，具有出厂合格证明书或质量鉴定文件；风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：
	风管长边尺寸b
	板材厚度(mm)

	b≤320
	0.75

	320＜b≤630
	0.75

	630＜b≤1000
	0.75

	1000＜b≤2000
	1.0


5.管道支架：
5.1.材质：室内及室外采用镀锌角钢或镀锌冲孔C型钢，楼顶采用镀锌角钢。风管支吊托架应设置于保温层外部，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架；
5.2.角钢和冲孔C型钢规格：管道直径100mm＜DN≤400mm时角钢规格≥40*40mm,管道直径DN＞400mm时角钢规格≥50*50mm；
5.3.角钢或冲孔C型钢切割面须打磨平整,并涂刷防锈漆处理；
5.4.吊杆及连接件：镀锌丝杆≥M8，螺母及垫片：镀锌标准件(与吊杆匹配),禁止使用非标或焊接固定；
5.5.吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图： 
	风管内径尺寸（mm）
	最大吊架间距（mm）

	宽≥1200
	1200

	宽＜1200,高＜300
	1800

	600＜宽＜1200,高＞600
	1800

	宽＜1200,300＜高＜600
	2400

	宽≤600,高＞300
	2400


5.6.管道支架按国标加工制作。风管水平安装时的固定支架间距应做到:风管直径或长边尺寸≤400mm时,固定间距不应大于3m,风管直径或长边尺寸>400mm时,固定间距不应大于2m。风管垂直安装时,固定间距不应大于2.5m。
6.定风量蝶阀(新风)：
6.1.采用镀锌钢板材质；
6.2.采用机械式压力无关型风量调节阀，用于控制恒定风量；
6.3.风量调节范围约4：1，在推荐流量控制范围（风速3—8m/s）内控制精度±10%以内；
6.4.压差范围为50至1000Pa，工作温度范围-15至100℃。风量在出厂前进行标定。
7.防火阀：
7.1.碳钢制作，内部有熔断保险丝，常开，70℃时熔断器动作，阀门自动关闭，手动复位，与风管穿过的结构处用镀锌螺栓连接；
7.2.管道通过不同防火分区时设计防火阀，根据现场相应的防火要求设计、安装防火阀；
7.3.安装调节配件时将操作手柄配置在便于操作位置；
7.4.安装位置与设计规范相符，气流方向与阀体上标志的箭头一致，严禁相反；
7.5.单独配置支吊架，四周留有一定空间，安装时先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再进行安装；
▲7.6.提供消防3C认证扫描件；
7.7.性能：参照GB 15930-2024检测，复位功能、温感控制、耐腐蚀性能、环境温度下的漏风量、耐火性能合格。
8.新风电气控制柜：
8.1.室外柜，含断路器、交流接触器、热继电器、浪涌保护器、强弱电回路等电子元器件；
8.2.箱体：采用厚度≥1mm的304不锈钢材质，全封闭型，箱门上装防尘垫、锁扣或其他相同经批准的锁具，整体防护等级≥IP65；
8.3.箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线；
8.4.带电部分和电线在打开前门板时能完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等均加以遮护；
8.5.配置1个接地端子使箱体可接地，装有二次元件的箱门通过软编制铜带与接地端子相连。
9.变风量蝶阀(新风)：
9.1.阀体采用镀锌钢板材质，带法兰，与室内排风形成多级联动，使得环境保持微负压。在50—1000Pa工作压力范围内风量与压力无关；
9.2.与排风变风量阀进行通讯，风量控制精确到气流控制信号±10%，出厂前风量需经测试校准；
[bookmark: _Hlk225781798]◆9.3.性能（须提供满足以下参数的佐证材料）
9.3.1参照JG/T436-2014检测，500—2000Pa风压范围内，单位面积阀体漏风量达到A级阀体标准；
9.3.2参照JG/T436-2014检测，阀门通过风量与阀前静压无关性检测，且风量控制精度在8%以内。
10.开关量电动蝶阀(新风):
10.1.包含镀锌钢板阀体、快速执行器、控制器等；
10.2.风阀应具有快速反应能力，当打开开关时，调节响应及稳定时间≤10s； 
[bookmark: _Hlk225781774]10.3.风阀所用的阀门轴杆与蝶叶采用防腐涂层，以保证高耐腐蚀性，带气密环确保高气密；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，最大限度减小执行器阻力。
11.控制线路:
11.1.包含电线电缆、控制线、双绞线缆、桥架、线管、墙面开槽及恢复(与线管匹配)、墙体开洞及恢复、辅材(吊筋、抱箍、支架、膨胀螺栓、六角螺栓、六角螺母、自攻螺丝、密封垫等)等；
11.2.桥架、线管
11.2.1所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架，桥架间做好接地连接，严禁焊接连接，电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距，桥架延续连接处的间隙不得大于10㎜；
11.2.2严禁将桥架直接点焊在金属结构上，盖板两端光滑，无毛刺或卷口现象，桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；
11.2.3所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷；
11.2.4线管暗敷时应注意工艺，线管弯曲半径应符合规范要求。线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好，在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽；
11.2.5线管在线槽中必须固定。线盒与线管相接时应使用盒接，线管与线管连接用管接，且管接和盒接上的螺丝必须拧紧、不掉落；
11.2.6支、吊架一般采用角钢、扁钢、钢板制作，为了美观应用无齿锯下料，不得用气割。防腐漆、外层漆面光滑。线管或桥架敷设前应按设计图纸或标准图，做好各支架、抱箍等金属支持件；
11.3.电线电缆
11.3.1电线、电缆符合GB/T 12666.1-2008等国家标准，电线、电缆应有“3C”认证；
11.3.2绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准有关规定；
11.3.3电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准，电缆平滑接头不大于2D；
11.3.4电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕；
11.3.5电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力；
11.3.6开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。
（四）实验室工艺电气系统：
1.220/380V配电系统：
1.1.涉及部分内容现场已完成:桥架、电缆、实验室电箱，本项目包含实验室室内的插座、插座箱、实验台内的部分电缆、配电装置系统调试；
1.2.负荷分级：三级负荷,所有电负荷等级为三级，采用单电源供电；
1.3.低压配电：配电支线终端回路故障时防护最长切断电源时间不应大于0.4s；电气装置外可导电部分，严禁用作保护接地导体(PEN)；电源插座全部采用安全型。
▲2.深化图纸要求：设备安装前提供插座布置图、插座箱系统图。
（五）实验室工艺给排水系统：
1.管道系统：
1.1.本项目包括实验室室内给水、排水系统(其他给排水系统不在项目内)；
1.2.给排水系统主管不在项目内，本工程内容为从现场预留主管处延伸支管接驳至实验室用水点；
1.3.每个供水横支管要安装铜芯球阀，以便后期维护检修。每个实验用水龙头下方要安装铜角阀，以便后期维护检修；
1.4.排水系统：排水立管转弯及排水立管与排出管连接管应采用两个45度弯头或采用斜三通连接。排水三通应采用顺水三通或斜三通配件。出户连接管待主体竣工后再与室外检查井连接，坡度为1%。
2.施工说明：
2.1.管材:室内给水管顶部敷设。采用PP-R管材(S5系列),采用热熔连接；实验室排水管采用高密度聚乙烯(HDPE)静音排水管，采用热熔承插连接；
2.2.阀门及其他：给水管上采用铜质明杆闸阀或蝶阀，公称压力为1.60MPa；检测用压力表的表盘直径不应小于100mm，最大量程宜为设计压力的2倍；
2.3.管道敷设：
2.3.1给水管：
(1)给水管转弯处利用组合弯头，弯曲管等管件不能完成转弯角度要求时，可在直线管段利用管道承插口偏转进行调整，但承插口的最大偏转角不得大于1°,以保证接口的严密性； 
(2)当给水管敷设在污水管的下面时，应采用钢管或钢套管，套管伸出交叉管的长度每边不得小于3.0m，套管两端应采用防水材料封闭；
(3)给水立管穿楼板时应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间的套管，其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑； 
2.3.2排水管：
(1)排水管道的敷设不得出现无坡、倒坡现象；
(2)有洁净要求的实验室内，排水管按要求采取遮蔽保护措施； 
(3)排水管道转弯和交汇处，应保证水流转角等于和大于90°，但当管径小于300mm时，且跌水高度大于0.30m时，可不受此限；
(4)排水管穿楼板应预留孔洞，管道安装完成后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈；
(5)管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时，应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管；
2.3.3管道坡度：  
(1)给水管、消防给水管均按0.002m/m的坡度坡向立管或泄水装置。 
	管径  mm
	dn50
	dn75
	dn110
	dn160
	dn200

	污水、废水管通用坡度
	0.025
	0.015
	0.012
	0.007
	0.005





(2)排水管道除图中注明者外，均按下列坡度安装：  
(3)通气管以0.01m/m的上升坡度坡向通气立管；
(4)建筑中塑料管管径大于等于100mm时，立管的穿越楼板处的下方应设置阻火圈，用防火封堵材料将楼板与管道之间的空隙紧密填实；
(5)梁下悬吊安装的塑料排水横管每大于4~6米范围内应设伸缩节，并在接入立管前端安装检查口；
2.3.4管道支架：
(1)管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。水泵房内采用减震吊架及支架。钢管水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定施工；
(2)排水立管检查口距地面或楼板面1.00m；
(5)管道连接：
(1)污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。污水立管偏置时，应采用乙字管或2个45°弯头；
(2)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头，且立管底部弯管处应设支墩；
(3)阀门安装时应将手柄留在易于操作处。安装在管井、吊顶内的管道，凡设阀门及检查口处均应设检修门、检修门做法详见图纸；
2.3.5管道冲洗：
1)给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗, 供水设备调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒；
2)排水管冲洗以管道通畅为合格；
2.3.6管道试压：
(1)给水管道试验应按相关规定进行，生活给水加压管试验压力为0.9MPa；
(2)污、废水立管注水高度为一层楼高，30min后液面不下降为合格；
(3)污水及雨水的立管、横干管，还应按规范中的要求做通球试验；
(4)水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
▲3.深化图纸要求：设备安装前提供给水施工图、排水施工图。
（六）实验室工艺废水处理系统：
1.总体要求：
1.1.涉及部分内容在装修范围内：废水处理控制柜的进线电缆及桥架；
1.2.严格执行国家有关法规、规范，严格执行国家及当地有关环境保护的各项规定，废水处理后必须确保各项出水水质指标稳定达到相关排放标准, 实验室废水经处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的A级标准；
1.3.废水处理设施须占地面积小、自动化控制、运行能耗低、操作管理简单、运行稳定可靠；
1.4.废水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地，以适应水质水量的变化； 
1.5.采取措施减小对周围环境的影响，合理控制噪声、气味,处理处置固体废弃物，避免二次污染；
1.6.第三方检测要求：项目安装完成后由供应商和建设方共同邀请第三方检测机构检测出水指标是否符合国家相关标准。
[bookmark: _Toc67915323]2.设备处理废水范围：
2.1.需处理的实验室废水来源包括但不限于如下来源：实验室药品残留、配制试剂、试液、残留试剂、仪器设备清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合废水；
2.2.废水成分包括但不限于如下分类：
2.2.1无机物类：重金属离子、酸碱、卤素离子及其他非金属离子等；
2.2.2有机物类：洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、酚类、醛类、丙烯腈、烷烃、烯烃、醇类、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、丙酮、糖类、蛋白质、有机磷农药等；
2.2.3生物类：细菌、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、大肠杆菌等。
3.设备处理量：
3.1.设备日处理废水量：2T/D 。
4.设备基本要求：
4.1.依据上述废水特性及化学组成，有针对性地采取相应工艺路线及与之配套的技术方法与手段实现无害化处理，最终实现达标排放；
4.2.处理全过程智能化运行和管理；
4.3.设备尺寸要求：实验室废水处理设备安装于设备房内，设备尺寸、布置安装除满足国家相关设计施工规范外，还需要满足操作、维护要求，确保运行安全。
5.设备技术参数：
5.1.设备采用全自动过程控制模式。自动控制部分包含工控组态系统-现场控制-水质传感器数据传输，能实现远程控制及远程诊断。用于设备运行的必要的在线仪器仪表；
5.2.设备采用模块化设计，安装、操作、维护具有良好的方便性和安全性；
5.3.处理工艺流程要求采用常温、常压工艺，确保装置运行安全；
5.4.设备及装置附属的主要设备、材料均应适用于废水处理的强腐蚀环境；
5.5.设备布置应考虑运行、维修人员操作条件。整套装置设置足够的供安装、运行、检修和观测用的人孔、采样口、通道；
5.6.处理设备布置应结合实际情况，发挥工艺优势，合理利用现有场地地形，选择经济合理的布置形式，贯彻节能原则，最大限度地降低废水及污泥的处理成本，保障处理设备在日后的运行过程中操作简单、维修方便，处理设备应消除二次污染；
5.7.处理设备应配套PLC控制系统，其控制方案的设计应符合工艺系统的控制要求。能实现无人值守情况下的正常运行；
5.8.机柜所选用的主要元器件(包括插接件)均采用优质元器件，所有电子元器件符合国际标准和部颁标准的要求，使之具有高度的可靠性和互换性；
5.9.一般控制导线采用KVVP电缆，截面不小于1.5mm2，电流、电压及断路器合闸回路的控制导线采用KVV电缆，截面不小于2.5mm2，动力电源所选择的电线，要求是三相五线，并符合国家规定接线标准。测量仪表的防护等级要求满足水下或有可能在水下的部分的防护等级为≥IP68，水上部分的防护等级为≥IP65；
5.10.PLC应具有网络通讯接口，能与其他承包方的PLC网络通讯，并提供相应的接口软件和设备。监控软件、正版组态软件及通讯要求等与业主的其他控制网络系统兼容；
5.11.系统自动控制部分预留不小于20%的接口。
▲6.深化图纸要求：设备安装前提供废水处理施工图、工艺流程图、废水系统剖面图、设备大样图、控制系统布置图。
（七）产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：
1.《实验室规划设计手册》；
2.《科研建筑设计标准》(JGJ 91－2019)；
3.《既有建筑维护与改造通用规范》(GB 55022-2021)；
4.《实验室家具通用技术条件》(GB/T 24820-2024)；
5.《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2024)；
6.《家具 质量检验及质量评定 第2部分:金属家具》(QB/T 1951.2-2024)；
7.《绿色产品评价 家具》(GB/T 35607-2024)；
8.《陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件》(GB/T 3810.1-2016)； 
9.《陶瓷砖》(GB/T 4100-2015)；
10.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB/T 17657-2022)； 
11.《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》(T/CIQA 10-2020)；
12.《教学实验室设备 实验台(桌)的安全要求及试验方法》(GB/T 21747-2008)；
13.《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》(GB/T 6739-2022)；
14.《彩色涂层钢板及钢带试验方法》(GB/T 13448-2019)；
15.《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》(GB/T 38144.1-2025)；
16.《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；
17.《实验室变风量排风柜》(JG/T 222－2007)；
18.《排风柜》（JB/T 6412-2025）；
19.《实验室用排风柜》（T/SLEA 0011-2023）；
20.《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2025)；
21.《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范（附条文说明）》(GB 50275-2010)；
22.《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479-2019)；
23.《屋顶式空气调节机组》(GB/T 20738-2018)；
24.《单元式空气调节机 安全要求》(GB 25130-2010)；
25.《一般用途离心通风机技术条件》(JB/T 10563-2006)；
26.《通风机 噪声限值》(JB/T 8690-2014)；
27.《风机用消声器 技术条件》(JB/T 6891-2017)；
28.《通风管道技术规程》(JGJ/T 141-2017)；
29.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)；
30.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；                         
31.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）；         
32.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（附条文说明）》（GB 50019-2015）；                  
33.《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；          
34.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；
35.《建筑通风风量调节阀》（JG/T 436-2014）；
36.《低压配电设计规范（附条文说明）》(GB 50054-2011)； 
37.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；
38.《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2016)；
39.《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)；
40.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)；
41.《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。
备注：
1.技术参数要求中凡标注“▲”号的条款或要求有负偏离（或未作响应）的响应无效；标注“◆”号的技术参数为关键指标或要求，有负偏离（或未作响应）达3项（含）以上的响应无效。未标注“▲”“◆”号的功能目标及技术指标负偏离（或未作响应）达5项（含）以上的响应无效。重要参数必须符合采购文件技术要求中的相关规定；采购人将根据采购文件技术要求在产品安装过程中委派设备监理工程师或采购人亲自到工地现场进行不定期抽检；
2.标注“◆”、“▲”的内容要求提供佐证材料的，佐证材料包括官方网页截图或有效的检测报告复印件，如提供检测报告佐证材料须带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告、检测机构资质证书（含附表）扫描件；出具检测报告的机构须具备本材料对应检测资质及范围，严禁超范围检测。成交供应商须提供检测报告原件备查，若经查实存在检测报告虚假、检测机构超范围检测情形的，将直接取消该供应商中标资格并追究法律责任。对于技术参数中要求提供CMA检测报告的，如该检测项目未纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》，供应商提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件视为同等效力的证明材料，不视为负偏离。

	商务要求

	▲合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内（成交供应商需在成交通知书发出之日起15日内反馈签订的合同文本于采购人）。

	▲交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起40日历天内到货安装调试完成并通过验收。
交货地点：广西大学用户指定地点。

	▲货物验收
	1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约，采购人有权单方解除合同，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。
3.当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：
（1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。
（3）成交供应商需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。
4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
5.成交产品不能涉及任何法律纠纷。

	▲质量保证要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，提供整机原厂质量保证期不少于2年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），质量保证期从交货验收合格之日起计。
2.在质量保证期内，由成交供应商对出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件，并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。
3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供终身技术咨询服务。
4.成交供应商应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。
5.成交供应商在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

	▲售后服务要求
	1.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和12个月远程服务。
2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。如果成交供应商未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，成交供应商应承担由此发生的全部费用。
3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，一个月内重新更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
4.终身提供技术协助服务。
5.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
6.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。

	▲履约保证金收取及退付
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。
统一社会信用代码：124500004985009929
户名：广西大学   
开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）
账号：618 457 484 938 
地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  电话：0771-3232888
缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，货物验收合格后，成交供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
（2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。

	▲付款方式
	1.本项目无预付款，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人办理完支付手续后一次性向成交供应商支付全部合同款（无息）；付款前，成交供应商开具等额增值税专用发票给采购人。

	▲其他要求
	1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。
2.本项目实行总价包干制，报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。
3.成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。验收前，如果设备丢失、因供应商自身原因及第三方原因导致损坏，成交供应商应自行负责并承担不能交付货物的责任。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞争性谈判，如有此类产品参与竞争性谈判的按无效响应处理。

	▲报价要求
	供应商的竞争性谈判报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则按响应无效处理。

	现场勘察
	1.供应商可在竞标截止时间前自行到现场勘察（交通工具、费用由各供应商自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求。
2.现场勘察携带的资料：供应商的前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，预防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。
3.供应商可现场勘察，需自行承担参与现场勘察的所有责任和风险。
4.现场勘察时间：2026年9月4日9:00，逾时不予接待，未在规定时间到场勘察的供应商将视为自动放弃现场勘察的权利。现场勘察联系人：林郭强，联系电话：13647810327。
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附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。



附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc15100][bookmark: _Hlk68601507]第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞争性谈判报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的谈判保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交谈判保证金；
4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞争性谈判有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性谈判有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.4条的情形的；
11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性谈判报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所参与竞争性谈判分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的；
5）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理；
6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；
7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7竞争性谈判方式采购的货物、服务项目，竞争性谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据竞争性谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。
3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
[bookmark: OLE_LINK5]5.9政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞争性谈判报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.6中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣。
6.7除上述情况外，评审价＝最后报价。


二、评定成交的标准
7.成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。



[bookmark: _Toc26210]第五章 响应文件格式


[bookmark: _Toc71365382][bookmark: _Toc71366060]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：


响  应  文  件

资  格  证  明  文  件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：


年    月    日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


















3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


        法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（公章 ）： 
日期：年月日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


              法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（公章）：
        日期：年月日

参与竞争性谈判声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性谈判的产品和服务，我方就本次参与竞争性谈判有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞争性谈判有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编码：
电话/传真： 电子函件：
开户银行：  帐号/行号：
8.我方若参与竞争性谈判成功，将采取      （汽车、火车、飞机等）方式运输货物。
9.我方若参与竞争性谈判成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的要求承担法律责任和失信惩戒。
10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
 注：参与竞争性谈判声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：
供应商（公章）：
                      日期： 年月日
联合体参与竞争性谈判协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞争性谈判。现就联合体参与竞争性谈判事宜订立如下协议。
1.	（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞争性谈判活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性谈判项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执壹份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（公章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字）：
……
日期：年月日

二、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式



响  应  文  件

报价商务技术文件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通参与竞争性谈判行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性谈判的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性谈判的报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性谈判报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章 ）：
                              日期：年月日
竞争性谈判报价表

项目名称：项目编号： 分标（如有）：
供应商名称：
货币单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	型号（与铭牌一致）
	生产厂家
	产地
	数  量①
	单位
	单  价
②
	竞争性谈判报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写） 元整（小写）¥ 

	交付时间：自签订合同之日起日历天内到货安装调试完成并通过验收。



注: 
1.竞争性谈判报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.所填写的型号与货物铭牌一致。
3.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
5.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
6.如为联合体参与竞争性谈判,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
7.如为联合体参与竞争性谈判,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
8.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（公章）：
日期：年月日

法定代表人身份证明

供应商名称：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：
日期：年月日

注：
自然人参与竞争性谈判的无需提供，联合体参与竞争性谈判的只需牵头人出具。


授权委托书
（非联合体参与竞争性谈判格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：
委托代理人身份证号码：

                         供应商（公章）：
                         日期：年月日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。


授权委托书
（联合体参与竞争性谈判格式）
（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体参与竞争性谈判协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字）：
牵头人（公章）：
日期：年月日

被授权人（签字）：
日期：年月日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：
采购项目名称：
分标号：
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（公章）：
日期：年月日


货物配置清单
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有）：
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量、单位、品牌等必须与“竞争性谈判报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（公章）：
日期：年月日






技术要求偏离表
采购项目名称：
采购项目编号：
分标号：
	序号
	货物名称
	技术要求
	竞争性谈判响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据其参与竞争性谈判设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞争性谈判响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供参与竞争性谈判产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术偏离表中的竞争性谈判响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（公章）：
日期：年月日

其他文书、文件格式
[bookmark: _Toc71365383][bookmark: _Toc71366061]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 
日 期：年月日

注：
享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（公章）：
日  期：年月日



注：
请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
……
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。








关于本国产品比例的承诺函
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：__________________
日期：______ 年 ______ 月 ______ 日



质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：                     公章：
日期：年月日

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                          公章：

日期：年月日

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc26083]第六章 合同文本

一般货物类
项目名称：广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目
合同编号：GXZC2026-J1--ZHZB
采购人（甲方）：广西大学                      
供应商（乙方）：   
项目编号：GXZC2026-J1--ZHZB
签订地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区
本合同为中小企业预留合同：（是□/否□）

[bookmark: _Hlk55381736]
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，双方协商签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	规格型号
	生产
厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价
（元/人民币）
	单项合计（元/人民币）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写） （小写）¥          .**


2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
3.本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品是进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）时，必须为全套原装进口产品；免税进口设备必须由甲方指定的外贸代理机构办理进口产品的相关手续，乙方不得自行选择外贸代理机构；乙方在中标后负责与指定外贸代理机构办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），甲方负责协助乙方办理免税手续。
4.依法不能办理免税的进口设备由乙方办理进口产品的相关手续，供货时乙方需提供进口设备报关单。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。。
2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装、运输和签收
1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输： 。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。
4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。
第五条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。
3.培训时间、地点：甲方指定。
4.提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
5.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。
第六条　调试、交付和验收
1.交付时间：自签订合同之日起**日历天内到货安装调试完成并通过验收。
交付地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方提供不符合招标文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在5个工作日内补齐，否则视为逾期交货。
5.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
[bookmark: _Hlk206519504]7.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后5个工作日内组织开展履约验收（预验收）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单，履约验收材料一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
8.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
9.预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，甲方将有权解除合同，依法追究相关责任。详细预验收及履约验收程序按《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》执行。
10.在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。
11.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。
12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
13.货物在验收合同交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的货物验收条款互为补充。
第七条　付款方式
1.本项目无预付款,全部货物安装调试完毕并经验收合格后,甲方办理完支付手续后一次性向乙方支付全部合同款（无息）；付款前，乙方开具等额增值税专用发票给甲方。
第八条　履约保证金
1.履约保证金金额：合同金额的  %（¥.**），即人民币（大写）   ；乙方在签订合同时交至指定账户（履约保证金缴纳时须备注项目编号及项目名称：GXZC2026-J1--ZHZB（广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目）履约保证金。）
2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由乙方在签订合同时按规定的金额直接缴入以下甲方账户或将保函原件交给甲方。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到甲方财务部门办理无息退还手续。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》或广西大学的验收报告（甲方提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。
[bookmark: _Hlk207210846]（3）履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）：广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目（GXZC2026-J1--ZHZB）履约保证金。
（4）甲方账户信息如下：
统一社会信用代码：124500004985009929
户名： 广西大学
开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）
账号： 618 457 484 938
地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  联系电话：3232888
签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。
第十条  质量保证、售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项见合同附件及响应文件。
4.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和12个月远程服务。
[bookmark: _Hlk207211069]5.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，乙方在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。如果乙方未在上述时间内作出响应,则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。
6.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
7.终身提供技术协助服务。乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。
8.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
10.货物质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期不少于**年（质量保证期自货物验收合格之日起计。分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺；乙方响应文件承诺更优的，以乙方响应文件承诺为准）。
[bookmark: OLE_LINK6]11. 质保期内维修延误及违约责任
（1）响应延误违约金
质保期内，若乙方未按原合同约定时间履行响应、提供解决方案或到达现场等任一义务，每发生一次，乙方应向甲方支付合同价款的万分之五的违约金人民币*****元（大写：*******整）。
（2）故障修复延误违约金
质保期内，因乙方设备质量原因导致故障，乙方在提供解决方案后未能在60个自然日内完成修复的（因不可抗力或甲方原因导致的延误期间除外），自第61日起，乙方应按日向甲方支付该设备对应的合同价款万分之一的违约金，直至设备恢复正常运行为止。此项违约金不影响甲方就设备停用期间所遭受的其他直接及间接损失向乙方索赔的权利。此项违约金累计总额不超过该设备对应的合同价款的百分之十。
（3）严重故障的救济措施与违约金
质保期内，若因乙方设备质量原因导致设备完全无法修复，或单次故障持续无法修复超过60个自然日，或在任意连续12个月内累计无法正常运行超过90个自然日，甲方有权选择采取以下任一措施：
1）要求乙方更换同等或更高规格的新设备；
2）要求乙方退还该设备所对应的全部合同价款，并同时向甲方支付相当于该设备合同价款百分之二十的违约金。
无论甲方选择何种措施，乙方仍应承担合同项下的其他全部违约责任。
（4）违约责任与质保义务的独立性
乙方依据本条款支付违约金后，其在合同项下的维修、更换等质量保证义务并不因此免除，应继续履行。
（5）“维修”的定义
本条所述“维修”包括但不限于故障诊断、提供临时解决方案、现场修理、更换零部件等为使设备恢复至约定性能状态所需的一切工作。
（6） 附加培训服务
除合同约定的安装培训外，乙方应在质保期内，每年为甲方额外提供一次仪器操作使用培训。同时，乙方每年应为甲方提供一次专业数据分析培训（可采用线上形式），内容应包括但不限于设备高级功能与进阶使用技巧。甲方有权根据实际情况要求调整培训时间，乙方应予配合。
（7）违约金的支付
本条约定的各项违约金，应由乙方在收到甲方出具的书面付款通知后10个工作日内，向甲方支付。若乙方逾期支付，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向甲方支付滞纳金。同时，甲方有权采取包括但不限于法律诉讼在内的任何必要措施，向乙方追索全部未付款项（包括违约金、滞纳金以及甲方为实现债权所支出的合理费用）。
第十一条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延交付违约金为合同总金额的1.5‰；
（2）从迟交的第31到第60日，每日迟延交付违约金为合同总金额的3‰；
（3）从迟交的第61日起，每日迟延交付违约金为合同总金额的5‰。
（4）迟延交付违约金的总额不得超过合同总金额的30%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。
6.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5‰；
（2）从迟交的第31日到第60日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的3‰；
（3）从迟交的第61日起，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的5‰。迟延付款违约金的总额不得超过迟延付款金额的30% 。
7.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额的5%向甲方支付违约金。
8.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。
[bookmark: _Hlk123747227]9.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。
10.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
11.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。若双方通过诉讼解决合同纠纷，败诉方还应承担胜诉方在诉讼期间支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、诉讼期间差旅费、鉴定费、执行费、保全费、保全保险费等）。
12.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议、整改函等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方，或按合同落款通讯地址寄送，受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书
2.采购需求
3.参与竞争性谈判声明函
4.竞争性谈判报价表及货物配置清单
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表
6.售后服务承诺
7.其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。
（以下无正文）

	甲方（章）           
广西大学
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号
	单位地址：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	办公电话：
	办公电话：

	联系手机：
	联系手机： 

	电子邮箱：gxdxsbk@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行广西南宁市西大支行
	开户银行：

	账号：6184 5748 4938
	账号：

	邮政编码：530004
	邮政编码：




广西大学采购项目履约保证金退付意见书

	供应商申请
	项目名称：广西大学科技园3号楼4楼实验室工艺采购项目

	
	合同编号：GXZC2026-J1--ZHZB

	
	
该项目已于   年    月   日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币（小写）￥.00退付到达以下账户：

单位名称：
开户银行：
银行账号：

联系人：
联系电话：

                                 供应商（签章）：
年月日


	使用单位
意见
	（退付意见：是否同意退付履约保证金）

项目负责人意见：

联系人：
联系电话：

                                   单位（签章）：
年月日

	国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心）意见
	

经办人意见：

审核人意见：                                     
单位（签章）：
年月日
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