[bookmark: _Toc74320801][bookmark: _Toc27641]第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
[bookmark: OLE_LINK2]1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
▲（4）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
（5）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
[bookmark: _Hlk65055179]4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
[bookmark: OLE_LINK1]本项目的核心产品为下表的产品：封闭冷通道、精密列间空调。
	一、技术服务要求

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	所属行业
	货物技术参数及功能指标
	分项最高限价（元）

	中心机房建设

	一、装饰装修
	673404.69

	1.1 拆除改造
	

	1
	吊顶拆除
	㎡
	316
	工业
	新建机房区域原铝扣板吊顶拆除及清运
	

	2
	砌体拆除
	㎡
	336
	工业
	新建机房区域墙体隔断拆除及清运
	

	3
	地面块料拆除
	㎡
	243
	工业
	新建机房区域地面瓷砖拆除及清运
	

	4
	天棚抹灰面拆除
	㎡
	243
	工业
	新建机房区域（一层天棚）抹灰面拆除及清运
	

	5
	空调拆除
	项
	1
	工业
	新建机房区域空调及管路拆除、清运
	

	6
	新排风拆除
	项
	1
	工业
	新建机房区域新排风设备及管路拆除、清运
	

	7
	灯具、插座拆除
	项
	1
	工业
	新建机房区域照明灯具及插座（含管线）拆除、清运
	

	8
	消防拆除
	项
	1
	工业
	新建机房区域原水喷淋消防拆除、清运
	

	9
	玻璃窗拆除
	㎡
	18.36
	工业
	空调外机室原有玻璃窗拆除、清运
	

	1.2 结构加固
	

	1
	粘钢加固-5mm
	㎡
	199.91
	工业
	1.位置：二层梁加固部位
2.钢板：50mm*5mm，100mm*5mm，200mm*5mm，300mm*5mm（Q355）
	

	2
	粘钢加固-6mm
	㎡
	6.09
	工业
	1.位置：二层梁底加固部位
2.钢板：300mm*6mm（Q355）
	

	3
	M10化学锚栓
	个
	1744
	工业
	1.规格:M10
2.部位：梁侧
	

	4
	M12化学锚栓
	个
	872
	工业
	1.规格:M12
2.部位：梁顶
	

	5
	M12螺杆
	个
	1314
	工业
	1.规格:M12
2.部位：梁顶
	

	6
	碳纤维布加固
	㎡
	35.2
	工业
	1.部位：二层板面加固部位
2.规格、型号：Ⅰ级碳布，300g/㎡，宽度100mm
	

	7
	粘钢加固-3mm
	㎡
	9.58
	工业
	1.部位：二层板面加固部位
2.钢板：100mm*3mm（Q235）
	

	8
	M10化学锚栓
	个
	640
	工业
	1.规格:M10
2.部位：板面
	

	9
	矩形柱
	m³
	2.64
	工业
	1.位置：动力机房矩形柱500mm*400mm
2.C30混凝土
	

	10
	零星钢构件
	t
	3.02
	工业
	1.构件名称:HN550mm*200mm*10mm*16mm、HW250mm*250mm*9mm*14mm、普I18
2.钢材品种、规格:Q235
	

	11
	零星钢构件
	t
	0.396
	工业
	1.钢材品种、规格:Q235
2.厚度：10mm、12mm、25mm
	

	12
	花纹钢板
	㎡
	46.28
	工业
	钢材品种、规格:5mm，Q235
	

	13
	金属结构除锈
	㎡
	71.97
	工业
	一般钢结构，手工除锈
	

	14
	金属面油漆
	㎡
	71.97
	工业
	钢材防火涂料
	

	15
	化学锚栓M20
	个
	108
	工业
	规格:M20
	

	16
	M25化学锚栓
	个
	112
	工业
	规格:M25
	

	17
	原材检测
	项
	1
	科学研究和技术服务业
	1.加固后的材料送检
钢板3mm原材送检
钢板5mm原材送检
钢板6mm原材送检
M10化学锚栓原材送检
M12化学锚栓原材送检
M12螺杆原材送检
碳纤维原材送检
浸渍胶原材送检（A\B胶）
粘钢原材送检（A\B胶）
钢梁原材送检
	

	18
	第三方现场拉拔检测
	项
	1
	科学研究和技术服务业
	1.加固后的第三方现场拉拔
钢板3mm现场拉拔检测（每组3点）
钢板5mm现场拉拔检测（每组3点）
钢板6mm现场拉拔检测（每组3点）
碳纤维现场拉拔检测
锚栓现场拉拔检测
	

	1.3 砌块砌体
	

	1
	多孔砖墙
	㎡
	150
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240mm×190mm×90mm
3.墙体类型:内墙
4.墙体厚度:200mm
5.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5
	

	2
	实心砖墙
	㎡
	53
	工业
	1.部位：空调外机房、信息中心机房
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm×115mm×53mm
3.墙体类型:内墙
4.墙体厚度:200mm
	

	3
	构造柱
	m³
	3.04
	工业
	1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.长度大于4米的墙体设置构造柱，截面200mm*200mm，配筋4C12，箍筋：C6@200暂按10根计算
混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}
	

	4
	圈梁
	m³
	2.04
	工业
	1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.墙体高度4.5米，大于4米，在门洞2.2米设置一道水平系梁
4.截面：200mm*200mm，配筋4C12，箍筋：C6@200
混凝土 圈梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}
	

	5
	过梁
	m³
	0.3
	工业
	1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.门洞：1500mm*2200mm
4.过梁截面：200mm*150mm，配筋4C12，箍筋：C6@200
混凝土 过梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}
	

	6
	现浇构件钢筋
	t
	0.108
	工业
	1.钢筋种类、规格: 10以内
	

	7
	现浇构件钢筋
	t
	0.428
	工业
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 10以上
	

	8
	植筋
	根
	40
	工业
	1.构造柱植筋 植筋 Φ16以内
	

	9
	砌体加固筋
	t
	0.204
	工业
	1.墙体拉结筋 砖砌体加固钢筋 绑扎
	

	1.4 地面装饰
	

	1
	水泥砂浆找平
	㎡
	243
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

	2
	空调挡水围堰
	m
	40
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.砖砌规格:100mm高*100mm宽
3.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆M5
	

	3
	挡水围堰防水处理
	㎡
	40
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房、空调外机房
2.2mm厚JS防水涂料两遍，并做砂浆保护层
	

	4
	地面防尘处理
	㎡
	238
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.防尘涂料两遍，0.8mm厚
	

	5
	地面保温处理
	㎡
	200
	工业
	1.部位：信息中心机房、动力机房
2.保温材质、厚度：25mm厚A1级页岩棉
3.粘贴方式：专用胶带接缝密封,胶水等粘贴材料应采用环保胶水
	

	6
	镀锌钢板
	㎡
	200
	工业
	1.部位：信息中心机房、动力机房
2.镀锌钢板，0.8厚，拼缝搭接满足设计要求。
	

	7
	防静电活动地板
	㎡
	215
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.规格：600mm*600mm*35mm全钢防静电地板，集中载荷：≥454KG，极限载荷：≥13350N，均布载荷：2300N（挠度≤2mm），PLC贴面，填充材料：发泡水泥，系统电阻：1*106-10*1010Ω。含地板横梁、支架。
3.安装高度25cm。
	

	8
	钢制斜坡
	㎡
	1.5
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.L50mm*50mm*5mm角钢焊接
3.5mm厚镀锌钢板饰面
4.配备防滑垫
	

	9
	踏步
	项
	3
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.L50mm*50mm*5mm角钢焊接
3.防静电活动地板饰面
4.1.2mm不锈钢收边
	

	10
	块料楼地面
	㎡
	23
	工业
	1.部位：空调外机房
2.10厚800mm×800mm波化耐磨砖铺平拍实， 1:1水泥浆填缝
	

	1.5 墙面装饰
	

	1
	玻璃隔断
	㎡
	17.6
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室
2.边框材料种类、规格:304拉丝不锈钢包框，厚度1.2mm
3.玻璃品种、规格、颜色:12mm防火玻璃隔断，耐火时间≥2h
4.基层材料种类、规格：采用12cm防火夹板底
5.特殊功能：环保、防磨、防火、防潮
6.橡胶衬垫玻璃底部，玻璃胶填充空隙。
	

	2
	玻璃隔断上下封堵
	㎡
	8.8
	工业
	1.部位：玻璃隔断处
2.基层材料种类、规格:双面封12cm防火石膏板，内填50mm厚岩棉
	

	3
	墙面防尘处理
	㎡
	179
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.防尘涂料两遍，0.8mm厚
	

	4
	墙面保温处理
	㎡
	179
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.保温材质、厚度：25mm厚A1级页岩棉
3.粘贴方式：专用胶带接缝密封，胶水等粘贴材料应采用环保胶水
	

	5
	墙面轻钢龙骨基层
	㎡
	179
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.规格：75mm*40mm*0.6mm  38mm*12mm*0.8mm
	

	6
	墙面彩钢
	㎡
	179
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.龙骨材料种类、规格、中距:75mm*45mm轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:双面各封双层12mm厚防水石膏板
4.面层材料品种、规格:≥0.6mm，A级彩钢板材；满足隔音防火、防静电等要求
	

	7
	墙面一般抹灰
	㎡
	476
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房、空调外机房
2.20厚1∶3 M15水泥砂浆
	

	8
	墙面腻子
	㎡
	240
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房、空调外机房
2.刮熟腻子，一底两面
	

	9
	墙面胶漆
	㎡
	240
	工业
	1.部位：监控室、动力机房、空调外机房
2.乳胶漆，两遍
	

	10
	柱面装饰
	㎡
	28
	工业
	1.部位：信息中心机房
2.恢复原有柱子上大理石瓷砖
	

	11
	金属踢脚线
	m
	70
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.基层材料种类、规格:9厘板
3.材质规格：304不锈钢，100mm高踢脚线
4.安装方式：卡扣安装、无需日常维护；
	

	12
	瓷砖踢脚线
	m
	27
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房与外走廊侧
2.瓷砖踢脚线，高度100mm
	

	1.6 天棚装饰
	

	1
	天棚防尘处理
	㎡
	240
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.防尘涂料两遍，0.8mm厚
	

	2
	天棚保温处理
	㎡
	210
	工业
	1.部位：信息中心机房、动力机房
2.保温材质、厚度：25mm厚A1级页岩棉
3.粘贴方式：专用胶带接缝密封,胶水等粘贴材料应采用环保胶水
	

	3
	微孔铝合金吊顶板
	㎡
	215
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.面层材质规格：微孔铝扣板600mm*600mm*0.8mm
3.主龙骨材质：U型轻钢龙骨
4.边龙骨材质：铝合金边龙骨
	

	4
	铝合金收边条
	㎡
	75
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.25mm*25mm*0.5mm
	

	5
	天棚抹灰
	㎡
	22.56
	工业
	1.部位：空调外机房
2.10厚1：3水泥砂浆
	

	6
	天棚腻子
	㎡
	22.56
	工业
	1.部位：空调外机房
刮熟腻子，一底两面
	

	7
	天棚喷乳胶漆
	㎡
	22.56
	工业
	1.部位：空调外机房
2.乳胶漆，一底两面
	

	8
	满堂脚手架搭建
	㎡
	210
	工业
	1.搭设高度：净高度3m
	

	1.7 门窗改造
	

	1
	窗户封堵
	㎡
	4
	工业
	1.部位：动力机房
2.原窗户防水处理
3.埃特板封堵
	

	2
	钢制防火门
	樘
	5
	工业
	1. 部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.尺寸：1500mm×2200mm。
3.防火等级：甲级，满足现行有关防火规范。
4.门面钢板≥1.0mm，门框钢板≥1.5mm，门扇厚度≥50mm，钢板4合页，合页连接加衬板，厚度3.0mm。含闭门器。
	

	二、供配电
	513929.80

	2.1 配电柜/箱/开关
	

	1
	交流市电配电柜
	台
	1
	工业
	1.尺寸：约1000mm*800mm*2000mm（长×宽×高），固定式配电柜型；
2.主柜：630A/4P （ATS）输入自动切换开关；
3.副柜：3*400A/3P 不间断电源输入、6*63A/3P 空调；
4.配置电量仪，B级防雷；浪涌保护装置
	

	2
	墙挂式UPS电源配电箱
	台
	1
	工业
	1.尺寸：约600mm*250mm*800mm（宽×深×高）
2.输入回路：配置1个63A/3P塑壳断路器，输出回路：12个16A/1P微型断路器，配备防雷器，含独立零线排、接地排)
	

	3
	不间断电源输出柜
	台
	1
	工业
	1.尺寸：≥1000mm*1000mm*2200mm（长×宽×高），固定式配电柜型；
2.主柜：400A/4P*2；
3.副柜：6*250A/3P精密列头柜输出开关，预留3*100A/3P；
4.配置电量仪，B级防雷；
	

	4
	墙挂式交流市电配电箱
	台
	1
	工业
	尺寸：约600mm*250mm*800mm（宽×深×高），输入回路：配置1个63A/3P塑壳断路器，输出回路：3个32A/3P微型断路器、12个16A/3P微型断路器，配备防雷器，含独立零线排、接地排)
	

	5
	消防配电箱
	台
	1
	工业
	1.尺寸：约600mm*250mm*800mm（宽×深×高）
2.输入回路：配置1个63A/3P塑壳断路器，输出回路：4个20A/1P微型断路器，3个16A/1P微型断路器，配备防雷器，含独立零线排、接地排)
	

	6
	低压成套配电柜
	台
	1
	工业
	1.380V低压出线柜总容量800A
2.规格约：600mm*1100mm*2200mm（宽×深×高）
3.出线柜应包含抽屉式框架断路器630A/3P*2个 
4.电流互感器BH-0.66；
5.含内部连接母线、电流表、二次元器件、一次二次辅料、接地铜排等。
	

	7
	抽屉式框架断路器
	台
	1
	工业
	原有低压出线柜总容量630A，扩容抽屉式框架断路器630A/3P*1个
	

	8
	带形母线改造
	m
	14
	工业
	对原有母线改造，母线截流面积大于等于1000A，每条3.5米
	

	9
	静态转换开关
	台
	6
	工业
	1.安装在服务器机柜内，适用于原有服务器只有单电源接入的设备，保障设备用电
2.安装在每个微模块的其中3个机柜内
3.相数单相
4.电流32A
5.输入电压190-260Vac
6.自动转换阈值电压220Vac±15%:380Vac±12.5%；回差+5V
7.超限保护关机阈值电压≤165Vac或≥260Vac，回差士5V
8.超限保护关机阈值频率≤45Hz或≥65HZ，回差±0.2Hz
9.自动转换阈值频率50Hz±10%，回差±0.2Hz
10.优先级切换≤4ms(毫秒)
11.切换极数双极零火切换
12.切换元件可控硅(SCR)无触点切换
13.切换方式先断后通
14.切换条件其中一路掉电或过压、欠压
15.绝缘强度2000Vac/10mA/60s
16.工作温度`-10℃-50℃
	

	2.2 照明插座
	

	1
	LED灯盘
	套
	28
	工业
	1.LED灯盘，32W，LED，AC220V
2.规格600mm*600mm
3.嵌入式安装
	

	2
	LED灯盘
	套
	7
	工业
	1.LED灯盘，60W，LED，AC220V
2.规格600mm*600mm
3.嵌入式安装
	

	3
	吸顶灯
	套
	2
	工业
	1.LED吸顶灯盘，24W
	

	4
	单联单控开关
	套
	5
	工业
	1.型号：10A ～250V
2.安装方式：底边距地1.3m暗装
	

	5
	双联双控开关
	套
	10
	工业
	1.型号：10A～250V
2.安装方式：底边距地1.3m暗装
	

	6
	安全型二三孔插座
	套
	29
	工业
	1.10A 安全型
2.安装方式：底边距地0.3m
	

	2.3 电线电缆
	

	1
	电力电缆
	m
	640
	工业
	WDZB-YJY-4*150+1*70mm²，市电接入2组
	

	2
	电力电缆头
	个
	32
	工业
	DT150
	

	3
	电力电缆头
	个
	8
	工业
	DT70
	

	4
	电力电缆
	m
	180
	工业
	市电交流配电柜--空调，WDZB-YJY-4*16+1*10mm²，6条 共180米
	

	5
	电力电缆头
	个
	48
	工业
	DT16
	

	6
	电力电缆头
	个
	12
	工业
	DT10
	

	7
	电力电缆
	m
	60
	工业
	市电交流配电柜--空调，WDZB-YJY-5*6mm²，3条 共60米
	

	8
	电力电缆
	m
	30
	工业
	市电交流配电柜---配电箱，WDZB-YJY-4*16+1*10mm²，3条 共30米
	

	9
	电力电缆头
	个
	24
	工业
	DT16
	

	10
	电力电缆头
	个
	6
	工业
	DT10
	

	11
	电力电缆头
	个
	32
	工业
	DT150
	

	12
	电力电缆头
	个
	8
	工业
	DT70
	

	2.4 接地系统
	

	1
	接地铜排
	m
	130
	工业
	紫铜排 30mm*3mm
	

	2
	接地铜箔
	m
	300
	工业
	接地铜箔 50mm*0.3mm
	

	3
	等电位端子联结箱
	个
	3
	工业
	定制
	

	4
	钢铜转换接头
	套
	6
	工业
	30mm*3mm
	

	5
	绝缘子
	个
	130
	工业
	25mm*5mm
	

	6
	接地线
	m
	50
	工业
	BVR50mm²
	

	7
	接地线
	m
	20
	工业
	BVR35mm²
	

	8
	接地线
	m
	100
	工业
	BVR16mm²
	

	9
	接地线
	m
	200
	工业
	BVR6mm²
	

	10
	接地系统测试
	项
	1
	信息传输、软件和信息技术服务业
	具有检测资质的第三方进行接地检测，并出具合格的检测报告。
	

	2.5 金属走线槽、线管
	

	1
	热镀锌电缆梯式桥架
	m
	8
	工业
	规格：约600mm*200mm*2.0mm，含三通、弯头及盖板等配件安装
	

	2
	热镀锌电缆梯式桥架
	m
	30
	工业
	规格：约400mm*200mm*2.0mm，含三通、弯头及盖板等配件安装
	

	3
	金属线槽
	m
	48
	工业
	金属线槽300mm*200mm*1.5mm
	

	4
	金属线槽
	m
	20
	工业
	金属线槽200mm*100mm*1.2mm
	

	5
	网格桥架
	m
	8
	工业
	镀锌网格桥架300mm*105mm
	

	6
	金属线管
	m
	400
	工业
	JDG20，吊顶内或地板下安装
	

	7
	金属线管
	m
	50
	工业
	JDG20， 砖、混凝土结构暗配
	

	8
	凿槽及恢复
	m
	50
	工业
	凿槽、刨沟  砖结构（公称管径20mm以内）
	

	2.6 监控机房
	

	1
	操作台
	套
	1
	工业
	1.规格尺寸约：3600mm*900mm*750mm
2.模块化结构设计，主体由钢材制成台面镶嵌木板，钢木结合，整体为拼装结构。
3.操作台采用人体工程学设计。
4.控制台主体框架为钣金结构，优质冷轧钢板制作，通过连接件的连接形成一个独立模块，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通。
5.操作台标配一层托盘，可放置电脑主机等设备储物使用。 
6.底柜前门和后门的安装，便于设备安装和维护施工，充分的隐藏线材走线。
7.台面开有进线孔，护套保护，满足显示器的进线要求
8.表面处理工艺：产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，颜色：柜体、侧板为电脑灰，台面为纯白色，台面钢制包边为深灰色。
9.钢板厚度不小于1.2mm
	

	2
	双绞线缆
	m
	150
	工业
	六类双绞线
	

	3
	跳线、插头
	条（对）
	3
	工业
	室内六类线成端RJ45
	

	4
	信息插座
	个（块）
	3
	工业
	RJ45信息插座，单口
	

	5
	电力电缆
	m
	30
	工业
	操作台插座电力电缆，WDZ-BYJ-3×2.5mm²
	

	6
	五孔插座
	套
	5
	工业
	10A插座，其中3个安装在指挥座席台上，2个装在墙壁上
	

	7
	配线
	m
	135
	工业
	HDMI 高清线  15米1条，共9条
	

	8
	金属线槽
	m
	10
	工业
	镀锌金属线槽-100mmX100mm
	

	三、暖通
	200680.00 

	3.1 空调系统
	

	1
	精密空调
	台
	2
	工业
	◆1.制冷量≥20kW，风量≥5000m3/h、显冷量≥17kW、上送风下回风；
2.要求单台总制冷量满足技术指标要求，全年能效比≥3.8，显热比≥0.9；
3.所投产品应采用直流变频高效压缩机；
4.所投产品在压缩机出口应标配油分离器，以保证压缩机安全高效地运行。
◆5.空调机组具有恒温恒湿功能，加热量≥3kw；加湿方式采用湿膜加湿，湿膜方便拆卸清洗，加湿量≥2.5kg/h；
6.投标时在投标文件提供以下两种材料之一：①具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具投标同型号的产品试验报告佐证扫描件或复印件；或②提供投标产品公开彩页及彩页真实性查询网址作为证明材料。
	

	2
	铜管
	m
	40
	工业
	铜管φ12，含保温棉、管路支架。
	

	3
	铜管
	m
	40
	工业
	铜管φ19，含保温棉、管路支架。
	

	3.2 新风系统
	

	1
	预处理新风机
	台
	1
	工业
	1.处理新风量≥2500m3/h
2.具有粗效、中效、亚高效三级过滤器，结构紧凑
3.噪音：室内机≤61 Db(a) 室外机≤61 Db(a)
4.制冷量：≥13kw
5.制热量：≥14 kw
	

	2
	镀锌风管
	㎡
	11.41
	工业
	矩形风管采用厚度0.75mm镀锌钢板；
	

	3
	防火阀
	个
	2
	工业
	电动阀门300mm*200mm全自动70℃防火阀；
	

	4
	密闭阀
	个
	1
	工业
	电动阀门300mm*200mm；
	

	5
	通风管道绝热
	m³
	0.22
	工业
	保温层厚度20mm，黑色，材料B1级难燃；
	

	6
	新风口
	个
	2
	工业
	300mm*200mm方形铝合金风口，周长1000mm；白色；铝合金
	

	7
	百叶窗
	个
	1
	工业
	防雨百叶风口：500mm×250mm，带防鼠网
	

	8
	柔性软风管
	m
	2
	工业
	直径350mm柔性软风管；
	

	9
	电力电缆
	m
	30
	工业
	风机电力电缆 WDZB-YJV-5×6mm²
	

	10
	控制开关
	个
	1
	工业
	控制开关
	

	四、给排水
	815.00

	1
	给水管
	m
	40
	工业
	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）PPRφ25，含弯头、三通、直通等配件。
	

	2
	截止阀
	个
	9
	工业
	DN25
	

	3
	排水管
	m
	50
	工业
	排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）PVCφ50，含弯头、三通、直通等配件。
	

	五、微模块系统
	2198576.70

	1
	封闭冷通道
	套
	2
	工业
	1．微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、摄像机、门禁系统、水浸和通道照明组成。
2．密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 
3．微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。
4．通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。
◆5．端门两端端门应采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于90%，厚度≥8mm，透光率≥90％。
◆6．微模块应配置不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持接入数据机房管理系统，可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。
◆7．微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。
8．天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于82%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。
◆9．天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。
◆10．微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。
11．微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取告警指示灯、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向接口供管理平台集成接入。
12．微模块监控系统应具备制冷链路显示功能： 1)显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度； 2)可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。
◆13．为保证一致性和整体交付质量，微模块通道组件、微模块精密配电柜、微模块智能温控产品(或行级精密空调)、微模块控制系统（或监控系统）应为同一品牌。
	

	2
	设备支架
	套
	2
	工业
	机房内全部机柜数量定制，50mm*50mm*5mm角钢定制
	

	3
	600宽机柜
	台
	36
	工业
	1．机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，内部有效承载空间42U；
2．机柜满足标准19” IT和网络设备的放置。
3．机柜前应采用不小于1.0mm厚度的优质板材加工，后门采用不小于1.0mm厚度的优质板材加工，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。
4．机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°，以满足设备的安装要求。
5．机柜表面喷涂颜色为黑色。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。
◆6．机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.16-2015的要求。
7．机柜总承载能力应≥1500kg。
8．机柜动态承载能力应≥1000kg。
9．按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载560kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。
	

	4
	800宽机柜
	台
	12
	工业
	1．机柜规格（W*D*H）：800mm*1200mm*2000mm，内部有效承载空间42U；
2．机柜满足标准19英寸 IT和网络设备的放置。
3．机柜前应采用不小于1.0mm厚度的优质板材加工，后门采用不小于1.0mm厚度的优质板材加工，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。
4．机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°，以满足设备的安装要求。
5．机柜表面喷涂颜色为黑色。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。
◆6．机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.16-2015的要求。
7．机柜总承载能力应≥1500kg。
8．机柜动态承载能力应≥1000kg。
	

	5
	精密列头柜
	台
	4
	工业
	◆1．精密配电柜柜体尺寸满足600mm（W）*1200mm（D）*2000mm（H），颜色与服务器机柜保持一致。配置单路250A/3P输入、输出≥40路1C32开关,≥4路3C32开关。
◆2．配电柜母排应采用高电导率导体，铜+银含量不低于99.90%。
3．前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。
4．柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。
5．应对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现可视化界面，采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。
6．智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。
7．主路输入开关应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。
8．断路器选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。
9．配电柜内应配置C级浪涌保护器。
	

	6
	PDU（机柜专用插排）
	个
	96
	工业
	1.输入参数：单相32A，额定电压：220V，输入电压范围：200V~240V，输入频率：50Hz/60Hz。
2.输入方式：单路电源单相输入，32A接线盒。
3.输出路数：PDU输出路数不少于24路，其中20位10A国标插座+4位16A国标插座。
4.安装方式：垂直安装。
	

	7
	交换机
	台
	60
	工业
	◆1.整机性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥900Mpps；
◆2. 设备配置：提供 2.5GE电口≥48个，25GE光口≥4个，100GE 光口≥2个，提供独立可拔插风扇≥ 2块，提供万兆单模光模块≥4块；
3. 支持静态路由、RIP，RIPng、OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6、BGP4，BGP4+等IPV4/IPV6路由协议；
4. 支持IGMP v1，v2，v3、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM等组播协议；
5. 冗余电源模块插槽个数≥2，确保在PoE满供的情况下，即使单电源损坏，不影响PoE供电；
6. 支持 PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR等队列调度；
7.支持硬件BFD，最小3ms检测间隔；
8.支持DHCP Snooping 绑定表的建立与维护，有利于预防恶意攻击者的中间人攻击，支持ARP表项严格学习功能，可以防止因为ARP欺骗攻击导致用户无法上网；
9.支持STP、RSTP、MSTP生成树协议，消除二层环路；
◆10.支持IPv4 路由表≥192K，IPv6 路由表≥96K，MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k；
11.支持用户无论通过有线或无线方式接入网络，也无论其在何时何地登录并获取 IP 地址，均可获得一致的访问权限策略，方便用户管理。
	

	8
	精密列间空调
	台
	6
	工业
	◆1．总冷量≥45kW，显冷量≥45kW，水平送风，风量≥8500 m3/h，尺寸约600mm（W）*1200mm(D)*2000（H）mm。
◆2．空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现10%-100%制冷量无极调节。
3．为保证机房前期设备上架设备较少也能稳定制冷，空调机组支持最小显热制冷量≤5000W。
4．蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G4等级过滤网。
5．加热应采用PTC电加热，再加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h。
6．膨胀阀应采用电子膨胀阀，整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。
7．精密空调应支持制冷剂不足智能检测技术，可以对制冷剂不足进行预判并通过相关界面直观展示给运维人员，制冷剂不足智能检测技术可以及时预警提醒运维人员补充制冷剂。
◆8．应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。
9．监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置及提供Modbus/SNMP开放协议。
10．机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠。
	

	9
	铜管
	m
	80
	工业
	铜管φ19，含保温棉、管路支架。
	

	10
	铜管
	m
	80
	工业
	铜管φ22，含保温棉、管路支架。
	

	六、动环监控
	144727.00

	6.1 市电监测
	

	1
	三相电量仪
	台
	4
	工业
	1.测量范围：AC30-600V（线电压），AC20-400V（相电压）   
2.电流：0-6A，单相功率：0-4000W，总功率：0-12000W；50/60Hz                                                                             3.测量精度：电流0.5%（0.5-6A），电压：0.5%（20-400V）；线电压1%，输出RS485，三相四线
	

	2
	电流互感器
	个
	12
	工业
	监测电流范围：0～50A 嵌套式安装。
	

	3
	电量监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.监测配电的参数；
2.系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等；
3.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据及其报警事件等。
	

	6.2 UPS电源监测
	

	1
	UPS监测软件模块
	套
	2
	工业
	1.系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。
◆2.系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。
3.具体监测的内容和控制的项目与供应商提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。
4.系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线。
	

	6.3 蓄电池监测
	

	1
	电池组监测单元主机
	台
	4
	工业
	1.可采集所在电池内部温度、电压、内阻、并计算出电池的容量状态；
2.具有LED指示灯，直观的反映设备状态；
3.大屏幕LCD交互界面，以及操作键盘，完成参数查看、设定功能，告警查看功能；
4.提供RS485通信接口和IP网络接口（同时具备）；可与动力集中监控联网，具有远端监测功能；
5.支持本地告警功能，电池检测模块具备LED指示灯，参数异常时红色闪烁；主机通过蜂鸣器鸣叫告警；
6.具有数据存储功能，可以独立本地存储本组蓄电池参数，不依赖上位机软件，可以独立在本地查询；
7.监测单元主机具有增强可靠性的回环接口设计。（投标文件需提供详细说明其功能用法）
8.监测单元具有环境温度接入口，可以同时监测环境温度；
9.投标文件需提供设备完整图片，与实物相符。
	

	2
	蓄电池单体采集模块
	个
	160
	工业
	1.基本要求：1节蓄电池配1个，支持采集12V蓄电池单体内阻、电压及电池温度，电压采集范围：10V～+16V，精度：±0.3%；内阻采集范围：100ｕΩ～50mΩ，精度±2%；
2.单体采集模块有独立的指示灯，蓄电池正常显示绿色，蓄电池有告警显示红色；
3.投标文件需提供完整图片，与实物相符。
	

	3
	AM采集线
	条
	160
	工业
	1. 1节蓄电池配1根，U型电池夹开口直径8mm；
2. 内置单体温度传感器。
	

	4
	电流传感器
	个
	4
	工业
	1.1组蓄电池配1个，电流检测精度≤3%，
2.线性度误差小于0.5%，一组电池配1个。
	

	5
	单总线温度传感器
	个
	4
	工业
	PT100，精度0.5%，采用标准三线采集技术
	

	6
	蓄电池监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.实时在线巡回检测单体电池的电压，判断蓄电池的充、放电状态；
2.检测特定状态下的内阻；
3.实时监测蓄电池组总电压、环境温度；
4.实时监测蓄电池组充、放电电流；
5.根据端电压、总电压和温度对蓄电池状态实时诊断。
6.系统对蓄电池参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录；
	

	6.4 空调监测
	

	1
	485型空调远程控制器
	个
	1
	工业
	1.学习空调遥控器的红外码，兼容控制各种空调机型； 
2.实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度等；
3.来电自启动功能，防止市电恢复后空调不启动；
4.具有空调状态监测功能；
5.具有告警联动输出功能。
	

	2
	空调监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.通过监控平台软件可远程修改空调各设置参数，对空调进行远程开关机、复位操作；
2.实现空调来电自启动、远程控制等功能；  
3.空调监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表。
	

	3
	精密空调监测软件模块
	套
	7
	工业
	1.通过监控平台软件可远程修改空调各设置参数，对空调进行远程开关机、复位操作；
2.实现空调来电自启动、远程控制等功能；  
3.空调监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表。
	

	6.5 漏水监测
	

	1
	泄漏检测控制器
	个
	4
	工业
	1.两个漏水检测通道；
2.同时具备485输出和开关量告警输出（每通道单独输出）；
3.支持高、中、低三个灵敏度切换；
4.面板可操作。显示灵敏度档位、两路漏水告警指示灯。
	

	2
	泄漏检测5米感应绳
	根
	2
	工业
	1.电缆直径：6.0 mm （标称）；
2.连续性检测线与信号线：2 x 26 AWG ，含氟聚合物绝缘；
3.传感线长度：5m。
	

	3
	泄漏检测10米感应绳
	根
	2
	工业
	1.电缆直径：6.0 mm （标称）；
2.连续性检测线与信号线：2 x 26 AWG ，含氟聚合物绝缘；
3.传感线长度：10m。
	

	4
	漏水监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行；
2.系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布；
3.根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案；
4.可通过主流浏览器的最新稳定版本进行全面监视机房漏水监测实时状况及其报警事件。
	

	6.6 温湿度监测
	

	1
	数字型温湿度传感器
	个
	8
	工业
	1.采用高精度数字温度传感器；
2.温度传感器通过程监控主机统一供电，方便布线和安装；
3.通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式； 
4.带有大屏幕液晶显示，LCD显示区域面积要求达到60mm×42mm，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试；
5.测量范围温度： -20℃～70℃湿度：0～100%rh
6.测量精度：温度：±0.5℃湿度：±5%rh。
	

	2
	温湿度监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；
2.根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；
3.系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录；
4.可通过主流浏览器的最新稳定版本进行全面监视机房温湿度实时情况及其报警事件。
	

	6.7 消防监测
	

	1
	消防监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.通过采集消防控制箱干接点报警信号，将采集信号发送至现场监控单元通过集中监控管理平台软件实施即时监测；
2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。
	

	6.8 视频监控系统
	

	1
	红外半球摄像机
	台
	16
	工业
	1.镜头焦距2.8mm，红外灯补光距离30m
2.芯片 算力 1 TOPS，内存 DDR3 0.2500 GB，Flash SPI NAND FLASH 256.0 MB
3.Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS，最低照度  彩色:0.002Lux(F1.6，AGCON),黑白:0.001Lux(F1.6，AGC ON),0Lux(红外开启)
4.镜头焦距2.8mm，镜头视角水平:111.4°;垂直:58.9°
5.含摄像机支架
	

	2
	硬盘录像机
	台
	1
	工业
	1.人脸、人体、行为、第三方长尾算法，最大支持3种算法并行使用
2.支持视频、图片混合分析
3.支持16路视频接入、存储和转发，最大接入带宽160Mbps；/
4.支持16路视频回放下载，最大回放能力80Mbps；/
5.人脸解析能力：支持4路1080P人脸视频解析，支持12张/秒（1080P）人脸图片解析
6.人体解析能力：支持2路1080P人体视频解析/
7.行为分析能力：支持2路周界/行为分析
8.盘位数为8，单硬盘容量支持6T/8T及以上
	

	3
	监控硬盘
	块
	2
	工业
	1.容量：≥6TB               
2.缓存：≥256MB                   
3.规格：3.5英寸              
	

	4
	交换机
	台
	4
	工业
	◆1.整机性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥900Mpps；
◆2. 设备配置：提供 2.5GE电口≥48个，25GE光口≥4个，100GE 光口≥2个，提供独立可拔插风扇≥ 2块，提供万兆单模光模块≥4块；
3. 支持静态路由、RIP，RIPng、OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6、BGP4，BGP4+等IPV4/IPV6路由协议；
4. 支持IGMP v1，v2，v3、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM等组播协议；
5. 冗余电源模块插槽个数≥2，确保在PoE满供的情况下，即使单电源损坏，不影响PoE供电；
6. 支持 PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR等队列调度；
7. 支持硬件BFD，最小3ms检测间隔；
8. 支持DHCP Snooping 绑定表的建立与维护，有利于预防恶意攻击者的中间人攻击，支持ARP表项严格学习功能，可以防止因为ARP欺骗攻击导致用户无法上网；
9. 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议，消除二层环路；
◆10. 支持IPv4 路由表≥192K，IPv6 路由表≥96K，MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k；
11. 支持用户无论通过有线或无线方式接入网络，也无论其在何时何地登录并获取 IP 地址，均可获得一致的访问权限策略，方便用户管理。
	

	5
	视频监控软件接口模块
	项
	1
	工业
	1.系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面；
2.可以按照设定，对视频通道进行任意分组显示；
3.具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，进行录像处理；
4.应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频；
5.可通过主流浏览器的最新稳定版本全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。
	

	6.9 门禁系统
	

	1
	双门门禁控制器
	台
	1
	工业
	1.记录容量：≥10万；指纹容量：≥3000  卡容量：≥3000                                                                                                                        2.Wiegand读头：≥2；RS485读头：≥4；
3.通讯方式：RS485、TCP/IP；                  
4.工作环境：0℃-45℃
	

	2
	四门门禁控制器
	台
	1
	工业
	1.记录容量：≥10万；指纹容量：≥3000  卡容量：≥3000                                                                                                                        2.Wiegand读头：≥2；RS485读头：≥4；
3.通讯方式：RS485、TCP/IP；                  
4.工作环境：0℃-45℃
	

	3
	人脸门禁一体机
	个
	6
	工业
	1.配置不低于 5 寸显示屏；
2.存储容量：系统应支持不低于 2000 张卡片管理；不低于 2000 张人脸容量，最大支持不低于 5000 条含抓拍图的事件存储；
3.工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式；
4.识别模式：支持单人识别和多人识别模式；
◆5.出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含： 1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）支持上述任意一种或两组的组合；人脸、指纹、刷卡认证识别时间不高于1秒；
6.人脸、指纹、IC 卡等数据上传及下载支持通过网络进行远程更新；
7.摄像头：采用高清双目相机，1 路不低于 200W可见光摄像头，1路不低于200W红外补光摄像头；
8.支持设备异常告警，上传告警数据至动环监控系统；
9.配套100张不可仿制IC白卡。
	

	4
	门控开关
	个
	4
	工业
	86型，优质 PC+ABS 改性工程塑料，UL94 V-0 级最高阻燃等级，耐高温、抗老化、抗划痕，不易发黄变形；面板哑光防指纹，标配文字开门标识激光蚀刻不掉色。
	

	5
	双联磁力锁
	把
	5
	工业
	1.输入电压：DC12V/24V+10%；
2.维持电流：DC12V/500mA   (根据抗拉力不同各异)；
3.启动电流：DC12V/1A；
4.最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；
5.工作温度：-10～+55℃；适用湿度：0～95%（相对湿度）
	

	6
	开关电源
	个
	5
	工业
	输入：交流220V，输出：直流12V/5A
	

	7
	玻破开关
	个
	3
	工业
	1.标准 86mm×86mm 面板，暗装适配国标 86 底盒，带复位钥匙，击碎触发后保持常开锁定；
2.双路独立 COM/NO/NC 无源干接点，一路门禁解锁、一路消防报警分离输出，触点 DC30V/3A 银合金材质；常态 NC 常闭输出，断线自动故障告警；
3.V0 级阻燃 PC 外壳，高韧性专用易碎钢化玻璃，面板激光蚀刻 “紧急击碎开门” 标识永久不掉色；
4.IP44 防尘防溅，内置待机 LED 指示灯，黑暗环境快速定位；
5.可接入本项目门禁系统、消防报警主机，触发瞬时强制门禁全开。
	

	8
	门禁监控软件接口模块
	套
	1
	工业
	1.将门禁系统完整集成到监控系统中；
2.在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门及人员进出记录及查询；
3.根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录；
4.如果门禁出现异常，应通过短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。
	

	6.10 红外监测
	

	1
	红外检测传感器
	个
	4
	工业
	1.安装方式：吸顶式               
2.探测范围：张角110°，下视360°（安装高度〈6m）      
3.输出信号：开关量        
4.额定电压：12DVC           
5.工作环境：-10℃～50℃       
	

	2
	红外入侵监测软件模块
	套
	1
	工业
	可监测红外探测器的输出状态变化量，并呈现入侵监控的状态
	

	6.11 新风系统监测
	

	1
	新风机状态检测模块
	个
	1
	工业
	1.输入电源：DC12V±10%或DC24V±15%
2.接点容量 DC30V，1A
	

	2
	交流接触器
	个
	1
	工业
	用于交流50Hz或60Hz； 额定电流18A；
	

	3
	继电器
	个
	1
	工业
	DC24V 插拔式中间继电器，2 组转换触点，银氧化锡触点 10A/250VAC，V0 阻燃透明外壳，带 LED 指示灯，导轨安装底座，内置续流二极管，耐温 -30℃～70℃，符合 GB/T14048.5。
	

	4
	新风机监测软件模块
	套
	1
	工业
	可实现风机、电动防火阀状态、过滤网堵塞状态监测，远程开关控制
	

	6.12 有害气体监测
	

	1
	氢气传感器
	台
	1
	工业
	检测空气中氢气的浓度
	

	2
	综合监控平台软件
	套
	1
	信息传输、软件和信息技术服务业 
	实现在平台上显示监测点位氢气浓度变化情况
	

	6.13 动环系统
	

	1
	动力环境监控主机
	台
	1
	工业
	1．嵌入式一体化设计，集成数据采集、短信报警、电话报警、网络通信等功能；
2．需采用嵌入式Linux系统主机、机架式安装；
3．存储要求：主机硬件能存储不少于10万条历史数据和报警数据，掉电不丢失；
4．报警模块要求：监控主机须内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块；
5．嵌入式主机基本功能接口要求：
（1）4路或以上RS232/RS485通讯串口（内置，J45接口形式）；
（2）8路或以上数字开关量（DI）采集端口（内置）；
（3）3路或以上远程输出控制端口（内置）；
（4）GSM短信收发模块（内置）；
（5）PSTN电话线拨号语音报警模块，可以同时接入外线和分机（内置）。
	

	2
	综合监控平台
	台
	1
	信息传输、软件和信息技术服务业
	1.综合监控平台软件，支持Linux系统。
2.系统至少支持常见数据库。
3.支持分级分区管理，账户权限管理；
4.支持远程配置、查询、存储与导出数据；
◆5.提供图形化监控界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能；
6.软件支持10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义；
7.软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围；
8.软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能；
9.软件具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表；
10.软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能。
11.软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登录、操作信息。
12.软件具备C/S，B/S模式管理功能，便于管理。
13.同时具有手机、平板监控客户端功能，远程可查看系统所有测点的实时数据、所有实时报警等关键信息的查看。
14.系统具有完善的数据存储管理功能，能选择数据存储方式，可以按照变化率存储数据。
15.系统可对外提供符合JOTS数据格式的北向接口，可以接入第三方系统平台（投标时投标文件提供协议样本）。
16.系统具备基于管理员的审计功能。 
	

	3
	报警功能管理软件模块
	套
	1
	工业
	可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。
	

	4
	WEB功能管理软件模块
	套
	1
	工业
	1.要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致，要求如下：
2.WEB页面需可以使用与监控站主机同样界面查看所有监测数据，并可自动根据监控站的更新而同步；
3.WEB访问端可不需增加任何软件、做任何特殊配置的前提下实现报表的检索、查阅，例如：历史数据分析报表、报警日志报表等；
4.支持主流浏览器的最新稳定版本访问。
	

	5
	串口服务器
	台
	1
	工业
	1.1个10/100 Mbps 自适应网口，支持 MDI/MDI-X 自适应功能                    
2.8个RS232/485/422串口，支持软件切换 
3.单个串口可支持 6 个会话
	

	6
	冷通道接入模块
	套
	2
	工业
	集成冷通道的微环境监控系统，实现同一平台集中监控。（含冷通道内的空调漏水监测、配电列头柜监测、门禁监测、温湿度监测等）
	

	6.14 安装辅材
	

	1
	安装辅材
	项
	1
	零售业
	含其他配套设备、线缆、线管、螺丝等
	

	七、消防工程
	133853.80

	7.1 气体灭火系统
	

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	1
	工业
	1.含箱体、灭火剂瓶组120L、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力：2.5MPa（+20℃）。
3.电磁型驱动装置工作电压：DC24V。
4.电磁型驱动装置驱动力：85N。
5.电磁型驱动装置工作电流：≤1.6A。
6.电磁型驱动装置行程：8㎜。
7.工作温度范围：0℃～50℃。
8.采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。具有等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。
	

	2
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	3
	工业
	1.含箱体、灭火剂瓶组150L、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力：2.5MPa（+20℃）。
3.电磁型驱动装置工作电压：DC24V。
4.电磁型驱动装置驱动力：85N。
5.电磁型驱动装置工作电流：≤1.6A。
6.电磁型驱动装置行程：8㎜。
7.工作温度范围：0℃～50℃。
8.采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。具有等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。
	

	3
	七氟丙烷灭火剂
	㎏
	485
	工业
	1.纯度≥99.6﹪。 
2.水份/（mg/kg）≤10 。
3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1。
4.蒸发残留物/﹪≤0.01。
	

	4
	气体灭火机械型泄压口
	台
	3
	工业
	1.有效泄压面积：0.12平方米。
2.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。
	

	7.2 自动灭火报警系统
	

	1
	火灾报警控制器
	台
	1
	工业
	1.执行标准:GB4717-2005，GB16806-2006。
2.总线电压：DC30V。
3.环境温度：0℃～50℃；湿度：≤95%（40℃±2）。
4.电源输入与机壳间绝缘电阻：≥50MΩ。
5.报警总线最大传输距离：1000m 。
6.通讯最远传输距离：1000m，串联接法。
7.交流电源输入电压：AC 220V（+10％-15％），50Hz 。 
8.交流电源工作电流：AC ≥1A。   
9.备用电源电池：DC12V 7Ah 1节。 
10.2个气体灭火分区，单机最大容量：报警容量为 1 个回路，128 个地址；气灭分区容量 2 个回路，每个回路 63 点。
11.4.3寸全彩中文液晶显示，可扩展RS232接口，接CRT图形显示系统。
	

	2
	紧急启停按钮
	个
	3
	工业
	1.工作电压:DC18V-30V。
2.监视电流:<0.3mA。
3.环境温度:-10℃-55℃。
4.相对湿度:≤93％(40±20℃)。
5.二线制与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。
6.动作触点全密封，抗氧化处理。
7.播拔式结构。
	

	3
	火灾声光报警器
	个
	6
	工业
	1.执行标准:GB26851-2011。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: <0.3mA。
4.动作电流: <5mA。
5.声压级:75-115db。
6.变频周期:2.5-3.5s闪光频率:1.0Hz-1.5Hz。
7.环境温度:-10℃至+55℃。
8.相对湿度:≤93％ (40±2℃)。
9.超低功耗，超低静态电流及报警电流。
10.采用无极性二总线及自主总线协议，无需外接24V。
	

	4
	气体释放指示灯
	个
	3
	工业
	1.工作电压：DC24V。
2.线制：二线连接，无极性。
3.环境温度：-10～+50℃。
4.环境湿度：≤95%RH(40±2℃)。
	

	5
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	5
	工业
	1.执行标准:GB4715-2024
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: <0.3mA。
4.环境温度:-10℃至+55℃。
5.相对湿度:≤93% (40±2℃)。
6.双光路迷宫結构，对四种标准试验火快速均衡响应。
7.可靠的软件设计，具有环境自动跟踪补偿功能及污染报警功能。
8.采用无极性二总线及自主总线协议，报警响应时间快速。
9.安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。
	

	6
	点型感温火灾探测器
	只
	10
	工业
	1.执行标准:GB4716-2024。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: <0.3mA。
4.环境温度:-10℃-55℃。
5.相对湿度:≤93% (40±2℃)。
6.采用高精度的热敏元件，具有热时间常数小，对监视范围内的温度变化响应速度快。
7.采用无极性二总线及自主总线协议报警响应时间快速。
8.安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。
	

	7
	输入/输出模块
	只
	4
	工业
	1.执行标准:GB16806-2006。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: <0.3mA。
4.动作电流: <1.2mA。
5.触点容量:DC34V/1.5A/25mS。
6.环境温度:-10℃-55℃。
7.二线制，与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。
8.输出均具有线路短路、断路检线功能。
9.输入输出自带隔离保护电路，有效滤除外部干扰。
10.插拔式结构，接触可靠，安装便利。
	

	8
	输入输出模块
	只
	4
	工业
	1.执行标准:GB16806-2006。
2.工作电压:DC24V。
3.监视电流: <0.3mA。
4.动作电流：<5.5mA。
5.触点容量:2A 30VDC。
6.环境温度: 0℃～55℃，相对湿度≤93%（40±2℃）。
7.通过总线与消防联动控制器通信。
8.编号方式：电子编码。
9.输入、输出均具有线路短路、断路检线功能。
10.输入、输出自带隔离保护电路，有效滤除外部干扰。
11.插拔式结构，接触可靠，安装便利。
	

	9
	手提式二氧化碳灭火器
	具
	4
	工业
	1.灭火器类型：手提式二氧化碳灭火器。
2.产品符合GB4351-2023《手提式灭火器》新国标标准。
3.灭火剂重量:约3kg。
4.有效喷射时间S：≥8。
5.灭火级别：21B CE。       
6.喷射滞后时间S：≤5。  
7.有效喷射距离m：≥2。   
8.使用温度范围℃：-10℃至+55℃。
	

	10
	灭火器箱
	个
	2
	工业
	1.产品材质：铁（外表镀红漆）。
2.装2瓶3KG手提式二氧化碳灭火器。
	

	7.3 应急疏散设备
	

	1
	消防应急灯
	盏
	10
	工业
	双头壁挂式，防护等级IP30，DC36V供电。
	

	2
	安全出口指示灯
	盏
	4
	工业
	单面安全出口，不锈钢材质，防护等级IP30，DC36V供电。
	

	3
	消防应急电源箱
	台
	1
	工业
	壁挂式、防护等级IP33，4路200W。
	

	4
	呼吸器
	个
	4
	工业
	1.符合GB21976.7-2012标准要求。
2.防护时间：≥30 min。
3.滤烟率≥95﹪。
4.吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa。
5.环境温度：0℃-40℃。
	

	7.4 灾后排气设备
	

	1
	防爆排风机
	台
	1
	工业
	1.风量：≥1230m3/h。
2.全压：45Pa。
3.功率：0.04kW。
4.转速：≥1450rpm。
5.噪声：≤60dB（A）。
6.工作电压：AC 220V。
7.安装尺寸：约400X400（mm）。
	

	2
	防爆排风机
	台
	1
	工业
	1.风量：≥5800m3/h。
2.全压：121Pa。
3.功率：0.25kW。
4.转速：≥1450rpm。
5.噪声：≤65dB（A）。
6.工作电压：AC 220V。
7.安装尺寸：约570X570（mm）。
	

	3
	风机控制按钮
	个
	2
	工业
	工作电压：AC220/DC24V，配套风机使用。
	

	4
	280℃电动防火阀 
	个
	2
	工业
	电动防火阀（平时关闭，灭火后开启，自动关闭）。
	

	5
	铝合金单层百叶
	个
	4
	工业
	定制，材质铝合金，烤漆白色。
	

	7.5 管线材料
	

	1
	电源线
	m
	100
	工业
	NH-RVS-2X1.5mm²。
	

	2
	电源线
	m
	100
	工业
	H-BVR-2*1.5mm² 
	

	3
	电源线
	m
	200
	工业
	NH-BVR-2.5mm²。
	

	4
	电源线
	m
	100
	工业
	NH-BV-3*4mm² 
	

	5
	钢质线管
	m
	100
	工业
	规格：￠20，厚度1.2mm。
	

	6
	辅材
	项
	1
	零售业
	膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、支架、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母、防火漆、油漆等
	

	7.6 消防检测
	

	1
	消防检测服务
	项
	1
	科学研究和技术服务业
	具有检测资质的第三方进行消防检测，并出具合格的检测报告。
	

	八、综合布线
	511747.25

	8.1 接入区综合布线
	

	1
	室外24芯单模 OS2 光缆
	米
	1500
	工业
	1. 光缆整体符合 GB/T 7424、YD/T 901 标准，具有很好的机械性能和温度特性
2. 松套管采用 PBT 高模量材质，耐水解时长≥1500h、环刚度≥8MPa，耐水解性能优异、结构强度高
3. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
4. 采用紧密层绞结构，松套管温变回缩率≤0.2‰，可有效防止套管回缩拉伤光纤
5. PE具有很好的抗紫外线辐射性能
6. 单根钢丝中心加强芯、涂塑铝带(APL)防潮层
7. 光纤规格：B1.3（OS2）
◆8. 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22/＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0
9. 光纤芯数：24芯
10. 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N
11. 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm
12. 工作温度：-40℃～+70℃
	

	2
	单模 OS2 单芯尾纤
	条
	384
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准
2. 单模尾纤，长度：1米
3. 采用LC连接器，便于安装，性能稳定
4. 外径：0.9mm，纤芯：单模采用G657.A2纤芯
5. 低烟无卤（LSZH）外皮；优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC60332-1阻燃标准，气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
6. 连接器符合YD/T 1272.1-2018 标准。
7.IL≤0.25dB， 
8. 温度范围：-20℃ - 60℃
	

	3
	耦合器
	个
	384
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4，IEC61754-20，EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	4
	光纤熔接
	芯
	384
	工业
	光纤熔接
	

	5
	预端接12芯单模 OS2 MPO-MPO光缆-15M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
3. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 607542，低烟无卤排放IEC61034-2标准
4. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，12芯
5. 线缆外径:4.5±0.1mm
6. 连接器衰减≤0.6dB
7. 回波损耗≥65dB
8. 分支器卡入式设计，免工具安装
9. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
	

	6
	预端接12芯单模 OS2 MPO-MPO光缆-25M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
3. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1， 气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
4. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，12芯
5. 线缆外径:4.5±0.1mm
6. 连接器衰减≤0.6dB
7. 回波损耗≥65dB
8. 分支器卡入式设计，免工具安装
9. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
	

	7
	预端接12芯单模 OS2 MPO-MPO光缆-20M
	条
	2
	工业
	1. 符合TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
3. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
4. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，12芯
5. 线缆外径:4.5±0.1mm
6. 连接器衰减≤0.6dB
7. 回波损耗≥65dB
8. 分支器卡入式设计，免工具安装
9. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
	

	8
	12芯MPO光纤模块盒
	个
	20
	工业
	1. 对称式结构设计，方便布线施工
2. 正面采用12芯优化的LC连接器，背面采用一个MPO连接器
3. 卡扣式安装方式，免工具安装，施工便捷
4. 更换相应的模块，即可实现由10G到40G、100G链路完美的平滑升级，节省建设成本
5. 标准精度连接器，插入损耗：多模MPO≤0.7dB， LC≤0.3dB 
6. 环境条件：工作温度：-25℃∽+55℃；相对湿度：≤93%（+40℃时）
7. 耐久性：MPO型≥500 200次，LC型≥500次
8. 插拔力： MPO型：允许的插入力＜3.4N，允许的拔出力＜3.4N；LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
9.MPO连接器光学性能：满足YD/T1272.5-2019 标准。
10. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
	

	9
	预端接24芯单模 OS2 LC-LC光缆-20M
	条
	16
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1，气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，24芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：20米
	

	10
	24芯LC光纤模块板
	个
	32
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2.  优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	11
	6A 类铜缆
	箱
	8
	工业
	1. 符合ISO / IEC11801 & ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准
2. 23AWG
3. 中心十字骨架结构
4. 频率：500MHz
5. U/UTP
6. 低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2，烟雾浓度标准：IEC 61034-2
7. 线缆外径:7.2± 0.3 mm
	

	12
	超六类非屏蔽网络模块
	个
	192
	工业
	1. 传输性能超过ANSI/TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801关于Cat.6A和Class EA对连接硬件的要求
2. 塑体外壳：PC料，UL94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
◆3. 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
4. IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 
5. PCB板：FR4，厚度1.6mm
6. 插入力≤20N，拔出力≥20N
7. 插拔≥750次，端接≥250次
8. 传输带宽：500MHz
	

	8.2 外网区综合布线
	

	1
	预端接24芯单模 OS2 LC-LC光缆-12M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，24芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：12米
	

	2
	预端接12芯单模 OS2 LC-LC光缆-12M
	条
	6
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，12芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：12米
	

	3
	24芯LC光纤模块板
	个
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8. 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	4
	12芯LC光纤模块板
	个
	12
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8. 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	5
	预端接24芯多模 OM4 LC-LC-15M
	条
	14
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 多模OM4 ，24芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：15米
	

	6
	预端接12芯多模 OM4 LC-LC-12M
	条
	56
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
◆2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 多模OM4 ，12芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：12米
	

	7
	预端接2芯多模 OM4 LC-LC-6M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准
2. 纤芯50/125um 
3. 线缆外径≤2.0mm
4. 插入衰减≤0.20dB@850nm&1300nm
5. 回波损耗≥36dB
6. 连接器符合YD/T 1272.1-2018 标准
7. 低烟无卤（LSZH）外皮；优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC60332-1阻燃标准，气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准
	

	8
	24芯LC光纤模块板
	个
	24
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8. 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	9
	12芯LC光纤模块板
	个
	112
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20，EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8. 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求。
	

	10
	2芯LC光纤模块板
	个
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8. 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求。
	

	11
	预端接12芯多模 OM4 MPO-MPO 光缆-6M
	条
	1
	工业
	1．  优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2．纤芯：多模采用抗弯OM4光纤，12芯
3．线缆外径：4.5±0.2mm
4．连接器损耗≤0.3dB
5．回波损耗 APC≥40dB、UPC≥25dB
6．采用低烟无卤外皮， 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准；当国内标准无明确规定时，性能指标可等同或不低于：阻燃符合IEC 60332-1, 气体排放符合IEC 60754-2，低烟无卤排放符合IEC61034-2标准
7．分支器卡入式设计，免工具安装
8．抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
9．MPO连接器光学性能：满 YD/T1272.5-2009 中的 4.5 条款。
10．预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
11．工作温度：-20℃～60℃
	

	12
	12芯MPO光纤模块盒
	个
	2
	工业
	1. 对称式结构设计，方便布线施工
2. 正面采用12芯优化的LC连接器，背面采用一个MPO连接器
3. 卡扣式安装方式，免工具安装，施工便捷
4. 更换相应的模块，即可实现由10G到40G、100G链路完美的平滑升级，节省建设成本
5. 标准精度连接器，插入损耗：多模MPO≤0.5dB， LC≤0.2dB 
6. 环境条件：工作温度：-25℃∽+55℃；相对湿度：≤93%（+40℃时）
7. 耐久性：MPO型≥500 200次，LC型≥500次
8. 插拔力： MPO型：允许的插入力＜3.4N，允许的拔出力＜3.4N；LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
9. MPO连接器光学性能：满YD/T1272.5-2009中的4.5条款
10. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
	

	13
	6A 类铜缆
	箱
	30
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ISO / IEC11801 & ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准
2. 23AWG
3. 中心十字骨架结构
4. 频率：500MHz
5. U/UTP
6. 低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 ，烟雾浓度标准：IEC 61034-2
7. 线缆外径:7.2±0.3 mm
	

	14
	超六类非屏蔽网络模块
	个
	960
	工业
	1. 传输性能优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ANSI/TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801关于Cat.6A和Class EA对连接硬件的要求
2. 塑体外壳：PC料，UL94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
◆3. 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
4. IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 
5. PCB板：FR4，厚度1.6mm
6. 插入力≤20N,拔出力≥20N
7. 插拔≥750次，端接≥250次
8. 传输带宽：500MHz
	

	8.3 内网区综合布线
	

	1
	预端接24芯单模 OS2 LC-LC光缆-10M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，24芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：10米
	

	2
	预端接12芯单模 OS2 LC-LC光缆-10M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1， 气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，12芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：10米
	

	3
	24芯LC光纤模块板
	个
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801，TIA-604-3，TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20，EIA/ECA310-D，UL94-V0，IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	4
	12芯LC光纤模块板
	个
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801，TIA-604-3，TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4，IEC61754-20，EIA/ECA310-D，UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	5
	预端接24芯多模 OM4 LC-LC-12M
	条
	12
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1，气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 多模OM4，24芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：12米
	

	6
	预端接12芯多模 OM4 LC-LC-15M
	条
	76
	工业
	1.优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
◆2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1，气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
◆3. 纤芯: 多模OM4 ，12芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：15米
	

	7
	预端接2芯多模 OM4 LC-LC-6M
	条
	4
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准
2. 纤芯50/125um 
3. 线缆外径≤2.0mm
4. 插入衰减≤0.20dB@850nm&1300nm
5. 回波损耗≥36dB
6. 连接器符合YD/T 1272.1-2018 标准。
7. 低烟无卤（LSZH）外皮；优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC60332-1阻燃标准，气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
	

	8
	24芯LC光纤模块板
	个
	24
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801，TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4，IEC61754-20，EIA/ECA310-D，UL94-V0，IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	9
	12芯LC光纤模块板
	个
	152
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	10
	2芯LC光纤模块板
	个
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801，TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4，IEC61754-20，EIA/ECA310-D,UL94-V0，IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	11
	预端接12芯多模 OM4 MPO-MPO 光缆-6M
	条
	1
	工业
	1． 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2．纤芯：多模采用抗弯OM4光纤，12芯
3．线缆外径：4.5±0.2mm
4．连接器损耗≤0.3dB
5．回波损耗 APC≥40dB、UPC≥25dB
6．采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
7．分支器卡入式设计，免工具安装
8．抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
9．MPO连接器光学性能：满 YD/T1272.5-2009 中的 4.5 条款。
10．预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
11．工作温度：-20℃ ～60℃
	

	12
	12芯MPO光纤模块盒
	个
	2
	工业
	1. 对称式结构设计，方便布线施工
2. 正面采用12芯优化的LC连接器，背面采用一个MPO连接器
3. 卡扣式安装方式，免工具安装，施工便捷
4. 更换相应的模块，即可实现由10G到40G、100G链路完美的平滑升级，节省建设成本
5. 标准精度连接器，插入损耗：多模MPO≤0.5dB， LC≤0.2dB 
6. 环境条件：工作温度：-25℃∽+55℃；相对湿度：≤93%（+40℃时）
7. 耐久性：MPO型≥500 200次，LC型≥500次
8. 插拔力： MPO型：允许的插入力＜3.4N，允许的拔出力＜3.4N；LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
9. MPO连接器光学性能：满YD/T1272.5-2009中的4.5条款
10. 预端接连接器（MPO）优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义
	

	13
	6A 类铜缆
	箱
	35
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ISO / IEC11801 & ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准
2. 23AWG
3. 中心十字骨架结构
4. 频率：500MHz
5. U/UTP
6. 低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 ，烟雾浓度标准：IEC 61034-2
7. 线缆外径:7.2±0.3 mm
	

	14
	超六类非屏蔽网络模块
	个
	1200
	工业
	1. 传输性能超过ANSI/TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801关于Cat.6A和Class EA对连接硬件的要求
2. 塑体外壳：PC料，UL94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
◆3. 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
4. IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 
5. PCB板：FR4，厚度1.6mm
6. 插入力≤20N,拔出力≥20N
7. 插拔≥750次，端接≥250次
8. 传输带宽：500MHz
	

	8.4 配线架
	

	1
	24口网络配线架(空架)
	个
	99
	工业
	1. 屏蔽&非屏蔽通用型配线架，空架，不含模块
2. 静电粉末喷涂，黑色细沙纹，保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量
3. 高度 1U快捷式配线架，兼容T568.A和T568.B两种打线方式
4. 后端带可拆卸理线器, 控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理，保证垂直进线方向，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观
5. 附件包括：机柜螺丝，扎带，接地线
6. 工作温度范围：-10℃～60℃
7. 存储温度范围：-10℃～60℃
	

	2
	24芯光纤配线架(空架)
	个
	8
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，美观大方，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	3
	48芯光纤配线架(空架)
	个
	33
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求。
	

	4
	96芯光纤配线架(空架)
	个
	9
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；超紧凑尺寸，支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	5
	144芯光纤配线架(空架)
	个
	10
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 2U高度最大支持预端接/熔接192芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁、超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装，
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，美观大方，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	6
	288芯光纤配线架(空架)
	个
	10
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 4U高度最大支持预端接/熔接384芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁、超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装，
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，美观大方，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	7
	空白挡板、配线架盲板
	批
	1
	工业
	空白挡板、配线架盲板
	

	8
	多模双芯LC-LC光跳线OM4 3M
	条
	100
	工业
	多模双芯LC-LC光跳线OM4 3M
	

	9
	单模 OS2 双芯LC-LC光跳线 3M
	条
	100
	工业
	单模 OS2 双芯LC-LC光跳线 3M
	

	10
	超六类非屏蔽跳线 2米
	条
	200
	工业
	超六类非屏蔽跳线 2米
	

	8.5 光纤线槽
	

	1
	光纤线槽
	米
	85
	工业
	1.光纤槽道截面尺寸规格为：约240mm* 100mm；采用封闭式结构，保证保护跳纤免受物理伤害；
2.主体采用工程阻燃ABS材料(PVC)，表面光滑、平整；
3.提供固定出纤口及活动出纤口，满足机房设备扩容或新增业务的需要；
4.保证光纤全程曲率半径≥40mm；
5.提供冗余跳纤的存贮功能；
6.连接可靠，可采用吊挂式或底部支撑的方式进行固定。
	

	2
	吊杆及配件
	批
	1
	零售业
	吊杆及配件
	

	8.6 电话设备
	

	1
	电话光端机
	对
	5
	工业
	端口配置： ≥32 路 RJ11 电话接口，支持 FXO（与程控交换机对接）和 FXS（与用户电话机相连）功能；提供1 个光口，支持单纤/双纤传输，光纤接口类型包括 FC/SC/ST/LC（SFP）。
技术性能：采用 PCM 编码，每路语音占用独立信道，确保语音质量清晰稳定。无中继传输距离为≥2Km（多模）或 20Km（单模）；发射功率：单模 1310/1550nm ≥-9dBm，多模850nm 为 -18dBm，多模 1310nm 为 -25dBm；接收灵敏度范围为-28dBm 至 -40dBm。
	

	2
	电话配线架
	个
	5
	工业
	100对语音110配线架。
	

	3
	辅材
	批
	1
	零售业
	所有涉及相关安装实施材料。
	

	灾备机房改造
	

	一、装饰装修工程
	55531.00

	1.1 拆除工程
	

	1
	吊顶拆除
	㎡
	42
	工业
	原铝扣板吊顶拆除及清理
	

	2
	玻璃隔断拆除
	㎡
	14
	工业
	原玻璃隔墙拆除，拆除及清理
	

	3
	防静电架空地板拆除
	㎡
	42
	工业
	原防静电架空地板拆除及清理
	

	4
	机柜拆除
	台
	9
	工业
	原有机柜拆除
	

	5
	空调拆除
	台
	2
	工业
	原空调及管路拆除、清理
	

	6
	UPS拆除
	台
	3
	工业
	原UPS及蓄电池拆除
	

	7
	灯具、插座拆除
	项
	1
	工业
	原照明灯具及插座（含管线）拆除、清理
	

	8
	线缆、线槽、线管拆除
	项
	1
	工业
	原有线缆、线槽、线管拆除及清理
	

	9
	消防拆除
	项
	1
	工业
	原水喷淋消防拆除、清理
	

	10
	玻璃窗拆除
	㎡
	18.36
	工业
	空调外机室原有玻璃窗拆除
	

	1.2 地面装饰工程
	

	1
	空调挡水围堰
	m
	7
	工业
	1.部位：灾备机房
2.砖砌规格:约100高*100mm宽
3.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆M5
	

	2
	挡水围堰防水处理
	㎡
	3
	工业
	1.部位：灾备机房
2.2mm厚JS防水涂料两遍，并做砂浆保护层
	

	3
	地面防尘处理
	㎡
	42
	工业
	1.部位：灾备机房
2.防尘涂料两遍，0.8mm厚
	

	4
	地面保温处理
	㎡
	50
	工业
	1.部位：灾备机房
2.保温材质、厚度：25mm厚A1级页岩棉
3.粘贴方式：专用胶带接缝密封，胶水等粘贴材料应采用环保胶水
	

	5
	镀锌钢板
	㎡
	50
	工业
	1.部位：灾备机房
2.镀锌钢板，0.8厚，拼缝搭接满足设计要求。
	

	6
	防静电活动地板
	㎡
	42
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.规格：约600mm*600mm*35mm全钢防静电地板，集中载荷：≥454KG，极限载荷：≥13350N，均布载荷：2300N（挠度≤2mm），PLC贴面，填充材料：发泡水泥，系统电阻：1*106-10*1010Ω。含地板横梁、支架。安装高度25cm。
	

	1.3 墙面装饰工程
	

	1
	玻璃隔断
	㎡
	19
	工业
	1.部位：灾备机房
2.边框材料种类、规格:304拉丝不锈钢包框，厚度1.2mm
3.玻璃品种、规格、颜色:12mm防火玻璃隔断，耐火时间≥2h
4.基层材料种类、规格：采用12cm防火夹板底
5.特殊功能：环保、防磨、防火、防潮
6.橡胶衬垫玻璃底部，玻璃胶填充空隙。
	

	2
	玻璃隔断上下封堵
	㎡
	5
	工业
	1.部位：玻璃隔断处
2.基层材料种类、规格:双面封12cm防火石膏板，内填50mm厚岩棉
	

	3
	墙面胶漆
	㎡
	70
	工业
	1.部位：灾备机房
2.乳胶漆，一底两面
	

	4
	金属踢脚线
	m
	22
	工业
	1.部位：信息中心机房、监控室、动力机房
2.基层材料种类、规格:9厘板
3.材质规格：304不锈钢，100mm高踢脚线
4.安装方式：卡扣安装、无需日常维护；
	

	1.4 天棚装饰工程
	

	1
	天棚防尘处理
	㎡
	45
	工业
	1.部位：灾备机房
2.防尘涂料两遍，0.8mm厚
	

	2
	天棚保温处理
	㎡
	45
	工业
	1.部位：灾备机房
2.保温材质、厚度：25mm厚A1级页岩棉
3.粘贴方式：专用胶带接缝密封，胶水等粘贴材料应采用环保胶水
	

	3
	微孔铝合金吊顶板
	㎡
	42
	工业
	1.部位：灾备机房
2.面层材质规格：微孔铝扣板600mm*600mm*0.8mm
3.主龙骨材质：U型轻钢龙骨
4.边龙骨材质：铝合金边龙骨
	

	4
	铝合金收边条
	㎡
	28
	工业
	1.部位：灾备机房
约25mm*25mm*0.5mm
	

	5
	满堂脚手架搭建
	㎡
	42
	工业
	搭设高度：净高度3m
	

	1.7 门窗工程
	

	1
	门洞封堵
	㎡
	1.6
	工业
	1.部位：灾备机房
2.红砖封堵
3.双面抹灰、刮腻子乳胶漆
	

	2
	开门洞
	㎡
	1.76
	工业
	1.部位：杂物间
2.尺寸：约800mm×2200mm。
	

	3
	铝合金门
	樘
	1
	工业
	1.部位：杂物间
2.尺寸：约800mm×2200mm。
	

	4
	钢制防火门
	樘
	1
	工业
	1.部位：灾备机房
2.尺寸：约800mm×2200mm。
3.防火等级：甲级，满足现行有关防火规范。
4.门面钢板≥1.0mm，门框钢板≥1.5mm，门扇厚度≥50mm，钢板4合页，合页连接加衬板，厚度3.0mm。含闭门器。
	

	5
	钢制防火门
	樘
	1
	工业
	1.部位：灾备机房
2.尺寸：约1500mm×2200mm。
3.防火等级：甲级，满足现行有关防火规范。
4.门面钢板≥1.0mm，门框钢板≥1.5mm，门扇厚度≥50mm，钢板4合页，合页连接加衬板，厚度3.0mm。含闭门器。
	

	6
	防火玻璃门
	㎡
	3.3
	工业
	1.12mm厚防火玻璃门
2.规格：约1500mm×2200mm。
3.含地弹簧、拉手等优质五金配件
	

	7
	窗户封堵
	㎡
	3
	工业
	1.部位：动力机房
2.原窗户防水处理
3.埃特板封堵
	

	二、供配电工程
	61944.00

	2.1 配电柜/箱/开关
	

	1
	墙挂式交流市电配电箱
	台
	1
	工业
	尺寸（约650mm*250mm*800mm宽×深×高），输入回路：配置1个160A/3P双电源切换开关，输出回路：4个100A/3P塑壳断路器、3个50A/3P微型断路器、8个16A/1P微型断路器，设置浪涌保护器，含独立零线排、接地排
	

	2
	UPS输出电配电箱
	台
	1
	工业
	尺寸（约650mm*250mm*800mm宽×深×高），输入回路：配置1个100A/3P双电源切换开关，输出回路：20个32A/1P微型断路器，5个16A/1P微型断路器，设置浪涌保护器，含独立零线排、接地排
	

	2.3 照明插座
	

	1
	LED平板灯
	套
	9
	工业
	1.LED灯盘，60W，LED，AC220V,防爆型
2.规格约600mm*600mm
3.嵌入式安装
	

	2
	吸顶灯
	套
	1
	工业
	LED吸顶灯盘，24W
	

	3
	单联单控开关
	套
	3
	工业
	1.型号：10A ～250V
2.安装方式：底边距地1.3m暗装
	

	4
	安全型二三孔插座
	套
	10
	工业
	1.10A 安全型
2.安装方式：底边距地0.3m
	

	2.4 电线电缆
	

	1
	电力电缆
	m
	200
	工业
	市电接入点---墙挂式交流市电配电箱，WDZB-YJY-4*50+1*25mm²
	

	2
	电力电缆
	m
	36
	工业
	市电箱---精密空调，WDZB-YJY-4*25+1*16mm²，2条 共40米
	

	3
	阻燃铜芯电缆
	m
	200
	工业
	阻燃铜芯 WDZ-BYJ-3*2.5 穿管敷设
	

	4
	电力电缆
	m
	6
	工业
	UPS输出配电箱---墙挂式交流市电配电箱，WDZB-YJY-4*35+1*16mm²
	

	5
	电力电缆
	m
	8
	工业
	UPS主机点---UPS输出配电箱，WDZB-YJY-4*35+1*16mm²
	

	2.5 接地系统
	

	1
	接地铜排
	m
	40
	工业
	紫铜排 30mm*3mm
	

	2
	接地铜箔
	m
	100
	工业
	接地铜箔 50mm*0.3mm
	

	3
	等电位端子联结箱
	个
	1
	工业
	定制
	

	4
	钢铜转换接头
	套
	2
	工业
	30mm*3mm
	

	5
	绝缘子
	个
	40
	工业
	25mm*5mm
	

	6
	接地线
	m
	50
	工业
	BVR50mm²
	

	7
	接地线
	m
	10
	工业
	BVR35mm²
	

	8
	接地线
	m
	40
	工业
	BVR16mm²
	

	9
	接地线
	m
	100
	工业
	BVR6mm²
	

	10
	接地系统测试
	项
	1
	科学研究和技术服务业 
	具有检测资质的第三方进行接地检测，并出具合格的检测报告。
	

	2.6 金属走线槽、线管
	

	1
	镀锌网格桥架
	m
	13
	工业
	镀锌网格桥架300mm*105mm
	

	2
	金属线槽
	m
	30
	工业
	金属线槽200mm*100mm*1.2mm
	

	3
	金属线管
	m
	200
	工业
	JDG20，吊顶内或地板下安装
	

	4
	金属线管
	m
	30
	工业
	JDG20， 砖、混凝土结构暗配 
	

	5
	凿槽及恢复  
	m
	30
	工业
	凿槽、刨沟  砖结构（公称管径20mm以内）
	

	三、精密空调
	234679.00

	1
	精密空调
	台
	2
	工业
	◆1．总冷量≥30kW，显冷量≥27kW，显热比≥0.9，风量≥9000m3/h，上送风。
2．带加热加湿功能，加热量≥5kW，加湿量≥3kg/h。
3．输入电压允许波动范围：380～415V±10%。
4．温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。
5．精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。
6．精密空调可支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量。 
7．机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下安全可靠。
8．机组压缩机和干燥过滤器需可支持现场原地免动火、免割管拆分维护，降低运维难度。
9．可以实现最低10%的IT负载及90%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。
10．空气过滤器应便于更换，所安装的过滤器应保证机房的洁净度，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。
11．精密空调应支持制冷剂不足智能检测技术，可以对制冷剂不足进行预判并通过相关界面直观展示给运维人员，制冷剂不足智能检测技术可以及时预警提醒运维人员补充制冷剂。
12．精密空调控制器应采用不低于7英寸LCD屏 ，人机交互好。
13．应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条，具备访问日志回溯功能，可显示用户登录及设置修改历史，可存储不小于1000条历史记录信息
14．具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。
15．能显示30天温湿度彩色曲线 ，支持运维人员现场查看机组运行状态。
	

	2
	铜管
	m
	54
	工业
	铜管φ16，含保温棉、管路支架。
	

	3
	铜管
	m
	54
	工业
	铜管φ22，含保温棉、管路支架。
	

	四、机柜系统
	14953.00

	1
	PDU(机柜专用排插）
	个
	20
	工业
	1.输入参数：单相32A，额定电压：220V，输入电压范围：200V~240V，输入频率：50Hz/60Hz。
2.输入方式：单路电源单相输入，32A接线盒。
3.输出路数：PDU输出路数不少于24路，其中20位10A国标插座+4位16A国标插座。
4.安装方式：垂直安装。
	

	五、动环监控工程
	48935.60

	5.1 市电监测
	

	1
	三相电量仪
	台
	2
	工业
	1.测量范围：AC30-600V（线电压），AC20-400V（相电压）   2.电流：0-6A，单相功率：0-4000W，总功率：0-12000W；50/60Hz                                                                             3.测量精度：电流0.5%（0.5-6A），电压：0.5%（20-400V）；线电压1%，输出RS485，三相四线
	

	2
	电流互感器
	个
	6
	工业
	监测电流范围：0～50A 嵌套式安装。
	

	3
	电量监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.监测配电的参数；
2.系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等；
3.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据及其报警事件等。
	

	5.2 UPS电源监测
	

	1
	UPS监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。
2.系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。
3.具体监测的内容和控制的项目与供应商提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。
4.系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线。
	

	5.3 蓄电池监测
	

	1
	电池组监测单元主机
	台
	1
	工业
	1.可采集所在电池内部温度、电压、内阻、并计算出电池的容量状态；
2.具有LED指示灯，直观的反映设备状态；
3.大屏幕LCD交互界面，以及操作键盘，完成参数查看、设定功能，告警查看功能；
4.提供RS485通信接口和IP网络接口（同时具备）；可与动力集中监控联网，具有远端监测功能；
5.支持本地告警功能，电池检测模块具备LED指示灯，参数异常时红色闪烁；主机通过蜂鸣器鸣叫告警；
6.具有数据存储功能，可以独立本地存储本组蓄电池参数，不依赖上位机软件，可以独立在本地查询；
7.监测单元主机具有增强可靠性的回环接口设计。（投标时投标文件提供详细说明其功能用法）
8.监测单元具有环境温度接入口，可以同时监测环境温度。
	

	2
	蓄电池单体采集模块
	个
	40
	工业
	1.基本要求：1节蓄电池配1个，支持采集12V蓄电池单体内阻、电压及电池温度，电压采集范围：10V～+16V，精度：±0.3%；内阻采集范围：100ｕΩ～50mΩ，精度±2%；
2.单体采集模块有独立的指示灯，蓄电池正常显示绿色，蓄电池有告警显示红色。
	

	3
	AM采集线
	条
	40
	工业
	1. 1节蓄电池配1根，U型电池夹开口直径8mm；
2. 内置单体温度传感器。
	

	4
	电流传感器
	个
	1
	工业
	1.1组蓄电池配1个，电流检测精度≤3%，
2.线性度误差小于0.5%，一组电池配1个。
	

	5
	单总线温度传感器
	个
	1
	工业
	PT100，精度0.5%，采用标准三线采集技术
	

	6
	蓄电池监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.实时在线巡回检测单体电池的电压，判断蓄电池的充、放电状态；
2.检测特定状态下的内阻；
3.实时监测蓄电池组总电压、环境温度；
4.实时监测蓄电池组充、放电电流；
5.根据端电压、总电压和温度对蓄电池状态实时诊断。
6.系统对蓄电池参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录；
	

	5.4 空调监测
	

	1
	精密空调监测软件模块
	套
	2
	工业
	1.通过监控平台软件可远程修改空调各设置参数，对空调进行远程开关机、复位操作；
2.实现空调来电自启动、远程控制等功能；  
3.空调监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表。
	

	5.5 漏水监测
	

	1
	泄漏检测控制器
	个
	1
	工业
	1.两个漏水检测通道；
2.同时具备485输出和开关量告警输出（每通道单独输出）；
3.支持高、中、低三个灵敏度切换；
4.面板可操作。显示灵敏度档位、两路漏水告警指示灯。
	

	2
	泄漏检测10米感应绳
	根
	1
	工业
	1.电缆直径：6.0 mm （标称）；
2.连续性检测线与信号线：2 x 26 AWG ，含氟聚合物绝缘；
3.传感线长度：10m。
	

	3
	漏水监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行；
2.系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布；
3.根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案；
4.可通过主流浏览器的最新稳定版本进行全面监视机房漏水监测实时状况及其报警事件。
	

	5.6 温湿度监测
	

	1
	数字型温湿度传感器
	个
	2
	工业
	1.采用高精度数字温度传感器；
2.温度传感器通过程监控主机统一供电，方便布线和安装；
3.通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式； 
4.带有大屏幕液晶显示，LCD显示区域面积要求达到60mm×42mm，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试；
5.测量范围温度： -20℃～70℃湿度：0～100%rh
6.测量精度：温度：±0.5℃湿度：±5%rh
	

	2
	温湿度监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；
2.根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；
3.系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录；
4.可通过主流浏览器的最新稳定版本进行全面监视机房温湿度实时情况及其报警事件。
	

	5.7 消防监测
	

	1
	消防监测软件模块
	套
	1
	工业
	1.通过采集消防控制箱干接点报警信号，将采集信号发送至现场监控单元通过集中监控管理平台软件实施即时监测；
2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。
	

	5.8 视频监控系统
	

	1
	红外半球摄像机
	台
	6
	工业
	1.镜头焦距2.8mm，红外灯补光距离30m
2.芯片 算力 1 TOPS，内存 DDR3 0.2500 GB，Flash SPI NAND FLASH 256.0 MB
3.Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS，最低照度 彩色:0.002Lux(F1.6,AGCON),黑白:0.001Lux(F1.6，AGC ON),0Lux(红外开启)
4.镜头焦距2.8mm，镜头视角水平:111.4°；垂直:58.9°
5.含摄像机支架
	

	2
	交换机
	台
	1
	工业
	1.整机性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥900Mpps；
2.设备配置：提供 2.5GE电口≥48个，25GE光口≥4个，100GE 光口≥2个，提供独立可拔插风扇≥ 2块，提供万兆单模光模块≥4块；
3.支持静态路由、RIP，RIPng、OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6、BGP4，BGP4+等IPV4/IPV6路由协议；
4.支持IGMP v1，v2，v3、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM等组播协议；
5.冗余电源模块插槽个数≥2，确保在PoE满供的情况下，即使单电源损坏，不影响PoE供电；
6.支持 PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR等队列调度；
7.支持硬件BFD，最小3ms检测间隔；
8.支持DHCP Snooping 绑定表的建立与维护，有利于预防恶意攻击者的中间人攻击，支持ARP表项严格学习功能，可以防止因为ARP欺骗攻击导致用户无法上网；
9.支持STP、RSTP、MSTP生成树协议，消除二层环路；
10.支持IPv4 路由表≥192K，IPv6 路由表≥96K，MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k；
11.支持用户无论通过有线或无线方式接入网络，也无论其在何时何地登录并获取 IP 地址，均可获得一致的访问权限策略，方便用户管理。
	

	3
	视频监控软件接口模块
	项
	1
	工业
	1.系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面；
2.可以按照设定，对视频通道进行任意分组显示；
3.具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，进行录像处理；
4.应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频；
5.可通过主流浏览器的最新稳定版本全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。
	

	5.9 门禁系统
	

	1
	四门门禁控制器
	台
	1
	工业
	1.记录容量：≥10万；指纹容量：≥3000  卡容量：≥3000                                                                                                                        2.Wiegand读头：≥2；RS485读头：≥4；
3.通讯方式：RS485、TCP/IP；                  
4.工作环境：0℃-45℃
	

	2
	人脸门禁一体机
	个
	4
	工业
	1.配置不低于 5 寸显示屏；
2.存储容量：系统应支持不低于 2000 张卡片管理；不低于 2000 张人脸容量，最大支持不低于 5000 条含抓拍图的事件存储；
3.工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式；
4.识别模式：支持单人识别和多人识别模式；
5.出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含： 1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）支持上述任意一种或两组的组合；人脸、指纹、刷卡认证识别时间不高于1秒；
6.人脸、指纹、IC 卡等数据上传及下载支持通过网络进行远程更新；
7.摄像头：采用高清双目相机，1 路不低于 200W可见光摄像头，1路不低于200W红外补光摄像头；
8.支持设备异常告警，上传告警数据至动环监控系统；
9.配套100张不可仿制IC白卡。
	

	3
	门控开关
	个
	2
	工业
	86型，优质 PC+ABS 改性工程塑料，UL94 V-0 级最高阻燃等级，耐高温、抗老化、抗划痕，不易发黄变形；面板哑光防指纹，标配文字开门标识激光蚀刻不掉色。
	

	4
	单联磁力锁
	把
	1
	工业
	输入电压：DC12V/24V+10%；维持电流：DC12V/500mA   (根据抗拉力不同各异)；启动电流：DC12V/1A；最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；工作温度：-10～+55℃；适用湿度：0～95%（相对湿度）
	

	5
	双联磁力锁
	把
	2
	工业
	输入电压：DC12V/24V+10%；维持电流：DC12V/500mA   (根据抗拉力不同各异)；启动电流：DC12V/1A；最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；工作温度：-10～+55℃；适用湿度：0～95%（相对湿度）
	

	6
	开关电源
	个
	3
	工业
	输入：交流220V，输出：直流12V/5A
	

	7
	玻破开关
	个
	3
	工业
	1.标准 86mm×86mm 面板，暗装适配国标 86 底盒，带复位钥匙，击碎触发后保持常开锁定；
2.双路独立 COM/NO/NC 无源干接点，一路门禁解锁、一路消防报警分离输出，触点 DC30V/3A 银合金材质；常态 NC 常闭输出，断线自动故障告警；
3.V0 级阻燃 PC 外壳，高韧性专用易碎钢化玻璃，面板激光蚀刻 “紧急击碎开门” 标识永久不掉色；
4.IP44 防尘防溅，内置待机 LED 指示灯，黑暗环境快速定位；
5.可无缝接入本项目门禁系统、消防报警主机，触发瞬时强制门禁全开。
	

	8
	门禁监控软件接口模块
	套
	1
	工业
	1.将门禁系统完整集成到监控系统中；
2.在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门及人员进出记录及查询；
3.根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录；
4.如果门禁出现异常，应通过短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。
	

	5.10 红外监测
	

	1
	红外检测传感器
	个
	2
	工业
	1.安装方式：吸顶式               
2.探测范围：张角110°，下视360°（安装高度〈6m）      
3.输出信号：开关量        
4.额定电压：12DVC           
5.工作环境：-10℃～50℃       
	

	2
	红外入侵监测软件模块
	套
	1
	工业
	可监测红外探测器的输出状态变化量，并呈现入侵监控的状态
	

	5.11 有害气体监测（监测机房内氢气浓度。）
	

	1
	氢气传感器
	台
	1
	工业
	检测空气中氢气的浓度
	

	2
	氢气监测软件模块
	套
	1
	工业
	实现在平台上显示监测点位氢气浓度变化情况
	

	5.13 系统配置
	

	1
	串口服务器
	台
	1
	工业
	1.1个10/100 Mbps 自适应网口，支持 MDI/MDI-X 自适应功能                    
2.8个RS232/485/422串口，支持软件切换 
3.单个串口可支持 6 个会话
	

	5.14 安装辅材
	

	1
	安装辅材
	项
	1
	零售业
	含配套设备、线缆、线管、螺丝等
	

	六、消防工程
	43287.00

	6.1 气体灭火系统
	

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	1
	工业
	1.含箱体、灭火剂瓶组90L、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力：2.5Mpa（+20℃）。
3.电磁型驱动装置工作电压：DC24V。
4.电磁型驱动装置驱动力：85N。
5.电磁型驱动装置工作电流：≤1.6A。
6.电磁型驱动装置行程：8㎜。
7.工作温度范围：0℃～50℃。
8.采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。具有等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。
	

	2
	七氟丙烷灭火剂
	㎏
	88
	工业
	1.纯度≥99.6﹪。 
2.水份/（mg/kg）≤10 。
3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1。
4.蒸发残留物/﹪≤0.01。
	

	3
	气体灭火机械型泄压口
	台
	1
	工业
	1.有效泄压面积：0.12平方米。
2.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。
	

	6.2 自动灭火报警系统
	

	1
	火灾报警控制器
	台
	1
	工业
	1.执行标准:GB4717-2005，GB16806-2006。
2.总线电压：DC30V。
3.环境温度：0℃～50℃；湿度：≤95%（40℃±2）。
4.电源输入与机壳间绝缘电阻：≥50MΩ。
5.报警总线最大传输距离：1000m 。
6.通讯最远传输距离：1000m，串联接法。
7.交流电源输入电压：AC 220V（+10％-15％），50Hz 。 
8.交流电源工作电流：AC ≥1A。   
9.备用电源电池：DC12V 7Ah 1节。 
10.2个气体灭火分区，单机最大容量：报警容量为 1 个回路，128 个地址；气灭分区容量 2 个回路，每个回路 63 点。
11. 4.3寸全彩中文液晶显示，可扩展RS232接口，接CRT图形显示系统。
	

	2
	紧急启停按钮
	个
	1
	工业
	1.工作电压:DC18V-30V。
2.监视电流:<0.3mA。
3.环境温度:-10℃～55℃。
4.相对湿度:≤93％(40±20℃)。
5.二线制与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。
6.动作触点全密封，抗氧化处理。
7.播拔式结构，接触可靠。
	

	3
	火灾声光报警器
	个
	2
	工业
	1.执行标准:GB26851-2011。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: ≤0.3mA。
4.动作电流: ≤5mA。
5.声压级:75-115db。
6.变频周期:2.5-3.5s闪光频率:1.0Hz-1.5Hz。
7.环境温度:-10℃～55℃。
8.相对湿度:≤93％ (40±2℃)。
9.低功耗，低静态电流及报警电流。
10.采用无极性二总线及自主总线协议，无需外接24V。
	

	4
	气体释放指示灯
	个
	1
	工业
	1.工作电压：DC24V。
2.线制：二线连接，无极性。
3.环境温度：-10℃～+50℃。
4.环境湿度：≤95%RH(40±2℃)。
	

	5
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	2
	工业
	1.执行标准:GB4715-2005。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: ≤0.3mA。
4.环境温度:-10℃～55℃。
5.相对湿度:≤93% (40±2℃)。
6.双光路迷宫結构，对四种标准试验火快速均衡响应。
7.可靠的软件设计，具有环境自动跟踪补偿功能及污染报警功能。
8.采用无极性二总线及自主总线协议，报警响应时间快速。
9.安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。
	

	6
	点型感温火灾探测器
	只
	4
	工业
	1.执行标准:GB4716-2005。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: ≤0.3mA。
4.环境温度:-10℃～55℃。
5.相对湿度:≤93% (40±2℃)。
6.采用高精度的热敏元件，具有热时间常数小，对监视范围内的温度变化响应速度快。
7.采用无极性二总线及自主总线协议报警响应时间快速。
8.安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。
	

	7
	输入/输出模块
	只
	1
	工业
	1.执行标准:GB16806-2006。
2.工作电压:DC18V-30V。
3.监视电流: ≤0.3mA。
4.动作电流: ≤1.2mA。
5.触点容量:DC34V/1.5A/25mS。
6.环境温度:-10℃～55℃。
7.二线制，与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。
8.输出均具有线路短路、断路检线功能。
9.输入输出自带隔离保护电路，有效滤除外部干扰。
10.插拔式结构，接触可靠，安装便利。
	

	8
	输入输出模块
	只
	2
	工业
	1.执行标准:GB16806-2006。
2.工作电压:DC24V。
3.监视电流: ≤0.3mA。
4.动作电流：≤5.5mA。
5.触点容量:2A 30VDC。
6.环境温度: 0℃～55℃，相对湿度≤93%（40±2℃）。
7.通过总线与消防联动控制器通信。
8.编号方式：电子编码。
9.输入、输出均具有线路短路、断路检线功能。
10.输入、输出自带隔离保护电路，有效滤除外部干扰。
11.插拔式结构，接触可靠，安装便利。
	

	9
	手提式二氧化碳灭火器
	具
	2
	工业
	1.灭火器类型：手提式二氧化碳灭火器。
2.产品符合GB4351-2023《手提式灭火器》新国标标准。
3.灭火剂重量:3kg。
4.有效喷射时间S：≥8。
5.灭火级别：21B CE。       
6.喷射滞后时间S：≤5。  
7.有效喷射距离m：≥2。   
8.使用温度范围℃：-10℃+55℃。
	

	10
	灭火器箱
	个
	1
	工业
	1.产品材质：铁（外表镀红漆）。
2.装2瓶3KG手提式二氧化碳灭火器。
	

	6.3 应急疏散设备
	

	1
	消防应急灯
	盏
	4
	工业
	1、双头壁挂式，防护等级IP30，DC36V供电。
	

	2
	安全出口指示灯
	盏
	2
	工业
	1、单面安全出口，不锈钢材质，防护等级IP30，DC36V供电。
	

	3
	消防应急电源箱
	台
	1
	工业
	1、壁挂式、防护等级IP33，4路200W。
	

	4
	呼吸器
	个
	2
	工业
	1.符合GB21976.7-2012标准要求。
2.防护时间：≥30 min。
3.滤烟率≥95﹪。
4.吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa。
5.环境温度：0℃-40℃。
	

	6.4 灾后排气设备
	

	1
	防爆排风机
	台
	1
	工业
	1.风量：1650m3/h。
2.全压：45Pa。
3.功率：0.06kW。
4.转速：1450rpm。
5.噪声：≤60dB（A）。
6.工作电压：AC 220V。
7.安装尺寸：约400X400（mm）。
	

	2
	风机控制按钮
	个
	1
	工业
	工作电压：AC220/DC24V，配套风机使用。
	

	3
	280℃电动防火阀
	个
	1
	工业
	电动防火阀（平时关闭，灭火后开启，自动关闭）。
	

	4
	铝合金单层百叶
	个
	1
	工业
	定制，材质铝合金，烤漆白色。
	

	6.5 管线材料
	

	1
	电源线
	m
	100
	工业
	NH-RVS-2X1.5mm²
	

	2
	电源线
	m
	150
	工业
	 NH-BVR-2.5mm²
	

	3
	钢质线管
	m
	100
	工业
	1、规格：￠20，厚度1.2mm。
	

	4
	辅材
	项
	1
	零售业
	膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、支架、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母、防火漆、油漆等
	

	6.6 消防检测
	

	1
	消防检测服务
	项
	1
	科学研究和技术服务业 
	具有检测资质的第三方进行消防检测，并出具合格的检测报告。
	

	七、灾备机房综合布线
	129890.16

	1
	室外12芯单模 OS2 光缆
	米
	900
	工业
	1. 具有很好的机械性能和温度特性
2. 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
4. 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
5. PE具有很好的抗紫外线辐射性能
6. 单根钢丝中心加强芯、涂塑铝带(APL)防潮层
7. 光纤规格：B1.3（OS2）
8. 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22/＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0
9. 光纤芯数：12芯
10. 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N
11. 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm
12. 工作温度：-40℃～+70℃
	

	2
	单模 OS2 单芯尾纤
	条
	480
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准
2. 单模尾纤，长度：1米
3. 采用LC连接器，便于安装，性能稳定
4. 外径：0.9mm，纤芯：单模采用G657.A2纤芯
5. 低烟无卤（LSZH）外皮；优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC60332-1阻燃标准，气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准
6. 连接器符合YD/T 1272.1-2018 标准。
7.  IL≤0.25dB， 
8. 温度范围：-20℃ - 60℃
	

	3
	耦合器
	个
	480
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801，TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20，EIA/ECA310-D，UL94-V0，IEC 60297等相关标准
3. 12芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	4
	光纤熔接
	芯
	480
	工业
	光纤熔接
	

	5
	预端接12芯多模 OM4 LC-LC-12M
	条
	16
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 多模OM4 ，24芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：12米
	

	6
	预端接12芯多模 OM4 LC-LC-5M
	条
	8
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1，气体排放IEC 60754-2，低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 多模OM4 ，24芯
4. LC连接器衰减≤0.20dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.7dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm
6. 长度：5米
	

	7
	24芯LC光纤模块板
	个
	24
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	8
	预端接12芯单模 OS2 LC-LC光缆-6M
	条
	22
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准
2. 采用低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃IEC 60332-1, 气体排放IEC 60754-2,低烟无卤排放IEC61034-2标准
3. 纤芯: 单模采用G657.A2纤芯，24芯
4. LC连接器衰减≤0.25dB
5. 抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.36 dB/km@1310nm，≤0.22dB/km@1550nm
6. 长度：60米
	

	9
	24芯LC光纤模块板
	个
	22
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10
2. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准
3. 24芯
4. 耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯
5. 耦合器出厂带有完善的防尘帽设计
6. 耐久性：LC 型≥500 次
7. 插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N
8 优质工程塑料，安全可靠，坚固耐用
9. 采用优质PC+ABS，有较好的机械强度
10. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	10
	6A 类铜缆
	箱
	18
	工业
	1. 优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：ISO / IEC11801 & ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准
2. 23AWG
3. 中心十字骨架结构
4. 频率：500MHz
5. U/UTP
6. 低烟无卤外皮，优先符合国内现行国家标准、通信行业标准，当国内标准无明确规定时，技术指标可等同或不低于：阻燃：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 ，烟雾浓度标准：IEC 61034-2
7. 线缆外径:7.2± 0.3 mm
	

	11
	超六类非屏蔽网络模块
	个
	768
	工业
	1. 传输性能超过ANSI/TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801关于Cat.6A和Class EA对连接硬件的要求
2. 塑体外壳：PC料，UL94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
3. 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
4. IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 
5. PCB板：FR4，厚度1.6mm
6. 插入力≤20N，拔出力≥20N
7. 插拔≥750次，端接≥250次
8. 传输带宽：500MHz
	

	12
	24口网络配线架(空架)
	个
	32
	工业
	1. 屏蔽&非屏蔽通用型配线架，空架，不含模块
2. 静电粉末喷涂，黑色细沙纹，保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量
3. 高度 1U快捷式配线架，兼容T568.A和T568.B两种打线方式
4. 后端带可拆卸理线器，控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理，保证垂直进线方向，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观
5. 附件包括：机柜螺丝，扎带，接地线
6. 工作温度范围：-10℃～60℃
7. 存储温度范围：-10℃～60℃
	

	13
	24芯光纤配线架(空架)
	个
	17
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	14
	48芯光纤配线架(空架)
	个
	3
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；超紧凑尺寸，支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	15
	96芯光纤配线架(空架)
	个
	1
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 1U高度最大支持预端接/熔接96芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁；超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，美观大方，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9.塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	16
	144芯光纤配线架(空架)
	个
	2
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 2U高度最大支持预端接/熔接192芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁、超紧凑尺寸，极致轻便，支持机柜前、后安装，
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，美观大方，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	17
	288芯光纤配线架(空架)
	个
	4
	工业
	1. 适用于标准19英寸机柜/机架安装、桥架下吊装等多种环境
2. 4U高度最大支持预端接/熔接384芯（LC）
3. 支持预端接方式或熔接方式
4. 托盘可抽出，层级式管理，布线便捷
5. 透明上盖，便于观察线缆路由，免螺丝安装，方便抽出后布线
6. 合理的布线密度设计，配合高密度交换机（如24/48口）使用时，可以简化至1种跳线长度布线快速简洁、超紧凑尺寸，支持机柜前、后安装，
7. 定制式前部理线器设计，磁吸式金属前门，布线整洁安全，节约空间
8. 通用模块式配件设计，同一光配架可支持10G、40G、100G链路混搭
9. 塑胶件阻燃性能符合GB/T 5169.16-2017的要求
	

	18
	空白挡板、配线架盲板
	批
	1
	工业
	空白挡板、配线架盲板
	

	19
	多模双芯LC-LC光跳线OM4 3M
	条
	50
	工业
	多模双芯LC-LC光跳线OM4 3M
	

	20
	单模 OS2 双芯LC-LC光跳线 3M
	条
	50
	工业
	单模 OS2 双芯LC-LC光跳线 3M
	

	21
	超六类非屏蔽跳线 2米
	条
	100
	工业
	超六类非屏蔽跳线 2米
	

	▲二、商务要求

	交付时间（期限）和地点（范围）
	1. 交付的时间（期限）：自合同签订之日起120个日历日完成改造、安装、调试、验收通过并交付使用。
2. 交付的地点（范围）：广西南宁市武鸣区永宁路26号广西医科大学附属武鸣医院内，采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25日内

	付款条件
	本项目无预付款，采用分期付款模式，具体付款节点及要求如下：
1. 第一期付款（30%合同价款）：涉及改造部分的货物、设备全部进场、安装、调试到位并且项目全部改造内容完成，经采购人组织验收合格后30日内，中标供应商可向采购人提交书面付款申请，采购人审核无误后支付合同总价款的30%。
2. 第二期付款（40%合同价款）：项目全部重要设备进场安装完毕、调试到位，设备及系统运行状态正常，经采购人验收合格后30日内，中标供应商可向采购人提交书面付款申请，采购人审核无误后支付合同总价款的40%。
3. 第三期付款（剩余30%合同价款）：项目整体验收合格并正常连续运行满3个月，系统设备运行稳定、功能达标、无质量及运维问题，中标供应商提交尾款付款申请后，采购人审核无误后支付剩余30%合同尾款。
每期付款前，中标供应商须向采购人开具合法有效的发票给采购人，否则采购人有权顺延付款，且不承担任何违约责任。所有付款流程均以采购人内部审批流程完成为准，中标供应商需全程配合完成资料提交、验收核对等相关工作。

	售后服务
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；自交货验收合格之日起所有软硬件设备提供不少于3年的质保及软件升级、运维服务；配件或辅材的质保期至少1年。（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行。若产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行）。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
2.中标供应商交货后，中标供应商需在接到采购人通知后10个工作日内进行安装调试；提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。
3.中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至院外。
4.中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）中标供应商需在质保期内为本项目提供服务专线电话，7×24小时有人接听，满足运维技术支持的需要。保修期内货物设备出现故障，供应商在接到采购人通知后必须在4小时内做出响应，8小时内到采购人单位进行接洽；12小时内满足采购人的需求。
（2）质保期内经现场确认设备因特殊情况无法修复的，中标供应商在接到故障报修电话通知1个日历日内无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可以正常运转的措施。
（3）验收所需工具、器材由供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。
（4）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修（费用含在投标报价内），因人为因素出现的故障不在保障保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
5.培训要求：中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作系统。

	报价要求
	1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价，且为采购人指定地点的现场交货价，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、安全文明措施费、临时设施费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持以及所有的不定因素的风险等。
2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

	产品质量要求
	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。

	产品知识产权
	投标人保证所投全部设备、软件、技术方案等不存在侵犯第三方专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权情形。如发生任何第三方主张知识产权侵权，由投标人全权负责协商处理，并承担全部诉讼费、律师费、赔偿金、罚款等所有费用；若因此给采购人造成经济损失、项目停工、设备无法正常使用等后果，投标人须足额赔偿采购人全部直接及间接损失。供应商在投标文件提供《知识产权合规性声明》，格式第六章投标文件格式《知识产权合规性声明》。

	规范标准
	1.采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。
2.本项目机房按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级标准建设。
3.本项目参考并遵守以下国内标准规范和有关要求：
1 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；
2 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
3 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
4 《智能建筑设计标准》（GB50314—2015) ；
5 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；
6 《建筑物照明设计标准》(GB50034-2013)
7 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
8 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；
9 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
10 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；
11 《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）；
12 《房屋建筑制图统一标准》（GBT 50001-2017）；
13 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；
14 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）。


	技术实施人员配备
	投标人拟投入本项目团队不少于5人，其中必须配置项目经理1人（需全流程参与项目实施），现场实施人员至少3人，售后服务至少1人。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	▲（三）验收标准及要求

	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、参数、功能、材质等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（7）投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
（8）中标人交付货物时，必须同步提交由第三方检测机构出具的、对应本项目供货同一生产批次产品的检验检测报告[如属于纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》的检验检测项目，检测报告需有标志（CMA）]。报告中所载各项性能指标须全部符合本项目招标文件规定的技术标准要求；凡未提交报告、报告出具机构资质不符、非同一批次或任一指标不达标的，采购人有权对该批次货物不予验收，并视中标人未按合同约定履行交货义务。提供检测报告的货物分别为：光缆、电池组监测单元、铜缆、单芯尾纤、预端缆、蓄电池。
（9） 计算机房改造验收要求
①验收范围及标准：机房改造所有实施内容全覆盖验收，包含但不限于机房装修改造、综合布线系统、供配电系统、消防安防系统、环境监控系统、安全防护设施等。所有内容必须完全符合采购文件技术要求、投标文件承诺及国家现行机房建设规范标准，布线链路、接地电阻、温湿度控制、设备运行稳定性、系统联动功能等核心指标需全部检测合格。
②预验收及整改要求：机房改造工程全部改造、调试完成后，采购人有权组织专项预验收，对改造质量、设备性能、系统运行状态进行全面核查。若存在施工不规范、参数不达标、功能缺失、安全隐患、资料不全等不合格问题，判定为专项验收不合格，中标供应商须无条件限期负责整改，整改完成后重新组织验收，期间产生的人工、材料、检测、运维等所有相关费用均由中标供应商自行承担。
③验收追责要求：机房改造专项验收中，若发现中标供应商存在虚假实施、材料设备以次充好、参数虚假响应、隐瞒施工缺陷等弄虚作假行为，或单项指标未达到采购及投标承诺标准、不符合国家规范的，采购人有权不予整体验收、终止合同，由此产生的返工、整改、工期延误、经济损失等一切责任和费用均由中标供应商承担，采购人保留依法追究其违约责任及相关损失的权利。并将乙方列入医院供应商黑名单，并追究其缔约过失责任或违约责任。
3.验收要求
（1）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作。
（2）本项目验收如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，中标供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标供应商承担。
（3）验收时中标供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书等。
（4）为了保证本次货物的质量，中标供应商在全部货物交货安装前，采购人有权对供货设备测试预验收，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及投标文件所承诺的技术功能要求，采购人有权追究供应商责任。
4.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将依法解除合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
6.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

	（四）进口产品说明

	进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	（五）其他要求

	投标人结合自身能力及本项目采购需求，在投标文件中提供相应的项目技术及项目实施方案、售后服务方案、业绩及信誉能力。

	四、现场勘察

	现场勘察
	采购人统一组织供应商勘察，供应商可到采购人现场进行考察，充分了解项目情况。
供应商自行决定是否参加统一勘察，勘察交通工具、费用由各供应商自行承担。
投标人代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或单位介绍信原件、代理人身份证原件）前往。
各投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。
勘察集中时间为2026年9月16日上午9点30分，其余时间采购人不再组织勘察。
集中地点：广西医科大学附属武鸣医院1号楼10楼信息中心  
联系人：甘老师   联系电话：0771-6212872  

	五、技术资料及本项目最高限价

	图纸及与项目相关的材料
	本项目技术图纸，作为采购文件的附件，随采购文件一起发出，由供应商自行在广西政府采购云平台系统下载。

	▲本项目的最高限价
	本项目的最高限价：4966954.00元，各分项的最高限价详见“一、技术服务要求”所列的分项最高限价，若投标人的投标总报价或分项报价超过最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。




附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。



附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

