## 封-1招标工程量清单
崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
崇左市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
审核单位:
年 月 日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
崇左市人民医院
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 胡瑞莉 | 复核人: |  | 刘静
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 年 月 日 | 复核时间: |  | 年 月 日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：：本工程位于广西崇左市人民医院内。本次计算范围包括：拆除工程、加固工程、装修工程、水电工程。
二、编制依据：
1、预算文件及施工图；
2、《GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、《GB 50500-2013 <建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》、《GB50584~50862-2013 <建设工程工程量计算规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
3、2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及现行的有关文件计价规定；
4、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、《广西建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]4号）；
5、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
6、《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标[2021]6号文）
三、编制说明：
1、本工程：材料价格按《崇左市建设工程造价信息》崇左市2025年09月份的价格计取，崇左市没有的参考南宁市信息价，信息价没有按市场调查价。
2、本工程造价按现期提供的施工图纸编制
3、安全险暂估价的具体金额4859.34元
四、其他
1、本工程采用博奥云计价进行编制。
2、本工程金额均以人民币(元)为单位。
3、本工程按一般计税。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 装饰装修工程
1.2 | 安装工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 加固工程
1.1.2 | 衰变池
1.1.3 | 拆除工程
1.1.4 | 装修工程
1.1.5 | 钢板桩工程
1.2.1 | 安装工程
1.2.2 | 暖通工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
加固工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
衰变池
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
钢板桩工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
暖通工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
加固工程
分部分项工程
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.195
2 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 10以上 | t | 0.847
3 | 桂010515012001 | 植筋 Φ20 1.机具准备、定位放线、钻孔、清孔、填结构胶、植入钢筋、养护。 2.植筋Φ20 3.新增柱钢筋与基础连接植筋 | 根 | 32
4 | 桂010515012002 | 植筋 Φ18 1.机具准备、定位放线、钻孔、清孔、填结构胶、植入钢筋、养护。 2.植筋Φ18 3.新增梁钢筋植筋 | 根 | 15
5 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.清理、润湿模板、浇捣、养护。 | m³ | 3.07
6 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.清理、润湿模板、浇捣、养护。 | m³ | 0.71
7 | 011615001001 | 开孔(打洞) 楼板开凿浇筑孔 | 个 | 8
8 | 011605001001 | 地面瓷砖拆除 楼板面碳纤维加固位置瓷砖拆除 | ㎡ | 16.68
9 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 楼板底碳纤维加固位置抹灰拆除 | ㎡ | 23.10
10 | 011301001001 | 基层打磨 碳纤维布加固混凝土粘贴面基层打磨处理 磨去原结构表面松散浮浆层，露出坚实基层 吹除灰尘并清理干净 | ㎡ | 39.78
11 | 011406001001 | 碳纤维粘贴二层 碳纤维布采用单位面积质量一级300g/m2的碳纤维布,厚度0.167 碳纤维粘结材料应选用与碳纤维布配套的A级胶粘剂 | ㎡ | 39.78
12 | 010103002001 | 渣土弃置 1.建筑渣土 2.运距:起步第1公里 | m³ | 1.09
13 | 桂010103003001 | 土石方运输增m3·km 1.增运运距：5km | m³·km | 5.44
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
14 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 24.32
15 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 2.支模高度:4.8m | ㎡ | 30.72
16 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 2.支模高度:4.7m | ㎡ | 7.48
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
衰变池
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
17 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 22.50
18 | *010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式：人工配合机械 | m³ | 83.57
19 | *010103001001 | 基础回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求的合格土 | m³ | 42.56
20 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距:6km | m³ | 38.01
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
21 | *010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m³ | 2.73
22 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 | m³ | 9.94
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C30 P8
23 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 | m³ | 15.55
24 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 | m³ | 2.10
25 | 010505003001 | 成品预制混凝土盖板 1.混凝土种类:成品预制混凝土盖板 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.规格350*350*100 | 块 | 28
26 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.292
27 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 3.573
A.10 墙、柱面工程
28 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 部位：底板顶面 20厚M15聚合物水泥砂浆找平 | ㎡ | 13.86
29 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 部位：壁板内侧、内隔墙两侧 20厚M15聚合物水泥砂浆找平 | ㎡ | 74.48
30 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 部位：顶板 20厚M15防水水泥砂浆抹面 | ㎡ | 13.86
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
31 | 011003003001 | 改性硅氧烷高性能防腐水涂料 涂刷部位:水池壁内表面、底板上表面、顶板底面 基层材料类型:抹灰面 反腐材料：改性硅氧烷高性能防腐水涂料（断裂伸长率>100%,0.3Mpa不透水） 涂刷三遍，每遍厚度0.5mm | ㎡ | 102.19
| 15. | 其他装饰工程
32 | 011503001001 | 链索栏杆 详见03J012-1 2/55 含基础 | m | 30.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
33 | 桂011701011001 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 22.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
34 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 2.46
35 | 011702001002 | 满堂基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.52
36 | 011702011001 | 直形墙 | ㎡ | 120.99
37 | 011702014001 | 有梁板 | ㎡ | 26.84
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
38 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
39 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 30.77
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
拆除工程
分部分项工程
第一章人工拆除工程
40 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体名称:多孔砖墙 3.砌体材质:多孔砖砌 4.拆除高度:4.4米 5.弃渣运距:6KM | m³ | 113.59
41 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度:4.4米 2.弃渣运距:6km | ㎡ | 136.37
42 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 363.46
43 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 382.99
44 | 010103002001 | 余渣弃置 1.建筑渣土 2.运距:起步第1公里 | m³ | 495.60
45 | 桂010103003001 | 土石方运输增m3·km | m³·km | 2478.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.增运运距：5km
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
装修工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
46 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 | m³ | 123.38
47 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 | m³ | 28.09
48 | 010401005001 | 空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:轻质砖砌 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 | m³ | 3.59
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
49 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 11.76
50 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.83
51 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 6.54
52 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.395
53 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1.967
54 | 010507004001 | 台阶 1.C20钢筋混凝土 | m³ | 1.52
| 011102 | 块料面层
55 | 011102003001 | 块料楼地面 1.200厚碎石垫层+200混凝土 2.800*800地砖 3.最薄处20厚1:3防水砂浆找坡层抹平 | ㎡ | 69.03
56 | 011102003002 | 块料楼地面 300*300防滑瓷砖 | ㎡ | 22.29
57 | 011103001001 | 地板胶地面 1、PCV塑料地板胶 | ㎡ | 349.45
58 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1、0.5自流平地面 | ㎡ | 349.45
59 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂膜1.5mm 2.反边高度:1.8米 | ㎡ | 22.29
60 | 011103001002 | 硫酸钡地面 30mm硫酸钡地面 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 155.90
61 | 010507001001 | 无障碍坡道 芝麻灰花岗岩16mm 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 撒素水泥面 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 150厚3:7灰土 素土夯实 | ㎡ | 7.28
62 | 011107002001 | 块料台阶面 1.30厚1:3水泥砂浆 2.芝麻灰花岗岩16mm | ㎡ | 4.94
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
63 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:没有刷硫酸钡的墙面 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:M5.0混合砂浆 | ㎡ | 698.19
64 | 011207001001 | 墙面装饰板 75型轻钢龙骨+10mm埃特板+6mm医用饰面板 | ㎡ | 836.99
65 | 011201001002 | 放射防护墙面 1、40厚4:1硫酸钡水泥浆 | ㎡ | 656.41
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2、硫酸钡水泥浆厚度需经医疗设备公司审核通过后方可施工
66 | 010607005001 | 挂钢丝网 | ㎡ | 656.41
67 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.墙面类型:标准砖墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 | ㎡ | 167.71
| 0113 | 天棚工程
68 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝板面层600*600*1.0 | ㎡ | 361.35
69 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝板面层300*600*1.0 | ㎡ | 21.64
70 | 011302001003 | 吊顶天棚 U型轻钢天棚龙骨+石膏板基层600*600*12mm+铝板 1200×300面层 | ㎡ | 29.61
71 | 010607005002 | 挂钢丝网 | ㎡ | 157.39
72 | 011301001001 | 放射防护顶棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净修补平整; 2、30厚硫酸钡防护层(需经过医疗设备公司盐酸); | ㎡ | 157.30
73 | 011301001002 | 灯膜 | ㎡ | 7.20
| 13. | 门窗工程
74 | 010801001001 | 木质门(实木) 1.规格:M0822 2.含制作、安装、运输及普通五金配件 | 樘 | 5
75 | 010801001002 | 木质门(实木) 1.规格:M1022 2.含制作、安装、运输及普通五金配件 | 樘 | 5
76 | 010802001001 | 不锈钢玻璃门 1.规格:aQM1522 2.含制作、安装、运输及普通五金配件 3.不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃 | 樘 | 1
77 | 010802001002 | 不锈钢玻璃门 1.规格:aQM1422 2.含制作、安装、运输及普通五金配件 3.不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃 | 樘 | 1
78 | 010802001003 | 不锈钢玻璃门 1.规格:M1822 2.含制作、安装、运输及普通五金配件 | 樘 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃
79 | 桂010811001001 | 特殊五金（闭门器） 铅门专用闭门器 | 套 | 8
80 | 010804007001 | 单开铅门700*2200 单开铅门,,5mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢, | 樘 | 1
81 | 010807001001 | 防护门豪华门套700*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 1
82 | 010804007002 | 单开铅门800*2200 单开铅门，3mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢 | 樘 | 2
83 | 010807001002 | 防护门豪华门套800*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 2
84 | 010804007003 | 单开铅门900*2200 单开铅门,5mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢, | 樘 | 2
85 | 010807001003 | 防护门豪华门套900*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 2
86 | 010804007004 | 单开铅门1000*2200 aQM1022 单开铅门（含铅玻璃300*400,5mmpb） 铅门配置1.0mm厚304不锈钢 | 樘 | 5
87 | 010807001004 | 防护门豪华门套1000*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 QM1022 | 套 | 5
88 | 010804007005 | 单开铅门1000*2200 QM1022 铅门配置1.0mm厚304不锈钢,,5mmpb | 樘 | 2
89 | 010807001005 | 防护门豪华门套1000*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 5
90 | 010804007006 | 平移铅门1800*2400 平移铅门,5个铅当量防护要求 | 樘 | 1
91 | 010804007007 | 平移门电动系统 1522 1、大功率无刷电机，与平移门配套使用 2、电机系统带红外线防夹装置，门遥控系统，遥控开关。 3、含安装，调试费 | 套 | 1
92 | 010804007008 | 门头盖板 宽150x长3600x高200m 1、与平移门配套使用 2、定制产品，豪华304不锈钢一次性压制成型 | m | 3.60
93 | 010810005001 | 铝轨 1、与平移门配套使用 2、定制产品，承重2T以上 | m | 3.60
94 | 010807001006 | 防护门豪华门套1800*2300 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
95 | 010804007009 | 双开铅门1500*2200 双开铅门（含铅玻璃300*400,5mmpb） 铅门配置1.0mm厚304不锈钢, | 樘 | 2
96 | 010807001007 | 防护门豪华门套1500*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 2
97 | 010804007010 | 双开铅门1400*2200 双开铅门（含铅玻璃300*400,5mmpb） 铅门配置1.0mm厚304不锈钢, | 樘 | 1
98 | 010807001008 | 防护门豪华门套1400*2200 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 套 | 1
99 | 010807001009 | 铅玻璃1500*900 铅玻璃,5个铅当量防护要求 | ㎡ | 1.35
100 | 010807001010 | 铅玻璃框1560*960 铅玻璃框,5个铅当量防护要求 | 樘 | 1
101 | 010807001011 | 防护门豪华窗套1500*900 内里12mm厚防火阻燃板，外覆1.0mm厚304不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 | 樘 | 1
102 | 010807001012 | 金属窗 1.框、扇材质及质量:1.8mm铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm浮法玻璃 | ㎡ | 5.48
103 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 | m | 401.76
| 15. | 其他装饰工程
104 | 011503001001 | 无障碍坡道金属扶手 1.栏杆类型:不锈钢管 2.扶手材料种类、规格:不锈钢 弧形 Φ40 3.栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢 直型 Φ40 4.固定配件种类:80*80*5 | m | 10.30
105 | 011501006001 | 分装柜 规格：1100*750*2200mm 20mmpb | 个 | 1
106 | 011501006002 | 活度计电离室 1.探测器：铝质薄壁井型电离室探测器； 2.能量范围：15keV-3MeV，可同时满足125I核素活度测量，无需更换探测器，提供125I核素测量的计量校准证书证明； 3.测量范围：0.1uCi-10Ci（99mTc）； 4.分辨率：0.01uCi; 5.相对固有误差：≤±2%，提供包含131I，18F，99mTc，137Cs，60Co，241Am 6.非线性：≤2%， 7.重复性：≤1%； 8.不稳定性：≤2%； 9.温度湿度影响：温度变化＜0.3/℃，湿度变化＜5%， 10.测量单位：Bq，Ci可选定设置； 11.测量核素：131I、18F、99mTc、125I、68Ga、11C、13N、15O、177Lu、90Y、89Sr、32P、241Am、137Cs、60Co等常用核素，并可自行编辑内置核素库，新增或修改测量核素信息； | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
107 | 011501006003 | 活度计中控主机 1. 显示：10寸电容触摸屏高清智能显示； 2.预期活度分析：可通过输入目标日期，智能显示预期日期活度； 3. 快捷核素：具有可编辑的常用核素快捷按钮功能； 4.数据存储：可保存及查询历史测量数据； 5.日常自检：具有相对误差，重复性，非线性，稳定性自动测量功能，用户可自行完成设备日常自检，保障设备测量准确性和长期稳定性； 6.测量托架：配置专用测试源托架，满足西林瓶样品，注射器样品以及碘125粒子源活度测量； 7.探头连接：可同时连接两个电离室探测器，方便用户多用途测量； 8. 数据打印：可选配打印机，实现一键式测量数据打印； 9. 通讯接口：USB，RJ45网口，RS485接口； 10. 通讯方式：可同时支持Modbus RTU RS485和Modbus TCP通讯 11. 通讯接口：RS232，RJ45，USB； 12.供电:AC 220V 50Hz; | 台 | 1
108 | 011501006004 | 注射台 900mm*1900mm 10mmpb 根据窗口大小设置注射防护装置900*1900，内置铅板外覆不锈钢板。 技术性能和特点： 1.用于De99注射防护；上下双体设计，台面距地面800mm,上部为注射操作区，下部为放射性废物储存区； 2.防护铅当量立屏10mmpb,注射区域10mmpb,废物桶10mmpb; 3.中部正面锥形设计，用于注射药物；防护屏上部加装铅玻璃视窗300mm*400mm;下部设防护橱体，内置不锈钢垃圾桶； 4.注射区域左右两侧侧设置φ160mm伸手孔，并覆有φ200mm盖子防止漏射线； 5.锥体上面设有同箱体防护能力相当的高铅玻璃观察窗，玻璃尺寸200mm*300mm*10mmpb; 6.配置照明装置；配置电源插座和对讲系统1套； | 个 | 1
109 | 011501006005 | 设备带 位置：抢救室 1.医用设备带医用设备带采用铝合金材质，宽200mm，高70mm，铝材厚1.8mm。 2.气体快速插座、强电插座、网线插座、床头灯、呼叫按钮等，根据业主需要求配置 | 根 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
110 | 011501006006 | 铅屏风 位置：注射/抢救室、候诊室 5mmpb 尺寸：900*1700 1.304#不锈钢板包覆，内衬钢架和铅板，外形尺寸宽900mm*高1700mm。 2.防护当量5mmpb，每件屏风配置铝合金拉手2个；移动万向轮支架4套。 | 处 | 4.00
111 | 011501006007 | 铅废物桶 位置：废物间 10mmpb 1.铅桶外形尺寸：300*400*400（含轮高度）; 2.304#不锈钢板（1.5mm厚度）包覆； 3.整体防护铅当量为10mmpb； 4.下配四个移动刹车万向轮； 5.上盖中心设置投掷孔1个，内φ80mm，上覆防护盖可左右滑动 6.桶体设置不锈钢φ10mm拉手2个，桶盖设置φ10mm不锈钢拉手2个。 | 个 | 6
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  | 1
112 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:4.4米 | ㎡ | 78.84
113 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 8.91
114 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 62.82
115 | 011702027001 | 台阶 | ㎡ | 4.94
116 | 010507001002 | 坡道 | ㎡ | 7.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钢板桩工程
分部分项工程
| 2. | 地基处理及桩基础工程
117 | 桂040302011001 | 钢板桩 1.桩长:6m*0.4m*0.17m*15.5m 2.地层情况:按二类土考虑 | t | 1.933
118 | 010202006001 | 钢板桩围檩及内撑 | t | 0.976
119 | 010202006002 | 钢板桩租赁费 租赁30天，按8元/t/天 | t | 87.270
120 | 010202006003 | 钢板桩长途运输费(运输距离不明确，待核实) | t
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
121 | 030404017001 | 配电箱AP-GZ 安装方式:距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌 | 台 | 1
122 | 030404017002 | 配电箱AP-CT 部位：双电源配电箱 安装方式:距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌 | 台 | 1
123 | 030412005001 | 铝扣板方格栅顶灯（600*600） 36W 36W,光通量4500Lm,6000K 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “欧普”品牌 | 套 | 46
124 | 030412005002 | 铝扣板长格栅灯具（300*300） 18W 18W,光通量4500Lm,6000K 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “欧普”品牌 | 套 | 12
125 | 030412004001 | 单面方向标志灯 1W, DC36V, A型灯具 | 套 | 5
明装,应急时间≥30分钟 安装方式: 距地0.3M 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌
126 | 030412004002 | 安全出口指示灯 1W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌 | 套 | 2
127 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 5W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌 | 套 | 2
128 | 030412004004 | 集中电源疏散照明灯(A型)壁装型 5W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 安装方式:壁装型 距地面2.3米 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌 | 套 | 2
129 | 030412004005 | 多信息复合标志灯 5W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 | 套 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌
130 | 030412004006 | 集中电源疏散照明灯(A型) 5W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌 | 套 | 7
131 | 030502012001 | 防水密闭安全型插座 220V/10A 安装方式:距地0.8m 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌 | 个 | 3
132 | 030502012002 | 安全型暗装插座 220V/10A 安装方式:距地0.3m 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌 | 个 | 85
133 | 030404035001 | 单联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于“正泰、德力西” 品牌 | 套 | 13
134 | 030404035002 | 双联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于“正泰、德力西” 品牌 | 套 | 8
135 | 030404035003 | 三联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于“正泰、德力西” 品牌 | 套 | 4
136 | 030404033001 | 风扇 1.风扇 2.规格:40W 3.安装方式:壁装 4.风量:270m3/h | 台 | 5
137 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 材料品牌: 参照或相当于 “阳工”品牌 | m | 702.71
138 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2 材料品牌: 参照或相当于 “阳工”品牌 | m | 434.81
139 | 030411004003 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 材料品牌: 参照或相当于 “阳工”品牌 | m | 184.39
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
140 | 030411001001 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC15 | m | 234.24
141 | 030411001002 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC20 | m | 144.94
142 | 030413002001 | 凿刨沟槽及沟槽恢复（公称管径20mm以内） | m | 142.55
143 | 030411003001 | 金属桥架 CT:200*100 含桥架盖板、隔板、弯头、三通等连接件安装 | m | 23.08
144 | 030413001001 | 桥架支吊架制作、安装 一般铁构件 | kg | 44.72
145 | 桂031211003001 | 桥架支吊架手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 44.72
146 | 031201003001 | 桥架支吊架刷油 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 44.72
| 0305 | 视频安防监控系统
147 | 030507008001 | 高清网络红外半球摄像机 1.吊顶安装 2.200万1/2.7”CMOSICR日夜型半球型网络摄像机; 3.支持H.265及H.264编码; 4.最小照度:0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR; 5.0.014Lux@(F1.4,AGCON),0LuxwithIR; 6.快门:1/3秒至1/100,000秒;镜头:2.7-12mm@F1.4；水平视场角:106°-35°; 7.帧率:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720);宽动态范围120dB; 8.感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置1个固定区域; 9.存储功能:支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持; 10.智能报警:越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测,物品遗留侦测, 物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，入区域侦测,离开区域侦测; 11.具有1对音频输入(Linein)/输出接口(插线式接口)、1个BNC模拟输出口、2对报输入/输出(三极管:超过30毫安建议加继电器)接口; 12.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 13.电源供应:DC12V±25%;功耗:5.5WMAX;红外照射距离:20-30米;防护等级:IP67；防暴等级:支持IK10。 | 台 | 15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
148 | 030904014001 | IP网络可视对讲主机 1．采用不小于10英寸触摸显示屏,1080P高清视频,护士站桌面式安装。 2.功能:支持全双工高清可视对讲,含免提和手柄两种对讲方式。 3.支持同步HIS系统数据,实时更新病员一览信息。 4．支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 5.支持将呼叫信息转移到其他主机上,并支持分时段转移。 6.支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播。 7.开启“等待处理”功能时,护士须到该病床处按键取消该状态。 8.支持房床号以及护理级别等语音播报信息。 9.支持白天和夜晚的播报音量、通话音量设置。 10.支持夜晚息屏模式,夜晚时间段可自定义设置。 11.支持实时监测设备在线状态,分机或门口机掉线时有语音和文字提示。 12.本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、文件广播、录音录像存储。 13.支持录音录像,可本地或服务器查看。 14.护士可通过此功能将需要交接的工作记录在本地供接班护士查看。 15.支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。电源适配器供电。 | 台 | 6
149 | 030506001001 | 广播扬声器 | 台 | 1
150 | 030501009001 | 万兆路由器 | 台 | 4
151 | 030502012003 | 信息插座 | 个 | 16
152 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 个 | 16
153 | 030411001003 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤15mm） | m | 253.83
154 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 253.83
155 | 031002003001 | 密闭穿墙管DN20 | 个 | 30
156 | 030411004004 | 线槽配线 消防电话线回路（干线） ZC-RVVP-2×1.5 | m | 615.00
157 | 030411004005 | 管内穿线 消防电话线回路（支线） ZC-RVVP-2×1.5 | m | 357.00
158 | 030411004006 | 线槽配线 消防广播回路（干线）ZC-RVS-2×2.5 | m | 208.65
159 | 030411004007 | 管内穿线 消防广播回路（支线）ZC-RVS-2×2.5 | m | 90.65
160 | 030502005001 | 视频信号线:六类非屏蔽双绞线 | m | 565.00
161 | 030411001004 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC15 | m | 132.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
162 | 030413002003 | 凿刨沟槽及沟槽恢复（公称管径20mm以内） | m | 35.00
163 | 030411003002 | 金属桥架 CT:100*100 含桥架盖板、隔板、弯头、三通等连接件安装 | m | 47.22
164 | 030413001002 | 桥架支吊架制作、安装 一般铁构件 | kg | 46.77
165 | 桂031211003002 | 桥架支吊架手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 46.77
166 | 031201003002 | 桥架支吊架刷油 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 46.77
167 | 030901004001 | 在线中控主机 1.显示屏幕：不小于10寸的电容触摸屏，分辨率不低于1280*800； 2.阈值设置：可自由设置探测器高，低双报警阈值； 3.设置功能：可进行报警阈值，上传时间间隔，探测器位置中文名称，时间等参数设置； 4.历史数据：可单独查看探测器历史数据，并可以U盘导出； 5.报警记录：可查询历史超阈值报警记录； 6.趋势曲线：可查看探测器历史趋势曲线； 7.数据导出：局域网内，可通过浏览器访问并导出历史数据和报警记录； 8. 远程访问：局域网内，可通过浏览器访问，实现远程同步查看及操作； 9.数据存储：可手动或自动存储数据，存储数据容量空间可拓展； 10.网络通讯：具有网络通讯路由功能，可同时支持至少3路网线组网通讯接口和一键式网络诊断功能； 11.通讯方式：可同时支持有线，无线通讯； 12.供电：DC24V 1A； | 组 | 1
168 | 030901004002 | 固定式辐射报价仪 1.探测器：能量补偿型GM探测器； 2.探测射线：X，γ射线； 3.能量范围：48keV-3MeV; 4.能量响应:≤±30%； 5.相对误差：≤±15%； ▲6. 测量范围：0.1uSv/h-10Sv/h，提供第三方检测机构出具的检测报告，且检测报告须包含100mSv/h以上剂量率测量范围，需提供检测结构官网线上验证查询结果截图或检测结构出具的证书真实性声明； 7.显示：高清彩色显示屏，数据颜色随状态变化，可显示剂量率，累积剂量，温湿度及历史曲线； ▲8.耐辐照性能：Co-60放射源连续照射时间≥8小时或连续照射累计剂量≥15Gy，仪器性能正常，需提供检测结构官网线上验证查询结果截图或检测结构出具的证书真实性声明； | 组 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9.报警开关：内置报警器，并可手动关闭声音报警器； 10.参数设置：通过独立按键，可设置设备参数； 11.状态指示：报警、故障、正常三个状态指示灯； 12.联锁信号：超阈值报警时，可输出无源开关联锁控制信号； 13.通讯方式：可同时支持RS485,TCP/IP； 14.供电：DC24V 1A ；
1.自动火灾报警系统
169 | 030904003001 | 消防栓起泵按钮 与原有消防控制系统兼容 | 个 | 3
170 | 030904008001 | 单输入模块 JBF-4131 | 个 | 2
171 | 030904008002 | 总线短路保护器 JBF-4171 | 个 | 2
172 | 030904003002 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-JBF-301/P 安装方式：距地1.5m安装 | 个 | 2
173 | 030506001002 | 广播扬声器 | 台 | 2
174 | 030904005001 | 火灾声光警报器 JBF-VM3372B 安装方式：距地2.3m安装 | 个 | 2
175 | 030904001001 | 感烟探测器 安装方式：吸顶安装 | 个 | 23
176 | 030404032001 | 火灾接线端子箱 | 台 | 1
喷淋系统
177 | 031001001001 | 热镀锌镀锌钢管 DN25 1.规格、压力等级:PN=1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 103.42
178 | 031001001002 | 热镀锌镀锌钢管 DN32 1.规格、压力等级:PN=1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 36.63
179 | 031001001003 | 热镀锌镀锌钢管 DN40 1.规格、压力等级:PN=1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 19.09
180 | 031001001004 | 热镀锌镀锌钢管 DN50 1.规格、压力等级:PN=1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 | m | 7.44
181 | 031001001005 | 热镀锌镀锌钢管 DN65 1.规格、压力等级:PN=1.6MPa 2.连接形式:沟槽连接 | m | 23.89
182 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:喷淋管 2.材质、型号、规格:ZSTX15下垂型标准响应喷头 DN15 | 个 | 60
183 | 030901010001 | 旋转型减压稳压消火栓 1.规格型号：SNW65-Ⅲ 2.消防箱材质、规格：采用不锈钢材质。 | 套 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.内配SNZ65消火栓1个、19水枪1支、25m长DN65衬胶水龙带1条， 4.规格：1800*700*180 5.直流喷雾啧枪1支,快速接口1个,用于报警的消防按钮一个
184 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC5 | 具 | 10.00
185 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 337.62
186 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置90L | 套 | 2
187 | 030901009001 | 空气呼吸器 | 个 | 1
188 | 030211005001 | 泄压口 | 台 | 1
B11 刷油、防腐蚀、绝热工程
189 | 桂031211003003 | 金属结构除锈 1.手工除轻锈 | kg | 337.62
190 | 031201003003 | 金属结构刷油 1.面刷调和漆两道 | kg | 337.62
191 | 031201001001 | 管道刷油 1.面刷调和漆两道 | ㎡ | 18.56
污水系统
192 | 031001006001 | 污水排水管 1.材质、规格:PVCdn110 | m | 43.67
2.连接形式:粘接连接
193 | 031001006002 | 排气管 1.材质、规格:PVCdn110 2.连接形式:粘接连接 | m | 37.00
194 | 031001006003 | 污水排水管 1.材质、规格:PVCdn75 2.连接形式:粘接连接 | m | 5.08
195 | 031001006004 | 污水排水管 1.材质、规格:PVCdn50 2.连接形式:粘接连接 | m | 0.98
196 | 031001006005 | 废水排水管 1.材质、规格:PVCdn50 2.连接形式:粘接连接 | m | 12.24
197 | 030413004001 | 5mm铅皮包废水管 | ㎡ | 39.79
198 | 030413004002 | 硫酸钡板包立管 | ㎡ | 17.98
199 | 031004004001 | 双嘴污水池 | 套 | 2
200 | 031004003001 | 洗脸盆 带感应水嘴 | 套 | 5
201 | 031004006001 | 蹲式大便器 带感应自闭式冲洗阀 | 套 | 5
202 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 1
给水系统
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
203 | 031001006006 | PP－R给水管 de15 1.材质、规格:PP－R给水管 de15 2.连接形式:粘接连接 3.NP=1.2 | m | 52.03
204 | 031001006007 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 de20 1.材质、规格:PP－R给水管 de20 2.连接形式:粘接连接 3.NP=1.2 | m | 1.00
205 | 031001006008 | PP－R给水管 de25 1.材质、规格:PP－R给水管 de25 2.连接形式:粘接连接 3.NP=1.2 | m | 2.92
206 | 031001006009 | PP－R给水管 de40 1.材质、规格:PP－R给水管 de40 2.连接形式:粘接连接 3.NP=1.2 | m | 11.27
207 | 031001006010 | PP－R热水给水管 de15 | m | 5.63
208 | 031001006011 | PP－R热水给水管 de20 | m | 1.00
209 | 031003001001 | 闸阀 1.压力等级:1.2pa 2.连接形式:螺纹链接 3.型号、规格:DN20 | 个 | 2
衰变池排水工程
210 | 031001006012 | 排气管 1.材质、规格:PVCdn110 2.连接形式:粘接连接 | m | 9.47
211 | 030109011001 | 潜水泵 1.DN65,扬程≥14米，2.流量≥25 m3/h，3.功率≥2.2kw,含耦合器， | 台 | 2
212 | 030703001001 | 手动阀门 1.功能：满足开启与关闭功能，DN100, 中高档材质，塑料(PP/UPVC) | 个 | 1
213 | 040504001001 | 阀门检查井 1.井截面、深度:1.8米 2.检查井圆形砖品种及规格:标准砖 240×115×53 3.砂浆品种及强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.垫层材料种类、厚度:100mm 5.底板厚度:200mm 6.井盖种类、规格:重型铸铁盖板DN700 | 座 | 1
214 | 桂030503016001 | 放射性显示屏 1.显示屏幕：不小于10寸的电容触摸屏，分辨率不低于1280*800； 2.阈值设置：可自由设置探测器高，低双报警阈值； 3.设置功能：可进行报警阈值，上传时间间隔，探测器位置中文名称，时间等参数设置； 4.历史数据：可单独查看探测器历史数据，并可以U盘导出； | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.报警记录：可查询历史超阈值报警记录； 6.趋势曲线：可查看探测器历史趋势曲线；7.数据导出：局域网内，可通过浏览器访问并导出历史数据和报警记录； 8. 远程访问：局域网内，可通过浏览器访问，实现远程同步查看及操作； 9.数据存储：可手动或自动存储数据，存储数据容量空间可拓展； 10.网络通讯：具有网络通讯路由功能，可同时支持至少3路网线组网通讯接口和一键式网络诊断功能； 11.通讯方式：可同时支持有线，无线通讯； 12. 供电：DC24V 1A；
215 | 桂030503016002 | 投入式废水放射活度探测器 1.探测器：75mm*75mm NaI(Tl)闪烁体探测器； 2.能量分辨率：＜7.5%； 3.屏蔽测量铅室：≥10mmPb; 4.多道分析：1024道数字多道分析仪，积分非线性≤0.01%； 5.测量范围：0.1Bq/L〜1MBq/L； 6.测量方式：基于能谱核素自动识别分析测量； 7. 测量模式：连续和单次测量模式可选设置； 8. 核素库：内设I-131，F-18，Tc-99m核素，并可自定义添加其它核素，设定感兴趣核素，可实现精确核素测量； 9.测量模式：具有手动单次测量和自动连续测量模式； 10.历史数据：可查询历史能谱文件，查看历史测量数据； 11.系统设置：可设置废液取样体积，核素探测效率，测量时间，报警阈值； 12. 防水等级：IP68防水等级，可在水下5米深度连续工作； | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
暖通工程
分部分项工程
通风、防排烟系统
216 | 030108006001 | 离心式风机箱（防爆） PF-1 1.风量：2600m3/h，机外全压：530Pa，供电要求：功率0.8kW、电压380V，噪声：≤46dB(A) 2.风机变频;采用变频电机;配初效过滤(G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出风段 | 台 | 1
217 | 030108006002 | 轴流风机 PF-2 1.风量：7500m3/h，机外全压：700Pa，供电要求：功率3.5kW、电压380V，噪声：≤76dB(A) 2.风机变频;采用变频电机;配初效过滤(G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出风段 | 台 | 1
218 | 030108006003 | 轴流风机 PF-3 1.风量：1700m3/h，机外全压：700Pa，供电要求：功率1.1kW、电压220V，噪声：≤43dB(A) 2.风机变频;采用变频电机;配初效过滤(G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出风段 | 台 | 1
219 | 030108006004 | 离心式风机箱（防爆） SF-1 1.风量：1900m3/h，机外全压：430Pa，供电要求：功率0.65kW、电压220V，噪声：≤43dB(A) 2.风机变频;采用变频电机;配初效过滤(G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出风段 | 台 | 1
220 | 030113015001 | 过滤箱体 根据废气处理量和风管尺寸定制箱体 过滤风量>:2000m3/h 1、第一段内置低阻过滤装置 2、第二段内置活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置,氧化分解排气中有碳氢结构毒物。 | 台 | 1
221 | 030113015002 | 过滤箱体 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
根据废气处理量和风管尺寸定制箱体 过滤风量>:8000m3/h 1、第一段内置低阻过滤装置 2、第二段内置活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置,氧化分解排气中有碳氢结构毒物。
221 | 030113015002 | 过滤箱体 根据废气处理量和风管尺寸定制箱体 过滤风量>:8000m3/h 1、第一段内置低阻过滤装置 2、第二段内置活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置,氧化分解排气中有碳氢结构毒物。 | 台 | 1
222 | 030703007001 | 百叶风口（带调节阀） 150*150 | 个 | 1
223 | 030703007002 | 百叶风口（带调节阀） 250*250 | 个 | 12
224 | 030703007003 | 防雨百叶风口（带防虫网） Φ160 | 个 | 4
225 | 030703007004 | 防雨百叶风口（带防虫网） 400*320 | 个 | 1
226 | 030703007005 | 百叶风口（带调节阀） 500*500 | 个 | 2
227 | 030703007006 | 百叶风口（带调节阀） 500*250 | 个 | 2
228 | 030703007007 | 防雨百叶风口（带防虫网） 800*320 | 个 | 1
229 | 030703007008 | 防雨百叶风口（带防虫网） 1000*400 | 个 | 1
230 | 030703007009 | 防雨百叶风口 800*400 | 个 | 1
231 | 030703007010 | 防雨百叶风口 320*250 | 个 | 1
232 | 030703001001 | 70℃防火调节阀（电控） 1000*400 | 个 | 1
233 | 030703001002 | 70℃防火调节阀（电控） 400*320 | 个 | 2
234 | 030703001003 | 70℃防火调节阀 160*160 | 个 | 2
235 | 030703001004 | 70℃防火调节阀 400*250 | 个 | 1
236 | 030703001005 | 70℃防火调节阀 320*250 | 个 | 1
237 | 030703001006 | 70℃防火调节阀 800*400 | 个 | 1
238 | 030703001007 | 280°C常开排烟防火阔(电控）160*160 | 个 | 1
239 | 030703001008 | 280°C常开排烟防火阔(电控）250*160 | 个 | 4
240 | 030703001009 | 定风量调节阀 160*160 | 个 | 1
241 | 030703001010 | 定风量调节阀 250*160 | 个 | 8
242 | 030703001011 | 定风量调节阀 400*200 | 个 | 2
243 | 030703001012 | 变风量调节阀 250*160 | 个 | 1
244 | 030703001013 | 变风量调节阀 320*250 | 个 | 1
245 | 030703001014 | 对开多叶调节阀 160*160 | 个 | 1
246 | 030703001015 | 对开多叶调节阀 250*160 | 个 | 6
247 | 030703001016 | 对开多叶调节阀 400*250 | 个 | 1
248 | 031003010001 | 风管软接头(不燃材料） 800*400 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
249 | 031003010002 | 风管软接头(不燃材料）320*250 | 个 | 2
250 | 030701010001 | 换气扇 名称：吊顶式换气扇 1风量：180m3/h，静压90Pa ,供电要求：电量34kW、电压220V，噪声：≤36dB(A) | 台 | 7
251 | 030702001001 | 矩形镀锌薄钢板风管（δ=1.0mm，角钢法兰连接) 含吊托支架、吊托支架刷防锈漆。 | ㎡ | 160.47
252 | 030702001002 | 矩形镀锌薄钢板风管（δ=1.0mm，角钢法兰连接) 含吊托支架、吊托支架刷防锈漆。 | ㎡ | 168.30
| 7. | 新风系统工程
253 | 030601002001 | 压差表 | 台 | 9
254 | 030702001003 | 镀锌钢板通风管道 1.规格:长边长≤450mm 2.板材厚度:0.6mm 3.接口形式:法兰连接 | ㎡ | 34.20
255 | 030702001004 | 镀锌钢板通风管道 1.规格:长边长≤320mm 2.板材厚度:0.5mm 3.接口形式:法兰连接 | ㎡ | 49.78
256 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑保温板 B1级 2.绝热厚度:30mm | m³ | 2.52
257 | 030701003001 | 新风处理机 冷量：28KW，热量21.8KW，风量3000m³/h | 台 | 2
258 | 030703020001 | 管道消声器450*320*1000 | 个 | 2
259 | 030703001017 | 电动多页调节阀450*320 | 个 | 2
260 | 030703001018 | 手动多页调节阀400*320 | 个 | 1
261 | 030703001019 | 手动多页调节阀250*200 | 个 | 4
262 | 030703001020 | 70℃防火调节阀 450*320 | 个 | 2
263 | 030703001021 | 70℃防火调节阀 250*200 | 个 | 1
264 | 030703001022 | 定风量调节阀 250*200 | 个 | 9
265 | 030703001023 | 变风量调节阀 250*200 | 个 | 1
266 | 030703011001 | 防雨百叶风口（带防虫网）450*320 | 个 | 2
267 | 030703011002 | 方形散流器（带调节阀）250*250 | 个 | 8
268 | 030703011003 | 方形散流器（带调节阀）400*400 | 个 | 2
| 7. | 空调系统
269 | 030701003002 | 多联式制冷机组（室外机）冷量40KW | 台 | 1
270 | 030701003003 | 多联式制冷机组（室外机）冷量33.5KW | 台 | 1
271 | 030701003004 | 多联式制冷机组（室外机）冷量56KW | 台 | 1
272 | 030701003005 | 多联式制冷机组（室内机）NT112冷量11.2KW | 台 | 3
273 | 030701003006 | 多联式制冷机组（室内机）NT56冷量5.6KW | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [5 empty] | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
274 | 030701003007 | 多联式制冷机组（室内机）NT36冷量3.6KW | 台 | 5
275 | 030701003008 | 多联式制冷机组（室内机）NT28冷量2.8KW | 台 | 3
276 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN40 螺纹连接 | m | 80.59
277 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN50 螺纹连接 | m | 15.20
278 | 031001004001 | 铜管 Φ9.5*0.8 | m | 130.05
279 | 031001004002 | 铜管 Φ12.7*0.8 | m | 12.00
280 | 031001004003 | 铜管 Φ15.9*1.0 | m | 29.35
281 | 031001004004 | 铜管 Φ19.1*1.0 | m | 6.00
282 | 031001004005 | 铜管 Φ22.2*1.0 | m | 50.10
283 | 031001004006 | 铜管 Φ28.6*1.0 | m | 37.40
284 | 031208002001 | 管道带铝箔橡塑保温B1级 20mm厚 | m³ | 0.89
285 | 031208002002 | 管道带铝箔橡塑保温B1级 30mm厚 | m³ | 0.10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
加固工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
衰变池
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
钢板桩工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
暖通工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
加固工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 114.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 114.72 | 分部分项工程费及措施项目费
衰变池
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 136.63
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 136.63 | 分部分项工程费及措施项目费
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 128.1
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 128.1 | 分部分项工程费及措施项目费
装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 2958.57
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2958.57 | 分部分项工程费及措施项目费
钢板桩工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 76.46
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 76.46 | 分部分项工程费及措施项目费
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 708.37
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 708.37 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
暖通工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 736.49
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 736.49 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
加固工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
衰变池
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
钢板桩工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
暖通工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 |  | 5 | 0.45
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22