照度计算书

工程名:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

- 一、常温库

- 1.房间参数

房间长度L: 15.6 m, 房间宽度B: 9.9 m, 面积S:154.44 m²,灯安装高度H:4.00m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:4.00 m,室形系数RI:2.02

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:LED，光源种类:LED系列，型号-功率:LED(80W)

单灯光源数:1，光源功率:80.00W

光通量:8000.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:仓库-精细件

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:8

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 640.00W

计算照度: 200.57LX

实际功率密度: 4.14W/m²

折算功率密度限值: 7.00W/m², 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:200.57LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.14W/m²

符合规范节能要求!

- 二、暂存库

1.房间参数

房间名称:暂存库

不规则房间周长: 82.85 m, 不规则房间面积: 297.34 m², 灯安装高度H:6.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:6.50 m,室形系数RI:1.10

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.58

3.其他计算参数:

光源分类:LED，光源种类:LED系列，型号-功率:LED(80W)

单灯光源数:1，光源功率:80.00W

光通量:8000.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:仓库-精细件

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:16

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 1280.00W

计算照度: 200.09LX

实际功率密度: 4.30W/m²

折算功率密度限值: 7.00W/m², 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:200.09LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.30W/m²

符合规范节能要求!

三、检修通道

1.房间参数

房间长度L: 80 m, 房间宽度B: 1 m, 面积S:80.00 m²,灯安装高度H:6.80m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:6.80 m,室形系数RI:0.15

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.56

3.其他计算参数:

光源分类:LED，光源种类:LED系列，型号-功率:LED(10W)

单灯光源数:1，光源功率:10.00W

光通量:1000.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:走廊、流动区域、楼梯间

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 2.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:9

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 90.00W

计算照度: 50.04LX

实际功率密度: 1.13W/m²

折算功率密度限值: 2.00W/m², 调整后要求照度值: 50.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:50.04LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:2.00W/m², 实际功率密度:1.13W/m²

符合规范节能要求!