GJ-2门式刚架计算书

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

1. 计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

7. 计算长度系数图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《冷弯型钢结构技术标准》(GB/T 50018-2025);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2026R1.0 。

计算日期为 2026年 7月28日18时47分23秒。

3. 结构计算简图

1. 计算简图

图3-1   计算简图

4. 结构计算信息

结构类型:    单层钢结构厂房

设计规范:    按《冷弯型钢结构技术标准》计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.30 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 端区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 以实际导算结果为准 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 1.00 |
| 地震设防烈度 | 6 (0.05g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.0400 | 结构阻尼比(%) | 4.50 |
| 按GB/T50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     55

柱数:         102

梁数:         0

支座约束数:   5

标准截面总数: 5

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构工作年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.10

基础计算信息: 计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

钢柱计算长度系数计算方法:  有侧移

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /250

柱顶容许水平位移/柱高:   l /150

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：三级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.50 | 2 | 24.00 | 5.50 |
| 3 | 1.00 | 5.60 | 4 | 23.00 | 5.60 |
| 5 | 2.00 | 5.70 | 6 | 22.00 | 5.70 |
| 7 | 3.00 | 5.80 | 8 | 21.00 | 5.80 |
| 9 | 4.00 | 5.90 | 10 | 20.00 | 5.90 |
| 11 | 5.00 | 6.00 | 12 | 19.00 | 6.00 |
| 13 | 6.00 | 6.10 | 14 | 18.00 | 6.10 |
| 15 | 7.00 | 6.20 | 16 | 17.00 | 6.20 |
| 17 | 8.00 | 6.30 | 18 | 16.00 | 6.30 |
| 19 | 9.00 | 6.40 | 20 | 15.00 | 6.40 |
| 21 | 0.00 | 6.50 | 22 | 10.00 | 6.50 |
| 23 | 14.00 | 6.50 | 24 | 24.00 | 6.50 |
| 25 | 1.00 | 6.60 | 26 | 11.00 | 6.60 |
| 27 | 13.00 | 6.60 | 28 | 23.00 | 6.60 |
| 29 | 2.00 | 6.70 | 30 | 12.00 | 6.70 |
| 31 | 22.00 | 6.70 | 32 | 3.00 | 6.80 |
| 33 | 21.00 | 6.80 | 34 | 4.00 | 6.90 |
| 35 | 20.00 | 6.90 | 36 | 5.00 | 7.00 |
| 37 | 19.00 | 7.00 | 38 | 6.00 | 7.10 |
| 39 | 18.00 | 7.10 | 40 | 7.00 | 7.20 |
| 41 | 17.00 | 7.20 | 42 | 8.00 | 7.30 |
| 43 | 16.00 | 7.30 | 44 | 9.00 | 7.40 |
| 45 | 15.00 | 7.40 | 46 | 10.00 | 7.50 |
| 47 | 14.00 | 7.50 | 48 | 11.00 | 7.60 |
| 49 | 13.00 | 7.60 | 50 | 12.00 | 7.70 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 52 | 6.00 | 0.00 |
| 53 | 12.00 | 0.00 | 54 | 18.00 | 0.00 |
| 55 | 24.00 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | 1 | 2 | 52 | 13 |
| 3 | 53 | 30 | 4 | 54 | 14 |
| 5 | 55 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| 11 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 |
| 13 | 8 | 10 | 14 | 9 | 11 |
| 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 13 |
| 17 | 12 | 14 | 18 | 13 | 15 |
| 19 | 14 | 16 | 20 | 15 | 17 |
| 21 | 16 | 18 | 22 | 17 | 19 |
| 23 | 18 | 20 | 24 | 1 | 21 |
| 25 | 19 | 22 | 26 | 20 | 23 |
| 27 | 2 | 24 | 28 | 21 | 25 |
| 29 | 3 | 25 | 30 | 1 | 25 |
| 31 | 5 | 25 | 32 | 22 | 26 |
| 33 | 23 | 27 | 34 | 24 | 28 |
| 35 | 4 | 28 | 36 | 6 | 28 |
| 37 | 2 | 28 | 38 | 25 | 29 |
| 39 | 5 | 29 | 40 | 26 | 30 |
| 41 | 27 | 30 | 42 | 28 | 31 |
| 43 | 6 | 31 | 44 | 29 | 32 |
| 45 | 7 | 32 | 46 | 5 | 32 |
| 47 | 9 | 32 | 48 | 31 | 33 |
| 49 | 10 | 33 | 50 | 8 | 33 |
| 51 | 6 | 33 | 52 | 32 | 34 |
| 53 | 9 | 34 | 54 | 33 | 35 |
| 55 | 10 | 35 | 56 | 34 | 36 |
| 57 | 11 | 36 | 58 | 9 | 36 |
| 59 | 13 | 36 | 60 | 35 | 37 |
| 61 | 12 | 37 | 62 | 14 | 37 |
| 63 | 10 | 37 | 64 | 36 | 38 |
| 65 | 13 | 38 | 66 | 37 | 39 |
| 67 | 14 | 39 | 68 | 38 | 40 |
| 69 | 15 | 40 | 70 | 13 | 40 |
| 71 | 17 | 40 | 72 | 39 | 41 |
| 73 | 16 | 41 | 74 | 14 | 41 |
| 75 | 18 | 41 | 76 | 40 | 42 |
| 77 | 17 | 42 | 78 | 41 | 43 |
| 79 | 18 | 43 | 80 | 42 | 44 |
| 81 | 19 | 44 | 82 | 17 | 44 |
| 83 | 22 | 44 | 84 | 43 | 45 |
| 85 | 23 | 45 | 86 | 20 | 45 |
| 87 | 18 | 45 | 88 | 44 | 46 |
| 89 | 22 | 46 | 90 | 45 | 47 |
| 91 | 23 | 47 | 92 | 46 | 48 |
| 93 | 26 | 48 | 94 | 22 | 48 |
| 95 | 30 | 48 | 96 | 47 | 49 |
| 97 | 30 | 49 | 98 | 27 | 49 |
| 99 | 23 | 49 | 100 | 49 | 50 |
| 101 | 30 | 50 | 102 | 48 | 50 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 29 | 0.000 | 30 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | 32 | 0.000 | 33 | 0.000 |
| 34 | 0.000 | 35 | 0.000 | 36 | 0.000 |
| 37 | 0.000 | 38 | 0.000 | 39 | 0.000 |
| 40 | 0.000 | 41 | 0.000 | 42 | 0.000 |
| 43 | 0.000 | 44 | 0.000 | 45 | 0.000 |
| 46 | 0.000 | 47 | 0.000 | 48 | 0.000 |
| 49 | 0.000 | 50 | 0.000 | 51 | 0.000 |
| 52 | 0.000 | 53 | 0.000 | 54 | 0.000 |
| 55 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接薄壁圆钢管: D180X4.0 D*T=180*4.00 |
| 2 | 焊接薄壁圆钢管: D70X2.0 D*T=70*2.00 |
| 3 | 薄壁圆钢管: D219.1*5.00 D*T=219.1*5.00 |
| 4 | 焊接薄壁圆钢管: D89X2.5 D*T=89*2.50 |
| 5 | 焊接薄壁圆钢管: D159X4.0 D*T=159*4.00 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | II端铰接 | 0 |
| 2 | 5 | 两端铰接 | 0 |
| 3 | 5 | 两端铰接 | 0 |
| 4 | 5 | 两端铰接 | 0 |
| 5 | 3 | II端铰接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 7 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 9 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 10 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 11 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 12 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 13 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 14 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 15 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 16 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 17 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 18 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 19 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 20 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 21 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 22 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 23 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 24 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 25 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 26 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 27 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 28 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 29 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 30 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 31 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 32 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 33 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 34 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 35 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 36 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 37 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 38 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 39 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 40 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 41 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 42 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 43 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 44 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 45 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 46 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 47 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 48 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 49 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 50 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 51 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 52 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 53 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 54 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 55 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 56 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 57 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 58 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 59 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 60 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 61 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 62 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 63 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 64 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 65 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 66 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 67 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 68 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 69 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 70 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 71 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 72 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 73 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 74 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 75 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 76 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 77 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 78 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 79 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 80 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 81 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 82 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 83 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 84 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 85 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 86 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 87 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 88 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 89 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 90 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 91 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 92 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 93 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 94 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 95 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 96 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 97 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 98 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 99 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 100 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 101 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 102 | 1 | 两端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.0 | 90.0 | 856.8 | 856.8 | 22.1 |
| 2 | 35.0 | 35.0 | 24.7 | 24.7 | 4.3 |
| 3 | 109.6 | 109.6 | 1928.0 | 1928.0 | 33.6 |
| 4 | 44.5 | 44.5 | 63.6 | 63.6 | 6.8 |
| 5 | 79.5 | 79.5 | 585.3 | 585.3 | 19.5 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.2 | 6.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| 2 | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 3 | 7.6 | 7.6 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| 4 | 3.1 | 3.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 5.5 | 5.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 等效热传导系数(W/(m*℃)) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 无 | 膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 | 垂直力偏心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 21 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 24 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 25 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 28 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 29 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 31 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 32 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 33 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 35 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 36 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 37 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 38 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 39 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 40 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 41 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 42 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 43 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 44 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 45 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 46 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 47 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 48 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 49 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 21 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 24 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 25 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 28 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 29 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 33 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 34 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 35 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 36 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 37 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 38 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 39 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 40 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 41 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 42 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 43 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 44 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 45 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 46 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 47 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 48 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 49 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 0.95 | 5.50 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 3 | 1.32 | 5.50 | 0.00 |
| 左风1 | 24 | 1 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 27 | 1 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 28 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 34 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 38 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 42 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 44 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 48 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 52 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 54 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 56 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 60 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 64 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 66 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 68 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 72 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 76 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 78 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 80 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 84 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 88 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 90 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 92 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 96 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 100 | 9 | -1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 102 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -1.32 | 5.50 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 3 | -0.95 | 5.50 | 0.00 |
| 右风1 | 24 | 1 | -1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 27 | 1 | -0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 28 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 34 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 38 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 42 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 44 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 48 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 52 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 54 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 56 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 60 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 64 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 66 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 68 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 72 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 76 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 78 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 80 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 84 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 88 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 90 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 92 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 96 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 100 | 9 | -2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 102 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 1.73 | 5.50 | 0.00 |
| 左风2 | 5 | 3 | 0.56 | 5.50 | 0.00 |
| 左风2 | 24 | 1 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 27 | 1 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 28 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 34 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 38 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 42 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 44 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 48 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 52 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 54 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 56 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 60 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 64 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 66 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 68 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 72 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 76 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 78 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 80 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 84 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 88 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 90 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 92 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 96 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 100 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 102 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.56 | 5.50 | 0.00 |
| 右风2 | 5 | 3 | -1.73 | 5.50 | 0.00 |
| 右风2 | 24 | 1 | -0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 27 | 1 | -1.73 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 28 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 34 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 38 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 42 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 44 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 48 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 52 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 54 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 56 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 60 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 64 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 66 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 68 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 72 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 76 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 78 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 80 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 84 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 88 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 90 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 92 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 96 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 100 | 9 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 102 | 9 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

梁内力组合

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

梁偶然组合

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 1.083 |
| 2 | 1.083 |
| 3 | 0.210 |
| 4 | 0.210 |
| 5 | 0.293 |
| 6 | 0.293 |
| 7 | 0.210 |
| 8 | 0.210 |
| 9 | 0.263 |
| 10 | 0.263 |
| 11 | 0.210 |
| 12 | 0.210 |
| 13 | 0.776 |
| 14 | 0.776 |
| 15 | 0.210 |
| 16 | 0.210 |
| 17 | 0.263 |
| 18 | 0.263 |
| 19 | 0.210 |
| 20 | 0.210 |
| 21 | 3.541 |
| 22 | 0.263 |
| 23 | 0.263 |
| 24 | 3.541 |
| 25 | 3.593 |
| 26 | 0.210 |
| 27 | 0.210 |
| 28 | 3.593 |
| 29 | 3.510 |
| 30 | 0.824 |
| 31 | 3.510 |
| 32 | 3.579 |
| 33 | 3.579 |
| 34 | 3.510 |
| 35 | 3.510 |
| 36 | 3.563 |
| 37 | 3.563 |
| 38 | 3.510 |
| 39 | 3.510 |
| 40 | 3.563 |
| 41 | 3.563 |
| 42 | 3.510 |
| 43 | 3.510 |
| 44 | 3.563 |
| 45 | 3.563 |
| 46 | 3.510 |
| 47 | 3.510 |
| 48 | 3.563 |
| 49 | 3.563 |
| 50 | 3.510 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.984

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.782

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.655 |
| 2 | 0.036 |
| 3 | 0.020 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 1.083 |
| 2 | 1.083 |
| 3 | 0.210 |
| 4 | 0.210 |
| 5 | 0.293 |
| 6 | 0.293 |
| 7 | 0.210 |
| 8 | 0.210 |
| 9 | 0.263 |
| 10 | 0.263 |
| 11 | 0.210 |
| 12 | 0.210 |
| 13 | 0.776 |
| 14 | 0.776 |
| 15 | 0.210 |
| 16 | 0.210 |
| 17 | 0.263 |
| 18 | 0.263 |
| 19 | 0.210 |
| 20 | 0.210 |
| 21 | 3.541 |
| 22 | 0.263 |
| 23 | 0.263 |
| 24 | 3.541 |
| 25 | 3.593 |
| 26 | 0.210 |
| 27 | 0.210 |
| 28 | 3.593 |
| 29 | 3.510 |
| 30 | 0.824 |
| 31 | 3.510 |
| 32 | 3.579 |
| 33 | 3.579 |
| 34 | 3.510 |
| 35 | 3.510 |
| 36 | 3.563 |
| 37 | 3.563 |
| 38 | 3.510 |
| 39 | 3.510 |
| 40 | 3.563 |
| 41 | 3.563 |
| 42 | 3.510 |
| 43 | 3.510 |
| 44 | 3.563 |
| 45 | 3.563 |
| 46 | 3.510 |
| 47 | 3.510 |
| 48 | 3.563 |
| 49 | 3.563 |
| 50 | 3.510 |

水平地震标准值作用底层剪力：        0.984

底层最小地震剪力(抗标5.2.5条): 0.782

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.655 |
| 2 | 0.036 |
| 3 | 0.020 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 8.8 | -0.0 | -0.0 | -7.2 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 2 | 15.3 | -0.0 | -0.0 | -14.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | -14.1 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | -4.9 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 7 | -4.9 | -0.1 | -0.0 | 4.9 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 8 | -4.9 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 9 | -4.9 | -0.1 | -0.0 | 4.9 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 10 | -7.8 | 0.1 | -0.0 | 7.8 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 11 | -7.8 | -0.1 | 0.0 | 7.8 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 12 | -7.8 | 0.1 | -0.0 | 7.8 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 13 | -7.8 | -0.1 | 0.0 | 7.8 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 14 | -1.5 | 0.1 | -0.0 | 1.5 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 15 | -1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 16 | -1.5 | 0.1 | -0.0 | 1.5 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 17 | -1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 18 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 19 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.4 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 20 | -0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 21 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 22 | -4.5 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 23 | -4.5 | -0.1 | -0.0 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 24 | 2.2 | -0.0 | -0.0 | -1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 25 | -4.5 | 0.1 | -0.0 | 4.6 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 26 | -4.5 | -0.1 | 0.0 | 4.6 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 27 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 29 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 30 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 31 | -3.5 | -0.0 | 0.0 | 3.5 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 32 | 0.5 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 33 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 34 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 35 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 36 | -3.5 | 0.0 | -0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 37 | 7.3 | -0.0 | -0.0 | -7.3 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 38 | 7.5 | 0.1 | 0.0 | -7.5 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 39 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 40 | 0.5 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 41 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 42 | 7.5 | -0.1 | -0.0 | -7.5 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 43 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 44 | 7.5 | 0.1 | -0.0 | -7.5 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 45 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 46 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 47 | 2.7 | -0.0 | 0.0 | -2.7 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 48 | 7.5 | -0.1 | 0.0 | -7.5 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 49 | 2.7 | 0.0 | -0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 50 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 51 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 52 | 5.8 | 0.1 | -0.0 | -5.8 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 53 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 54 | 5.8 | -0.1 | 0.0 | -5.8 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 55 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 56 | 5.8 | 0.1 | -0.0 | -5.8 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 57 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 58 | -6.3 | 0.0 | -0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 59 | 8.8 | -0.0 | -0.0 | -8.8 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 60 | 5.8 | -0.1 | 0.0 | -5.8 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 61 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 62 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 63 | -6.3 | -0.0 | 0.0 | 6.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 64 | -5.0 | 0.1 | -0.0 | 5.0 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 65 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 66 | -5.0 | -0.1 | 0.0 | 5.0 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 67 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 68 | -5.0 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 69 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 70 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 71 | -4.3 | -0.0 | -0.0 | 4.3 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 72 | -5.0 | -0.1 | -0.0 | 5.0 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 73 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 74 | 8.1 | -0.0 | -0.0 | -8.1 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 75 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 76 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | -3.6 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 77 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 78 | 3.7 | -0.1 | -0.0 | -3.6 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 79 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 80 | 3.7 | 0.1 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 81 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 82 | 1.4 | 0.0 | -0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 83 | 1.9 | -0.0 | 0.0 | -1.8 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 84 | 3.7 | -0.1 | 0.0 | -3.6 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 85 | 1.9 | 0.0 | -0.0 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 86 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 87 | 1.4 | -0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 88 | 3.2 | 0.1 | -0.0 | -3.2 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 89 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 90 | 3.2 | -0.1 | 0.0 | -3.2 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 91 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 92 | 3.2 | 0.1 | -0.0 | -3.2 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 93 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 94 | -5.4 | 0.0 | -0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 95 | 8.0 | -0.0 | -0.0 | -7.9 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 96 | 3.2 | -0.1 | 0.0 | -3.2 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 97 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 98 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 99 | -5.4 | -0.0 | 0.0 | 5.4 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 100 | -6.4 | -0.1 | 0.0 | 6.4 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 101 | 3.3 | -0.0 | -0.0 | -3.3 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 102 | -6.4 | 0.1 | -0.0 | 6.4 | 0.1 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -7.2 | 6.0 | 18.9 | 7.2 | -0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 2 | -17.1 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | -12.9 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 4 | -9.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 5 | -4.1 | 7.3 | 20.2 | 4.1 | -0.1 | 0.0 |
| 左风1 | 6 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 8 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 10 | 9.0 | -0.0 | 0.0 | -9.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 11 | 4.3 | 0.0 | -0.0 | -4.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 12 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 13 | 4.3 | -0.0 | -0.0 | -4.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 14 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 15 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 16 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 17 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 18 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 19 | -1.4 | -0.0 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 20 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 21 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 22 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 23 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 24 | -1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
| 左风1 | 25 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 26 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 27 | -0.9 | 0.7 | -0.0 | 0.9 | 0.7 | -0.0 |
| 左风1 | 28 | 0.3 | -1.4 | -0.0 | -0.3 | -1.4 | -0.0 |
| 左风1 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 30 | -8.7 | -0.0 | -0.0 | 8.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 31 | 4.2 | 0.0 | -0.0 | -4.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 32 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 33 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 34 | -0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 36 | 2.2 | -0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 37 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 38 | -8.9 | -1.4 | -0.0 | 8.9 | -1.4 | -0.0 |
| 左风1 | 39 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 40 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 41 | -3.1 | -0.0 | -0.0 | 3.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 42 | -5.8 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 43 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 44 | -9.2 | -1.4 | 0.0 | 9.2 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 45 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 46 | -0.6 | -0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 47 | -3.2 | -0.0 | -0.0 | 3.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 48 | -5.9 | 0.8 | -0.0 | 5.9 | 0.8 | -0.0 |
| 左风1 | 49 | -2.0 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 50 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 51 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 52 | -7.5 | -1.4 | 0.0 | 7.5 | -1.4 | -0.0 |
| 左风1 | 53 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 54 | -4.6 | 0.8 | -0.0 | 4.6 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 55 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 56 | -7.8 | -1.4 | 0.0 | 7.8 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 58 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | -7.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 59 | -10.5 | -0.0 | -0.0 | 10.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 60 | -4.8 | 0.8 | -0.0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 61 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 62 | -6.2 | -0.0 | -0.0 | 6.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 63 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 64 | 4.9 | -1.4 | 0.0 | -4.9 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 65 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 66 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | -2.8 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 67 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 68 | 4.6 | -1.4 | 0.0 | -4.6 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 69 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 70 | -9.8 | -0.0 | -0.0 | 9.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 71 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 72 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | -2.7 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 74 | -5.2 | -0.0 | -0.0 | 5.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 75 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 76 | -6.2 | -1.4 | 0.0 | 6.2 | -1.4 | -0.0 |
| 左风1 | 77 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 78 | -3.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 79 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 80 | -6.5 | -1.4 | 0.0 | 6.5 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 81 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 82 | -1.7 | -0.0 | -0.0 | 1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 83 | -2.1 | -0.0 | -0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 84 | -3.1 | 0.8 | -0.0 | 3.1 | 0.8 | -0.0 |
| 左风1 | 85 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 86 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 87 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 88 | -6.3 | -1.4 | -0.0 | 6.3 | -1.4 | -0.0 |
| 左风1 | 89 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 90 | -2.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 91 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 92 | -6.6 | -1.4 | 0.0 | 6.6 | -1.4 | 0.0 |
| 左风1 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 94 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 95 | -9.5 | -0.0 | -0.0 | 9.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 96 | -2.6 | 0.8 | -0.0 | 2.6 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 97 | -5.8 | -0.0 | -0.0 | 5.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 99 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 100 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | -4.4 | 0.8 | 0.0 |
| 左风1 | 101 | -3.0 | -0.0 | -0.0 | 3.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 102 | 4.5 | -1.4 | 0.0 | -4.5 | -1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 1 | -4.1 | -7.3 | -20.2 | 4.1 | 0.1 | 0.0 |
| 右风1 | 2 | -9.7 | -0.0 | -0.0 | 9.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 3 | -12.9 | -0.0 | -0.0 | 12.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | -17.1 | -0.0 | -0.0 | 17.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 5 | -7.2 | -6.0 | -18.9 | 7.2 | 0.8 | 0.0 |
| 右风1 | 6 | 2.6 | -0.0 | -0.0 | -2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 8 | 2.6 | -0.0 | -0.0 | -2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 10 | 4.3 | -0.0 | 0.0 | -4.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 11 | 9.0 | 0.0 | -0.0 | -9.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 12 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 13 | 9.0 | -0.0 | -0.0 | -9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 14 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 15 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 16 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 17 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 18 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 19 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 20 | -1.4 | -0.0 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 21 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 22 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 23 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 24 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.0 |
| 右风1 | 25 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 26 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 27 | -1.3 | -0.5 | -0.0 | 1.3 | -0.5 | -0.0 |
| 右风1 | 28 | -0.7 | -0.8 | -0.0 | 0.7 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 30 | -4.8 | -0.0 | -0.0 | 4.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 31 | 2.2 | 0.0 | -0.0 | -2.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 32 | -3.1 | -0.0 | -0.0 | 3.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 33 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 34 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 36 | 4.2 | -0.0 | 0.0 | -4.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 37 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 38 | -5.8 | -0.8 | -0.0 | 5.8 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 39 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 40 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 41 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 42 | -8.9 | 1.4 | 0.0 | 8.9 | 1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 43 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 44 | -5.9 | -0.8 | 0.0 | 5.9 | -0.8 | 0.0 |
| 右风1 | 45 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 46 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 47 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 48 | -9.2 | 1.4 | -0.0 | 9.2 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 49 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 51 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | 0.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 52 | -4.6 | -0.8 | 0.0 | 4.6 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 53 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 54 | -7.5 | 1.4 | -0.0 | 7.5 | 1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 55 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 56 | -4.8 | -0.8 | 0.0 | 4.8 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 57 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 58 | 4.6 | -0.0 | -0.0 | -4.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 59 | -6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 60 | -7.8 | 1.4 | -0.0 | 7.8 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 61 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 62 | -10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 63 | 7.5 | -0.0 | -0.0 | -7.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 64 | 2.8 | -0.8 | -0.0 | -2.8 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 65 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 66 | 4.9 | 1.4 | -0.0 | -4.9 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 67 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 68 | 2.7 | -0.8 | -0.0 | -2.7 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 69 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 70 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 71 | 2.6 | -0.0 | -0.0 | -2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 72 | 4.6 | 1.4 | -0.0 | -4.6 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 73 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 74 | -9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 75 | 5.2 | -0.0 | -0.0 | -5.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 76 | -3.0 | -0.8 | -0.0 | 3.0 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 77 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 78 | -6.2 | 1.4 | -0.0 | 6.2 | 1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 79 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 80 | -3.1 | -0.8 | 0.0 | 3.1 | -0.8 | 0.0 |
| 右风1 | 81 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 82 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 83 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 84 | -6.5 | 1.4 | -0.0 | 6.5 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 85 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 86 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 87 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 88 | -2.4 | -0.8 | -0.0 | 2.4 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 89 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 90 | -6.3 | 1.4 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 0.0 |
| 右风1 | 91 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 92 | -2.6 | -0.8 | 0.0 | 2.6 | -0.8 | -0.0 |
| 右风1 | 93 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 94 | 4.1 | -0.0 | -0.0 | -4.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 95 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 96 | -6.6 | 1.4 | -0.0 | 6.6 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 97 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 98 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 99 | 6.4 | -0.0 | -0.0 | -6.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 100 | 4.5 | 1.4 | -0.0 | -4.5 | 1.4 | -0.0 |
| 右风1 | 101 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 102 | 4.4 | -0.8 | -0.0 | -4.4 | -0.8 | -0.0 |
| 左风2 | 1 | -4.8 | 8.8 | 22.0 | 4.8 | 0.7 | 0.0 |
| 左风2 | 2 | -12.4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 3 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 4 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 5 | -1.7 | 4.7 | 17.5 | 1.7 | -1.6 | 0.0 |
| 左风2 | 6 | 5.7 | -0.0 | -0.0 | -5.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 8 | 5.7 | -0.0 | -0.0 | -5.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 9 | 2.8 | 0.0 | -0.0 | -2.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 10 | 8.0 | -0.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 11 | 3.3 | 0.0 | -0.0 | -3.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 12 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 13 | 3.3 | -0.0 | -0.0 | -3.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 14 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 16 | 2.5 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 17 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 18 | 1.7 | -0.0 | -0.0 | -1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 19 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 20 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 21 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 22 | 5.4 | -0.0 | -0.0 | -5.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 23 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 24 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 左风2 | 25 | 5.4 | -0.0 | 0.0 | -5.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 26 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 27 | -0.4 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.0 |
| 左风2 | 28 | 0.8 | -1.0 | -0.0 | -0.8 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 30 | -6.0 | -0.0 | -0.0 | 6.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 31 | 2.9 | 0.0 | -0.0 | -2.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 32 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 33 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 34 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 36 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 37 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 38 | -5.6 | -1.0 | -0.0 | 5.6 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 39 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 40 | 1.4 | -0.0 | -0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 41 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 42 | -2.5 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 43 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 44 | -5.8 | -1.0 | 0.0 | 5.8 | -1.0 | 0.0 |
| 左风2 | 45 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 46 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 47 | -2.4 | -0.0 | -0.0 | 2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 48 | -2.6 | 0.4 | -0.0 | 2.6 | 0.4 | -0.0 |
| 左风2 | 49 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 50 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 51 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 52 | -4.4 | -1.0 | 0.0 | 4.4 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 53 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 54 | -1.6 | 0.4 | -0.0 | 1.6 | 0.4 | -0.0 |
| 左风2 | 55 | -0.8 | 0.0 | -0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 56 | -4.6 | -1.0 | 0.0 | 4.6 | -1.0 | 0.0 |
| 左风2 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 58 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 59 | -7.6 | -0.0 | -0.0 | 7.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 60 | -1.7 | 0.4 | -0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 61 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 62 | -3.3 | -0.0 | -0.0 | 3.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 63 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 64 | 4.6 | -1.0 | 0.0 | -4.6 | -1.0 | 0.0 |
| 左风2 | 65 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 66 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | -2.5 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 67 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 68 | 4.4 | -1.0 | 0.0 | -4.4 | -1.0 | 0.0 |
| 左风2 | 69 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 70 | -7.1 | -0.0 | -0.0 | 7.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 71 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 72 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | -2.4 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 74 | -2.5 | -0.0 | -0.0 | 2.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 75 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 76 | -3.5 | -1.0 | 0.0 | 3.5 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 77 | -1.9 | 0.0 | -0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 78 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 79 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 80 | -3.7 | -1.0 | 0.0 | 3.7 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 81 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 82 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 83 | -1.4 | -0.0 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 84 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.0 |
| 左风2 | 85 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 86 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 87 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 88 | -3.7 | -1.0 | 0.0 | 3.7 | -1.0 | -0.0 |
| 左风2 | 89 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 90 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 91 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 92 | -3.9 | -1.0 | 0.0 | 3.9 | -1.0 | 0.0 |
| 左风2 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 94 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 95 | -6.6 | -0.0 | -0.0 | 6.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 96 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 97 | -3.0 | -0.0 | -0.0 | 3.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 99 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 100 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | -3.8 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 101 | -2.1 | -0.0 | -0.0 | 2.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 102 | 3.9 | -1.0 | 0.0 | -3.9 | -1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | -1.7 | -4.7 | -17.5 | 1.7 | 1.6 | 0.0 |
| 右风2 | 2 | -4.9 | -0.0 | -0.0 | 4.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 3 | -8.6 | -0.0 | -0.0 | 8.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | -12.4 | -0.0 | -0.0 | 12.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 5 | -4.8 | -8.8 | -22.0 | 4.8 | -0.7 | 0.0 |
| 右风2 | 6 | 2.8 | -0.0 | -0.0 | -2.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 8 | 2.8 | -0.0 | 0.0 | -2.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 10 | 3.3 | -0.0 | 0.0 | -3.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 11 | 8.0 | 0.0 | -0.0 | -8.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 12 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 13 | 8.0 | -0.0 | -0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 14 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 15 | 2.5 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 16 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 17 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 18 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 19 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 20 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 21 | 1.7 | -0.0 | -0.0 | -1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 22 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 23 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 24 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 0.0 |
| 右风2 | 25 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 26 | 5.4 | 0.0 | -0.0 | -5.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 27 | -0.9 | -0.9 | -0.0 | 0.9 | -0.9 | -0.0 |
| 右风2 | 28 | -0.3 | -0.4 | -0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 30 | -2.1 | -0.0 | -0.0 | 2.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 31 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 32 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 33 | 1.4 | -0.0 | -0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 34 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | -0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 36 | 2.9 | -0.0 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 37 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 38 | -2.5 | -0.4 | -0.0 | 2.5 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 39 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 40 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 41 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 42 | -5.6 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 43 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 44 | -2.6 | -0.4 | 0.0 | 2.6 | -0.4 | 0.0 |
| 右风2 | 45 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 46 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 47 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 48 | -5.8 | 1.0 | -0.0 | 5.8 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 49 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 51 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 52 | -1.6 | -0.4 | 0.0 | 1.6 | -0.4 | 0.0 |
| 右风2 | 53 | -0.8 | -0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 54 | -4.5 | 1.0 | -0.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 55 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 56 | -1.7 | -0.4 | 0.0 | 1.7 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 57 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 58 | 2.5 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 59 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 60 | -4.6 | 1.0 | -0.0 | 4.6 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 61 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 62 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 63 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -5.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 64 | 2.5 | -0.4 | -0.0 | -2.5 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 65 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 66 | 4.6 | 1.0 | -0.0 | -4.6 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 67 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 68 | 2.4 | -0.4 | -0.0 | -2.4 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 69 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 70 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 71 | 1.2 | -0.0 | -0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 72 | 4.4 | 1.0 | -0.0 | -4.4 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 73 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 74 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 75 | 3.8 | -0.0 | -0.0 | -3.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 76 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 77 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 78 | -3.5 | 1.0 | -0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 79 | -1.9 | -0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 80 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.0 |
| 右风2 | 81 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 82 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 83 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 84 | -3.7 | 1.0 | -0.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 85 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 86 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 87 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 88 | 0.2 | -0.4 | -0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 89 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 90 | -3.7 | 1.0 | -0.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 |
| 右风2 | 91 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 92 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 93 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 94 | 2.2 | -0.0 | -0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 95 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 96 | -3.9 | 1.0 | -0.0 | 3.9 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 97 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 98 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 99 | 4.4 | -0.0 | -0.0 | -4.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 100 | 3.9 | 1.0 | -0.0 | -3.9 | 1.0 | -0.0 |
| 右风2 | 101 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 102 | 3.8 | -0.4 | -0.0 | -3.8 | -0.4 | -0.0 |
| 左地震 | 1 | -0.1 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | -0.5 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 5 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | -0.1 | -0.5 | -0.0 |
| 左地震 | 6 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 7 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 8 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 9 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 10 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 11 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 12 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 13 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 14 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 16 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 17 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 18 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 19 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 20 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 22 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 23 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 25 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 26 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 27 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 28 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 30 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 31 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 32 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 34 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 36 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 37 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 38 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 40 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 41 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 42 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 43 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 44 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 45 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 46 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 47 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 48 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 49 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 51 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 52 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 53 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 54 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 55 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 56 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 58 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 59 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 61 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 62 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 63 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 64 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 65 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 66 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 67 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 68 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 69 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 70 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 72 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 74 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 75 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 76 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 77 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 78 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 79 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 80 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 81 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 82 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 83 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 84 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 85 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 87 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 88 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 89 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 90 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 91 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 92 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 94 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 95 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 97 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 101 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 102 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 0.1 | -0.5 | -2.8 | -0.1 | 0.5 | -0.0 |
| 右地震 | 2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 5 | -0.1 | -0.5 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | -0.0 |
| 右地震 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 7 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 9 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 10 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 11 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 13 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 14 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 15 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 17 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 18 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 19 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 20 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 21 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 23 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 24 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 26 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 27 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 28 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 29 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 30 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 31 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 32 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 33 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 35 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 36 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 37 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 39 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 41 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 42 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 43 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 44 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 45 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 46 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 47 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 48 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 49 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 50 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 51 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 52 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 53 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 54 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 56 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 57 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 58 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 59 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 60 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 61 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 63 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 64 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 65 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 66 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 68 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 69 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 71 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 72 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 73 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 74 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 75 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 76 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 77 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 78 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 81 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 83 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 84 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 86 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 87 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 88 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 89 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 90 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 92 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 93 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 94 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 95 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 96 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 98 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 99 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 100 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 101 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 102 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.10 | 0.06 |
| 2 | 0.10 | 0.06 |
| 3 | -0.07 | 0.31 |
| 4 | 0.07 | 0.31 |
| 5 | -0.04 | 0.47 |
| 6 | 0.04 | 0.47 |
| 7 | -0.01 | 0.55 |
| 8 | 0.01 | 0.55 |
| 9 | 0.00 | 0.54 |
| 10 | -0.00 | 0.54 |
| 11 | -0.01 | 0.40 |
| 12 | 0.01 | 0.40 |
| 13 | -0.02 | 0.22 |
| 14 | 0.02 | 0.22 |
| 15 | 0.00 | 0.46 |
| 16 | -0.00 | 0.46 |
| 17 | 0.02 | 0.58 |
| 18 | -0.02 | 0.58 |
| 19 | 0.03 | 0.63 |
| 20 | -0.03 | 0.63 |
| 21 | 0.03 | 0.07 |
| 22 | 0.04 | 0.58 |
| 23 | -0.04 | 0.58 |
| 24 | -0.03 | 0.07 |
| 25 | 0.06 | 0.31 |
| 26 | 0.02 | 0.43 |
| 27 | -0.02 | 0.43 |
| 28 | -0.06 | 0.31 |
| 29 | 0.06 | 0.49 |
| 30 | 0.00 | 0.24 |
| 31 | -0.06 | 0.49 |
| 32 | 0.05 | 0.55 |
| 33 | -0.05 | 0.55 |
| 34 | 0.03 | 0.56 |
| 35 | -0.03 | 0.56 |
| 36 | 0.01 | 0.40 |
| 37 | -0.01 | 0.40 |
| 38 | 0.00 | 0.25 |
| 39 | -0.00 | 0.25 |
| 40 | 0.03 | 0.46 |
| 41 | -0.03 | 0.46 |
| 42 | 0.04 | 0.60 |
| 43 | -0.04 | 0.60 |
| 44 | 0.03 | 0.63 |
| 45 | -0.03 | 0.63 |
| 46 | 0.03 | 0.61 |
| 47 | -0.03 | 0.61 |
| 48 | 0.00 | 0.43 |
| 49 | -0.00 | 0.43 |
| 50 | 0.00 | 0.28 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.13 | 0.08 |
| 2 | 0.13 | 0.08 |
| 3 | -0.09 | 0.41 |
| 4 | 0.09 | 0.41 |
| 5 | -0.05 | 0.61 |
| 6 | 0.05 | 0.61 |
| 7 | -0.02 | 0.73 |
| 8 | 0.02 | 0.73 |
| 9 | 0.00 | 0.71 |
| 10 | -0.00 | 0.71 |
| 11 | -0.01 | 0.52 |
| 12 | 0.01 | 0.52 |
| 13 | -0.03 | 0.29 |
| 14 | 0.03 | 0.29 |
| 15 | 0.00 | 0.61 |
| 16 | -0.00 | 0.61 |
| 17 | 0.02 | 0.77 |
| 18 | -0.02 | 0.77 |
| 19 | 0.04 | 0.83 |
| 20 | -0.04 | 0.83 |
| 21 | 0.04 | 0.09 |
| 22 | 0.05 | 0.77 |
| 23 | -0.05 | 0.77 |
| 24 | -0.04 | 0.09 |
| 25 | 0.07 | 0.41 |
| 26 | 0.03 | 0.56 |
| 27 | -0.03 | 0.56 |
| 28 | -0.07 | 0.41 |
| 29 | 0.07 | 0.65 |
| 30 | 0.00 | 0.32 |
| 31 | -0.07 | 0.65 |
| 32 | 0.06 | 0.73 |
| 33 | -0.06 | 0.73 |
| 34 | 0.05 | 0.74 |
| 35 | -0.05 | 0.74 |
| 36 | 0.01 | 0.52 |
| 37 | -0.01 | 0.52 |
| 38 | 0.00 | 0.33 |
| 39 | -0.00 | 0.33 |
| 40 | 0.04 | 0.61 |
| 41 | -0.04 | 0.61 |
| 42 | 0.05 | 0.81 |
| 43 | -0.05 | 0.81 |
| 44 | 0.05 | 0.83 |
| 45 | -0.04 | 0.83 |
| 46 | 0.03 | 0.81 |
| 47 | -0.03 | 0.81 |
| 48 | -0.00 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | 0.56 |
| 50 | 0.00 | 0.37 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 38.83 | 2 | 38.69 |
| 左风1 | 3 | 38.79 | 4 | 38.71 |
| 左风1 | 5 | 38.76 | 6 | 38.73 |
| 左风1 | 7 | 38.73 | 8 | 38.75 |
| 左风1 | 9 | 38.71 | 10 | 38.75 |
| 左风1 | 11 | 38.73 | 12 | 38.74 |
| 左风1 | 13 | 38.74 | 14 | 38.73 |
| 左风1 | 15 | 38.71 | 16 | 38.74 |
| 左风1 | 17 | 38.70 | 18 | 38.75 |
| 左风1 | 19 | 38.68 | 20 | 38.76 |
| 左风1 | 21 | 38.68 | 22 | 38.68 |
| 左风1 | 23 | 38.76 | 24 | 38.79 |
| 左风1 | 25 | 38.65 | 26 | 38.70 |
| 左风1 | 27 | 38.74 | 28 | 38.80 |
| 左风1 | 29 | 38.64 | 30 | 38.72 |
| 左风1 | 31 | 38.80 | 32 | 38.66 |
| 左风1 | 33 | 38.79 | 34 | 38.67 |
| 左风1 | 35 | 38.78 | 36 | 38.71 |
| 左风1 | 37 | 38.76 | 38 | 38.72 |
| 左风1 | 39 | 38.76 | 40 | 38.68 |
| 左风1 | 41 | 38.78 | 42 | 38.68 |
| 左风1 | 43 | 38.78 | 44 | 38.69 |
| 左风1 | 45 | 38.78 | 46 | 38.71 |
| 左风1 | 47 | 38.77 | 48 | 38.75 |
| 左风1 | 49 | 38.75 | 50 | 38.76 |
| 左风1 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 左风1 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 左风1 | 55 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -38.69 | 2 | -38.84 |
| 右风1 | 3 | -38.72 | 4 | -38.79 |
| 右风1 | 5 | -38.73 | 6 | -38.76 |
| 右风1 | 7 | -38.75 | 8 | -38.73 |
| 右风1 | 9 | -38.76 | 10 | -38.71 |
| 右风1 | 11 | -38.75 | 12 | -38.73 |
| 右风1 | 13 | -38.73 | 14 | -38.74 |
| 右风1 | 15 | -38.75 | 16 | -38.71 |
| 右风1 | 17 | -38.75 | 18 | -38.70 |
| 右风1 | 19 | -38.76 | 20 | -38.68 |
| 右风1 | 21 | -38.79 | 22 | -38.76 |
| 右风1 | 23 | -38.68 | 24 | -38.68 |
| 右风1 | 25 | -38.80 | 26 | -38.74 |
| 右风1 | 27 | -38.70 | 28 | -38.65 |
| 右风1 | 29 | -38.80 | 30 | -38.72 |
| 右风1 | 31 | -38.65 | 32 | -38.79 |
| 右风1 | 33 | -38.66 | 34 | -38.78 |
| 右风1 | 35 | -38.67 | 36 | -38.76 |
| 右风1 | 37 | -38.71 | 38 | -38.76 |
| 右风1 | 39 | -38.72 | 40 | -38.78 |
| 右风1 | 41 | -38.68 | 42 | -38.78 |
| 右风1 | 43 | -38.68 | 44 | -38.78 |
| 右风1 | 45 | -38.69 | 46 | -38.77 |
| 右风1 | 47 | -38.71 | 48 | -38.75 |
| 右风1 | 49 | -38.75 | 50 | -38.76 |
| 右风1 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右风1 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 右风1 | 55 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 39.30 | 2 | 39.14 |
| 左风2 | 3 | 39.27 | 4 | 39.16 |
| 左风2 | 5 | 39.24 | 6 | 39.17 |
| 左风2 | 7 | 39.22 | 8 | 39.18 |
| 左风2 | 9 | 39.20 | 10 | 39.19 |
| 左风2 | 11 | 39.21 | 12 | 39.19 |
| 左风2 | 13 | 39.22 | 14 | 39.18 |
| 左风2 | 15 | 39.19 | 16 | 39.19 |
| 左风2 | 17 | 39.18 | 18 | 39.19 |
| 左风2 | 19 | 39.16 | 20 | 39.20 |
| 左风2 | 21 | 39.18 | 22 | 39.16 |
| 左风2 | 23 | 39.20 | 24 | 39.20 |
| 左风2 | 25 | 39.16 | 26 | 39.17 |
| 左风2 | 27 | 39.19 | 28 | 39.21 |
| 左风2 | 29 | 39.16 | 30 | 39.18 |
| 左风2 | 31 | 39.21 | 32 | 39.16 |
| 左风2 | 33 | 39.21 | 34 | 39.17 |
| 左风2 | 35 | 39.21 | 36 | 39.20 |
| 左风2 | 37 | 39.20 | 38 | 39.20 |
| 左风2 | 39 | 39.20 | 40 | 39.17 |
| 左风2 | 41 | 39.21 | 42 | 39.17 |
| 左风2 | 43 | 39.21 | 44 | 39.17 |
| 左风2 | 45 | 39.21 | 46 | 39.18 |
| 左风2 | 47 | 39.22 | 48 | 39.21 |
| 左风2 | 49 | 39.21 | 50 | 39.22 |
| 左风2 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 左风2 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 左风2 | 55 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -39.14 | 2 | -39.30 |
| 右风2 | 3 | -39.16 | 4 | -39.27 |
| 右风2 | 5 | -39.17 | 6 | -39.24 |
| 右风2 | 7 | -39.18 | 8 | -39.22 |
| 右风2 | 9 | -39.19 | 10 | -39.20 |
| 右风2 | 11 | -39.19 | 12 | -39.21 |
| 右风2 | 13 | -39.18 | 14 | -39.22 |
| 右风2 | 15 | -39.19 | 16 | -39.19 |
| 右风2 | 17 | -39.19 | 18 | -39.18 |
| 右风2 | 19 | -39.20 | 20 | -39.16 |
| 右风2 | 21 | -39.20 | 22 | -39.20 |
| 右风2 | 23 | -39.16 | 24 | -39.18 |
| 右风2 | 25 | -39.21 | 26 | -39.19 |
| 右风2 | 27 | -39.17 | 28 | -39.16 |
| 右风2 | 29 | -39.21 | 30 | -39.18 |
| 右风2 | 31 | -39.16 | 32 | -39.21 |
| 右风2 | 33 | -39.16 | 34 | -39.21 |
| 右风2 | 35 | -39.17 | 36 | -39.20 |
| 右风2 | 37 | -39.20 | 38 | -39.20 |
| 右风2 | 39 | -39.20 | 40 | -39.21 |
| 右风2 | 41 | -39.17 | 42 | -39.21 |
| 右风2 | 43 | -39.17 | 44 | -39.21 |
| 右风2 | 45 | -39.17 | 46 | -39.22 |
| 右风2 | 47 | -39.18 | 48 | -39.21 |
| 右风2 | 49 | -39.21 | 50 | -39.22 |
| 右风2 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右风2 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 右风2 | 55 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 7.19 | 2 | 7.19 |
| 左地震 | 3 | 7.19 | 4 | 7.19 |
| 左地震 | 5 | 7.19 | 6 | 7.19 |
| 左地震 | 7 | 7.19 | 8 | 7.19 |
| 左地震 | 9 | 7.19 | 10 | 7.19 |
| 左地震 | 11 | 7.19 | 12 | 7.19 |
| 左地震 | 13 | 7.19 | 14 | 7.19 |
| 左地震 | 15 | 7.20 | 16 | 7.20 |
| 左地震 | 17 | 7.20 | 18 | 7.20 |
| 左地震 | 19 | 7.20 | 20 | 7.20 |
| 左地震 | 21 | 7.19 | 22 | 7.20 |
| 左地震 | 23 | 7.20 | 24 | 7.19 |
| 左地震 | 25 | 7.19 | 26 | 7.20 |
| 左地震 | 27 | 7.20 | 28 | 7.19 |
| 左地震 | 29 | 7.20 | 30 | 7.20 |
| 左地震 | 31 | 7.20 | 32 | 7.20 |
| 左地震 | 33 | 7.20 | 34 | 7.20 |
| 左地震 | 35 | 7.20 | 36 | 7.20 |
| 左地震 | 37 | 7.20 | 38 | 7.20 |
| 左地震 | 39 | 7.20 | 40 | 7.20 |
| 左地震 | 41 | 7.20 | 42 | 7.20 |
| 左地震 | 43 | 7.20 | 44 | 7.20 |
| 左地震 | 45 | 7.20 | 46 | 7.20 |
| 左地震 | 47 | 7.20 | 48 | 7.20 |
| 左地震 | 49 | 7.20 | 50 | 7.20 |
| 左地震 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 左地震 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 左地震 | 55 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -7.19 | 2 | -7.19 |
| 右地震 | 3 | -7.19 | 4 | -7.19 |
| 右地震 | 5 | -7.19 | 6 | -7.19 |
| 右地震 | 7 | -7.19 | 8 | -7.19 |
| 右地震 | 9 | -7.19 | 10 | -7.19 |
| 右地震 | 11 | -7.19 | 12 | -7.19 |
| 右地震 | 13 | -7.19 | 14 | -7.19 |
| 右地震 | 15 | -7.20 | 16 | -7.20 |
| 右地震 | 17 | -7.20 | 18 | -7.20 |
| 右地震 | 19 | -7.20 | 20 | -7.20 |
| 右地震 | 21 | -7.19 | 22 | -7.20 |
| 右地震 | 23 | -7.20 | 24 | -7.19 |
| 右地震 | 25 | -7.19 | 26 | -7.20 |
| 右地震 | 27 | -7.20 | 28 | -7.19 |
| 右地震 | 29 | -7.20 | 30 | -7.20 |
| 右地震 | 31 | -7.20 | 32 | -7.20 |
| 右地震 | 33 | -7.20 | 34 | -7.20 |
| 右地震 | 35 | -7.20 | 36 | -7.20 |
| 右地震 | 37 | -7.20 | 38 | -7.20 |
| 右地震 | 39 | -7.20 | 40 | -7.20 |
| 右地震 | 41 | -7.20 | 42 | -7.20 |
| 右地震 | 43 | -7.20 | 44 | -7.20 |
| 右地震 | 45 | -7.20 | 46 | -7.20 |
| 右地震 | 47 | -7.20 | 48 | -7.20 |
| 右地震 | 49 | -7.20 | 50 | -7.20 |
| 右地震 | 51 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 右地震 | 53 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 右地震 | 55 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.75 | - | 0.70 | 0.46 | 43.82 | 43.82 | 147.73 | 72.66 | 145.1 | 通过 |
| 2 | 0.10 | - | 0.21 | 0.21 | 39.75 | 39.75 | 111.31 | 111.31 | 93.3 | 通过 |
| 3 | 0.10 | - | 0.25 | 0.25 | 39.75 | 39.75 | 122.26 | 122.26 | 102.5 | 通过 |
| 4 | 0.10 | - | 0.21 | 0.21 | 39.75 | 39.75 | 111.31 | 111.31 | 93.3 | 通过 |
| 5 | 0.75 | - | 0.70 | 0.46 | 43.82 | 43.82 | 147.73 | 72.66 | 145.1 | 通过 |
| 6 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 7 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 8 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 9 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 10 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 11 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 12 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 13 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 14 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 15 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 16 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 17 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 18 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 19 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 20 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 21 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 22 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 23 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 24 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 43.82 | 43.82 | 13.21 | 13.21 | 26.4 | 通过 |
| 25 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 26 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 27 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 43.82 | 43.82 | 13.21 | 13.21 | 26.4 | 通过 |
| 28 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 29 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 30 | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 31 | 0.08 | - | 0.03 | 0.03 | 35.60 | - | 43.97 | 43.97 | 7.2 | 通过 |
| 32 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 33 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 34 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 35 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 36 | 0.08 | - | 0.03 | 0.03 | 35.60 | - | 43.97 | 43.97 | 7.2 | 通过 |
| 37 | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 38 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 39 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 40 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 41 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 42 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 43 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 44 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 45 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 46 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 47 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 48 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 49 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 50 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 51 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 35.60 | 35.60 | 48.58 | 48.58 | 7.9 | 通过 |
| 52 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 53 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 54 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 55 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 56 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 57 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 58 | 0.20 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 59 | 0.27 | - | 0.28 | 0.28 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 60 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 61 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 62 | 0.27 | - | 0.28 | 0.28 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 63 | 0.20 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 64 | 0.03 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 65 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 66 | 0.03 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 16.16 | 17.5 | 通过 |
| 67 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 68 | 0.03 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 69 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 70 | 0.26 | - | 0.29 | 0.29 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 71 | 0.15 | - | 0.05 | 0.05 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 72 | 0.03 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 73 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 74 | 0.26 | - | 0.29 | 0.29 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 75 | 0.15 | - | 0.05 | 0.05 | 35.00 | - | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 76 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 77 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 78 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 79 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 80 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 81 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 82 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 83 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 84 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 85 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 86 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 87 | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | 35.00 | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 88 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 89 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 90 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 91 | 0.07 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 92 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 93 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 94 | 0.18 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 95 | 0.25 | - | 0.26 | 0.26 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 96 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 45.00 | 45.00 | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 97 | 0.25 | - | 0.26 | 0.26 | 35.00 | 35.00 | 55.82 | 55.82 | 4.5 | 通过 |
| 98 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 99 | 0.18 | - | 0.06 | 0.06 | 35.00 | - | 61.68 | 61.68 | 5.0 | 通过 |
| 100 | 0.04 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |
| 101 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 35.00 | 35.00 | 41.49 | 41.49 | 3.4 | 通过 |
| 102 | 0.04 | - | 0.00 | 0.00 | 45.00 | - | 16.16 | 32.15 | 17.5 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=11.18, Ly=5.50; 长细比：λx=147.7,λy=72.7

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.05 | 15.94 | -0.01 | 0.00 | -13.86 | 0.01 |
| 2 | -0.13 | 21.11 | -0.02 | 0.00 | -19.03 | 0.02 |
| 3 | -0.07 | 26.73 | -0.01 | 0.00 | -24.66 | 0.01 |
| 4 | -0.11 | 10.32 | -0.02 | 0.00 | -8.24 | 0.02 |
| 5 | -0.04 | 13.29 | -0.01 | 0.00 | -11.70 | 0.01 |
| 6 | -0.12 | 18.46 | -0.02 | 0.00 | -16.87 | 0.02 |
| 7 | -0.06 | 24.09 | -0.01 | 0.00 | -22.49 | 0.01 |
| 8 | -0.10 | 7.67 | -0.02 | 0.00 | -6.07 | 0.02 |
| 9 | 28.28 | 0.69 | 9.06 | 0.00 | 1.39 | -1.22 |
| 10 | -30.39 | 5.30 | -10.96 | 0.00 | -3.22 | 0.09 |
| 11 | 32.97 | 4.29 | 13.12 | 0.00 | -2.21 | 1.13 |
| 12 | -26.36 | 8.90 | -7.11 | 0.00 | -6.82 | 2.48 |
| 13 | 28.29 | -1.96 | 9.06 | 0.00 | 3.56 | -1.23 |
| 14 | -30.37 | 2.65 | -10.96 | 0.00 | -1.05 | 0.09 |
| 15 | 32.98 | 1.64 | 13.12 | 0.00 | -0.04 | 1.13 |
| 16 | -26.35 | 6.25 | -7.11 | 0.00 | -4.65 | 2.47 |
| 17 | 16.95 | 9.47 | 5.43 | 0.00 | -7.39 | -0.73 |
| 18 | -18.25 | 12.23 | -6.58 | 0.00 | -10.16 | 0.06 |
| 19 | 19.76 | 11.63 | 7.87 | 0.00 | -9.55 | 0.68 |
| 20 | -15.84 | 14.39 | -4.27 | 0.00 | -12.32 | 1.49 |
| 21 | 16.87 | 14.64 | 5.42 | 0.00 | -12.56 | -0.72 |
| 22 | -18.33 | 17.40 | -6.59 | 0.00 | -15.33 | 0.07 |
| 23 | 19.68 | 16.80 | 7.86 | 0.00 | -14.72 | 0.70 |
| 24 | -15.92 | 19.56 | -4.28 | 0.00 | -17.49 | 1.50 |
| 25 | 16.93 | 20.26 | 5.43 | 0.00 | -18.19 | -0.73 |
| 26 | -18.27 | 23.03 | -6.58 | 0.00 | -20.95 | 0.06 |
| 27 | 19.74 | 22.42 | 7.87 | 0.00 | -20.35 | 0.69 |
| 28 | -15.86 | 25.19 | -4.27 | 0.00 | -23.11 | 1.49 |
| 29 | 16.89 | 3.85 | 5.42 | 0.00 | -1.77 | -0.72 |
| 30 | -18.31 | 6.61 | -6.59 | 0.00 | -4.54 | 0.07 |
| 31 | 19.71 | 6.00 | 7.86 | 0.00 | -3.93 | 0.69 |
| 32 | -15.90 | 8.77 | -4.28 | 0.00 | -6.70 | 1.50 |
| 33 | 16.96 | 6.82 | 5.44 | 0.00 | -5.23 | -0.73 |
| 34 | -18.24 | 9.59 | -6.58 | 0.00 | -7.99 | 0.05 |
| 35 | 19.78 | 8.98 | 7.87 | 0.00 | -7.38 | 0.68 |
| 36 | -15.83 | 11.75 | -4.27 | 0.00 | -10.15 | 1.49 |
| 37 | 16.88 | 11.99 | 5.42 | 0.00 | -10.40 | -0.72 |
| 38 | -18.32 | 14.76 | -6.59 | 0.00 | -13.16 | 0.07 |
| 39 | 19.69 | 14.15 | 7.86 | 0.00 | -12.55 | 0.70 |
| 40 | -15.91 | 16.92 | -4.28 | 0.00 | -15.32 | 1.50 |
| 41 | 16.94 | 17.61 | 5.43 | 0.00 | -16.02 | -0.73 |
| 42 | -18.26 | 20.38 | -6.58 | 0.00 | -18.78 | 0.06 |
| 43 | 19.75 | 19.77 | 7.87 | 0.00 | -18.18 | 0.69 |
| 44 | -15.85 | 22.54 | -4.27 | 0.00 | -20.94 | 1.49 |
| 45 | 16.90 | 1.20 | 5.42 | 0.00 | 0.40 | -0.72 |
| 46 | -18.30 | 3.96 | -6.59 | 0.00 | -2.37 | 0.07 |
| 47 | 19.72 | 3.36 | 7.86 | 0.00 | -1.76 | 0.69 |
| 48 | -15.88 | 6.12 | -4.28 | 0.00 | -4.53 | 1.50 |
| 49 | 28.28 | 3.81 | 9.06 | 0.00 | -1.74 | -1.22 |
| 50 | -30.38 | 8.42 | -10.96 | 0.00 | -6.35 | 0.09 |
| 51 | 32.97 | 7.41 | 13.12 | 0.00 | -5.34 | 1.13 |
| 52 | -26.36 | 12.02 | -7.11 | 0.00 | -9.95 | 2.48 |
| 53 | 28.22 | 7.43 | 9.05 | 0.00 | -5.36 | -1.21 |
| 54 | -30.44 | 12.04 | -10.97 | 0.00 | -9.97 | 0.10 |
| 55 | 32.91 | 11.03 | 13.11 | 0.00 | -8.96 | 1.14 |
| 56 | -26.42 | 15.64 | -7.12 | 0.00 | -13.57 | 2.49 |
| 57 | 28.27 | 11.37 | 9.06 | 0.00 | -9.30 | -1.22 |
| 58 | -30.40 | 15.98 | -10.96 | 0.00 | -13.90 | 0.09 |
| 59 | 32.96 | 14.97 | 13.12 | 0.00 | -12.89 | 1.14 |
| 60 | -26.38 | 19.58 | -7.11 | 0.00 | -17.50 | 2.48 |
| 61 | 28.24 | -0.12 | 9.05 | 0.00 | 2.20 | -1.22 |
| 62 | -30.43 | 4.49 | -10.97 | 0.00 | -2.41 | 0.10 |
| 63 | 32.93 | 3.48 | 13.12 | 0.00 | -1.40 | 1.14 |
| 64 | -26.40 | 8.09 | -7.12 | 0.00 | -6.01 | 2.48 |
| 65 | 28.29 | 1.17 | 9.06 | 0.00 | 0.43 | -1.23 |
| 66 | -30.37 | 5.77 | -10.96 | 0.00 | -4.18 | 0.09 |
| 67 | 32.99 | 4.77 | 13.13 | 0.00 | -3.17 | 1.13 |
| 68 | -26.35 | 9.38 | -7.11 | 0.00 | -7.78 | 2.47 |
| 69 | 28.24 | 4.79 | 9.05 | 0.00 | -3.19 | -1.22 |
| 70 | -30.43 | 9.39 | -10.97 | 0.00 | -7.80 | 0.10 |
| 71 | 32.93 | 8.39 | 13.11 | 0.00 | -6.79 | 1.14 |
| 72 | -26.41 | 13.00 | -7.12 | 0.00 | -11.40 | 2.49 |
| 73 | 28.28 | 8.72 | 9.06 | 0.00 | -7.13 | -1.22 |
| 74 | -30.39 | 13.33 | -10.96 | 0.00 | -11.73 | 0.09 |
| 75 | 32.97 | 12.32 | 13.12 | 0.00 | -10.73 | 1.13 |
| 76 | -26.37 | 16.93 | -7.11 | 0.00 | -15.34 | 2.48 |
| 77 | 28.25 | -2.77 | 9.06 | 0.00 | 4.36 | -1.22 |
| 78 | -30.41 | 1.84 | -10.96 | 0.00 | -0.24 | 0.09 |
| 79 | 32.94 | 0.83 | 13.12 | 0.00 | 0.77 | 1.14 |
| 80 | -26.39 | 5.44 | -7.12 | 0.00 | -3.84 | 2.48 |
| 81 | 3.91 | 13.27 | 0.71 | 0.00 | -11.20 | -0.71 |
| 82 | -4.02 | 13.54 | -0.73 | 0.00 | -11.47 | 0.73 |
| 83 | 3.88 | 15.51 | 0.71 | 0.00 | -13.44 | -0.71 |
| 84 | -4.05 | 15.78 | -0.74 | 0.00 | -13.71 | 0.74 |
| 85 | 3.90 | 17.95 | 0.71 | 0.00 | -15.87 | -0.71 |
| 86 | -4.03 | 18.22 | -0.73 | 0.00 | -16.15 | 0.73 |
| 87 | 3.89 | 10.83 | 0.71 | 0.00 | -8.76 | -0.71 |
| 88 | -4.04 | 11.11 | -0.73 | 0.00 | -9.03 | 0.73 |
| 89 | 3.93 | 10.18 | 0.71 | 0.00 | -8.58 | -0.71 |
| 90 | -4.00 | 10.45 | -0.73 | 0.00 | -8.85 | 0.73 |
| 91 | 3.90 | 11.90 | 0.71 | 0.00 | -10.31 | -0.71 |
| 92 | -4.03 | 12.17 | -0.73 | 0.00 | -10.58 | 0.73 |
| 93 | 3.92 | 13.78 | 0.71 | 0.00 | -12.18 | -0.71 |
| 94 | -4.01 | 14.05 | -0.73 | 0.00 | -12.45 | 0.73 |
| 95 | 3.91 | 8.30 | 0.71 | 0.00 | -6.71 | -0.71 |
| 96 | -4.02 | 8.57 | -0.73 | 0.00 | -6.98 | 0.73 |

强度计算最大应力对应组合号: 59, M=32.96, N=14.97, M=0.00, N=-12.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =225.54

强度计算最大应力比 =0.752

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =208.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.695

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =137.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.458

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.05, N=15.94, M=0.00, N=-13.86

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=73. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=145.07

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=6.10, Ly=6.10; 长细比：λx=111.3,λy=111.3

构件长度=6.10; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=159, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | -34.98 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 31.59 | -0.00 | -0.00 | -30.25 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 48.72 | -0.00 | -0.00 | -47.39 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 19.22 | -0.00 | -0.00 | -17.89 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | -30.70 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 27.00 | -0.00 | -0.00 | -25.97 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 44.13 | -0.00 | -0.00 | -43.11 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 14.64 | -0.00 | -0.00 | -13.61 | 0.00 |
| 9 | 0.02 | -5.83 | 0.01 | 0.02 | 7.16 | -0.01 |
| 10 | -0.02 | 5.30 | -0.01 | -0.02 | -3.97 | 0.01 |
| 11 | 0.02 | 1.34 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| 12 | -0.02 | 12.46 | -0.01 | -0.02 | -11.13 | 0.01 |
| 13 | 0.02 | -10.42 | 0.01 | 0.02 | 11.44 | -0.01 |
| 14 | -0.02 | 0.71 | -0.01 | -0.02 | 0.31 | 0.01 |
| 15 | 0.02 | -3.25 | 0.01 | 0.02 | 4.28 | -0.01 |
| 16 | -0.02 | 7.88 | -0.01 | -0.02 | -6.85 | 0.01 |
| 17 | 0.01 | 20.89 | 0.00 | 0.01 | -19.56 | -0.00 |
| 18 | -0.01 | 27.57 | -0.00 | -0.01 | -26.23 | 0.00 |
| 19 | 0.01 | 25.19 | 0.00 | 0.01 | -23.86 | -0.00 |
| 20 | -0.01 | 31.87 | -0.00 | -0.01 | -30.53 | 0.00 |
| 21 | 0.01 | 16.16 | 0.00 | 0.01 | -14.83 | -0.00 |
| 22 | -0.01 | 22.84 | -0.00 | -0.01 | -21.51 | 0.00 |
| 23 | 0.01 | 20.46 | 0.00 | 0.01 | -19.13 | -0.00 |
| 24 | -0.01 | 27.14 | -0.00 | -0.01 | -25.81 | 0.00 |
| 25 | 0.01 | 33.30 | 0.00 | 0.01 | -31.96 | -0.00 |
| 26 | -0.01 | 39.97 | -0.00 | -0.01 | -38.64 | 0.00 |
| 27 | 0.01 | 37.60 | 0.00 | 0.01 | -36.26 | -0.00 |
| 28 | -0.01 | 44.27 | -0.00 | -0.01 | -42.94 | 0.00 |
| 29 | 0.01 | 3.80 | 0.00 | 0.01 | -2.47 | -0.00 |
| 30 | -0.01 | 10.48 | -0.00 | -0.01 | -9.14 | 0.00 |
| 31 | 0.01 | 8.10 | 0.00 | 0.01 | -6.77 | -0.00 |
| 32 | -0.01 | 14.78 | -0.00 | -0.01 | -13.44 | 0.00 |
| 33 | 0.01 | 16.30 | 0.00 | 0.01 | -15.28 | -0.00 |
| 34 | -0.01 | 22.98 | -0.00 | -0.01 | -21.96 | 0.00 |
| 35 | 0.01 | 20.60 | 0.00 | 0.01 | -19.58 | -0.00 |
| 36 | -0.01 | 27.28 | -0.00 | -0.01 | -26.25 | 0.00 |
| 37 | 0.01 | 11.58 | 0.00 | 0.01 | -10.55 | -0.00 |
| 38 | -0.01 | 18.25 | -0.00 | -0.01 | -17.23 | 0.00 |
| 39 | 0.01 | 15.88 | 0.00 | 0.01 | -14.85 | -0.00 |
| 40 | -0.01 | 22.55 | -0.00 | -0.01 | -21.53 | 0.00 |
| 41 | 0.01 | 28.71 | 0.00 | 0.01 | -27.68 | -0.00 |
| 42 | -0.01 | 35.38 | -0.00 | -0.01 | -34.36 | 0.00 |
| 43 | 0.01 | 33.01 | 0.00 | 0.01 | -31.98 | -0.00 |
| 44 | -0.01 | 39.68 | -0.00 | -0.01 | -38.66 | 0.00 |
| 45 | 0.01 | -0.79 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | -0.00 |
| 46 | -0.01 | 5.89 | -0.00 | -0.01 | -4.86 | 0.00 |
| 47 | 0.01 | 3.51 | 0.00 | 0.01 | -2.49 | -0.00 |
| 48 | -0.01 | 10.19 | -0.00 | -0.01 | -9.16 | 0.00 |
| 49 | 0.02 | 5.68 | 0.01 | 0.02 | -4.34 | -0.01 |
| 50 | -0.02 | 16.81 | -0.01 | -0.02 | -15.47 | 0.01 |
| 51 | 0.02 | 12.84 | 0.01 | 0.02 | -11.51 | -0.01 |
| 52 | -0.02 | 23.97 | -0.01 | -0.02 | -22.64 | 0.01 |
| 53 | 0.02 | 2.37 | 0.01 | 0.02 | -1.03 | -0.01 |
| 54 | -0.02 | 13.50 | -0.01 | -0.02 | -12.16 | 0.01 |
| 55 | 0.02 | 9.54 | 0.01 | 0.02 | -8.20 | -0.01 |
| 56 | -0.02 | 20.66 | -0.01 | -0.02 | -19.33 | 0.01 |
| 57 | 0.02 | 14.36 | 0.01 | 0.02 | -13.03 | -0.01 |
| 58 | -0.02 | 25.49 | -0.01 | -0.02 | -24.15 | 0.01 |
| 59 | 0.02 | 21.53 | 0.01 | 0.02 | -20.19 | -0.01 |
| 60 | -0.02 | 32.65 | -0.01 | -0.02 | -31.32 | 0.01 |
| 61 | 0.02 | -6.29 | 0.01 | 0.02 | 7.62 | -0.01 |
| 62 | -0.02 | 4.84 | -0.01 | -0.02 | -3.51 | 0.01 |
| 63 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.02 | 0.45 | -0.01 |
| 64 | -0.02 | 12.01 | -0.01 | -0.02 | -10.67 | 0.01 |
| 65 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.01 |
| 66 | -0.02 | 12.22 | -0.01 | -0.02 | -11.19 | 0.01 |
| 67 | 0.02 | 8.26 | 0.01 | 0.02 | -7.23 | -0.01 |
| 68 | -0.02 | 19.38 | -0.01 | -0.02 | -18.36 | 0.01 |
| 69 | 0.02 | -2.22 | 0.01 | 0.02 | 3.24 | -0.01 |
| 70 | -0.02 | 8.91 | -0.01 | -0.02 | -7.88 | 0.01 |
| 71 | 0.02 | 4.95 | 0.01 | 0.02 | -3.92 | -0.01 |
| 72 | -0.02 | 16.07 | -0.01 | -0.02 | -15.05 | 0.01 |
| 73 | 0.02 | 9.77 | 0.01 | 0.02 | -8.75 | -0.01 |
| 74 | -0.02 | 20.90 | -0.01 | -0.02 | -19.87 | 0.01 |
| 75 | 0.02 | 16.94 | 0.01 | 0.02 | -15.91 | -0.01 |
| 76 | -0.02 | 28.06 | -0.01 | -0.02 | -27.04 | 0.01 |
| 77 | 0.02 | -10.87 | 0.01 | 0.02 | 11.90 | -0.01 |
| 78 | -0.02 | 0.25 | -0.01 | -0.02 | 0.77 | 0.01 |
| 79 | 0.02 | -3.71 | 0.01 | 0.02 | 4.73 | -0.01 |
| 80 | -0.02 | 7.42 | -0.01 | -0.02 | -6.39 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | -25.76 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 26.91 | -0.00 | -0.00 | -25.57 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | -23.71 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 24.86 | -0.00 | -0.00 | -23.52 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | -31.14 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 32.28 | -0.00 | -0.00 | -30.95 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | -18.36 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 19.50 | -0.00 | -0.00 | -18.17 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | -19.84 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 20.68 | -0.00 | -0.00 | -19.65 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | -18.26 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 19.10 | -0.00 | -0.00 | -18.07 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -23.97 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 24.81 | -0.00 | -0.00 | -23.78 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | -14.14 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 14.98 | -0.00 | -0.00 | -13.95 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=48.72, M=-0.00, N=-47.39

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =29.42

强度计算最大应力比 =0.098

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.210

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.210

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=36.32, M=0.00, N=-34.98

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=39.75 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =39.75 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=111. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=111. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=93.28

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=6.70, Ly=6.70; 长细比：λx=122.3,λy=122.3

构件长度=6.70; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=159, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | -34.28 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 35.75 | -0.00 | -0.00 | -34.28 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | -46.75 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | -17.82 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | -30.05 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 31.18 | -0.00 | -0.00 | -30.05 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | -42.52 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | -13.59 | -0.00 |
| 9 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 1.02 | -0.01 |
| 10 | -0.02 | 0.44 | -0.01 | -0.02 | 1.02 | 0.01 |
| 11 | 0.02 | 6.91 | 0.01 | 0.02 | -5.44 | -0.01 |
| 12 | -0.02 | 6.91 | -0.01 | -0.02 | -5.44 | 0.01 |
| 13 | 0.02 | -4.12 | 0.01 | 0.02 | 5.25 | -0.01 |
| 14 | -0.02 | -4.12 | -0.01 | -0.02 | 5.25 | 0.01 |
| 15 | 0.02 | 2.34 | 0.01 | 0.02 | -1.21 | -0.01 |
| 16 | -0.02 | 2.34 | -0.01 | -0.02 | -1.21 | 0.01 |
| 17 | 0.01 | 24.14 | 0.00 | 0.01 | -22.67 | -0.00 |
| 18 | -0.01 | 24.14 | -0.00 | -0.01 | -22.67 | 0.00 |
| 19 | 0.01 | 28.01 | 0.00 | 0.01 | -26.55 | -0.00 |
| 20 | -0.01 | 28.01 | -0.00 | -0.01 | -26.55 | 0.00 |
| 21 | 0.01 | 24.14 | 0.00 | 0.01 | -22.67 | -0.00 |
| 22 | -0.01 | 24.14 | -0.00 | -0.01 | -22.67 | 0.00 |
| 23 | 0.01 | 28.01 | 0.00 | 0.01 | -26.55 | -0.00 |
| 24 | -0.01 | 28.01 | -0.00 | -0.01 | -26.55 | 0.00 |
| 25 | 0.01 | 36.61 | 0.00 | 0.01 | -35.14 | -0.00 |
| 26 | -0.01 | 36.61 | -0.00 | -0.01 | -35.14 | 0.00 |
| 27 | 0.01 | 40.48 | 0.00 | 0.01 | -39.02 | -0.00 |
| 28 | -0.01 | 40.48 | -0.00 | -0.01 | -39.02 | 0.00 |
| 29 | 0.01 | 7.68 | 0.00 | 0.01 | -6.21 | -0.00 |
| 30 | -0.01 | 7.67 | -0.00 | -0.01 | -6.21 | 0.00 |
| 31 | 0.01 | 11.55 | 0.00 | 0.01 | -10.09 | -0.00 |
| 32 | -0.01 | 11.55 | -0.00 | -0.01 | -10.09 | 0.00 |
| 33 | 0.01 | 19.57 | 0.00 | 0.01 | -18.44 | -0.00 |
| 34 | -0.01 | 19.57 | -0.00 | -0.01 | -18.44 | 0.00 |
| 35 | 0.01 | 23.45 | 0.00 | 0.01 | -22.32 | -0.00 |
| 36 | -0.01 | 23.45 | -0.00 | -0.01 | -22.32 | 0.00 |
| 37 | 0.01 | 19.57 | 0.00 | 0.01 | -18.44 | -0.00 |
| 38 | -0.01 | 19.57 | -0.00 | -0.01 | -18.44 | 0.00 |
| 39 | 0.01 | 23.45 | 0.00 | 0.01 | -22.32 | -0.00 |
| 40 | -0.01 | 23.45 | -0.00 | -0.01 | -22.32 | 0.00 |
| 41 | 0.01 | 32.04 | 0.00 | 0.01 | -30.91 | -0.00 |
| 42 | -0.01 | 32.04 | -0.00 | -0.01 | -30.91 | 0.00 |
| 43 | 0.01 | 35.92 | 0.00 | 0.01 | -34.79 | -0.00 |
| 44 | -0.01 | 35.92 | -0.00 | -0.01 | -34.79 | 0.00 |
| 45 | 0.01 | 3.11 | 0.00 | 0.01 | -1.98 | -0.00 |
| 46 | -0.01 | 3.11 | -0.00 | -0.01 | -1.98 | 0.00 |
| 47 | 0.01 | 6.99 | 0.00 | 0.01 | -5.86 | -0.00 |
| 48 | -0.01 | 6.99 | -0.00 | -0.01 | -5.86 | 0.00 |
| 49 | 0.02 | 11.61 | 0.01 | 0.02 | -10.15 | -0.01 |
| 50 | -0.02 | 11.61 | -0.01 | -0.02 | -10.15 | 0.01 |
| 51 | 0.02 | 18.08 | 0.01 | 0.02 | -16.61 | -0.01 |
| 52 | -0.02 | 18.07 | -0.01 | -0.02 | -16.61 | 0.01 |
| 53 | 0.02 | 11.61 | 0.01 | 0.02 | -10.15 | -0.01 |
| 54 | -0.02 | 11.61 | -0.01 | -0.02 | -10.15 | 0.01 |
| 55 | 0.02 | 18.07 | 0.01 | 0.02 | -16.61 | -0.01 |
| 56 | -0.02 | 18.07 | -0.01 | -0.02 | -16.61 | 0.01 |
| 57 | 0.02 | 20.34 | 0.01 | 0.02 | -18.88 | -0.01 |
| 58 | -0.02 | 20.34 | -0.01 | -0.02 | -18.87 | 0.01 |
| 59 | 0.02 | 26.80 | 0.01 | 0.02 | -25.34 | -0.01 |
| 60 | -0.02 | 26.80 | -0.01 | -0.02 | -25.34 | 0.01 |
| 61 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 1.38 | -0.01 |
| 62 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 1.38 | 0.01 |
| 63 | 0.02 | 6.55 | 0.01 | 0.02 | -5.09 | -0.01 |
| 64 | -0.02 | 6.55 | -0.01 | -0.02 | -5.09 | 0.01 |
| 65 | 0.02 | 7.05 | 0.01 | 0.02 | -5.92 | -0.01 |
| 66 | -0.02 | 7.05 | -0.01 | -0.02 | -5.92 | 0.01 |
| 67 | 0.02 | 13.51 | 0.01 | 0.02 | -12.38 | -0.01 |
| 68 | -0.02 | 13.51 | -0.01 | -0.02 | -12.38 | 0.01 |
| 69 | 0.02 | 7.05 | 0.01 | 0.02 | -5.92 | -0.01 |
| 70 | -0.02 | 7.05 | -0.01 | -0.02 | -5.92 | 0.01 |
| 71 | 0.02 | 13.51 | 0.01 | 0.02 | -12.38 | -0.01 |
| 72 | -0.02 | 13.51 | -0.01 | -0.02 | -12.38 | 0.01 |
| 73 | 0.02 | 15.77 | 0.01 | 0.02 | -14.65 | -0.01 |
| 74 | -0.02 | 15.77 | -0.01 | -0.02 | -14.65 | 0.01 |
| 75 | 0.02 | 22.24 | 0.01 | 0.02 | -21.11 | -0.01 |
| 76 | -0.02 | 22.24 | -0.01 | -0.02 | -21.11 | 0.01 |
| 77 | 0.02 | -4.48 | 0.01 | 0.02 | 5.60 | -0.01 |
| 78 | -0.02 | -4.48 | -0.01 | -0.02 | 5.61 | 0.01 |
| 79 | 0.02 | 1.98 | 0.01 | 0.02 | -0.86 | -0.01 |
| 80 | -0.02 | 1.98 | -0.01 | -0.02 | -0.86 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | -25.24 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 26.70 | -0.00 | -0.00 | -25.24 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | -25.24 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 26.70 | -0.00 | -0.00 | -25.24 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | -30.64 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 32.11 | -0.00 | -0.00 | -30.64 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | -18.10 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 19.57 | -0.00 | -0.00 | -18.10 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | -19.41 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 20.54 | -0.00 | -0.00 | -19.41 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | -19.41 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 20.54 | -0.00 | -0.00 | -19.41 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | -23.57 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 24.70 | -0.00 | -0.00 | -23.57 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | -13.93 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 15.05 | -0.00 | -0.00 | -13.93 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=48.21, M=0.00, N=-46.75

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =29.12

强度计算最大应力比 =0.097

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =73.73

平面内稳定计算最大应力比 =0.246

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =73.73

平面外稳定计算最大应力比 =0.246

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=35.75, M=0.00, N=-34.28

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=39.75 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =39.75 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=122. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=122. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=102.46

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=6.10, Ly=6.10; 长细比：λx=111.3,λy=111.3

构件长度=6.10; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=159, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | -34.46 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 36.32 | -0.00 | -0.00 | -34.98 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | -47.39 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | -17.89 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | -30.18 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 31.73 | -0.00 | -0.00 | -30.70 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | -43.11 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | -13.61 | -0.00 |
| 9 | 0.02 | 5.30 | 0.01 | 0.02 | -3.97 | -0.01 |
| 10 | -0.02 | -5.83 | -0.01 | -0.02 | 7.16 | 0.01 |
| 11 | 0.02 | 12.46 | 0.01 | 0.02 | -11.13 | -0.01 |
| 12 | -0.02 | 1.34 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 13 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | -0.01 |
| 14 | -0.02 | -10.42 | -0.01 | -0.02 | 11.44 | 0.01 |
| 15 | 0.02 | 7.88 | 0.01 | 0.02 | -6.85 | -0.01 |
| 16 | -0.02 | -3.25 | -0.01 | -0.02 | 4.28 | 0.01 |
| 17 | 0.01 | 22.91 | 0.00 | 0.01 | -25.72 | -0.00 |
| 18 | -0.01 | 16.23 | -0.00 | -0.01 | -19.04 | 0.00 |
| 19 | 0.01 | 27.20 | 0.00 | 0.01 | -30.01 | -0.00 |
| 20 | -0.01 | 20.53 | -0.00 | -0.01 | -23.34 | 0.00 |
| 21 | 0.01 | 27.57 | 0.00 | 0.01 | -26.24 | -0.00 |
| 22 | -0.01 | 20.89 | -0.00 | -0.01 | -19.56 | 0.00 |
| 23 | 0.01 | 31.87 | 0.00 | 0.01 | -30.53 | -0.00 |
| 24 | -0.01 | 25.19 | -0.00 | -0.01 | -23.86 | 0.00 |
| 25 | 0.01 | 39.97 | 0.00 | 0.01 | -38.64 | -0.00 |
| 26 | -0.01 | 33.29 | -0.00 | -0.01 | -31.96 | 0.00 |
| 27 | 0.01 | 44.27 | 0.00 | 0.01 | -42.94 | -0.00 |
| 28 | -0.01 | 37.59 | -0.00 | -0.01 | -36.26 | 0.00 |
| 29 | 0.01 | 10.48 | 0.00 | 0.01 | -9.14 | -0.00 |
| 30 | -0.01 | 3.80 | -0.00 | -0.01 | -2.47 | 0.00 |
| 31 | 0.01 | 14.78 | 0.00 | 0.01 | -13.44 | -0.00 |
| 32 | -0.01 | 8.10 | -0.00 | -0.01 | -6.77 | 0.00 |
| 33 | 0.01 | 18.32 | 0.00 | 0.01 | -21.44 | -0.00 |
| 34 | -0.01 | 11.64 | -0.00 | -0.01 | -14.76 | 0.00 |
| 35 | 0.01 | 22.62 | 0.00 | 0.01 | -25.73 | -0.00 |
| 36 | -0.01 | 15.94 | -0.00 | -0.01 | -19.06 | 0.00 |
| 37 | 0.01 | 22.98 | 0.00 | 0.01 | -21.96 | -0.00 |
| 38 | -0.01 | 16.30 | -0.00 | -0.01 | -15.28 | 0.00 |
| 39 | 0.01 | 27.28 | 0.00 | 0.01 | -26.25 | -0.00 |
| 40 | -0.01 | 20.60 | -0.00 | -0.01 | -19.58 | 0.00 |
| 41 | 0.01 | 35.39 | 0.00 | 0.01 | -34.36 | -0.00 |
| 42 | -0.01 | 28.71 | -0.00 | -0.01 | -27.68 | 0.00 |
| 43 | 0.01 | 39.68 | 0.00 | 0.01 | -38.66 | -0.00 |
| 44 | -0.01 | 33.01 | -0.00 | -0.01 | -31.98 | 0.00 |
| 45 | 0.01 | 5.89 | 0.00 | 0.01 | -4.87 | -0.00 |
| 46 | -0.01 | -0.79 | -0.00 | -0.01 | 1.81 | 0.00 |
| 47 | 0.01 | 10.19 | 0.00 | 0.01 | -9.16 | -0.00 |
| 48 | -0.01 | 3.51 | -0.00 | -0.01 | -2.49 | 0.00 |
| 49 | 0.02 | 13.54 | 0.01 | 0.02 | -15.11 | -0.01 |
| 50 | -0.02 | 2.41 | -0.01 | -0.02 | -3.98 | 0.01 |
| 51 | 0.02 | 20.71 | 0.01 | 0.02 | -22.27 | -0.01 |
| 52 | -0.02 | 9.58 | -0.01 | -0.02 | -11.15 | 0.01 |
| 53 | 0.02 | 16.81 | 0.01 | 0.02 | -15.47 | -0.01 |
| 54 | -0.02 | 5.68 | -0.01 | -0.02 | -4.34 | 0.01 |
| 55 | 0.02 | 23.97 | 0.01 | 0.02 | -22.64 | -0.01 |
| 56 | -0.02 | 12.84 | -0.01 | -0.02 | -11.51 | 0.01 |
| 57 | 0.02 | 25.49 | 0.01 | 0.02 | -24.16 | -0.01 |
| 58 | -0.02 | 14.36 | -0.01 | -0.02 | -13.03 | 0.01 |
| 59 | 0.02 | 32.65 | 0.01 | 0.02 | -31.32 | -0.01 |
| 60 | -0.02 | 21.53 | -0.01 | -0.02 | -20.19 | 0.01 |
| 61 | 0.02 | 4.84 | 0.01 | 0.02 | -3.51 | -0.01 |
| 62 | -0.02 | -6.29 | -0.01 | -0.02 | 7.62 | 0.01 |
| 63 | 0.02 | 12.01 | 0.01 | 0.02 | -10.67 | -0.01 |
| 64 | -0.02 | 0.88 | -0.01 | -0.02 | 0.45 | 0.01 |
| 65 | 0.02 | 8.96 | 0.01 | 0.02 | -10.83 | -0.01 |
| 66 | -0.02 | -2.18 | -0.01 | -0.02 | 0.30 | 0.01 |
| 67 | 0.02 | 16.12 | 0.01 | 0.02 | -17.99 | -0.01 |
| 68 | -0.02 | 4.99 | -0.01 | -0.02 | -6.87 | 0.01 |
| 69 | 0.02 | 12.22 | 0.01 | 0.02 | -11.20 | -0.01 |
| 70 | -0.02 | 1.09 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
| 71 | 0.02 | 19.38 | 0.01 | 0.02 | -18.36 | -0.01 |
| 72 | -0.02 | 8.26 | -0.01 | -0.02 | -7.23 | 0.01 |
| 73 | 0.02 | 20.90 | 0.01 | 0.02 | -19.88 | -0.01 |
| 74 | -0.02 | 9.77 | -0.01 | -0.02 | -8.75 | 0.01 |
| 75 | 0.02 | 28.07 | 0.01 | 0.02 | -27.04 | -0.01 |
| 76 | -0.02 | 16.94 | -0.01 | -0.02 | -15.91 | 0.01 |
| 77 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | -0.01 |
| 78 | -0.02 | -10.87 | -0.01 | -0.02 | 11.90 | 0.01 |
| 79 | 0.02 | 7.42 | 0.01 | 0.02 | -6.39 | -0.01 |
| 80 | -0.02 | -3.71 | -0.01 | -0.02 | 4.73 | 0.01 |
| 81 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | -25.35 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 25.07 | -0.00 | -0.00 | -25.54 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | -25.57 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 27.10 | -0.00 | -0.00 | -25.76 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | -30.95 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 32.47 | -0.00 | -0.00 | -31.14 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | -18.17 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 19.69 | -0.00 | -0.00 | -18.35 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | -19.48 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 19.31 | -0.00 | -0.00 | -19.66 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | -19.65 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 20.86 | -0.00 | -0.00 | -19.84 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | -23.78 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 25.00 | -0.00 | -0.00 | -23.97 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | -13.95 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 15.17 | -0.00 | -0.00 | -14.14 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=48.72, M=0.00, N=-47.39

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =29.42

强度计算最大应力比 =0.098

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.210

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.210

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=31.65, M=0.00, N=-34.46

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=39.75 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =39.75 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=111. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=111. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=93.28

5. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=11.18, Ly=5.50; 长细比：λx=147.7,λy=72.7

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=2.03 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.13 | 21.11 | 0.02 | 0.00 | -19.03 | -0.02 |
| 2 | 0.05 | 15.94 | 0.01 | 0.00 | -13.86 | -0.01 |
| 3 | 0.07 | 26.73 | 0.01 | 0.00 | -24.66 | -0.01 |
| 4 | 0.11 | 10.32 | 0.02 | 0.00 | -8.24 | -0.02 |
| 5 | 0.12 | 18.46 | 0.02 | 0.00 | -16.87 | -0.02 |
| 6 | 0.04 | 13.29 | 0.01 | 0.00 | -11.70 | -0.01 |
| 7 | 0.06 | 24.09 | 0.01 | 0.00 | -22.49 | -0.01 |
| 8 | 0.10 | 7.67 | 0.02 | 0.00 | -6.07 | -0.02 |
| 9 | 30.39 | 5.30 | 10.96 | 0.00 | -3.22 | -0.09 |
| 10 | -28.28 | 0.69 | -9.06 | 0.00 | 1.39 | 1.22 |
| 11 | 26.36 | 8.90 | 7.11 | 0.00 | -6.82 | -2.48 |
| 12 | -32.97 | 4.29 | -13.12 | 0.00 | -2.21 | -1.13 |
| 13 | 30.38 | 2.65 | 10.96 | 0.00 | -1.05 | -0.09 |
| 14 | -28.30 | -1.96 | -9.07 | 0.00 | 3.56 | 1.22 |
| 15 | 26.35 | 6.25 | 7.11 | 0.00 | -4.65 | -2.47 |
| 16 | -32.98 | 1.64 | -13.12 | 0.00 | -0.04 | -1.13 |
| 17 | 18.33 | 17.40 | 6.60 | 0.00 | -15.33 | -0.07 |
| 18 | -16.87 | 14.64 | -5.42 | 0.00 | -12.56 | 0.71 |
| 19 | 15.92 | 19.56 | 4.28 | 0.00 | -17.49 | -1.50 |
| 20 | -19.68 | 16.80 | -7.86 | 0.00 | -14.72 | -0.70 |
| 21 | 18.25 | 12.23 | 6.58 | 0.00 | -10.16 | -0.06 |
| 22 | -16.95 | 9.47 | -5.43 | 0.00 | -7.39 | 0.73 |
| 23 | 15.84 | 14.39 | 4.27 | 0.00 | -12.32 | -1.49 |
| 24 | -19.76 | 11.63 | -7.87 | 0.00 | -9.55 | -0.68 |
| 25 | 18.28 | 23.03 | 6.58 | 0.00 | -20.95 | -0.06 |
| 26 | -16.93 | 20.26 | -5.43 | 0.00 | -18.19 | 0.73 |
| 27 | 15.86 | 25.19 | 4.27 | 0.00 | -23.11 | -1.49 |
| 28 | -19.74 | 22.42 | -7.87 | 0.00 | -20.35 | -0.69 |
| 29 | 18.31 | 6.61 | 6.59 | 0.00 | -4.54 | -0.07 |
| 30 | -16.89 | 3.85 | -5.42 | 0.00 | -1.77 | 0.72 |
| 31 | 15.90 | 8.77 | 4.28 | 0.00 | -6.70 | -1.50 |
| 32 | -19.71 | 6.00 | -7.86 | 0.00 | -3.93 | -0.69 |
| 33 | 18.32 | 14.76 | 6.59 | 0.00 | -13.16 | -0.07 |
| 34 | -16.88 | 11.99 | -5.42 | 0.00 | -10.40 | 0.72 |
| 35 | 15.91 | 16.92 | 4.28 | 0.00 | -15.32 | -1.50 |
| 36 | -19.69 | 14.15 | -7.86 | 0.00 | -12.55 | -0.70 |
| 37 | 18.24 | 9.59 | 6.58 | 0.00 | -7.99 | -0.05 |
| 38 | -16.96 | 6.82 | -5.44 | 0.00 | -5.23 | 0.73 |
| 39 | 15.83 | 11.75 | 4.27 | 0.00 | -10.15 | -1.49 |
| 40 | -19.78 | 8.98 | -7.87 | 0.00 | -7.38 | -0.68 |
| 41 | 18.26 | 20.38 | 6.58 | 0.00 | -18.78 | -0.06 |
| 42 | -16.94 | 17.61 | -5.43 | 0.00 | -16.02 | 0.73 |
| 43 | 15.85 | 22.54 | 4.27 | 0.00 | -20.94 | -1.49 |
| 44 | -19.75 | 19.77 | -7.87 | 0.00 | -18.18 | -0.69 |
| 45 | 18.30 | 3.96 | 6.59 | 0.00 | -2.37 | -0.06 |
| 46 | -16.91 | 1.20 | -5.43 | 0.00 | 0.40 | 0.72 |
| 47 | 15.88 | 6.12 | 4.28 | 0.00 | -4.53 | -1.50 |
| 48 | -19.72 | 3.36 | -7.86 | 0.00 | -1.76 | -0.69 |
| 49 | 30.44 | 12.04 | 10.97 | 0.00 | -9.97 | -0.10 |
| 50 | -28.23 | 7.43 | -9.05 | 0.00 | -5.36 | 1.21 |
| 51 | 26.42 | 15.64 | 7.12 | 0.00 | -13.57 | -2.49 |
| 52 | -32.91 | 11.03 | -13.11 | 0.00 | -8.96 | -1.14 |
| 53 | 30.39 | 8.42 | 10.96 | 0.00 | -6.35 | -0.09 |
| 54 | -28.29 | 3.81 | -9.06 | 0.00 | -1.74 | 1.22 |
| 55 | 26.36 | 12.02 | 7.11 | 0.00 | -9.95 | -2.48 |
| 56 | -32.97 | 7.41 | -13.12 | 0.00 | -5.34 | -1.13 |
| 57 | 30.40 | 15.98 | 10.96 | 0.00 | -13.90 | -0.09 |
| 58 | -28.27 | 11.37 | -9.06 | 0.00 | -9.30 | 1.22 |
| 59 | 26.38 | 19.58 | 7.11 | 0.00 | -17.50 | -2.48 |
| 60 | -32.96 | 14.97 | -13.12 | 0.00 | -12.89 | -1.14 |
| 61 | 30.43 | 4.49 | 10.97 | 0.00 | -2.41 | -0.10 |
| 62 | -28.24 | -0.12 | -9.06 | 0.00 | 2.20 | 1.21 |
| 63 | 26.40 | 8.09 | 7.12 | 0.00 | -6.01 | -2.48 |
| 64 | -32.93 | 3.48 | -13.12 | 0.00 | -1.40 | -1.14 |
| 65 | 30.43 | 9.39 | 10.97 | 0.00 | -7.80 | -0.10 |
| 66 | -28.24 | 4.79 | -9.05 | 0.00 | -3.19 | 1.21 |
| 67 | 26.41 | 13.00 | 7.12 | 0.00 | -11.40 | -2.49 |
| 68 | -32.93 | 8.38 | -13.11 | 0.00 | -6.79 | -1.14 |
| 69 | 30.37 | 5.77 | 10.96 | 0.00 | -4.18 | -0.09 |
| 70 | -28.30 | 1.17 | -9.07 | 0.00 | 0.43 | 1.22 |
| 71 | 26.35 | 9.38 | 7.11 | 0.00 | -7.78 | -2.47 |
| 72 | -32.99 | 4.77 | -13.13 | 0.00 | -3.17 | -1.13 |
| 73 | 30.39 | 13.33 | 10.96 | 0.00 | -11.73 | -0.09 |
| 74 | -28.28 | 8.72 | -9.06 | 0.00 | -7.13 | 1.22 |
| 75 | 26.37 | 16.93 | 7.11 | 0.00 | -15.34 | -2.48 |
| 76 | -32.97 | 12.32 | -13.12 | 0.00 | -10.73 | -1.13 |
| 77 | 30.41 | 1.84 | 10.97 | 0.00 | -0.24 | -0.09 |
| 78 | -28.26 | -2.77 | -9.06 | 0.00 | 4.36 | 1.22 |
| 79 | 26.39 | 5.44 | 7.12 | 0.00 | -3.84 | -2.48 |
| 80 | -32.94 | 0.83 | -13.12 | 0.00 | 0.77 | -1.14 |
| 81 | 4.05 | 15.78 | 0.74 | 0.00 | -13.71 | -0.74 |
| 82 | -3.88 | 15.51 | -0.71 | 0.00 | -13.44 | 0.71 |
| 83 | 4.02 | 13.54 | 0.73 | 0.00 | -11.47 | -0.73 |
| 84 | -3.91 | 13.27 | -0.71 | 0.00 | -11.20 | 0.71 |
| 85 | 4.03 | 18.22 | 0.73 | 0.00 | -16.15 | -0.73 |
| 86 | -3.90 | 17.95 | -0.71 | 0.00 | -15.87 | 0.71 |
| 87 | 4.04 | 11.11 | 0.73 | 0.00 | -9.03 | -0.73 |
| 88 | -3.89 | 10.83 | -0.71 | 0.00 | -8.76 | 0.71 |
| 89 | 4.03 | 12.17 | 0.73 | 0.00 | -10.58 | -0.73 |
| 90 | -3.90 | 11.90 | -0.71 | 0.00 | -10.31 | 0.71 |
| 91 | 4.00 | 10.45 | 0.73 | 0.00 | -8.85 | -0.73 |
| 92 | -3.93 | 10.18 | -0.71 | 0.00 | -8.58 | 0.71 |
| 93 | 4.01 | 14.05 | 0.73 | 0.00 | -12.45 | -0.73 |
| 94 | -3.92 | 13.78 | -0.71 | 0.00 | -12.18 | 0.71 |
| 95 | 4.02 | 8.57 | 0.73 | 0.00 | -6.98 | -0.73 |
| 96 | -3.91 | 8.30 | -0.71 | 0.00 | -6.71 | 0.71 |

强度计算最大应力对应组合号: 60, M=-32.96, N=14.97, M=0.00, N=-12.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =225.53

强度计算最大应力比 =0.752

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =208.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.695

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =137.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.458

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.13, N=21.11, M=0.00, N=-19.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=73. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=145.07

6. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -17.20 | 0.13 | 0.00 | 17.23 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -5.18 | 0.12 | 0.00 | 5.20 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -5.18 | 0.12 | 0.00 | 5.20 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -17.22 | 0.13 | 0.00 | 17.25 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -15.73 | 0.10 | 0.00 | 15.75 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -3.70 | 0.10 | 0.00 | 3.72 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | -3.70 | 0.10 | 0.00 | 3.72 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -15.75 | 0.10 | 0.00 | 15.77 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | 1.90 | 0.12 | -0.00 | -1.87 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -2.46 | 0.12 | 0.00 | 2.49 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 2.18 | 0.12 | 0.00 | -2.16 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -2.17 | 0.12 | 0.00 | 2.20 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 3.37 | 0.10 | -0.00 | -3.35 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -0.99 | 0.10 | 0.00 | 1.01 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 3.66 | 0.10 | -0.00 | -3.64 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.72 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -12.24 | 0.13 | 0.00 | 12.26 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -14.85 | 0.13 | 0.00 | 14.88 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -12.06 | 0.13 | 0.00 | 12.09 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -14.68 | 0.13 | 0.00 | 14.70 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | -0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.12 |
| 22 | 0.00 | -2.82 | 0.12 | 0.00 | 2.85 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 24 | 0.00 | -2.65 | 0.12 | 0.00 | 2.68 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | -0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | -2.82 | 0.12 | 0.00 | 2.85 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -2.65 | 0.12 | 0.00 | 2.68 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -12.26 | 0.13 | 0.00 | 12.28 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -14.87 | 0.13 | 0.00 | 14.90 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -12.09 | 0.13 | 0.00 | 12.11 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -14.70 | 0.13 | 0.00 | 14.72 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -10.76 | 0.10 | 0.00 | 10.78 | 0.09 |
| 34 | 0.00 | -13.38 | 0.10 | 0.00 | 13.40 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -10.59 | 0.10 | 0.00 | 10.61 | 0.09 |
| 36 | 0.00 | -13.20 | 0.10 | 0.00 | 13.22 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | 1.26 | 0.10 | -0.00 | -1.25 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -1.35 | 0.10 | 0.00 | 1.37 | 0.10 |
| 39 | 0.00 | 1.44 | 0.10 | 0.00 | -1.42 | 0.10 |
| 40 | 0.00 | -1.18 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 1.26 | 0.10 | -0.00 | -1.25 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | -1.35 | 0.10 | 0.00 | 1.37 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | 1.44 | 0.10 | 0.00 | -1.42 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | -1.18 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -10.78 | 0.10 | 0.00 | 10.80 | 0.09 |
| 46 | 0.00 | -13.40 | 0.10 | 0.00 | 13.42 | 0.09 |
| 47 | 0.00 | -10.61 | 0.10 | 0.00 | 10.63 | 0.09 |
| 48 | 0.00 | -13.23 | 0.10 | 0.00 | 13.24 | 0.09 |
| 49 | 0.00 | -5.68 | 0.12 | 0.00 | 5.70 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -10.04 | 0.13 | 0.00 | 10.06 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -5.39 | 0.12 | 0.00 | 5.42 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -9.75 | 0.13 | 0.00 | 9.77 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 2.74 | 0.12 | -0.00 | -2.72 | 0.12 |
| 54 | 0.00 | -1.62 | 0.12 | 0.00 | 1.64 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 3.03 | 0.12 | -0.00 | -3.00 | 0.12 |
| 56 | 0.00 | -1.33 | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 2.74 | 0.12 | -0.00 | -2.72 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | -1.62 | 0.12 | 0.00 | 1.64 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 3.03 | 0.12 | -0.00 | -3.00 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -1.33 | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -5.69 | 0.12 | 0.00 | 5.72 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -10.05 | 0.13 | 0.00 | 10.08 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -5.41 | 0.12 | 0.00 | 5.43 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -9.76 | 0.13 | 0.00 | 9.79 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -4.20 | 0.10 | 0.00 | 4.22 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -8.56 | 0.10 | 0.00 | 8.58 | 0.09 |
| 67 | 0.00 | -3.92 | 0.10 | 0.00 | 3.94 | 0.09 |
| 68 | 0.00 | -8.27 | 0.10 | 0.00 | 8.29 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | 4.21 | 0.10 | -0.00 | -4.20 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -0.15 | 0.10 | -0.00 | 0.17 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 4.50 | 0.10 | -0.00 | -4.48 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | -0.12 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 4.21 | 0.10 | -0.00 | -4.20 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -0.15 | 0.10 | -0.00 | 0.16 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 4.50 | 0.10 | -0.00 | -4.48 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | -0.13 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -4.22 | 0.10 | 0.00 | 4.24 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -8.58 | 0.10 | 0.00 | 8.60 | 0.09 |
| 79 | 0.00 | -3.93 | 0.10 | 0.00 | 3.95 | 0.09 |
| 80 | 0.00 | -8.29 | 0.10 | 0.00 | 8.31 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -11.71 | 0.13 | 0.00 | 11.73 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -10.43 | 0.13 | 0.00 | 10.46 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -6.50 | 0.12 | 0.00 | 6.52 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -5.22 | 0.12 | 0.00 | 5.25 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -6.50 | 0.12 | 0.00 | 6.52 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -5.22 | 0.12 | 0.00 | 5.25 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -11.72 | 0.13 | 0.00 | 11.74 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -10.44 | 0.13 | 0.00 | 10.47 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -9.15 | 0.10 | 0.00 | 9.17 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -7.88 | 0.10 | 0.00 | 7.90 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -5.15 | 0.10 | 0.00 | 5.16 | 0.10 |
| 92 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -5.14 | 0.10 | 0.00 | 5.16 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -9.16 | 0.10 | 0.00 | 9.18 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -7.89 | 0.10 | 0.00 | 7.90 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-17.22, M=0.00, N=17.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 75, M=-0.00, N=4.50, M=-0.00, N=-4.48

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.007

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=-0.00, N=1.90, M=-0.00, N=-1.87

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

7. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -5.18 | -0.12 | -0.00 | 5.20 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -17.20 | -0.13 | -0.00 | 17.23 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -5.18 | -0.12 | -0.00 | 5.20 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -17.22 | -0.13 | -0.00 | 17.25 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -3.70 | -0.10 | -0.00 | 3.72 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -15.73 | -0.10 | -0.00 | 15.75 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -3.70 | -0.10 | -0.00 | 3.72 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -15.75 | -0.10 | -0.00 | 15.77 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -2.47 | -0.12 | -0.00 | 2.49 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 1.89 | -0.12 | 0.00 | -1.87 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -2.17 | -0.12 | -0.00 | 2.19 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | 2.18 | -0.12 | -0.00 | -2.16 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -0.99 | -0.10 | -0.00 | 1.01 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 3.37 | -0.10 | 0.00 | -3.35 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -0.69 | -0.10 | -0.00 | 0.71 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 3.66 | -0.10 | 0.00 | -3.64 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | -2.83 | -0.12 | -0.00 | 2.85 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | -0.21 | -0.12 | -0.00 | 0.24 | -0.12 |
| 19 | -0.00 | -2.65 | -0.12 | -0.00 | 2.67 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -14.85 | -0.13 | -0.00 | 14.88 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -12.24 | -0.13 | -0.00 | 12.26 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -14.67 | -0.13 | -0.00 | 14.70 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -12.06 | -0.13 | -0.00 | 12.09 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | -2.83 | -0.12 | -0.00 | 2.85 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | -0.21 | -0.12 | -0.00 | 0.23 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -2.65 | -0.12 | -0.00 | 2.67 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -14.87 | -0.13 | -0.00 | 14.90 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -12.26 | -0.13 | -0.00 | 12.28 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -14.70 | -0.13 | -0.00 | 14.72 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -12.08 | -0.13 | -0.00 | 12.11 | -0.12 |
| 33 | -0.00 | -1.35 | -0.10 | -0.00 | 1.37 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 1.26 | -0.10 | 0.00 | -1.24 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -1.17 | -0.10 | -0.00 | 1.19 | -0.10 |
| 36 | -0.00 | 1.44 | -0.10 | -0.00 | -1.42 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -13.38 | -0.10 | -0.00 | 13.40 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -10.76 | -0.10 | -0.00 | 10.78 | -0.09 |
| 39 | -0.00 | -13.20 | -0.10 | -0.00 | 13.22 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -10.59 | -0.10 | -0.00 | 10.61 | -0.09 |
| 41 | -0.00 | -1.35 | -0.10 | -0.00 | 1.37 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 1.26 | -0.10 | 0.00 | -1.24 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | -1.17 | -0.10 | -0.00 | 1.19 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | 1.44 | -0.10 | -0.00 | -1.42 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -13.40 | -0.10 | -0.00 | 13.42 | -0.09 |
| 46 | -0.00 | -10.79 | -0.10 | -0.00 | 10.80 | -0.09 |
| 47 | -0.00 | -13.22 | -0.10 | -0.00 | 13.24 | -0.09 |
| 48 | -0.00 | -10.61 | -0.10 | -0.00 | 10.63 | -0.09 |
| 49 | -0.00 | -1.62 | -0.12 | -0.00 | 1.65 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 2.74 | -0.12 | 0.00 | -2.71 | -0.12 |
| 51 | -0.00 | -1.32 | -0.12 | -0.00 | 1.35 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 3.03 | -0.12 | 0.00 | -3.00 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -10.04 | -0.13 | -0.00 | 10.06 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -5.68 | -0.12 | -0.00 | 5.71 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -9.74 | -0.13 | -0.00 | 9.77 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -5.39 | -0.12 | -0.00 | 5.42 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | -1.62 | -0.12 | -0.00 | 1.65 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 2.74 | -0.12 | 0.00 | -2.71 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -1.32 | -0.12 | -0.00 | 1.35 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 3.03 | -0.12 | 0.00 | -3.00 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -10.05 | -0.13 | -0.00 | 10.08 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -5.69 | -0.12 | -0.00 | 5.72 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -9.76 | -0.13 | -0.00 | 9.78 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -5.41 | -0.12 | -0.00 | 5.43 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -0.15 | -0.10 | 0.00 | 0.17 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 4.21 | -0.10 | 0.00 | -4.19 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.00 | -0.13 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 4.50 | -0.10 | 0.00 | -4.48 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -8.57 | -0.10 | -0.00 | 8.59 | -0.09 |
| 70 | -0.00 | -4.21 | -0.10 | -0.00 | 4.23 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -8.27 | -0.10 | -0.00 | 8.29 | -0.09 |
| 72 | -0.00 | -3.92 | -0.10 | -0.00 | 3.94 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | -0.15 | -0.10 | 0.00 | 0.17 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 4.21 | -0.10 | 0.00 | -4.19 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.00 | -0.13 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 4.50 | -0.10 | 0.00 | -4.48 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -8.58 | -0.10 | -0.00 | 8.60 | -0.09 |
| 78 | -0.00 | -4.22 | -0.10 | -0.00 | 4.24 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -8.28 | -0.10 | -0.00 | 8.30 | -0.09 |
| 80 | -0.00 | -3.93 | -0.10 | -0.00 | 3.95 | -0.09 |
| 81 | -0.00 | -5.22 | -0.12 | -0.00 | 5.25 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -6.50 | -0.12 | -0.00 | 6.52 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -10.43 | -0.13 | -0.00 | 10.46 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -11.71 | -0.13 | -0.00 | 11.73 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -5.22 | -0.12 | -0.00 | 5.25 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -6.50 | -0.12 | -0.00 | 6.52 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -10.44 | -0.13 | -0.00 | 10.47 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -11.72 | -0.13 | -0.00 | 11.74 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | -5.14 | -0.10 | -0.00 | 5.16 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -7.88 | -0.10 | -0.00 | 7.90 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -9.15 | -0.10 | -0.00 | 9.17 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | -5.14 | -0.10 | -0.00 | 5.16 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -7.89 | -0.10 | -0.00 | 7.91 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -9.16 | -0.10 | -0.00 | 9.18 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-17.22, M=-0.00, N=17.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 76, M=0.00, N=4.50, M=0.00, N=-4.48

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.007

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=0.00, N=1.89, M=0.00, N=-1.87

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

8. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -13.52 | 0.12 | 0.00 | 13.54 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -8.84 | 0.12 | 0.00 | 8.86 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -5.18 | 0.12 | 0.00 | 5.20 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -17.23 | 0.12 | 0.00 | 17.25 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -12.04 | 0.10 | 0.00 | 12.06 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -7.37 | 0.10 | 0.00 | 7.39 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -3.70 | 0.10 | 0.00 | 3.72 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -15.75 | 0.10 | 0.00 | 15.77 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 1.89 | 0.12 | -0.00 | -1.87 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -2.46 | 0.12 | 0.00 | 2.49 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 2.18 | 0.12 | 0.00 | -2.15 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -2.17 | 0.12 | 0.00 | 2.19 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 3.37 | 0.10 | -0.00 | -3.35 | 0.10 |
| 14 | -0.00 | -0.99 | 0.10 | -0.00 | 1.01 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 3.65 | 0.10 | -0.00 | -3.63 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -0.69 | 0.10 | 0.00 | 0.71 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -8.55 | 0.12 | 0.00 | 8.58 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -11.16 | 0.12 | 0.00 | 11.19 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -8.38 | 0.12 | 0.00 | 8.40 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -10.99 | 0.12 | 0.00 | 11.01 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -3.87 | 0.12 | -0.00 | 3.90 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -6.49 | 0.12 | -0.00 | 6.51 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -3.70 | 0.12 | -0.00 | 3.73 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -6.31 | 0.12 | 0.00 | 6.33 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | -0.21 | 0.12 | -0.00 | 0.24 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -2.82 | 0.12 | 0.00 | 2.85 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | -2.65 | 0.12 | 0.00 | 2.67 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -12.26 | 0.12 | 0.00 | 12.29 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -14.87 | 0.12 | 0.00 | 14.90 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -12.09 | 0.12 | 0.00 | 12.11 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -14.70 | 0.12 | 0.00 | 14.72 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -7.08 | 0.10 | 0.00 | 7.10 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -9.69 | 0.10 | 0.00 | 9.71 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -6.91 | 0.10 | 0.00 | 6.93 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -9.51 | 0.10 | 0.00 | 9.53 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | -2.40 | 0.10 | -0.00 | 2.42 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -5.01 | 0.10 | -0.00 | 5.03 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -2.23 | 0.10 | -0.00 | 2.25 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -4.84 | 0.10 | -0.00 | 4.86 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 1.26 | 0.10 | -0.00 | -1.24 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -1.35 | 0.10 | -0.00 | 1.37 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 1.43 | 0.10 | -0.00 | -1.41 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -1.17 | 0.10 | 0.00 | 1.19 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -10.79 | 0.10 | 0.00 | 10.81 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -13.40 | 0.10 | 0.00 | 13.42 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -10.62 | 0.10 | 0.00 | 10.63 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -13.22 | 0.10 | 0.00 | 13.24 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -3.10 | 0.12 | 0.00 | 3.13 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -7.46 | 0.12 | 0.00 | 7.48 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -2.81 | 0.12 | 0.00 | 2.84 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -7.16 | 0.12 | 0.00 | 7.18 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 0.17 | 0.12 | -0.00 | -0.15 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -4.18 | 0.12 | -0.00 | 4.21 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 0.46 | 0.12 | -0.00 | -0.44 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -3.88 | 0.12 | 0.00 | 3.91 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 2.74 | 0.12 | -0.00 | -2.71 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -1.62 | 0.12 | -0.00 | 1.64 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 3.02 | 0.12 | -0.00 | -3.00 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | -1.32 | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -5.70 | 0.12 | 0.00 | 5.72 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -10.05 | 0.12 | 0.00 | 10.08 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -5.41 | 0.12 | 0.00 | 5.44 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -9.76 | 0.12 | 0.00 | 9.78 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -1.63 | 0.10 | 0.00 | 1.65 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -5.98 | 0.10 | 0.00 | 6.00 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -1.34 | 0.10 | 0.00 | 1.36 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -5.69 | 0.10 | 0.00 | 5.70 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 1.65 | 0.10 | -0.00 | -1.63 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -2.71 | 0.10 | -0.00 | 2.73 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 1.93 | 0.10 | -0.00 | -1.91 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -2.41 | 0.10 | 0.00 | 2.43 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 4.21 | 0.10 | -0.00 | -4.19 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | -0.14 | 0.10 | -0.00 | 0.16 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 4.50 | 0.10 | -0.00 | -4.48 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | -0.13 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -4.22 | 0.10 | 0.00 | 4.24 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -8.58 | 0.10 | 0.00 | 8.60 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -3.94 | 0.10 | 0.00 | 3.96 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -8.28 | 0.10 | 0.00 | 8.30 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -10.11 | 0.12 | 0.00 | 10.13 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -8.84 | 0.12 | 0.00 | 8.86 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -8.08 | 0.12 | 0.00 | 8.11 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -6.81 | 0.12 | 0.00 | 6.84 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -6.50 | 0.12 | 0.00 | 6.52 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -5.23 | 0.12 | 0.00 | 5.25 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -11.72 | 0.12 | 0.00 | 11.74 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -10.45 | 0.12 | 0.00 | 10.47 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -7.92 | 0.10 | 0.00 | 7.94 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -6.65 | 0.10 | 0.00 | 6.67 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -6.36 | 0.10 | 0.00 | 6.38 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -5.09 | 0.10 | 0.00 | 5.11 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -5.14 | 0.10 | 0.00 | 5.16 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | -3.87 | 0.10 | 0.00 | 3.89 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -9.16 | 0.10 | 0.00 | 9.18 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -7.89 | 0.10 | 0.00 | 7.91 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-17.23, M=0.00, N=17.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 75, M=-0.00, N=4.50, M=-0.00, N=-4.48

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.007

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=-0.00, N=1.89, M=-0.00, N=-1.87

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

9. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -8.84 | -0.12 | -0.00 | 8.86 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -13.52 | -0.12 | -0.00 | 13.54 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -5.18 | -0.12 | -0.00 | 5.20 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -17.23 | -0.12 | -0.00 | 17.25 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -7.37 | -0.10 | -0.00 | 7.39 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -12.04 | -0.10 | -0.00 | 12.06 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | -3.70 | -0.10 | -0.00 | 3.72 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -15.75 | -0.10 | -0.00 | 15.77 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -2.46 | -0.12 | -0.00 | 2.49 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 1.90 | -0.12 | 0.00 | -1.87 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -2.17 | -0.12 | -0.00 | 2.19 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | 2.18 | -0.12 | -0.00 | -2.15 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -0.99 | -0.10 | 0.00 | 1.01 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 3.37 | -0.10 | 0.00 | -3.35 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -0.70 | -0.10 | -0.00 | 0.71 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 3.65 | -0.10 | 0.00 | -3.63 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -6.49 | -0.12 | 0.00 | 6.51 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -3.87 | -0.12 | 0.00 | 3.90 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -6.31 | -0.12 | -0.00 | 6.34 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -3.70 | -0.12 | 0.00 | 3.73 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -11.16 | -0.12 | -0.00 | 11.19 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -8.55 | -0.12 | -0.00 | 8.57 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -10.99 | -0.12 | -0.00 | 11.01 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -8.38 | -0.12 | -0.00 | 8.40 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -2.82 | -0.12 | -0.00 | 2.85 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | -0.21 | -0.12 | 0.00 | 0.23 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | -2.65 | -0.12 | -0.00 | 2.67 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -14.87 | -0.12 | -0.00 | 14.90 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -12.26 | -0.12 | -0.00 | 12.28 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -14.70 | -0.12 | -0.00 | 14.72 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -12.09 | -0.12 | -0.00 | 12.11 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -5.01 | -0.10 | 0.00 | 5.03 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -2.40 | -0.10 | 0.00 | 2.42 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -4.84 | -0.10 | 0.00 | 4.86 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -2.23 | -0.10 | 0.00 | 2.25 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -9.69 | -0.10 | -0.00 | 9.71 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -7.08 | -0.10 | -0.00 | 7.09 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -9.51 | -0.10 | -0.00 | 9.53 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -6.91 | -0.10 | -0.00 | 6.93 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | -1.35 | -0.10 | 0.00 | 1.37 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 1.26 | -0.10 | 0.00 | -1.25 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -1.17 | -0.10 | -0.00 | 1.19 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 1.43 | -0.10 | 0.00 | -1.41 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -13.40 | -0.10 | -0.00 | 13.42 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -10.78 | -0.10 | -0.00 | 10.80 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -13.22 | -0.10 | -0.00 | 13.24 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -10.62 | -0.10 | -0.00 | 10.64 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -4.18 | -0.12 | 0.00 | 4.21 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 0.18 | -0.12 | 0.00 | -0.15 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -3.89 | -0.12 | -0.00 | 3.91 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 0.46 | -0.12 | 0.00 | -0.43 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -7.46 | -0.12 | -0.00 | 7.48 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -3.10 | -0.12 | -0.00 | 3.12 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -7.16 | -0.12 | -0.00 | 7.19 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -2.82 | -0.12 | -0.00 | 2.84 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -1.62 | -0.12 | 0.00 | 1.64 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 2.74 | -0.12 | 0.00 | -2.72 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | -1.32 | -0.12 | -0.00 | 1.35 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 3.02 | -0.12 | 0.00 | -3.00 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -10.05 | -0.12 | -0.00 | 10.08 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -5.69 | -0.12 | -0.00 | 5.72 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -9.76 | -0.12 | -0.00 | 9.78 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -5.41 | -0.12 | -0.00 | 5.44 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -2.71 | -0.10 | 0.00 | 2.73 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 1.65 | -0.10 | 0.00 | -1.63 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -2.42 | -0.10 | -0.00 | 2.43 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 1.93 | -0.10 | 0.00 | -1.91 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -5.98 | -0.10 | -0.00 | 6.00 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -1.62 | -0.10 | -0.00 | 1.64 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -5.69 | -0.10 | -0.00 | 5.71 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -1.34 | -0.10 | -0.00 | 1.36 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | -0.15 | -0.10 | 0.00 | 0.16 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 4.21 | -0.10 | 0.00 | -4.20 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.00 | -0.13 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 4.50 | -0.10 | 0.00 | -4.48 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -8.58 | -0.10 | -0.00 | 8.60 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -4.22 | -0.10 | -0.00 | 4.24 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -8.29 | -0.10 | -0.00 | 8.30 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -3.94 | -0.10 | -0.00 | 3.96 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -6.81 | -0.12 | -0.00 | 6.84 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -8.08 | -0.12 | -0.00 | 8.11 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -8.84 | -0.12 | -0.00 | 8.86 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -10.11 | -0.12 | -0.00 | 10.13 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -5.23 | -0.12 | -0.00 | 5.25 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -6.50 | -0.12 | -0.00 | 6.52 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -10.45 | -0.12 | -0.00 | 10.47 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -11.72 | -0.12 | -0.00 | 11.74 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -5.09 | -0.10 | -0.00 | 5.11 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -6.36 | -0.10 | -0.00 | 6.38 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -6.65 | -0.10 | -0.00 | 6.67 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -7.92 | -0.10 | -0.00 | 7.94 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | -3.87 | -0.10 | -0.00 | 3.89 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | -5.14 | -0.10 | -0.00 | 5.16 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -7.89 | -0.10 | -0.00 | 7.91 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -9.16 | -0.10 | -0.00 | 9.18 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-17.23, M=-0.00, N=17.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 76, M=0.00, N=4.50, M=0.00, N=-4.48

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.007

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=0.00, N=1.90, M=0.00, N=-1.87

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

10. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -22.93 | 0.12 | 0.00 | 22.96 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -12.63 | 0.12 | -0.00 | 12.66 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -6.56 | 0.12 | 0.00 | 6.59 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -29.13 | 0.12 | 0.00 | 29.16 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -20.59 | 0.10 | 0.00 | 20.61 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -10.29 | 0.10 | -0.00 | 10.31 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -4.22 | 0.10 | 0.00 | 4.24 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -26.79 | 0.10 | 0.00 | 26.81 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 3.38 | 0.12 | -0.00 | -3.36 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -3.68 | 0.12 | 0.00 | 3.71 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 1.88 | 0.12 | 0.00 | -1.85 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -5.18 | 0.12 | 0.00 | 5.21 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 5.73 | 0.10 | -0.00 | -5.71 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -1.34 | 0.10 | 0.00 | 1.36 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | 4.22 | 0.10 | -0.00 | -4.21 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -2.84 | 0.10 | 0.00 | 2.86 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -14.81 | 0.12 | 0.00 | 14.83 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -19.05 | 0.12 | 0.00 | 19.07 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -15.71 | 0.12 | 0.00 | 15.73 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -19.95 | 0.12 | 0.00 | 19.97 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -4.51 | 0.12 | -0.00 | 4.53 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -8.75 | 0.12 | -0.00 | 8.77 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -5.41 | 0.12 | -0.00 | 5.43 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -9.65 | 0.12 | -0.00 | 9.67 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 1.56 | 0.12 | -0.00 | -1.54 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -2.68 | 0.12 | 0.00 | 2.70 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 0.66 | 0.12 | 0.00 | -0.64 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -3.58 | 0.12 | 0.00 | 3.60 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -21.01 | 0.12 | 0.00 | 21.03 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -25.25 | 0.12 | 0.00 | 25.27 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -21.91 | 0.12 | 0.00 | 21.93 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -26.14 | 0.12 | 0.00 | 26.17 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -12.46 | 0.10 | 0.00 | 12.48 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -16.70 | 0.10 | 0.00 | 16.72 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -13.36 | 0.10 | 0.00 | 13.38 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -17.60 | 0.10 | 0.00 | 17.62 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | -2.16 | 0.10 | -0.00 | 2.18 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -6.40 | 0.10 | -0.00 | 6.42 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -3.06 | 0.10 | -0.00 | 3.08 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -7.30 | 0.10 | -0.00 | 7.32 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 3.91 | 0.10 | -0.00 | -3.89 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -0.33 | 0.10 | -0.00 | 0.35 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 3.01 | 0.10 | -0.00 | -2.99 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -1.23 | 0.10 | -0.00 | 1.25 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -18.66 | 0.10 | 0.00 | 18.68 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -22.90 | 0.10 | 0.00 | 22.92 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -19.56 | 0.10 | 0.00 | 19.58 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -23.80 | 0.10 | 0.00 | 23.82 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -5.56 | 0.12 | 0.00 | 5.58 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -12.62 | 0.12 | 0.00 | 12.65 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -7.06 | 0.12 | 0.00 | 7.09 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -14.12 | 0.12 | 0.00 | 14.15 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 1.65 | 0.12 | -0.00 | -1.63 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -5.41 | 0.12 | -0.00 | 5.44 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 0.15 | 0.12 | -0.00 | -0.12 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -6.91 | 0.12 | -0.00 | 6.94 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 5.90 | 0.12 | -0.00 | -5.88 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -1.16 | 0.12 | -0.00 | 1.19 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 4.40 | 0.12 | -0.00 | -4.37 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -2.66 | 0.12 | 0.00 | 2.69 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -9.90 | 0.12 | 0.00 | 9.92 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -16.96 | 0.12 | 0.00 | 16.99 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -11.40 | 0.12 | 0.00 | 11.42 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -18.46 | 0.12 | 0.00 | 18.49 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -3.21 | 0.10 | 0.00 | 3.23 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -10.28 | 0.10 | 0.00 | 10.30 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -4.72 | 0.10 | 0.00 | 4.73 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -11.78 | 0.10 | 0.00 | 11.80 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 4.00 | 0.10 | -0.00 | -3.98 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -3.07 | 0.10 | -0.00 | 3.09 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 2.49 | 0.10 | -0.00 | -2.48 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -4.57 | 0.10 | -0.00 | 4.59 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 8.25 | 0.10 | -0.00 | -8.23 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | 1.18 | 0.10 | -0.00 | -1.16 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 6.74 | 0.10 | -0.00 | -6.72 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -0.32 | 0.10 | -0.00 | 0.34 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -7.55 | 0.10 | 0.00 | 7.57 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -14.62 | 0.10 | 0.00 | 14.64 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -9.05 | 0.10 | 0.00 | 9.07 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -16.12 | 0.10 | 0.00 | 16.14 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -16.17 | 0.12 | 0.00 | 16.19 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -15.23 | 0.12 | 0.00 | 15.25 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -11.71 | 0.12 | 0.00 | 11.73 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -10.76 | 0.12 | 0.00 | 10.79 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -9.07 | 0.12 | 0.00 | 9.10 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -8.13 | 0.12 | 0.00 | 8.16 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -18.85 | 0.12 | 0.00 | 18.88 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -17.91 | 0.12 | 0.00 | 17.94 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -12.55 | 0.10 | 0.00 | 12.57 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -11.60 | 0.10 | 0.00 | 11.62 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -9.11 | 0.10 | 0.00 | 9.13 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -8.17 | 0.10 | 0.00 | 8.19 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -7.09 | 0.10 | 0.00 | 7.11 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -6.15 | 0.10 | 0.00 | 6.17 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -14.61 | 0.10 | 0.00 | 14.63 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -13.67 | 0.10 | 0.00 | 13.69 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-29.13, M=0.00, N=29.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =15.49

强度计算最大应力比 =0.052

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=8.25, M=-0.00, N=-8.23

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=3.38, M=-0.00, N=-3.36

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

11. 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -12.63 | -0.12 | 0.00 | 12.66 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -22.93 | -0.12 | -0.00 | 22.96 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -6.56 | -0.12 | -0.00 | 6.59 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -29.13 | -0.12 | -0.00 | 29.16 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -10.29 | -0.10 | 0.00 | 10.31 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -20.59 | -0.10 | -0.00 | 20.61 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | -4.22 | -0.10 | -0.00 | 4.24 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -26.79 | -0.10 | -0.00 | 26.81 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -3.68 | -0.12 | -0.00 | 3.70 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | 3.39 | -0.12 | 0.00 | -3.36 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -5.18 | -0.12 | -0.00 | 5.20 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | 1.88 | -0.12 | -0.00 | -1.85 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -1.33 | -0.10 | -0.00 | 1.35 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 5.73 | -0.10 | 0.00 | -5.71 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -2.83 | -0.10 | -0.00 | 2.85 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | 4.22 | -0.10 | 0.00 | -4.20 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -8.74 | -0.12 | 0.00 | 8.77 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -4.50 | -0.12 | 0.00 | 4.53 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -9.64 | -0.12 | 0.00 | 9.67 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -5.41 | -0.12 | 0.00 | 5.43 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -19.04 | -0.12 | -0.00 | 19.07 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -14.80 | -0.12 | -0.00 | 14.83 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -19.94 | -0.12 | -0.00 | 19.97 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -15.71 | -0.12 | -0.00 | 15.73 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -2.67 | -0.12 | -0.00 | 2.70 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 1.57 | -0.12 | 0.00 | -1.54 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -3.57 | -0.12 | -0.00 | 3.60 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 0.66 | -0.12 | -0.00 | -0.64 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -25.24 | -0.12 | -0.00 | 25.27 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -21.00 | -0.12 | -0.00 | 21.03 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -26.14 | -0.12 | -0.00 | 26.17 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -21.91 | -0.12 | -0.00 | 21.93 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -6.40 | -0.10 | 0.00 | 6.42 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -2.16 | -0.10 | 0.00 | 2.18 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -7.30 | -0.10 | 0.00 | 7.32 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -3.06 | -0.10 | 0.00 | 3.08 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -16.70 | -0.10 | -0.00 | 16.72 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -12.46 | -0.10 | -0.00 | 12.48 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -17.60 | -0.10 | -0.00 | 17.62 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -13.36 | -0.10 | -0.00 | 13.38 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | -0.33 | -0.10 | 0.00 | 0.35 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 3.91 | -0.10 | 0.00 | -3.89 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -1.23 | -0.10 | 0.00 | 1.25 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 3.01 | -0.10 | 0.00 | -2.99 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -22.90 | -0.10 | -0.00 | 22.92 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -18.66 | -0.10 | -0.00 | 18.68 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -23.80 | -0.10 | -0.00 | 23.82 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -19.56 | -0.10 | -0.00 | 19.58 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -5.41 | -0.12 | 0.00 | 5.43 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 1.66 | -0.12 | 0.00 | -1.63 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -6.91 | -0.12 | 0.00 | 6.93 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 0.15 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -12.62 | -0.12 | -0.00 | 12.64 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -5.55 | -0.12 | -0.00 | 5.58 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -14.12 | -0.12 | -0.00 | 14.14 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -7.06 | -0.12 | -0.00 | 7.09 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -1.16 | -0.12 | 0.00 | 1.18 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 5.91 | -0.12 | 0.00 | -5.88 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -2.66 | -0.12 | -0.00 | 2.68 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 4.40 | -0.12 | 0.00 | -4.37 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -16.96 | -0.12 | -0.00 | 16.98 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -9.89 | -0.12 | -0.00 | 9.92 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -18.46 | -0.12 | -0.00 | 18.48 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -11.40 | -0.12 | -0.00 | 11.43 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -3.06 | -0.10 | 0.00 | 3.08 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 4.00 | -0.10 | 0.00 | -3.98 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -4.56 | -0.10 | 0.00 | 4.58 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 2.49 | -0.10 | 0.00 | -2.47 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -10.27 | -0.10 | -0.00 | 10.29 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -3.21 | -0.10 | -0.00 | 3.23 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -11.77 | -0.10 | -0.00 | 11.79 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -4.72 | -0.10 | -0.00 | 4.74 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | 1.19 | -0.10 | 0.00 | -1.17 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 8.25 | -0.10 | 0.00 | -8.23 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -0.31 | -0.10 | 0.00 | 0.33 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 6.74 | -0.10 | 0.00 | -6.72 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -14.61 | -0.10 | -0.00 | 14.63 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -7.55 | -0.10 | -0.00 | 7.56 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -16.11 | -0.10 | -0.00 | 16.13 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -9.06 | -0.10 | -0.00 | 9.08 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -10.76 | -0.12 | -0.00 | 10.79 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -11.71 | -0.12 | -0.00 | 11.73 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -15.22 | -0.12 | -0.00 | 15.25 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -16.17 | -0.12 | -0.00 | 16.19 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -8.13 | -0.12 | -0.00 | 8.16 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -9.08 | -0.12 | -0.00 | 9.10 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -17.91 | -0.12 | -0.00 | 17.94 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -18.86 | -0.12 | -0.00 | 18.88 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -8.17 | -0.10 | -0.00 | 8.19 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -9.11 | -0.10 | -0.00 | 9.13 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -11.60 | -0.10 | -0.00 | 11.62 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -12.55 | -0.10 | -0.00 | 12.57 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -6.15 | -0.10 | -0.00 | 6.16 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -7.09 | -0.10 | -0.00 | 7.11 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -13.67 | -0.10 | -0.00 | 13.69 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -14.61 | -0.10 | -0.00 | 14.63 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-29.13, M=-0.00, N=29.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =15.49

强度计算最大应力比 =0.052

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=8.25, M=0.00, N=-8.23

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=3.39, M=0.00, N=-3.36

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

12. 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -16.38 | 0.12 | 0.00 | 16.40 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -18.97 | 0.12 | -0.00 | 19.00 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | -6.56 | 0.12 | -0.00 | 6.59 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -29.13 | 0.12 | -0.00 | 29.16 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -14.03 | 0.10 | 0.00 | 14.05 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -16.63 | 0.10 | -0.00 | 16.64 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -4.22 | 0.10 | -0.00 | 4.24 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -26.79 | 0.10 | -0.00 | 26.81 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 3.39 | 0.12 | -0.00 | -3.36 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -3.68 | 0.12 | 0.00 | 3.70 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 1.88 | 0.12 | -0.00 | -1.86 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -5.17 | 0.12 | 0.00 | 5.20 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 5.73 | 0.10 | -0.00 | -5.71 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -1.33 | 0.10 | 0.00 | 1.35 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 4.23 | 0.10 | -0.00 | -4.21 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -2.83 | 0.10 | 0.00 | 2.85 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -8.25 | 0.12 | 0.00 | 8.27 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -12.49 | 0.12 | 0.00 | 12.51 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | -9.15 | 0.12 | 0.00 | 9.18 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -13.38 | 0.12 | 0.00 | 13.41 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -10.84 | 0.12 | -0.00 | 10.87 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -15.08 | 0.12 | -0.00 | 15.11 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -11.74 | 0.12 | -0.00 | 11.77 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -15.98 | 0.12 | -0.00 | 16.00 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 1.57 | 0.12 | -0.00 | -1.54 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | -2.67 | 0.12 | -0.00 | 2.70 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 0.66 | 0.12 | -0.00 | -0.64 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | -3.57 | 0.12 | -0.00 | 3.59 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -21.00 | 0.12 | -0.00 | 21.03 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -25.24 | 0.12 | 0.00 | 25.27 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -21.91 | 0.12 | -0.00 | 21.93 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -26.14 | 0.12 | 0.00 | 26.16 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -5.90 | 0.10 | 0.00 | 5.92 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -10.14 | 0.10 | 0.00 | 10.16 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -6.81 | 0.10 | 0.00 | 6.83 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -11.04 | 0.10 | 0.00 | 11.06 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | -8.50 | 0.10 | -0.00 | 8.51 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -12.74 | 0.10 | -0.00 | 12.75 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -9.40 | 0.10 | -0.00 | 9.42 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -13.63 | 0.10 | -0.00 | 13.65 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 3.91 | 0.10 | -0.00 | -3.89 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | -0.33 | 0.10 | -0.00 | 0.35 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 3.01 | 0.10 | -0.00 | -2.99 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | -1.22 | 0.10 | 0.00 | 1.24 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -18.66 | 0.10 | -0.00 | 18.68 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -22.90 | 0.10 | 0.00 | 22.92 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -19.56 | 0.10 | -0.00 | 19.58 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -23.79 | 0.10 | 0.00 | 23.81 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -0.96 | 0.12 | -0.00 | 0.99 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -8.03 | 0.12 | 0.00 | 8.06 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -2.47 | 0.12 | 0.00 | 2.49 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -9.52 | 0.12 | 0.00 | 9.55 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -2.78 | 0.12 | -0.00 | 2.80 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -9.85 | 0.12 | -0.00 | 9.87 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -4.28 | 0.12 | -0.00 | 4.31 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -11.34 | 0.12 | -0.00 | 11.36 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 5.91 | 0.12 | -0.00 | -5.88 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | -1.16 | 0.12 | 0.00 | 1.19 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 4.40 | 0.12 | -0.00 | -4.38 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | -2.65 | 0.12 | 0.00 | 2.68 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -9.89 | 0.12 | -0.00 | 9.92 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -16.96 | 0.12 | 0.00 | 16.98 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -11.40 | 0.12 | -0.00 | 11.42 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -18.45 | 0.12 | 0.00 | 18.48 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | 1.38 | 0.10 | 0.00 | -1.36 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -5.69 | 0.10 | 0.00 | 5.71 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -7.18 | 0.10 | 0.00 | 7.20 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | -0.43 | 0.10 | -0.00 | 0.45 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -7.50 | 0.10 | -0.00 | 7.52 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -1.94 | 0.10 | -0.00 | 1.96 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -8.99 | 0.10 | -0.00 | 9.01 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 8.25 | 0.10 | -0.00 | -8.23 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 1.18 | 0.10 | 0.00 | -1.17 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 6.75 | 0.10 | -0.00 | -6.73 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | -0.31 | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -7.55 | 0.10 | -0.00 | 7.57 | 0.10 |
| 78 | -0.00 | -14.61 | 0.10 | 0.00 | 14.63 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -9.05 | 0.10 | -0.00 | 9.07 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -16.11 | 0.10 | 0.00 | 16.12 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -13.32 | 0.12 | 0.00 | 13.35 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -12.39 | 0.12 | 0.00 | 12.41 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -14.45 | 0.12 | -0.00 | 14.47 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -13.51 | 0.12 | -0.00 | 13.54 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -9.07 | 0.12 | -0.00 | 9.10 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -8.13 | 0.12 | -0.00 | 8.16 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -18.85 | 0.12 | -0.00 | 18.88 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -17.91 | 0.12 | -0.00 | 17.94 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -10.36 | 0.10 | 0.00 | 10.38 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -9.42 | 0.10 | 0.00 | 9.44 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -11.22 | 0.10 | -0.00 | 11.24 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -10.29 | 0.10 | -0.00 | 10.30 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -7.09 | 0.10 | -0.00 | 7.10 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -6.15 | 0.10 | -0.00 | 6.17 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -14.61 | 0.10 | -0.00 | 14.63 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -13.67 | 0.10 | -0.00 | 13.69 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-29.13, M=-0.00, N=29.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =15.49

强度计算最大应力比 =0.052

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=8.25, M=-0.00, N=-8.23

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=-0.00, N=3.39, M=-0.00, N=-3.36

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

13. 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -18.97 | -0.12 | 0.00 | 19.00 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | -16.38 | -0.12 | -0.00 | 16.40 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -6.56 | -0.12 | 0.00 | 6.59 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -29.13 | -0.12 | 0.00 | 29.16 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -16.63 | -0.10 | 0.00 | 16.64 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -14.03 | -0.10 | -0.00 | 14.05 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | -4.22 | -0.10 | 0.00 | 4.24 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -26.79 | -0.10 | 0.00 | 26.81 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -3.68 | -0.12 | -0.00 | 3.71 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 3.39 | -0.12 | 0.00 | -3.37 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -5.18 | -0.12 | -0.00 | 5.20 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 1.88 | -0.12 | 0.00 | -1.85 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -1.34 | -0.10 | -0.00 | 1.36 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 5.74 | -0.10 | 0.00 | -5.72 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -2.83 | -0.10 | -0.00 | 2.85 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 4.22 | -0.10 | 0.00 | -4.21 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -15.08 | -0.12 | 0.00 | 15.11 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -10.84 | -0.12 | 0.00 | 10.86 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -15.98 | -0.12 | 0.00 | 16.00 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -11.75 | -0.12 | 0.00 | 11.77 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -12.49 | -0.12 | -0.00 | 12.52 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -8.25 | -0.12 | -0.00 | 8.27 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -13.39 | -0.12 | -0.00 | 13.41 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | -9.15 | -0.12 | -0.00 | 9.18 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | -2.67 | -0.12 | 0.00 | 2.70 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 1.57 | -0.12 | 0.00 | -1.54 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | -3.57 | -0.12 | 0.00 | 3.60 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 0.66 | -0.12 | 0.00 | -0.64 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -25.24 | -0.12 | -0.00 | 25.27 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -21.00 | -0.12 | 0.00 | 21.03 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -26.14 | -0.12 | -0.00 | 26.17 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -21.91 | -0.12 | 0.00 | 21.93 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -12.74 | -0.10 | 0.00 | 12.76 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -8.49 | -0.10 | 0.00 | 8.51 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -13.63 | -0.10 | 0.00 | 13.65 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -9.40 | -0.10 | 0.00 | 9.42 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -10.15 | -0.10 | -0.00 | 10.16 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -5.90 | -0.10 | -0.00 | 5.92 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -11.04 | -0.10 | -0.00 | 11.06 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -6.81 | -0.10 | -0.00 | 6.83 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | -0.33 | -0.10 | 0.00 | 0.35 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 3.91 | -0.10 | 0.00 | -3.89 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | -1.23 | -0.10 | -0.00 | 1.25 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 3.01 | -0.10 | 0.00 | -2.99 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -22.90 | -0.10 | -0.00 | 22.92 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -18.66 | -0.10 | 0.00 | 18.67 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -23.80 | -0.10 | -0.00 | 23.82 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -19.56 | -0.10 | 0.00 | 19.58 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -9.85 | -0.12 | 0.00 | 9.87 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -2.77 | -0.12 | 0.00 | 2.80 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -11.34 | -0.12 | 0.00 | 11.37 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -4.29 | -0.12 | 0.00 | 4.31 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -8.03 | -0.12 | -0.00 | 8.06 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -0.96 | -0.12 | 0.00 | 0.99 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -9.53 | -0.12 | -0.00 | 9.55 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -2.47 | -0.12 | -0.00 | 2.50 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | -1.16 | -0.12 | -0.00 | 1.19 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 5.91 | -0.12 | 0.00 | -5.89 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | -2.66 | -0.12 | -0.00 | 2.68 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 4.40 | -0.12 | 0.00 | -4.37 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -16.96 | -0.12 | -0.00 | 16.99 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -9.89 | -0.12 | 0.00 | 9.91 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -18.46 | -0.12 | -0.00 | 18.48 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -11.40 | -0.12 | 0.00 | 11.42 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -7.50 | -0.10 | 0.00 | 7.52 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -0.43 | -0.10 | 0.00 | 0.45 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -9.00 | -0.10 | 0.00 | 9.02 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -1.94 | -0.10 | 0.00 | 1.96 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -5.69 | -0.10 | -0.00 | 5.71 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | 1.38 | -0.10 | -0.00 | -1.37 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -7.18 | -0.10 | -0.00 | 7.20 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -0.13 | -0.10 | -0.00 | 0.15 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 1.18 | -0.10 | -0.00 | -1.16 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 8.26 | -0.10 | 0.00 | -8.24 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | -0.31 | -0.10 | -0.00 | 0.33 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 6.74 | -0.10 | 0.00 | -6.72 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -14.62 | -0.10 | -0.00 | 14.63 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -7.54 | -0.10 | 0.00 | 7.56 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -16.11 | -0.10 | -0.00 | 16.13 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -9.05 | -0.10 | 0.00 | 9.07 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -13.51 | -0.12 | 0.00 | 13.54 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -14.45 | -0.12 | 0.00 | 14.47 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -12.39 | -0.12 | -0.00 | 12.41 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -13.32 | -0.12 | -0.00 | 13.35 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -8.13 | -0.12 | 0.00 | 8.16 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -9.07 | -0.12 | 0.00 | 9.10 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -17.91 | -0.12 | 0.00 | 17.94 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -18.85 | -0.12 | 0.00 | 18.88 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -10.29 | -0.10 | 0.00 | 10.30 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -11.22 | -0.10 | 0.00 | 11.24 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -9.42 | -0.10 | -0.00 | 9.44 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -10.36 | -0.10 | -0.00 | 10.38 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -6.15 | -0.10 | 0.00 | 6.17 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -7.09 | -0.10 | 0.00 | 7.10 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -13.67 | -0.10 | 0.00 | 13.69 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -14.61 | -0.10 | 0.00 | 14.63 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-29.13, M=0.00, N=29.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =15.49

强度计算最大应力比 =0.052

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=8.26, M=0.00, N=-8.24

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=0.00, N=3.39, M=0.00, N=-3.37

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

14. 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -5.58 | 0.12 | -0.00 | 5.60 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -1.32 | 0.12 | -0.00 | 1.34 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 4.01 | 0.12 | -0.00 | -3.99 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -10.99 | 0.12 | -0.00 | 11.01 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -5.12 | 0.10 | 0.00 | 5.14 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -0.86 | 0.09 | -0.00 | 0.88 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 4.47 | 0.10 | -0.00 | -4.45 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -10.53 | 0.09 | -0.00 | 10.55 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | 0.00 | -0.37 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -2.41 | 0.12 | -0.00 | 2.44 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 1.84 | 0.12 | 0.00 | -1.81 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -0.96 | 0.12 | -0.00 | 0.99 | 0.13 |
| 13 | 0.00 | 0.85 | 0.10 | 0.00 | -0.84 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | -1.96 | 0.09 | -0.00 | 1.97 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | 2.29 | 0.10 | 0.00 | -2.27 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | -0.51 | 0.09 | -0.00 | 0.53 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -4.15 | 0.12 | 0.00 | 4.17 | 0.12 |
| 18 | -0.00 | -5.84 | 0.12 | -0.00 | 5.86 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -3.29 | 0.12 | 0.00 | 3.31 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -4.97 | 0.12 | -0.00 | 4.99 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | 0.11 | 0.12 | -0.00 | -0.08 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -1.58 | 0.12 | -0.00 | 1.60 | 0.13 |
| 23 | -0.00 | 0.97 | 0.12 | -0.00 | -0.95 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -0.71 | 0.12 | -0.00 | 0.73 | 0.13 |
| 25 | 0.00 | 5.44 | 0.12 | 0.00 | -5.41 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | 3.75 | 0.12 | -0.00 | -3.73 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | 6.30 | 0.12 | 0.00 | -6.28 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | 4.62 | 0.12 | -0.00 | -4.60 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -9.56 | 0.12 | 0.00 | 9.59 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -11.25 | 0.12 | -0.00 | 11.27 | 0.13 |
| 31 | -0.00 | -8.70 | 0.12 | 0.00 | 8.72 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -10.38 | 0.12 | -0.00 | 10.40 | 0.13 |
| 33 | 0.00 | -3.69 | 0.10 | 0.00 | 3.71 | 0.09 |
| 34 | -0.00 | -5.38 | 0.10 | -0.00 | 5.40 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -2.83 | 0.10 | 0.00 | 2.85 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | -4.51 | 0.10 | -0.00 | 4.53 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 0.57 | 0.10 | 0.00 | -0.55 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -1.12 | 0.09 | -0.00 | 1.14 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 1.43 | 0.10 | -0.00 | -1.41 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -0.25 | 0.09 | -0.00 | 0.27 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | 5.89 | 0.10 | 0.00 | -5.88 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 4.21 | 0.09 | -0.00 | -4.19 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | 6.76 | 0.10 | 0.00 | -6.74 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 5.08 | 0.09 | -0.00 | -5.06 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -9.11 | 0.10 | 0.00 | 9.12 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -10.79 | 0.09 | -0.00 | 10.81 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -8.24 | 0.10 | 0.00 | 8.26 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -9.92 | 0.09 | -0.00 | 9.94 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -2.12 | 0.13 | 0.00 | 2.14 | 0.12 |
| 50 | -0.00 | -4.93 | 0.12 | -0.00 | 4.95 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -0.68 | 0.12 | 0.00 | 0.71 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -3.48 | 0.12 | -0.00 | 3.51 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | 0.86 | 0.12 | 0.00 | -0.84 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -1.95 | 0.12 | -0.00 | 1.97 | 0.13 |
| 55 | -0.00 | 2.30 | 0.12 | 0.00 | -2.27 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -0.50 | 0.12 | -0.00 | 0.53 | 0.13 |
| 57 | 0.00 | 4.59 | 0.12 | 0.00 | -4.57 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | 1.78 | 0.12 | -0.00 | -1.76 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | 6.03 | 0.12 | 0.00 | -6.00 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | 3.23 | 0.12 | -0.00 | -3.20 | 0.13 |
| 61 | 0.00 | -5.91 | 0.12 | 0.00 | 5.93 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -8.72 | 0.12 | -0.00 | 8.74 | 0.13 |
| 63 | -0.00 | -4.47 | 0.12 | 0.00 | 4.50 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -7.27 | 0.12 | -0.00 | 7.30 | 0.13 |
| 65 | 0.00 | -1.66 | 0.10 | 0.00 | 1.68 | 0.09 |
| 66 | -0.00 | -4.47 | 0.09 | -0.00 | 4.49 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.09 |
| 68 | -0.00 | -3.02 | 0.09 | -0.00 | 3.04 | 0.10 |
| 69 | 0.00 | 1.32 | 0.10 | 0.00 | -1.30 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -1.49 | 0.09 | -0.00 | 1.51 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 2.76 | 0.10 | 0.00 | -2.74 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -0.04 | 0.09 | -0.00 | 0.06 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 5.05 | 0.10 | 0.00 | -5.03 | 0.09 |
| 74 | -0.00 | 2.24 | 0.09 | -0.00 | -2.22 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | 6.49 | 0.10 | 0.00 | -6.47 | 0.09 |
| 76 | -0.00 | 3.69 | 0.09 | -0.00 | -3.67 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -5.45 | 0.10 | 0.00 | 5.47 | 0.09 |
| 78 | -0.00 | -8.26 | 0.09 | -0.00 | 8.28 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -4.01 | 0.10 | 0.00 | 4.03 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -6.81 | 0.09 | -0.00 | 6.83 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -3.82 | 0.12 | 0.00 | 3.85 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -3.26 | 0.12 | -0.00 | 3.28 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -1.98 | 0.12 | -0.00 | 2.00 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -1.41 | 0.12 | -0.00 | 1.44 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 0.33 | 0.12 | -0.00 | -0.31 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 0.90 | 0.12 | -0.00 | -0.87 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -6.17 | 0.12 | -0.00 | 6.19 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -5.60 | 0.12 | -0.00 | 5.63 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -3.01 | 0.10 | 0.00 | 3.02 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -2.44 | 0.10 | -0.00 | 2.46 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -1.59 | 0.10 | -0.00 | 1.61 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -1.02 | 0.09 | -0.00 | 1.04 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 0.19 | 0.10 | -0.00 | -0.17 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 0.76 | 0.10 | -0.00 | -0.74 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -4.81 | 0.10 | -0.00 | 4.83 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -4.24 | 0.10 | -0.00 | 4.26 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=-0.00, N=-11.25, M=-0.00, N=11.27

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.98

强度计算最大应力比 =0.020

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 43, M=0.00, N=6.76, M=0.00, N=-6.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=-0.00, N=4.01, M=-0.00, N=-3.99

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

15. 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -1.32 | -0.12 | 0.00 | 1.34 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | -5.58 | -0.12 | 0.00 | 5.60 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 4.01 | -0.12 | 0.00 | -3.99 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -10.99 | -0.12 | 0.00 | 11.01 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -0.86 | -0.09 | 0.00 | 0.88 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -5.12 | -0.10 | -0.00 | 5.14 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 4.47 | -0.10 | 0.00 | -4.45 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -10.53 | -0.09 | 0.00 | 10.55 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -2.41 | -0.12 | 0.00 | 2.43 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | 0.40 | -0.12 | -0.00 | -0.37 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -0.97 | -0.12 | 0.00 | 1.00 | -0.13 |
| 12 | -0.00 | 1.84 | -0.12 | -0.00 | -1.81 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -1.95 | -0.09 | 0.00 | 1.97 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 0.85 | -0.10 | -0.00 | -0.83 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | -0.51 | -0.09 | 0.00 | 0.53 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | 2.29 | -0.10 | -0.00 | -2.28 | -0.09 |
| 17 | 0.00 | -1.58 | -0.12 | 0.00 | 1.60 | -0.13 |
| 18 | 0.00 | 0.11 | -0.12 | 0.00 | -0.08 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -0.71 | -0.12 | 0.00 | 0.74 | -0.13 |
| 20 | 0.00 | 0.97 | -0.12 | 0.00 | -0.95 | -0.12 |
| 21 | 0.00 | -5.83 | -0.12 | 0.00 | 5.86 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -4.15 | -0.12 | -0.00 | 4.18 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -4.97 | -0.12 | 0.00 | 5.00 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -3.29 | -0.12 | -0.00 | 3.31 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | 3.75 | -0.12 | 0.00 | -3.73 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | 5.44 | -0.12 | -0.00 | -5.41 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | 4.62 | -0.12 | 0.00 | -4.59 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | 6.30 | -0.12 | -0.00 | -6.28 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -11.25 | -0.12 | 0.00 | 11.27 | -0.13 |
| 30 | 0.00 | -9.56 | -0.12 | -0.00 | 9.59 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -10.38 | -0.12 | 0.00 | 10.41 | -0.13 |
| 32 | 0.00 | -8.70 | -0.12 | -0.00 | 8.72 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -1.12 | -0.09 | 0.00 | 1.14 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 0.56 | -0.10 | -0.00 | -0.55 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -0.26 | -0.09 | 0.00 | 0.27 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 1.43 | -0.10 | 0.00 | -1.41 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | -5.38 | -0.10 | 0.00 | 5.40 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -3.69 | -0.10 | -0.00 | 3.71 | -0.09 |
| 39 | 0.00 | -4.51 | -0.10 | 0.00 | 4.53 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -2.83 | -0.10 | -0.00 | 2.85 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 4.21 | -0.09 | 0.00 | -4.19 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | 5.89 | -0.10 | -0.00 | -5.87 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 5.07 | -0.09 | 0.00 | -5.05 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | 6.76 | -0.10 | -0.00 | -6.74 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -10.79 | -0.09 | 0.00 | 10.81 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -9.11 | -0.10 | -0.00 | 9.13 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -9.93 | -0.09 | 0.00 | 9.95 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -8.24 | -0.10 | -0.00 | 8.26 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -1.95 | -0.12 | 0.00 | 1.97 | -0.13 |
| 50 | -0.00 | 0.86 | -0.12 | -0.00 | -0.83 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -0.51 | -0.12 | 0.00 | 0.53 | -0.13 |
| 52 | 0.00 | 2.30 | -0.12 | -0.00 | -2.28 | -0.12 |
| 53 | 0.00 | -4.93 | -0.12 | 0.00 | 4.95 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -2.12 | -0.13 | -0.00 | 2.15 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -3.49 | -0.12 | 0.00 | 3.51 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -0.68 | -0.12 | -0.00 | 0.70 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | 1.78 | -0.12 | 0.00 | -1.76 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | 4.59 | -0.12 | -0.00 | -4.56 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | 3.22 | -0.12 | 0.00 | -3.20 | -0.13 |
| 60 | -0.00 | 6.03 | -0.12 | -0.00 | -6.01 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -8.72 | -0.12 | 0.00 | 8.74 | -0.13 |
| 62 | -0.00 | -5.91 | -0.12 | -0.00 | 5.94 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -7.28 | -0.12 | 0.00 | 7.30 | -0.13 |
| 64 | 0.00 | -4.47 | -0.12 | -0.00 | 4.49 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -1.49 | -0.09 | 0.00 | 1.51 | -0.10 |
| 66 | -0.00 | 1.32 | -0.10 | -0.00 | -1.30 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -0.05 | -0.09 | 0.00 | 0.07 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 2.76 | -0.10 | -0.00 | -2.74 | -0.10 |
| 69 | 0.00 | -4.47 | -0.09 | 0.00 | 4.49 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -1.66 | -0.10 | -0.00 | 1.68 | -0.09 |
| 71 | 0.00 | -3.03 | -0.09 | 0.00 | 3.05 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -0.22 | -0.10 | -0.00 | 0.24 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | 2.24 | -0.09 | 0.00 | -2.22 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 5.05 | -0.10 | -0.00 | -5.03 | -0.09 |
| 75 | 0.00 | 3.68 | -0.09 | 0.00 | -3.66 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | 6.49 | -0.10 | -0.00 | -6.47 | -0.09 |
| 77 | 0.00 | -8.26 | -0.09 | 0.00 | 8.28 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -5.45 | -0.10 | -0.00 | 5.47 | -0.09 |
| 79 | 0.00 | -6.82 | -0.09 | 0.00 | 6.84 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -4.01 | -0.10 | -0.00 | 4.03 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -1.41 | -0.12 | 0.00 | 1.44 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -1.98 | -0.12 | 0.00 | 2.00 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -3.26 | -0.12 | 0.00 | 3.28 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -3.82 | -0.12 | -0.00 | 3.85 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 0.90 | -0.12 | 0.00 | -0.87 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 0.33 | -0.12 | 0.00 | -0.31 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -5.60 | -0.12 | 0.00 | 5.63 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -6.17 | -0.12 | 0.00 | 6.19 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -1.02 | -0.09 | 0.00 | 1.04 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -1.59 | -0.10 | 0.00 | 1.60 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -2.44 | -0.10 | 0.00 | 2.46 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -3.00 | -0.10 | -0.00 | 3.02 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 0.75 | -0.10 | 0.00 | -0.74 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 0.19 | -0.10 | 0.00 | -0.17 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -4.25 | -0.10 | 0.00 | 4.26 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -4.81 | -0.10 | 0.00 | 4.83 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 29, M=0.00, N=-11.25, M=0.00, N=11.27

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.98

强度计算最大应力比 =0.020

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 44, M=-0.00, N=6.76, M=-0.00, N=-6.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=0.00, N=4.01, M=0.00, N=-3.99

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

16. 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -1.28 | 0.12 | -0.00 | 1.30 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -5.01 | 0.12 | -0.00 | 5.03 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 4.01 | 0.12 | -0.00 | -3.99 | 0.13 |
| 4 | -0.00 | -10.99 | 0.12 | -0.00 | 11.01 | 0.13 |
| 5 | -0.00 | -0.82 | 0.10 | -0.00 | 0.84 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -4.55 | 0.09 | -0.00 | 4.57 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 4.47 | 0.09 | -0.00 | -4.45 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -10.53 | 0.09 | -0.00 | 10.55 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 0.40 | 0.12 | -0.00 | -0.38 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -2.41 | 0.13 | 0.00 | 2.43 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 1.84 | 0.12 | -0.00 | -1.81 | 0.13 |
| 12 | 0.00 | -0.96 | 0.13 | 0.00 | 0.99 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 0.86 | 0.09 | -0.00 | -0.84 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -1.95 | 0.10 | 0.00 | 1.97 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | 2.30 | 0.09 | -0.00 | -2.28 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.53 | 0.09 |
| 17 | -0.00 | 0.15 | 0.12 | -0.00 | -0.12 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -1.54 | 0.13 | 0.00 | 1.56 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | 1.01 | 0.12 | -0.00 | -0.99 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | -0.67 | 0.13 | 0.00 | 0.69 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -3.58 | 0.12 | -0.00 | 3.60 | 0.13 |
| 22 | 0.00 | -5.26 | 0.13 | 0.00 | 5.29 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -2.72 | 0.12 | -0.00 | 2.74 | 0.13 |
| 24 | 0.00 | -4.40 | 0.13 | 0.00 | 4.42 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 5.44 | 0.12 | -0.00 | -5.41 | 0.13 |
| 26 | 0.00 | 3.75 | 0.13 | 0.00 | -3.73 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 6.30 | 0.12 | -0.00 | -6.28 | 0.13 |
| 28 | 0.00 | 4.62 | 0.13 | 0.00 | -4.60 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -9.56 | 0.12 | -0.00 | 9.58 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -11.24 | 0.13 | 0.00 | 11.27 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -8.70 | 0.12 | -0.00 | 8.72 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -10.38 | 0.13 | 0.00 | 10.40 | 0.12 |
| 33 | -0.00 | 0.61 | 0.09 | -0.00 | -0.59 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -1.08 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 0.09 |
| 35 | -0.00 | 1.47 | 0.09 | -0.00 | -1.45 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.23 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -3.12 | 0.09 | -0.00 | 3.14 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -4.81 | 0.10 | 0.00 | 4.83 | 0.09 |
| 39 | -0.00 | -2.26 | 0.09 | -0.00 | 2.28 | 0.10 |
| 40 | 0.00 | -3.94 | 0.10 | 0.00 | 3.96 | 0.09 |
| 41 | -0.00 | 5.90 | 0.09 | -0.00 | -5.88 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | 4.21 | 0.10 | 0.00 | -4.19 | 0.09 |
| 43 | -0.00 | 6.76 | 0.09 | -0.00 | -6.74 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | 5.08 | 0.10 | 0.00 | -5.06 | 0.09 |
| 45 | -0.00 | -9.10 | 0.09 | -0.00 | 9.12 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -10.79 | 0.10 | 0.00 | 10.81 | 0.09 |
| 47 | -0.00 | -8.24 | 0.09 | -0.00 | 8.26 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -9.92 | 0.10 | 0.00 | 9.94 | 0.09 |
| 49 | -0.00 | 0.89 | 0.12 | -0.00 | -0.87 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -1.92 | 0.13 | 0.00 | 1.94 | 0.12 |
| 51 | -0.00 | 2.33 | 0.12 | -0.00 | -2.31 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -0.47 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -1.72 | 0.12 | -0.00 | 1.74 | 0.13 |
| 54 | 0.00 | -4.53 | 0.13 | 0.00 | 4.55 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -0.28 | 0.12 | -0.00 | 0.30 | 0.13 |
| 56 | 0.00 | -3.08 | 0.13 | 0.00 | 3.11 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 4.59 | 0.12 | -0.00 | -4.57 | 0.13 |
| 58 | 0.00 | 1.79 | 0.13 | 0.00 | -1.76 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 6.03 | 0.12 | -0.00 | -6.01 | 0.13 |
| 60 | 0.00 | 3.23 | 0.13 | 0.00 | -3.21 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -5.90 | 0.12 | -0.00 | 5.93 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -8.71 | 0.13 | 0.00 | 8.74 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -4.47 | 0.12 | -0.00 | 4.49 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -7.27 | 0.13 | 0.00 | 7.29 | 0.12 |
| 65 | -0.00 | 1.35 | 0.09 | -0.00 | -1.33 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -1.46 | 0.10 | 0.00 | 1.48 | 0.09 |
| 67 | -0.00 | 2.79 | 0.09 | -0.00 | -2.77 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | -1.26 | 0.09 | -0.00 | 1.28 | 0.10 |
| 70 | 0.00 | -4.07 | 0.10 | 0.00 | 4.09 | 0.09 |
| 71 | -0.00 | 0.18 | 0.09 | -0.00 | -0.16 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -2.63 | 0.10 | 0.00 | 2.65 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 5.05 | 0.09 | -0.00 | -5.03 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 2.24 | 0.10 | 0.00 | -2.22 | 0.09 |
| 75 | -0.00 | 6.49 | 0.09 | -0.00 | -6.47 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 3.69 | 0.10 | 0.00 | -3.67 | 0.09 |
| 77 | -0.00 | -5.45 | 0.09 | -0.00 | 5.47 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -8.26 | 0.10 | 0.00 | 8.27 | 0.09 |
| 79 | -0.00 | -4.01 | 0.09 | -0.00 | 4.03 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -6.81 | 0.10 | 0.00 | 6.83 | 0.09 |
| 81 | -0.00 | -1.96 | 0.12 | -0.00 | 1.98 | 0.13 |
| 82 | -0.00 | -1.40 | 0.12 | 0.00 | 1.42 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -3.57 | 0.12 | -0.00 | 3.60 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | -3.01 | 0.12 | -0.00 | 3.04 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 0.34 | 0.12 | -0.00 | -0.31 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 0.89 | 0.12 | 0.00 | -0.87 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -6.16 | 0.12 | -0.00 | 6.19 | 0.13 |
| 88 | -0.00 | -5.61 | 0.12 | -0.00 | 5.63 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -1.57 | 0.09 | -0.00 | 1.59 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -1.01 | 0.10 | 0.00 | 1.03 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -2.81 | 0.09 | -0.00 | 2.83 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -2.25 | 0.10 | 0.00 | 2.27 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 0.19 | 0.09 | -0.00 | -0.18 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.00 | -0.73 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -4.81 | 0.09 | -0.00 | 4.82 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -4.25 | 0.10 | 0.00 | 4.27 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=0.00, N=-11.24, M=0.00, N=11.27

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.98

强度计算最大应力比 =0.020

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 43, M=-0.00, N=6.76, M=-0.00, N=-6.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=-0.00, N=4.01, M=-0.00, N=-3.99

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

17. 钢 柱 17 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -5.01 | -0.12 | 0.00 | 5.03 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | -1.28 | -0.12 | 0.00 | 1.30 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 4.01 | -0.12 | 0.00 | -3.99 | -0.13 |
| 4 | 0.00 | -10.99 | -0.12 | 0.00 | 11.01 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | -4.55 | -0.09 | 0.00 | 4.57 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -0.82 | -0.10 | 0.00 | 0.84 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 4.47 | -0.09 | 0.00 | -4.45 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -10.53 | -0.09 | 0.00 | 10.55 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -2.42 | -0.13 | -0.00 | 2.44 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 0.40 | -0.12 | 0.00 | -0.38 | -0.13 |
| 11 | -0.00 | -0.96 | -0.13 | -0.00 | 0.99 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 1.84 | -0.12 | 0.00 | -1.82 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -1.96 | -0.10 | -0.00 | 1.98 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | 0.86 | -0.09 | 0.00 | -0.84 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -0.51 | -0.10 | -0.00 | 0.53 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | 2.30 | -0.09 | 0.00 | -2.28 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | -5.27 | -0.13 | -0.00 | 5.29 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -3.58 | -0.12 | 0.00 | 3.60 | -0.13 |
| 19 | -0.00 | -4.40 | -0.13 | -0.00 | 4.42 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -2.71 | -0.12 | 0.00 | 2.74 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -1.54 | -0.13 | -0.00 | 1.57 | -0.12 |
| 22 | 0.00 | 0.15 | -0.12 | 0.00 | -0.13 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | -0.67 | -0.13 | -0.00 | 0.69 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | 1.02 | -0.12 | 0.00 | -0.99 | -0.13 |
| 25 | -0.00 | 3.75 | -0.13 | -0.00 | -3.72 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 5.44 | -0.12 | 0.00 | -5.42 | -0.13 |
| 27 | -0.00 | 4.62 | -0.13 | -0.00 | -4.60 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 6.31 | -0.12 | 0.00 | -6.28 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -11.25 | -0.13 | -0.00 | 11.27 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -9.56 | -0.12 | 0.00 | 9.58 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -10.38 | -0.13 | -0.00 | 10.40 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -8.69 | -0.12 | 0.00 | 8.72 | -0.13 |
| 33 | -0.00 | -4.81 | -0.10 | -0.00 | 4.83 | -0.09 |
| 34 | 0.00 | -3.12 | -0.09 | 0.00 | 3.14 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | -3.94 | -0.10 | -0.00 | 3.96 | -0.09 |
| 36 | 0.00 | -2.26 | -0.09 | 0.00 | 2.28 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -1.08 | -0.10 | -0.00 | 1.10 | -0.09 |
| 38 | 0.00 | 0.61 | -0.09 | 0.00 | -0.59 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -0.21 | -0.10 | -0.00 | 0.23 | -0.09 |
| 40 | 0.00 | 1.47 | -0.09 | 0.00 | -1.45 | -0.10 |
| 41 | -0.00 | 4.21 | -0.10 | -0.00 | -4.19 | -0.09 |
| 42 | 0.00 | 5.90 | -0.09 | 0.00 | -5.88 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | 5.08 | -0.10 | -0.00 | -5.06 | -0.09 |
| 44 | 0.00 | 6.76 | -0.09 | 0.00 | -6.74 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -10.79 | -0.10 | -0.00 | 10.81 | -0.09 |
| 46 | 0.00 | -9.10 | -0.09 | 0.00 | 9.12 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -9.92 | -0.10 | -0.00 | 9.94 | -0.09 |
| 48 | 0.00 | -8.24 | -0.09 | 0.00 | 8.26 | -0.10 |
| 49 | -0.00 | -4.54 | -0.13 | -0.00 | 4.56 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -1.72 | -0.12 | 0.00 | 1.74 | -0.13 |
| 51 | -0.00 | -3.08 | -0.13 | -0.00 | 3.11 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -0.28 | -0.12 | 0.00 | 0.30 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -1.93 | -0.13 | -0.00 | 1.95 | -0.12 |
| 54 | 0.00 | 0.89 | -0.12 | 0.00 | -0.87 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -0.47 | -0.13 | -0.00 | 0.50 | -0.12 |
| 56 | 0.00 | 2.33 | -0.12 | 0.00 | -2.31 | -0.13 |
| 57 | -0.00 | 1.78 | -0.13 | -0.00 | -1.75 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 4.60 | -0.12 | 0.00 | -4.57 | -0.13 |
| 59 | -0.00 | 3.23 | -0.13 | -0.00 | -3.21 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 6.04 | -0.12 | 0.00 | -6.01 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -8.72 | -0.13 | -0.00 | 8.75 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -5.90 | -0.12 | 0.00 | 5.93 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -7.27 | -0.13 | -0.00 | 7.29 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -4.46 | -0.12 | 0.00 | 4.49 | -0.13 |
| 65 | -0.00 | -4.08 | -0.10 | -0.00 | 4.10 | -0.09 |
| 66 | 0.00 | -1.26 | -0.09 | 0.00 | 1.28 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -2.63 | -0.10 | -0.00 | 2.64 | -0.09 |
| 68 | 0.00 | 0.18 | -0.09 | 0.00 | -0.16 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -1.47 | -0.10 | -0.00 | 1.49 | -0.09 |
| 70 | 0.00 | 1.35 | -0.09 | 0.00 | -1.33 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -0.02 | -0.10 | -0.00 | 0.03 | -0.09 |
| 72 | 0.00 | 2.79 | -0.09 | 0.00 | -2.77 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 2.23 | -0.10 | -0.00 | -2.22 | -0.09 |
| 74 | 0.00 | 5.05 | -0.09 | 0.00 | -5.03 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 3.69 | -0.10 | -0.00 | -3.67 | -0.09 |
| 76 | 0.00 | 6.50 | -0.09 | 0.00 | -6.48 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -8.26 | -0.10 | -0.00 | 8.28 | -0.09 |
| 78 | 0.00 | -5.45 | -0.09 | 0.00 | 5.47 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -6.81 | -0.10 | -0.00 | 6.83 | -0.09 |
| 80 | 0.00 | -4.00 | -0.09 | 0.00 | 4.02 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -3.01 | -0.12 | 0.00 | 3.04 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -3.57 | -0.12 | 0.00 | 3.60 | -0.13 |
| 83 | 0.00 | -1.40 | -0.12 | -0.00 | 1.42 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -1.96 | -0.12 | 0.00 | 1.98 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 0.89 | -0.12 | -0.00 | -0.87 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 0.34 | -0.12 | 0.00 | -0.31 | -0.13 |
| 87 | 0.00 | -5.61 | -0.12 | 0.00 | 5.63 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -6.16 | -0.12 | 0.00 | 6.19 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | -2.25 | -0.10 | -0.00 | 2.27 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -2.81 | -0.09 | 0.00 | 2.83 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -1.01 | -0.10 | -0.00 | 1.03 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -1.57 | -0.09 | 0.00 | 1.59 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 0.75 | -0.10 | -0.00 | -0.73 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 0.19 | -0.09 | 0.00 | -0.18 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -4.25 | -0.10 | -0.00 | 4.27 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -4.80 | -0.09 | 0.00 | 4.82 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 29, M=-0.00, N=-11.25, M=-0.00, N=11.27

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.98

强度计算最大应力比 =0.020

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 44, M=0.00, N=6.76, M=0.00, N=-6.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.21

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=0.00, N=4.01, M=0.00, N=-3.99

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

18. 钢 柱 18 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -2.91 | 0.13 | 0.00 | 2.93 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 1.34 | 0.12 | 0.00 | -1.31 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 5.27 | 0.13 | 0.00 | -5.25 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -7.29 | 0.13 | 0.00 | 7.31 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -2.78 | 0.10 | 0.00 | 2.80 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 1.47 | 0.10 | 0.00 | -1.45 | 0.09 |
| 7 | 0.00 | 5.40 | 0.10 | 0.00 | -5.38 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -7.16 | 0.10 | 0.00 | 7.18 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | 0.02 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -2.69 | 0.13 | 0.00 | 2.71 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 1.93 | 0.12 | -0.00 | -1.91 | 0.13 |
| 12 | 0.00 | -0.77 | 0.13 | 0.00 | 0.80 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 0.15 | 0.09 | -0.00 | -0.13 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -2.56 | 0.10 | 0.00 | 2.58 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | 2.06 | 0.09 | -0.00 | -2.04 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -0.64 | 0.10 | 0.00 | 0.66 | 0.09 |
| 17 | -0.00 | -2.56 | 0.12 | -0.00 | 2.58 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -4.19 | 0.13 | 0.00 | 4.21 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | -1.41 | 0.12 | -0.00 | 1.44 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | -3.04 | 0.13 | 0.00 | 3.06 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | 1.69 | 0.12 | -0.00 | -1.66 | 0.13 |
| 22 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | 2.83 | 0.12 | -0.00 | -2.81 | 0.13 |
| 24 | 0.00 | 1.21 | 0.13 | 0.00 | -1.19 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 5.62 | 0.12 | -0.00 | -5.60 | 0.13 |
| 26 | 0.00 | 3.99 | 0.13 | 0.00 | -3.97 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 6.77 | 0.12 | -0.00 | -6.74 | 0.13 |
| 28 | 0.00 | 5.14 | 0.13 | 0.00 | -5.12 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -6.94 | 0.12 | -0.00 | 6.96 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -8.57 | 0.13 | 0.00 | 8.59 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -5.79 | 0.12 | -0.00 | 5.82 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -7.41 | 0.13 | 0.00 | 7.44 | 0.12 |
| 33 | -0.00 | -2.43 | 0.09 | -0.00 | 2.45 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -4.06 | 0.10 | 0.00 | 4.08 | 0.09 |
| 35 | -0.00 | -1.28 | 0.09 | -0.00 | 1.30 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -2.91 | 0.10 | 0.00 | 2.93 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | 1.82 | 0.09 | -0.00 | -1.80 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | -0.17 | 0.09 |
| 39 | -0.00 | 2.96 | 0.09 | -0.00 | -2.94 | 0.10 |
| 40 | 0.00 | 1.34 | 0.10 | 0.00 | -1.32 | 0.09 |
| 41 | -0.00 | 5.75 | 0.09 | -0.00 | -5.73 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | 4.12 | 0.10 | 0.00 | -4.10 | 0.09 |
| 43 | -0.00 | 6.90 | 0.09 | -0.00 | -6.88 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | 5.27 | 0.10 | 0.00 | -5.25 | 0.09 |
| 45 | -0.00 | -6.81 | 0.09 | -0.00 | 6.83 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -8.44 | 0.10 | 0.00 | 8.46 | 0.09 |
| 47 | -0.00 | -5.66 | 0.09 | -0.00 | 5.68 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -7.28 | 0.10 | 0.00 | 7.30 | 0.09 |
| 49 | -0.00 | -1.62 | 0.12 | -0.00 | 1.65 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -4.33 | 0.13 | 0.00 | 4.36 | 0.12 |
| 51 | -0.00 | 0.29 | 0.12 | -0.00 | -0.26 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -2.42 | 0.13 | 0.00 | 2.44 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 1.35 | 0.12 | -0.00 | -1.33 | 0.13 |
| 54 | 0.00 | -1.36 | 0.13 | 0.00 | 1.39 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 3.26 | 0.12 | -0.00 | -3.24 | 0.13 |
| 56 | 0.00 | 0.56 | 0.13 | 0.00 | -0.53 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 4.10 | 0.12 | -0.00 | -4.08 | 0.13 |
| 58 | 0.00 | 1.39 | 0.13 | 0.00 | -1.37 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 6.01 | 0.12 | -0.00 | -5.99 | 0.13 |
| 60 | 0.00 | 3.31 | 0.13 | 0.00 | -3.29 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -4.69 | 0.12 | -0.00 | 4.71 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -7.40 | 0.13 | 0.00 | 7.42 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -2.78 | 0.12 | -0.00 | 2.80 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -5.48 | 0.13 | 0.00 | 5.51 | 0.12 |
| 65 | -0.00 | -1.49 | 0.09 | -0.00 | 1.51 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -4.21 | 0.10 | 0.00 | 4.22 | 0.09 |
| 67 | -0.00 | 0.42 | 0.09 | -0.00 | -0.40 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -2.29 | 0.10 | 0.00 | 2.31 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | 1.48 | 0.09 | -0.00 | -1.46 | 0.10 |
| 70 | 0.00 | -1.23 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | 0.09 |
| 71 | -0.00 | 3.39 | 0.09 | -0.00 | -3.37 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | 0.69 | 0.10 | 0.00 | -0.67 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 4.23 | 0.09 | -0.00 | -4.21 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 1.52 | 0.10 | 0.00 | -1.50 | 0.09 |
| 75 | -0.00 | 6.14 | 0.09 | -0.00 | -6.12 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 3.44 | 0.10 | 0.00 | -3.42 | 0.09 |
| 77 | -0.00 | -4.56 | 0.09 | -0.00 | 4.58 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -7.27 | 0.10 | 0.00 | 7.29 | 0.09 |
| 79 | -0.00 | -2.65 | 0.09 | -0.00 | 2.67 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -5.35 | 0.10 | 0.00 | 5.37 | 0.09 |
| 81 | 0.00 | -1.74 | 0.12 | 0.00 | 1.76 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -1.41 | 0.13 | 0.00 | 1.44 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 0.43 | 0.13 | 0.00 | -0.40 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 1.81 | 0.12 | 0.00 | -1.78 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 2.13 | 0.13 | 0.00 | -2.10 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -3.63 | 0.12 | 0.00 | 3.66 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -3.31 | 0.13 | 0.00 | 3.34 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -1.37 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -1.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | 0.09 |
| 91 | -0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | -0.02 | 0.10 |
| 92 | 0.00 | 0.36 | 0.10 | 0.00 | -0.35 | 0.09 |
| 93 | -0.00 | 1.35 | 0.10 | 0.00 | -1.33 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | 1.68 | 0.10 | 0.00 | -1.66 | 0.09 |
| 95 | -0.00 | -2.83 | 0.10 | 0.00 | 2.85 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -2.51 | 0.10 | 0.00 | 2.53 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=0.00, N=-8.57, M=0.00, N=8.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.56

强度计算最大应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 43, M=-0.00, N=6.90, M=-0.00, N=-6.88

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=0.00, N=1.34, M=0.00, N=-1.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

19. 钢 柱 19 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 1.34 | -0.12 | -0.00 | -1.31 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -2.91 | -0.13 | -0.00 | 2.93 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 5.27 | -0.13 | -0.00 | -5.25 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -7.29 | -0.13 | -0.00 | 7.31 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 1.47 | -0.10 | -0.00 | -1.45 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -2.78 | -0.10 | -0.00 | 2.80 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 5.40 | -0.10 | -0.00 | -5.38 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -7.16 | -0.10 | -0.00 | 7.18 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -2.69 | -0.13 | -0.00 | 2.71 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | 0.00 | 0.01 | -0.13 |
| 11 | -0.00 | -0.77 | -0.13 | -0.00 | 0.79 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 1.93 | -0.12 | 0.00 | -1.91 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -2.56 | -0.10 | -0.00 | 2.58 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | 0.14 | -0.09 | 0.00 | -0.13 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -0.64 | -0.10 | -0.00 | 0.66 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | 2.06 | -0.09 | 0.00 | -2.04 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | 0.06 | -0.13 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | 1.68 | -0.12 | 0.00 | -1.66 | -0.13 |
| 19 | -0.00 | 1.21 | -0.13 | -0.00 | -1.19 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | 2.83 | -0.12 | 0.00 | -2.81 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -4.19 | -0.13 | -0.00 | 4.21 | -0.12 |
| 22 | 0.00 | -2.56 | -0.12 | 0.00 | 2.59 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | -3.03 | -0.13 | -0.00 | 3.06 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | -1.41 | -0.12 | 0.00 | 1.44 | -0.13 |
| 25 | -0.00 | 3.99 | -0.13 | -0.00 | -3.97 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 5.62 | -0.12 | 0.00 | -5.59 | -0.13 |
| 27 | -0.00 | 5.15 | -0.13 | -0.00 | -5.12 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 6.77 | -0.12 | 0.00 | -6.74 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -8.56 | -0.13 | -0.00 | 8.59 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -6.94 | -0.12 | 0.00 | 6.97 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -7.41 | -0.13 | -0.00 | 7.44 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -5.79 | -0.12 | 0.00 | 5.82 | -0.13 |
| 33 | -0.00 | 0.19 | -0.10 | -0.00 | -0.17 | -0.09 |
| 34 | 0.00 | 1.81 | -0.09 | 0.00 | -1.79 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | 1.34 | -0.10 | -0.00 | -1.32 | -0.09 |
| 36 | 0.00 | 2.96 | -0.09 | 0.00 | -2.94 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -4.06 | -0.10 | -0.00 | 4.08 | -0.09 |
| 38 | 0.00 | -2.43 | -0.09 | 0.00 | 2.45 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -2.90 | -0.10 | -0.00 | 2.92 | -0.09 |
| 40 | 0.00 | -1.28 | -0.09 | 0.00 | 1.30 | -0.10 |
| 41 | -0.00 | 4.12 | -0.10 | -0.00 | -4.10 | -0.09 |
| 42 | 0.00 | 5.75 | -0.09 | 0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | 5.28 | -0.10 | -0.00 | -5.26 | -0.09 |
| 44 | 0.00 | 6.90 | -0.09 | 0.00 | -6.88 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -8.44 | -0.10 | -0.00 | 8.45 | -0.09 |
| 46 | 0.00 | -6.81 | -0.09 | 0.00 | 6.83 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -7.28 | -0.10 | -0.00 | 7.30 | -0.09 |
| 48 | 0.00 | -5.66 | -0.09 | 0.00 | 5.68 | -0.10 |
| 49 | -0.00 | -1.36 | -0.13 | -0.00 | 1.38 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 1.34 | -0.12 | 0.00 | -1.32 | -0.13 |
| 51 | -0.00 | 0.56 | -0.13 | -0.00 | -0.54 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 3.26 | -0.12 | 0.00 | -3.24 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -4.33 | -0.13 | -0.00 | 4.36 | -0.12 |
| 54 | 0.00 | -1.63 | -0.12 | 0.00 | 1.65 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -2.41 | -0.13 | -0.00 | 2.44 | -0.12 |
| 56 | 0.00 | 0.29 | -0.12 | 0.00 | -0.26 | -0.13 |
| 57 | -0.00 | 1.39 | -0.13 | -0.00 | -1.37 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 4.10 | -0.12 | 0.00 | -4.07 | -0.13 |
| 59 | -0.00 | 3.31 | -0.13 | -0.00 | -3.29 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 6.02 | -0.12 | 0.00 | -5.99 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -7.40 | -0.13 | -0.00 | 7.42 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -4.69 | -0.12 | 0.00 | 4.72 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -5.48 | -0.13 | -0.00 | 5.50 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -2.78 | -0.12 | 0.00 | 2.80 | -0.13 |
| 65 | -0.00 | -1.23 | -0.10 | -0.00 | 1.25 | -0.09 |
| 66 | 0.00 | 1.47 | -0.09 | 0.00 | -1.45 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | 0.69 | -0.10 | -0.00 | -0.67 | -0.09 |
| 68 | 0.00 | 3.39 | -0.09 | 0.00 | -3.37 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -4.20 | -0.10 | -0.00 | 4.22 | -0.09 |
| 70 | 0.00 | -1.50 | -0.09 | 0.00 | 1.52 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -2.28 | -0.10 | -0.00 | 2.30 | -0.09 |
| 72 | 0.00 | 0.42 | -0.09 | 0.00 | -0.40 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 1.52 | -0.10 | -0.00 | -1.50 | -0.09 |
| 74 | 0.00 | 4.23 | -0.09 | 0.00 | -4.21 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 3.44 | -0.10 | -0.00 | -3.42 | -0.09 |
| 76 | 0.00 | 6.14 | -0.09 | 0.00 | -6.12 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -7.27 | -0.10 | -0.00 | 7.29 | -0.09 |
| 78 | 0.00 | -4.57 | -0.09 | 0.00 | 4.58 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -5.35 | -0.10 | -0.00 | 5.37 | -0.09 |
| 80 | 0.00 | -2.65 | -0.09 | 0.00 | 2.67 | -0.10 |
| 81 | -0.00 | 0.43 | -0.13 | -0.00 | -0.40 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 0.10 | -0.12 | -0.00 | -0.08 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -1.41 | -0.13 | -0.00 | 1.44 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -1.74 | -0.12 | -0.00 | 1.76 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 2.13 | -0.13 | -0.00 | -2.11 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 1.81 | -0.12 | -0.00 | -1.78 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -3.31 | -0.13 | -0.00 | 3.34 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -3.64 | -0.12 | -0.00 | 3.66 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 0.37 | -0.10 | -0.00 | -0.35 | -0.09 |
| 90 | 0.00 | 0.04 | -0.10 | -0.00 | -0.02 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -1.05 | -0.10 | -0.00 | 1.07 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -1.37 | -0.10 | -0.00 | 1.39 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | 1.68 | -0.10 | -0.00 | -1.66 | -0.09 |
| 94 | 0.00 | 1.35 | -0.10 | -0.00 | -1.33 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -2.51 | -0.10 | -0.00 | 2.53 | -0.09 |
| 96 | 0.00 | -2.83 | -0.10 | -0.00 | 2.85 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 29, M=-0.00, N=-8.56, M=-0.00, N=8.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.55

强度计算最大应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 44, M=0.00, N=6.90, M=0.00, N=-6.88

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=1.34, M=-0.00, N=-1.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

20. 钢 柱 20 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.09 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 5.27 | 0.12 | 0.00 | -5.25 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -7.29 | 0.12 | 0.00 | 7.31 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 0.25 | 0.10 | -0.00 | -0.23 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 5.40 | 0.10 | 0.00 | -5.38 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -7.16 | 0.10 | 0.00 | 7.18 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -2.68 | 0.12 | -0.00 | 2.71 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 1.94 | 0.12 | 0.00 | -1.91 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -0.77 | 0.12 | -0.00 | 0.80 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | -0.12 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | -2.55 | 0.09 | -0.00 | 2.57 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | 2.07 | 0.10 | 0.00 | -2.05 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | -0.64 | 0.09 | -0.00 | 0.66 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.12 |
| 18 | -0.00 | -1.51 | 0.12 | 0.00 | 1.54 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | 1.26 | 0.12 | 0.00 | -1.24 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -0.37 | 0.12 | 0.00 | 0.39 | 0.12 |
| 21 | 0.00 | 0.46 | 0.12 | 0.00 | -0.44 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -1.16 | 0.12 | -0.00 | 1.18 | 0.12 |
| 23 | 0.00 | 1.62 | 0.12 | 0.00 | -1.59 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -0.01 | 0.12 | -0.00 | 0.04 | 0.12 |
| 25 | 0.00 | 5.61 | 0.12 | 0.00 | -5.59 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | 4.00 | 0.12 | -0.00 | -3.97 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | 6.77 | 0.12 | 0.00 | -6.74 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | 5.14 | 0.12 | -0.00 | -5.12 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -6.94 | 0.12 | 0.00 | 6.97 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -8.56 | 0.12 | 0.00 | 8.59 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -5.79 | 0.12 | 0.00 | 5.81 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -7.42 | 0.12 | 0.00 | 7.44 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 0.00 | -0.22 | 0.09 |
| 34 | -0.00 | -1.38 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | 1.39 | 0.10 | 0.00 | -1.37 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | -0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.26 | 0.10 |
| 37 | 0.00 | 0.59 | 0.10 | 0.00 | -0.57 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -1.03 | 0.09 | -0.00 | 1.05 | 0.10 |
| 39 | 0.00 | 1.74 | 0.10 | 0.00 | -1.72 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 0.12 | 0.09 | -0.00 | -0.10 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | 5.74 | 0.10 | 0.00 | -5.72 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 4.13 | 0.10 | -0.00 | -4.11 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | 6.90 | 0.10 | 0.00 | -6.88 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 5.27 | 0.10 | -0.00 | -5.25 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -6.82 | 0.10 | 0.00 | 6.83 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -8.43 | 0.10 | 0.00 | 8.45 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -5.66 | 0.10 | 0.00 | 5.68 | 0.09 |
| 48 | -0.00 | -7.29 | 0.10 | 0.00 | 7.31 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | -0.21 | 0.12 |
| 50 | -0.00 | -2.46 | 0.12 | -0.00 | 2.48 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | 2.16 | 0.13 | 0.00 | -2.14 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -0.55 | 0.12 | 0.00 | 0.57 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | 0.49 | 0.12 | 0.00 | -0.46 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -2.21 | 0.12 | -0.00 | 2.23 | 0.12 |
| 55 | 0.00 | 2.41 | 0.12 | 0.00 | -2.39 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -0.30 | 0.12 | -0.00 | 0.32 | 0.12 |
| 57 | 0.00 | 4.09 | 0.12 | 0.00 | -4.07 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | 1.40 | 0.12 | -0.00 | -1.37 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | 6.02 | 0.12 | 0.00 | -5.99 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | 3.31 | 0.12 | -0.00 | -3.28 | 0.12 |
| 61 | 0.00 | -4.70 | 0.12 | 0.00 | 4.72 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -7.39 | 0.12 | -0.00 | 7.42 | 0.12 |
| 63 | 0.00 | -2.77 | 0.12 | 0.00 | 2.80 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -5.48 | 0.12 | -0.00 | 5.51 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | -0.35 | 0.09 |
| 66 | -0.00 | -2.33 | 0.10 | -0.00 | 2.35 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | 2.29 | 0.10 | 0.00 | -2.27 | 0.09 |
| 68 | -0.00 | -0.42 | 0.10 | -0.00 | 0.44 | 0.10 |
| 69 | 0.00 | 0.62 | 0.10 | 0.00 | -0.60 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -2.08 | 0.09 | -0.00 | 2.10 | 0.10 |
| 71 | 0.00 | 2.54 | 0.10 | 0.00 | -2.52 | 0.09 |
| 72 | -0.00 | -0.17 | 0.09 | -0.00 | 0.19 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 4.22 | 0.10 | 0.00 | -4.20 | 0.09 |
| 74 | -0.00 | 1.53 | 0.09 | -0.00 | -1.51 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | 6.15 | 0.10 | 0.00 | -6.13 | 0.09 |
| 76 | -0.00 | 3.44 | 0.09 | -0.00 | -3.42 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -4.57 | 0.10 | 0.00 | 4.59 | 0.09 |
| 78 | -0.00 | -7.26 | 0.09 | -0.00 | 7.28 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -2.64 | 0.10 | 0.00 | 2.66 | 0.09 |
| 80 | -0.00 | -5.35 | 0.09 | -0.00 | 5.37 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -0.58 | 0.12 | 0.00 | 0.60 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -0.26 | 0.12 | 0.00 | 0.29 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -0.42 | 0.12 | 0.00 | 0.45 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 1.81 | 0.12 | 0.00 | -1.78 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 2.13 | 0.12 | 0.00 | -2.10 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -3.63 | 0.12 | 0.00 | 3.66 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -3.32 | 0.12 | 0.00 | 3.34 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.10 |
| 91 | 0.00 | -0.36 | 0.10 | 0.00 | 0.38 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 1.36 | 0.10 | 0.00 | -1.34 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 1.67 | 0.10 | 0.00 | -1.65 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -2.83 | 0.10 | 0.00 | 2.85 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -2.51 | 0.10 | 0.00 | 2.53 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=-0.00, N=-8.56, M=0.00, N=8.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.55

强度计算最大应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 43, M=0.00, N=6.90, M=0.00, N=-6.88

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=0.12, M=0.00, N=-0.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

21. 钢 柱 21 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | -0.00 | -0.09 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -0.24 | -0.12 | -0.00 | 0.26 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 5.27 | -0.12 | -0.00 | -5.25 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -7.29 | -0.12 | -0.00 | 7.31 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 0.25 | -0.10 | 0.00 | -0.23 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -0.11 | -0.10 | -0.00 | 0.13 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 5.40 | -0.10 | -0.00 | -5.38 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -7.16 | -0.10 | -0.00 | 7.18 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -2.69 | -0.12 | 0.00 | 2.72 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -0.77 | -0.12 | 0.00 | 0.79 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | 1.93 | -0.12 | -0.00 | -1.91 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -2.56 | -0.09 | 0.00 | 2.58 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.00 | -0.13 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | -0.64 | -0.09 | 0.00 | 0.66 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | 2.06 | -0.10 | -0.00 | -2.04 | -0.09 |
| 17 | 0.00 | -1.16 | -0.12 | 0.00 | 1.19 | -0.12 |
| 18 | -0.00 | 0.46 | -0.12 | -0.00 | -0.44 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.03 | -0.12 |
| 20 | -0.00 | 1.61 | -0.12 | -0.00 | -1.59 | -0.12 |
| 21 | 0.00 | -1.52 | -0.12 | -0.00 | 1.54 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | 0.11 | -0.12 | -0.00 | -0.08 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -0.36 | -0.12 | -0.00 | 0.39 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | 1.26 | -0.12 | -0.00 | -1.23 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | 3.99 | -0.12 | 0.00 | -3.97 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | 5.62 | -0.12 | -0.00 | -5.59 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | 5.14 | -0.12 | 0.00 | -5.12 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | 6.77 | -0.12 | -0.00 | -6.74 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -8.57 | -0.12 | -0.00 | 8.59 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -6.94 | -0.12 | -0.00 | 6.97 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -7.41 | -0.12 | -0.00 | 7.44 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -5.79 | -0.12 | -0.00 | 5.82 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -1.03 | -0.09 | 0.00 | 1.05 | -0.10 |
| 34 | -0.00 | 0.59 | -0.10 | -0.00 | -0.57 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 0.12 | -0.09 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 36 | -0.00 | 1.74 | -0.10 | -0.00 | -1.72 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | -1.39 | -0.10 | -0.00 | 1.41 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | 0.24 | -0.10 | -0.00 | -0.22 | -0.09 |
| 39 | 0.00 | -0.23 | -0.10 | -0.00 | 0.25 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | 1.39 | -0.10 | -0.00 | -1.37 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 4.12 | -0.10 | 0.00 | -4.10 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | 5.75 | -0.10 | -0.00 | -5.73 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 5.27 | -0.10 | 0.00 | -5.25 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | 6.89 | -0.10 | -0.00 | -6.87 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -8.44 | -0.10 | -0.00 | 8.46 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -6.81 | -0.10 | -0.00 | 6.83 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -7.29 | -0.10 | -0.00 | 7.30 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -5.67 | -0.10 | -0.00 | 5.68 | -0.09 |
| 49 | 0.00 | -2.22 | -0.12 | 0.00 | 2.24 | -0.12 |
| 50 | -0.00 | 0.49 | -0.12 | -0.00 | -0.47 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -0.30 | -0.12 | 0.00 | 0.32 | -0.12 |
| 52 | -0.00 | 2.40 | -0.12 | -0.00 | -2.38 | -0.12 |
| 53 | 0.00 | -2.47 | -0.12 | 0.00 | 2.49 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | 0.24 | -0.12 | -0.00 | -0.22 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -0.54 | -0.12 | -0.00 | 0.57 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | 2.16 | -0.13 | -0.00 | -2.13 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | 1.39 | -0.12 | 0.00 | -1.36 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | 4.10 | -0.12 | -0.00 | -4.07 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | 3.31 | -0.12 | 0.00 | -3.29 | -0.12 |
| 60 | -0.00 | 6.01 | -0.12 | -0.00 | -5.99 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -7.40 | -0.12 | 0.00 | 7.43 | -0.12 |
| 62 | -0.00 | -4.69 | -0.12 | -0.00 | 4.72 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -5.48 | -0.12 | 0.00 | 5.51 | -0.12 |
| 64 | -0.00 | -2.78 | -0.12 | -0.00 | 2.80 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -2.09 | -0.09 | 0.00 | 2.11 | -0.10 |
| 66 | -0.00 | 0.62 | -0.10 | -0.00 | -0.60 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -0.17 | -0.09 | 0.00 | 0.19 | -0.10 |
| 68 | -0.00 | 2.53 | -0.10 | -0.00 | -2.51 | -0.09 |
| 69 | 0.00 | -2.34 | -0.10 | 0.00 | 2.36 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | 0.37 | -0.10 | -0.00 | -0.35 | -0.09 |
| 71 | 0.00 | -0.42 | -0.10 | 0.00 | 0.43 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | 2.29 | -0.10 | -0.00 | -2.27 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | 1.52 | -0.09 | 0.00 | -1.50 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 4.23 | -0.10 | -0.00 | -4.21 | -0.09 |
| 75 | 0.00 | 3.44 | -0.09 | 0.00 | -3.42 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | 6.14 | -0.10 | -0.00 | -6.12 | -0.09 |
| 77 | 0.00 | -7.27 | -0.09 | 0.00 | 7.29 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -4.56 | -0.10 | -0.00 | 4.58 | -0.09 |
| 79 | 0.00 | -5.35 | -0.09 | 0.00 | 5.37 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -2.65 | -0.10 | -0.00 | 2.67 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.00 | 0.13 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -0.42 | -0.12 | -0.00 | 0.45 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -0.26 | -0.12 | -0.00 | 0.29 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -0.58 | -0.12 | -0.00 | 0.60 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 2.13 | -0.12 | -0.00 | -2.10 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 1.81 | -0.12 | -0.00 | -1.79 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -3.32 | -0.12 | -0.00 | 3.34 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -3.63 | -0.12 | -0.00 | 3.66 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -0.05 | -0.10 | -0.00 | 0.07 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | -0.36 | -0.10 | -0.00 | 0.38 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -0.16 | -0.10 | -0.00 | 0.18 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -0.48 | -0.10 | -0.00 | 0.50 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 1.67 | -0.10 | -0.00 | -1.65 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | 1.36 | -0.10 | -0.00 | -1.34 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -2.51 | -0.10 | -0.00 | 2.53 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -2.83 | -0.10 | -0.00 | 2.85 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 29, M=0.00, N=-8.57, M=-0.00, N=8.59

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =4.56

强度计算最大应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 44, M=-0.00, N=6.89, M=-0.00, N=-6.87

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.011

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.12, M=-0.00, N=-0.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

22. 钢 柱 22 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -13.98 | 0.12 | 0.00 | 14.01 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -6.76 | 0.12 | -0.00 | 6.78 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 0.79 | 0.12 | 0.00 | -0.77 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -21.60 | 0.12 | 0.00 | 21.63 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -12.62 | 0.10 | 0.00 | 12.64 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -5.40 | 0.10 | -0.00 | 5.42 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 2.15 | 0.10 | 0.00 | -2.13 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -20.24 | 0.10 | 0.00 | 20.26 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 2.30 | 0.12 | -0.00 | -2.27 | 0.12 |
| 10 | 0.00 | -4.58 | 0.12 | 0.00 | 4.61 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 2.23 | 0.12 | -0.00 | -2.20 | 0.12 |
| 12 | 0.00 | -4.65 | 0.12 | 0.00 | 4.67 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | 3.66 | 0.10 | -0.00 | -3.64 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -3.22 | 0.10 | 0.00 | 3.24 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 3.59 | 0.10 | -0.00 | -3.57 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -3.29 | 0.10 | 0.00 | 3.30 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -9.07 | 0.12 | 0.00 | 9.09 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -13.20 | 0.12 | 0.00 | 13.22 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -9.11 | 0.12 | 0.00 | 9.13 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -13.23 | 0.12 | 0.00 | 13.26 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -1.84 | 0.12 | -0.00 | 1.87 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -5.97 | 0.12 | -0.00 | 6.00 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -1.89 | 0.12 | -0.00 | 1.91 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -6.01 | 0.12 | -0.00 | 6.03 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 5.71 | 0.12 | -0.00 | -5.68 | 0.12 |
| 26 | 0.00 | 1.58 | 0.12 | 0.00 | -1.55 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 5.67 | 0.12 | -0.00 | -5.64 | 0.12 |
| 28 | 0.00 | 1.54 | 0.12 | 0.00 | -1.52 | 0.12 |
| 29 | 0.00 | -16.69 | 0.12 | 0.00 | 16.71 | 0.12 |
| 30 | 0.00 | -20.81 | 0.12 | 0.00 | 20.84 | 0.12 |
| 31 | 0.00 | -16.73 | 0.12 | 0.00 | 16.75 | 0.12 |
| 32 | 0.00 | -20.85 | 0.12 | 0.00 | 20.88 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -7.71 | 0.10 | 0.00 | 7.73 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -11.84 | 0.10 | 0.00 | 11.86 | 0.09 |
| 35 | 0.00 | -7.75 | 0.10 | 0.00 | 7.77 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -11.87 | 0.10 | 0.00 | 11.89 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | -0.48 | 0.10 | -0.00 | 0.50 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -4.61 | 0.10 | -0.00 | 4.63 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -0.53 | 0.10 | -0.00 | 0.54 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -4.65 | 0.10 | -0.00 | 4.67 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 7.07 | 0.10 | -0.00 | -7.05 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | 2.94 | 0.10 | 0.00 | -2.92 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 7.03 | 0.10 | -0.00 | -7.01 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | 2.90 | 0.10 | 0.00 | -2.88 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -15.32 | 0.10 | 0.00 | 15.34 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -19.45 | 0.10 | 0.00 | 19.47 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -15.37 | 0.10 | 0.00 | 15.39 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -19.49 | 0.10 | 0.00 | 19.51 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -3.36 | 0.12 | 0.00 | 3.39 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -10.25 | 0.12 | 0.00 | 10.27 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | -3.43 | 0.12 | 0.00 | 3.46 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -10.31 | 0.12 | 0.00 | 10.33 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 1.69 | 0.12 | -0.00 | -1.67 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -5.19 | 0.12 | -0.00 | 5.22 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 1.62 | 0.12 | -0.00 | -1.60 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -5.25 | 0.12 | -0.00 | 5.28 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 6.98 | 0.12 | -0.00 | -6.95 | 0.12 |
| 58 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | -0.07 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 6.91 | 0.12 | -0.00 | -6.88 | 0.12 |
| 60 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -8.70 | 0.12 | 0.00 | 8.72 | 0.12 |
| 62 | 0.00 | -15.58 | 0.12 | 0.00 | 15.60 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -8.77 | 0.12 | 0.00 | 8.79 | 0.12 |
| 64 | 0.00 | -15.64 | 0.12 | 0.00 | 15.66 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | -2.00 | 0.10 | 0.00 | 2.02 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -8.89 | 0.10 | 0.00 | 8.91 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -2.07 | 0.10 | 0.00 | 2.09 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -8.95 | 0.10 | 0.00 | 8.97 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 3.05 | 0.10 | -0.00 | -3.03 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -3.83 | 0.10 | -0.00 | 3.85 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 2.98 | 0.10 | -0.00 | -2.96 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -3.89 | 0.10 | -0.00 | 3.91 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 8.34 | 0.10 | -0.00 | -8.32 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 1.46 | 0.10 | 0.00 | -1.44 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 8.27 | 0.10 | -0.00 | -8.25 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 1.40 | 0.10 | 0.00 | -1.38 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -7.34 | 0.10 | 0.00 | 7.36 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -14.22 | 0.10 | 0.00 | 14.24 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -7.41 | 0.10 | 0.00 | 7.42 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -14.28 | 0.10 | 0.00 | 14.30 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -9.51 | 0.12 | 0.00 | 9.54 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -9.28 | 0.12 | 0.00 | 9.31 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -6.38 | 0.12 | 0.00 | 6.41 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -6.16 | 0.12 | 0.00 | 6.18 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -3.11 | 0.12 | 0.00 | 3.14 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -2.88 | 0.12 | 0.00 | 2.91 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -12.81 | 0.12 | 0.00 | 12.84 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -12.59 | 0.12 | 0.00 | 12.61 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -7.34 | 0.10 | 0.00 | 7.36 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -7.12 | 0.10 | 0.00 | 7.13 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -4.94 | 0.10 | 0.00 | 4.96 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -4.71 | 0.10 | 0.00 | 4.73 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -2.42 | 0.10 | 0.00 | 2.44 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | -2.19 | 0.10 | 0.00 | 2.21 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -9.88 | 0.10 | 0.00 | 9.90 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -9.66 | 0.10 | 0.00 | 9.67 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-21.60, M=0.00, N=21.63

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.49

强度计算最大应力比 =0.038

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=8.34, M=-0.00, N=-8.32

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=0.00, N=0.79, M=0.00, N=-0.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

23. 钢 柱 23 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -6.76 | -0.12 | 0.00 | 6.78 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -13.98 | -0.12 | -0.00 | 14.01 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 0.79 | -0.12 | -0.00 | -0.77 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -21.60 | -0.12 | -0.00 | 21.63 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -5.40 | -0.10 | 0.00 | 5.42 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -12.62 | -0.10 | -0.00 | 12.64 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 2.15 | -0.10 | -0.00 | -2.13 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -20.24 | -0.10 | -0.00 | 20.26 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -4.58 | -0.12 | -0.00 | 4.61 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 2.30 | -0.12 | 0.00 | -2.27 | -0.12 |
| 11 | -0.00 | -4.64 | -0.12 | -0.00 | 4.67 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 2.23 | -0.12 | 0.00 | -2.20 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -3.22 | -0.10 | -0.00 | 3.24 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 3.66 | -0.10 | 0.00 | -3.64 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -3.28 | -0.10 | -0.00 | 3.30 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 3.59 | -0.10 | 0.00 | -3.57 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -5.97 | -0.12 | 0.00 | 6.00 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -1.84 | -0.12 | 0.00 | 1.87 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -6.01 | -0.12 | 0.00 | 6.03 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -1.89 | -0.12 | 0.00 | 1.91 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -13.20 | -0.12 | -0.00 | 13.22 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -9.07 | -0.12 | -0.00 | 9.09 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -13.23 | -0.12 | -0.00 | 13.26 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -9.11 | -0.12 | -0.00 | 9.13 | -0.12 |
| 25 | -0.00 | 1.58 | -0.12 | -0.00 | -1.55 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 5.71 | -0.12 | 0.00 | -5.68 | -0.12 |
| 27 | -0.00 | 1.54 | -0.12 | -0.00 | -1.52 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 5.67 | -0.12 | 0.00 | -5.64 | -0.12 |
| 29 | -0.00 | -20.81 | -0.12 | -0.00 | 20.84 | -0.12 |
| 30 | -0.00 | -16.69 | -0.12 | -0.00 | 16.71 | -0.12 |
| 31 | -0.00 | -20.85 | -0.12 | -0.00 | 20.87 | -0.12 |
| 32 | -0.00 | -16.73 | -0.12 | -0.00 | 16.75 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -4.61 | -0.10 | 0.00 | 4.63 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -0.48 | -0.10 | 0.00 | 0.50 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -4.65 | -0.10 | 0.00 | 4.67 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -0.53 | -0.10 | 0.00 | 0.55 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -11.84 | -0.10 | -0.00 | 11.85 | -0.09 |
| 38 | -0.00 | -7.71 | -0.10 | -0.00 | 7.73 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -11.87 | -0.10 | -0.00 | 11.89 | -0.09 |
| 40 | -0.00 | -7.75 | -0.10 | -0.00 | 7.77 | -0.10 |
| 41 | -0.00 | 2.94 | -0.10 | -0.00 | -2.92 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 7.07 | -0.10 | 0.00 | -7.05 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | 2.90 | -0.10 | -0.00 | -2.88 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 7.03 | -0.10 | 0.00 | -7.01 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -19.45 | -0.10 | -0.00 | 19.47 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -15.33 | -0.10 | -0.00 | 15.34 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -19.49 | -0.10 | -0.00 | 19.51 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -15.37 | -0.10 | -0.00 | 15.39 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -5.19 | -0.12 | 0.00 | 5.22 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 1.69 | -0.12 | 0.00 | -1.67 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -5.25 | -0.12 | 0.00 | 5.27 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 1.62 | -0.12 | 0.00 | -1.60 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -10.25 | -0.12 | -0.00 | 10.27 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -3.36 | -0.12 | -0.00 | 3.39 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -10.30 | -0.12 | -0.00 | 10.33 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | -3.43 | -0.12 | -0.00 | 3.46 | -0.12 |
| 57 | -0.00 | 0.10 | -0.12 | -0.00 | -0.07 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 6.98 | -0.12 | 0.00 | -6.95 | -0.12 |
| 59 | -0.00 | 0.04 | -0.12 | -0.00 | -0.01 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 6.91 | -0.12 | 0.00 | -6.88 | -0.12 |
| 61 | -0.00 | -15.58 | -0.12 | -0.00 | 15.60 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -8.70 | -0.12 | -0.00 | 8.72 | -0.12 |
| 63 | -0.00 | -15.64 | -0.12 | -0.00 | 15.66 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -8.77 | -0.12 | -0.00 | 8.79 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -3.83 | -0.10 | 0.00 | 3.85 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 3.05 | -0.10 | 0.00 | -3.03 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -3.89 | -0.10 | 0.00 | 3.91 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 2.98 | -0.10 | 0.00 | -2.96 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -8.89 | -0.10 | -0.00 | 8.91 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -2.00 | -0.10 | -0.00 | 2.02 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -8.94 | -0.10 | -0.00 | 8.96 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -2.07 | -0.10 | -0.00 | 2.09 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 1.46 | -0.10 | -0.00 | -1.44 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 8.34 | -0.10 | 0.00 | -8.32 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 1.40 | -0.10 | -0.00 | -1.38 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 8.27 | -0.10 | 0.00 | -8.25 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -14.22 | -0.10 | -0.00 | 14.24 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -7.34 | -0.10 | -0.00 | 7.36 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -14.28 | -0.10 | -0.00 | 14.30 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -7.41 | -0.10 | -0.00 | 7.43 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -6.16 | -0.12 | -0.00 | 6.18 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -6.38 | -0.12 | -0.00 | 6.41 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -9.28 | -0.12 | -0.00 | 9.31 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -9.51 | -0.12 | -0.00 | 9.54 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -2.88 | -0.12 | -0.00 | 2.91 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -3.11 | -0.12 | -0.00 | 3.14 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -12.59 | -0.12 | -0.00 | 12.61 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -12.81 | -0.12 | -0.00 | 12.84 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -4.71 | -0.10 | -0.00 | 4.73 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -4.94 | -0.10 | -0.00 | 4.96 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -7.12 | -0.10 | -0.00 | 7.13 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -7.34 | -0.10 | -0.00 | 7.36 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | -2.19 | -0.10 | -0.00 | 2.21 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | -2.42 | -0.10 | -0.00 | 2.44 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -9.66 | -0.10 | -0.00 | 9.67 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -9.88 | -0.10 | -0.00 | 9.90 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-21.60, M=-0.00, N=21.63

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.49

强度计算最大应力比 =0.038

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=8.34, M=0.00, N=-8.32

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=-0.00, N=0.79, M=-0.00, N=-0.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

24. 钢 柱 24 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=13.2,λy=13.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 7.34 | -0.00 | -0.00 | -6.97 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.84 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.34 | -0.00 | -0.00 | -6.97 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.84 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 6.69 | -0.00 | -0.00 | -6.40 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.69 | -0.00 | -0.00 | -6.40 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.87 | 0.71 | 0.00 | -0.49 | 0.71 |
| 10 | -0.00 | 1.57 | -0.99 | -0.00 | -1.19 | -0.99 |
| 11 | -0.00 | 1.52 | 1.30 | -0.00 | -1.14 | 1.30 |
| 12 | -0.00 | 2.21 | -0.42 | -0.00 | -1.83 | -0.42 |
| 13 | 0.00 | 0.21 | 0.71 | 0.00 | 0.08 | 0.71 |
| 14 | -0.00 | 0.91 | -0.99 | -0.00 | -0.62 | -0.99 |
| 15 | 0.00 | 0.86 | 1.30 | 0.00 | -0.57 | 1.30 |
| 16 | -0.00 | 1.56 | -0.42 | -0.00 | -1.27 | -0.42 |
| 17 | 0.00 | 6.16 | 0.43 | 0.00 | -5.78 | 0.43 |
| 18 | -0.00 | 6.58 | -0.59 | -0.00 | -6.20 | -0.59 |
| 19 | -0.00 | 6.55 | 0.78 | -0.00 | -6.17 | 0.78 |
| 20 | -0.00 | 6.96 | -0.25 | -0.00 | -6.59 | -0.25 |
| 21 | -0.00 | 1.66 | 0.43 | -0.00 | -1.28 | 0.43 |
| 22 | -0.00 | 2.08 | -0.59 | -0.00 | -1.70 | -0.59 |
| 23 | -0.00 | 2.05 | 0.78 | -0.00 | -1.67 | 0.78 |
| 24 | -0.00 | 2.46 | -0.25 | -0.00 | -2.09 | -0.25 |
| 25 | -0.00 | 6.16 | 0.43 | -0.00 | -5.78 | 0.43 |
| 26 | -0.00 | 6.58 | -0.59 | -0.00 | -6.20 | -0.59 |
| 27 | -0.00 | 6.55 | 0.78 | -0.00 | -6.17 | 0.78 |
| 28 | -0.00 | 6.96 | -0.25 | -0.00 | -6.59 | -0.25 |
| 29 | -0.00 | 1.66 | 0.43 | 0.00 | -1.28 | 0.43 |
| 30 | -0.00 | 2.08 | -0.59 | -0.00 | -1.70 | -0.59 |
| 31 | -0.00 | 2.05 | 0.78 | -0.00 | -1.67 | 0.78 |
| 32 | -0.00 | 2.46 | -0.25 | -0.00 | -2.09 | -0.25 |
| 33 | 0.00 | 5.50 | 0.43 | 0.00 | -5.21 | 0.43 |
| 34 | -0.00 | 5.92 | -0.59 | -0.00 | -5.63 | -0.59 |
| 35 | 0.00 | 5.89 | 0.78 | 0.00 | -5.60 | 0.78 |
| 36 | -0.00 | 6.31 | -0.25 | -0.00 | -6.02 | -0.25 |
| 37 | -0.00 | 1.00 | 0.43 | -0.00 | -0.71 | 0.43 |
| 38 | -0.00 | 1.42 | -0.59 | -0.00 | -1.13 | -0.59 |
| 39 | -0.00 | 1.39 | 0.78 | -0.00 | -1.10 | 0.78 |
| 40 | -0.00 | 1.81 | -0.25 | -0.00 | -1.52 | -0.25 |
| 41 | -0.00 | 5.50 | 0.43 | -0.00 | -5.21 | 0.43 |
| 42 | -0.00 | 5.92 | -0.59 | -0.00 | -5.63 | -0.59 |
| 43 | -0.00 | 5.89 | 0.78 | -0.00 | -5.60 | 0.78 |
| 44 | -0.00 | 6.31 | -0.25 | -0.00 | -6.02 | -0.25 |
| 45 | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.00 | -0.71 | 0.43 |
| 46 | -0.00 | 1.42 | -0.59 | -0.00 | -1.13 | -0.59 |
| 47 | -0.00 | 1.39 | 0.78 | 0.00 | -1.10 | 0.78 |
| 48 | -0.00 | 1.81 | -0.25 | -0.00 | -1.52 | -0.25 |
| 49 | 0.00 | 4.02 | 0.71 | 0.00 | -3.64 | 0.71 |
| 50 | -0.00 | 4.72 | -0.99 | -0.00 | -4.34 | -0.99 |
| 51 | 0.00 | 4.67 | 1.30 | 0.00 | -4.29 | 1.30 |
| 52 | -0.00 | 5.36 | -0.42 | -0.00 | -4.98 | -0.42 |
| 53 | -0.00 | 0.87 | 0.71 | -0.00 | -0.49 | 0.71 |
| 54 | -0.00 | 1.57 | -0.99 | -0.00 | -1.19 | -0.99 |
| 55 | -0.00 | 1.52 | 1.30 | -0.00 | -1.14 | 1.30 |
| 56 | -0.00 | 2.21 | -0.42 | -0.00 | -1.83 | -0.42 |
| 57 | -0.00 | 4.02 | 0.71 | -0.00 | -3.64 | 0.71 |
| 58 | -0.00 | 4.72 | -0.99 | -0.00 | -4.34 | -0.99 |
| 59 | -0.00 | 4.67 | 1.30 | -0.00 | -4.29 | 1.30 |
| 60 | -0.00 | 5.36 | -0.42 | -0.00 | -4.98 | -0.42 |
| 61 | 0.00 | 0.87 | 0.71 | 0.00 | -0.49 | 0.71 |
| 62 | -0.00 | 1.57 | -0.99 | -0.00 | -1.19 | -0.99 |
| 63 | 0.00 | 1.52 | 1.30 | 0.00 | -1.14 | 1.30 |
| 64 | -0.00 | 2.21 | -0.42 | -0.00 | -1.83 | -0.42 |
| 65 | 0.00 | 3.36 | 0.71 | 0.00 | -3.07 | 0.71 |
| 66 | 0.00 | 4.06 | -0.99 | 0.00 | -3.77 | -0.99 |
| 67 | 0.00 | 4.01 | 1.30 | 0.00 | -3.72 | 1.30 |
| 68 | -0.00 | 4.71 | -0.42 | -0.00 | -4.42 | -0.42 |
| 69 | -0.00 | 0.21 | 0.71 | -0.00 | 0.08 | 0.71 |
| 70 | -0.00 | 0.91 | -0.99 | -0.00 | -0.62 | -0.99 |
| 71 | -0.00 | 0.86 | 1.30 | -0.00 | -0.57 | 1.30 |
| 72 | -0.00 | 1.56 | -0.42 | -0.00 | -1.27 | -0.42 |
| 73 | -0.00 | 3.36 | 0.71 | -0.00 | -3.07 | 0.71 |
| 74 | -0.00 | 4.06 | -0.99 | -0.00 | -3.77 | -0.99 |
| 75 | -0.00 | 4.01 | 1.30 | -0.00 | -3.72 | 1.30 |
| 76 | -0.00 | 4.71 | -0.42 | -0.00 | -4.42 | -0.42 |
| 77 | 0.00 | 0.21 | 0.71 | 0.00 | 0.08 | 0.71 |
| 78 | 0.00 | 0.91 | -0.99 | 0.00 | -0.62 | -0.99 |
| 79 | 0.00 | 0.86 | 1.30 | 0.00 | -0.57 | 1.30 |
| 80 | -0.00 | 1.56 | -0.42 | -0.00 | -1.27 | -0.42 |
| 81 | -0.00 | 4.80 | -0.00 | -0.00 | -4.42 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 4.79 | -0.00 | -0.00 | -4.41 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 2.85 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 2.84 | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.80 | -0.00 | -0.00 | -4.42 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.79 | -0.00 | -0.00 | -4.41 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.85 | -0.00 | -0.00 | -2.47 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.84 | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.40 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 3.68 | -0.00 | -0.00 | -3.39 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 2.18 | -0.00 | -0.00 | -1.89 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.40 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.68 | -0.00 | -0.00 | -3.39 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.19 | -0.00 | -0.00 | -1.90 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.18 | -0.00 | -0.00 | -1.89 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.34, M=-0.00, N=-6.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.57

强度计算最大应力比 =0.009

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面内稳定计算最大应力比 =0.008

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.008

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=7.34, M=-0.00, N=-6.97

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=26.38

25. 钢 柱 25 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -8.04 | 0.12 | 0.00 | 8.06 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -11.66 | 0.12 | -0.00 | 11.68 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 0.79 | 0.12 | -0.00 | -0.77 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -21.60 | 0.12 | -0.00 | 21.63 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -6.68 | 0.10 | 0.00 | 6.70 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -10.30 | 0.10 | -0.00 | 10.31 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 2.15 | 0.10 | -0.00 | -2.13 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -20.24 | 0.10 | -0.00 | 20.26 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 2.29 | 0.12 | -0.00 | -2.26 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -4.57 | 0.12 | 0.00 | 4.60 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 2.22 | 0.12 | -0.00 | -2.20 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -4.64 | 0.12 | 0.00 | 4.67 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | 3.65 | 0.10 | -0.00 | -3.63 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -3.21 | 0.10 | 0.00 | 3.23 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 3.58 | 0.10 | -0.00 | -3.56 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -3.28 | 0.10 | 0.00 | 3.30 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -3.13 | 0.12 | 0.00 | 3.15 | 0.12 |
| 18 | 0.00 | -7.24 | 0.12 | 0.00 | 7.27 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | -3.17 | 0.12 | 0.00 | 3.19 | 0.12 |
| 20 | 0.00 | -7.29 | 0.12 | 0.00 | 7.31 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | -6.75 | 0.12 | -0.00 | 6.77 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | -10.86 | 0.12 | -0.00 | 10.89 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | -6.79 | 0.12 | -0.00 | 6.81 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | -10.91 | 0.12 | -0.00 | 10.93 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 5.70 | 0.12 | -0.00 | -5.68 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | 1.59 | 0.12 | 0.00 | -1.56 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 5.66 | 0.12 | -0.00 | -5.64 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | 1.54 | 0.12 | 0.00 | -1.52 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -16.69 | 0.12 | -0.00 | 16.72 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -20.81 | 0.12 | 0.00 | 20.83 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -16.73 | 0.12 | -0.00 | 16.76 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -20.85 | 0.12 | 0.00 | 20.88 | 0.12 |
| 33 | 0.00 | -1.77 | 0.10 | 0.00 | 1.79 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -5.88 | 0.10 | 0.00 | 5.90 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -1.81 | 0.10 | 0.00 | 1.83 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -5.93 | 0.10 | 0.00 | 5.95 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | -5.39 | 0.10 | -0.00 | 5.41 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | -9.50 | 0.10 | -0.00 | 9.52 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | -5.43 | 0.10 | -0.00 | 5.44 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | -9.55 | 0.10 | -0.00 | 9.56 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 7.06 | 0.10 | -0.00 | -7.04 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 2.95 | 0.10 | 0.00 | -2.93 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 7.02 | 0.10 | -0.00 | -7.00 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 2.90 | 0.10 | 0.00 | -2.88 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -15.33 | 0.10 | -0.00 | 15.35 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -19.45 | 0.10 | 0.00 | 19.47 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -15.37 | 0.10 | -0.00 | 15.39 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -19.49 | 0.10 | 0.00 | 19.51 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | 0.79 | 0.12 | -0.00 | -0.76 | 0.12 |
| 50 | 0.00 | -6.07 | 0.12 | 0.00 | 6.10 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | 0.72 | 0.12 | -0.00 | -0.70 | 0.12 |
| 52 | 0.00 | -6.14 | 0.12 | 0.00 | 6.17 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | -1.75 | 0.12 | -0.00 | 1.77 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -8.61 | 0.12 | -0.00 | 8.63 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | -1.81 | 0.12 | -0.00 | 1.84 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | -8.68 | 0.12 | -0.00 | 8.70 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 6.97 | 0.12 | -0.00 | -6.94 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 6.90 | 0.12 | -0.00 | -6.88 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -8.71 | 0.12 | -0.00 | 8.73 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -15.57 | 0.12 | 0.00 | 15.59 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -8.77 | 0.12 | -0.00 | 8.80 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -15.64 | 0.12 | 0.00 | 15.66 | 0.12 |
| 65 | 0.00 | 2.15 | 0.10 | -0.00 | -2.13 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -4.71 | 0.10 | 0.00 | 4.73 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | 2.08 | 0.10 | -0.00 | -2.06 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -4.78 | 0.10 | 0.00 | 4.80 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | -0.39 | 0.10 | -0.00 | 0.40 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -7.24 | 0.10 | -0.00 | 7.26 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | -0.45 | 0.10 | -0.00 | 0.47 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | -7.32 | 0.10 | -0.00 | 7.34 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 8.33 | 0.10 | -0.00 | -8.31 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 1.47 | 0.10 | 0.00 | -1.45 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 8.26 | 0.10 | -0.00 | -8.24 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | 1.40 | 0.10 | 0.00 | -1.38 | 0.10 |
| 77 | -0.00 | -7.35 | 0.10 | -0.00 | 7.37 | 0.10 |
| 78 | -0.00 | -14.21 | 0.10 | 0.00 | 14.23 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -7.41 | 0.10 | -0.00 | 7.43 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -14.28 | 0.10 | 0.00 | 14.30 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -6.93 | 0.12 | 0.00 | 6.96 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -6.71 | 0.12 | 0.00 | 6.74 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -8.50 | 0.12 | -0.00 | 8.53 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -8.28 | 0.12 | -0.00 | 8.30 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | -3.11 | 0.12 | -0.00 | 3.13 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -2.89 | 0.12 | -0.00 | 2.91 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -12.81 | 0.12 | -0.00 | 12.84 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -12.59 | 0.12 | 0.00 | 12.61 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -5.36 | 0.10 | 0.00 | 5.38 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -5.14 | 0.10 | 0.00 | 5.16 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -6.57 | 0.10 | -0.00 | 6.58 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -6.34 | 0.10 | -0.00 | 6.36 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -2.42 | 0.10 | -0.00 | 2.44 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -2.19 | 0.10 | -0.00 | 2.21 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -9.88 | 0.10 | -0.00 | 9.90 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -9.66 | 0.10 | 0.00 | 9.68 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-21.60, M=-0.00, N=21.63

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.49

强度计算最大应力比 =0.038

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=8.33, M=-0.00, N=-8.31

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=-0.00, N=0.79, M=-0.00, N=-0.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

26. 钢 柱 26 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -11.66 | -0.12 | 0.00 | 11.68 | -0.12 |
| 2 | 0.00 | -8.04 | -0.12 | -0.00 | 8.06 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 0.79 | -0.12 | 0.00 | -0.77 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -21.60 | -0.12 | 0.00 | 21.63 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -10.30 | -0.10 | 0.00 | 10.31 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -6.68 | -0.10 | -0.00 | 6.70 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 2.15 | -0.10 | 0.00 | -2.13 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -20.24 | -0.10 | 0.00 | 20.26 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -4.57 | -0.12 | -0.00 | 4.60 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 2.29 | -0.12 | 0.00 | -2.27 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -4.65 | -0.12 | -0.00 | 4.67 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 2.23 | -0.12 | 0.00 | -2.20 | -0.12 |
| 13 | -0.00 | -3.21 | -0.10 | -0.00 | 3.23 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 3.65 | -0.10 | 0.00 | -3.63 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | -3.29 | -0.10 | -0.00 | 3.31 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 3.59 | -0.10 | 0.00 | -3.57 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | -10.86 | -0.12 | 0.00 | 10.89 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | -6.74 | -0.12 | 0.00 | 6.77 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | -10.91 | -0.12 | 0.00 | 10.93 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | -6.78 | -0.12 | 0.00 | 6.81 | -0.12 |
| 21 | -0.00 | -7.24 | -0.12 | -0.00 | 7.27 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -3.13 | -0.12 | -0.00 | 3.15 | -0.12 |
| 23 | -0.00 | -7.29 | -0.12 | -0.00 | 7.31 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | -3.16 | -0.12 | -0.00 | 3.19 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | 1.58 | -0.12 | -0.00 | -1.56 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 5.70 | -0.12 | 0.00 | -5.68 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | 1.54 | -0.12 | -0.00 | -1.52 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 5.67 | -0.12 | 0.00 | -5.64 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -20.81 | -0.12 | -0.00 | 20.83 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -16.69 | -0.12 | 0.00 | 16.71 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -20.85 | -0.12 | -0.00 | 20.88 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -16.73 | -0.12 | 0.00 | 16.75 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | -9.50 | -0.10 | 0.00 | 9.52 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | -5.38 | -0.10 | 0.00 | 5.40 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | -9.55 | -0.10 | 0.00 | 9.57 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | -5.42 | -0.10 | 0.00 | 5.44 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -5.88 | -0.10 | -0.00 | 5.90 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -1.76 | -0.10 | -0.00 | 1.78 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -5.93 | -0.10 | -0.00 | 5.95 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -1.80 | -0.10 | -0.00 | 1.82 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | 2.94 | -0.10 | -0.00 | -2.93 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 7.06 | -0.10 | 0.00 | -7.05 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 2.90 | -0.10 | -0.00 | -2.88 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 7.03 | -0.10 | 0.00 | -7.01 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -19.45 | -0.10 | -0.00 | 19.47 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -15.33 | -0.10 | 0.00 | 15.35 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -19.49 | -0.10 | -0.00 | 19.51 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -15.37 | -0.10 | 0.00 | 15.39 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -8.61 | -0.12 | 0.00 | 8.63 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | -1.74 | -0.12 | 0.00 | 1.77 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | -8.68 | -0.12 | 0.00 | 8.71 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | -1.81 | -0.12 | 0.00 | 1.83 | -0.12 |
| 53 | -0.00 | -6.07 | -0.12 | -0.00 | 6.10 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | 0.79 | -0.12 | 0.00 | -0.77 | -0.12 |
| 55 | -0.00 | -6.15 | -0.12 | -0.00 | 6.17 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | 0.73 | -0.12 | 0.00 | -0.70 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | 0.11 | -0.12 | -0.00 | -0.08 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 6.97 | -0.12 | 0.00 | -6.95 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | 0.03 | -0.12 | -0.00 | -0.01 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 6.91 | -0.12 | 0.00 | -6.88 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -15.57 | -0.12 | -0.00 | 15.59 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -8.70 | -0.12 | 0.00 | 8.73 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -15.64 | -0.12 | -0.00 | 15.67 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -8.77 | -0.12 | 0.00 | 8.79 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -7.25 | -0.10 | 0.00 | 7.27 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | -0.38 | -0.10 | 0.00 | 0.40 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | -7.32 | -0.10 | 0.00 | 7.34 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | -0.45 | -0.10 | 0.00 | 0.46 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -4.71 | -0.10 | -0.00 | 4.73 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | 2.15 | -0.10 | 0.00 | -2.13 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -4.79 | -0.10 | -0.00 | 4.81 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | 2.09 | -0.10 | 0.00 | -2.07 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 1.47 | -0.10 | -0.00 | -1.45 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 8.33 | -0.10 | 0.00 | -8.31 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | 1.39 | -0.10 | -0.00 | -1.37 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 8.27 | -0.10 | 0.00 | -8.25 | -0.10 |
| 77 | 0.00 | -14.21 | -0.10 | -0.00 | 14.23 | -0.10 |
| 78 | 0.00 | -7.34 | -0.10 | 0.00 | 7.36 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -14.28 | -0.10 | -0.00 | 14.30 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -7.41 | -0.10 | 0.00 | 7.43 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | -8.28 | -0.12 | 0.00 | 8.30 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | -8.50 | -0.12 | 0.00 | 8.53 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -6.71 | -0.12 | -0.00 | 6.74 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -6.93 | -0.12 | -0.00 | 6.96 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -2.89 | -0.12 | 0.00 | 2.91 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -3.11 | -0.12 | 0.00 | 3.13 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -12.59 | -0.12 | -0.00 | 12.61 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -12.81 | -0.12 | 0.00 | 12.84 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -6.34 | -0.10 | 0.00 | 6.36 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -6.57 | -0.10 | 0.00 | 6.58 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -5.14 | -0.10 | -0.00 | 5.16 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -5.36 | -0.10 | -0.00 | 5.38 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -2.19 | -0.10 | 0.00 | 2.21 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -2.42 | -0.10 | 0.00 | 2.44 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -9.66 | -0.10 | -0.00 | 9.68 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -9.88 | -0.10 | 0.00 | 9.90 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-21.60, M=0.00, N=21.63

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.49

强度计算最大应力比 =0.038

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=8.33, M=0.00, N=-8.31

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.013

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.013

腹板容许高厚比计算对应组合号: 3, M=0.00, N=0.79, M=0.00, N=-0.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

27. 钢 柱 27 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=13.2,λy=13.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

薄壁圆钢管: D=219.1, T=5.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | -6.97 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | -6.97 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | -6.40 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | -6.40 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 1.57 | 0.99 | 0.00 | -1.19 | 0.99 |
| 10 | -0.00 | 0.87 | -0.71 | -0.00 | -0.49 | -0.71 |
| 11 | 0.00 | 2.21 | 0.42 | 0.00 | -1.83 | 0.42 |
| 12 | 0.00 | 1.52 | -1.30 | 0.00 | -1.14 | -1.30 |
| 13 | 0.00 | 0.91 | 0.99 | 0.00 | -0.62 | 0.99 |
| 14 | -0.00 | 0.21 | -0.71 | -0.00 | 0.08 | -0.71 |
| 15 | 0.00 | 1.56 | 0.42 | 0.00 | -1.27 | 0.42 |
| 16 | -0.00 | 0.86 | -1.30 | -0.00 | -0.57 | -1.30 |
| 17 | 0.00 | 2.08 | 0.59 | 0.00 | -1.70 | 0.59 |
| 18 | 0.00 | 1.66 | -0.43 | 0.00 | -1.28 | -0.43 |
| 19 | 0.00 | 2.46 | 0.25 | 0.00 | -2.09 | 0.25 |
| 20 | 0.00 | 2.05 | -0.78 | 0.00 | -1.67 | -0.78 |
| 21 | 0.00 | 6.58 | 0.59 | 0.00 | -6.20 | 0.59 |
| 22 | -0.00 | 6.16 | -0.43 | -0.00 | -5.78 | -0.43 |
| 23 | 0.00 | 6.96 | 0.25 | 0.00 | -6.59 | 0.25 |
| 24 | 0.00 | 6.55 | -0.78 | 0.00 | -6.17 | -0.78 |
| 25 | 0.00 | 6.58 | 0.59 | 0.00 | -6.20 | 0.59 |
| 26 | 0.00 | 6.16 | -0.43 | 0.00 | -5.78 | -0.43 |
| 27 | 0.00 | 6.96 | 0.25 | 0.00 | -6.59 | 0.25 |
| 28 | 0.00 | 6.55 | -0.78 | 0.00 | -6.17 | -0.78 |
| 29 | 0.00 | 2.08 | 0.59 | 0.00 | -1.70 | 0.59 |
| 30 | 0.00 | 1.66 | -0.43 | -0.00 | -1.28 | -0.43 |
| 31 | 0.00 | 2.46 | 0.25 | 0.00 | -2.09 | 0.25 |
| 32 | 0.00 | 2.05 | -0.78 | 0.00 | -1.67 | -0.78 |
| 33 | 0.00 | 1.42 | 0.59 | 0.00 | -1.13 | 0.59 |
| 34 | 0.00 | 1.00 | -0.43 | 0.00 | -0.71 | -0.43 |
| 35 | 0.00 | 1.81 | 0.25 | 0.00 | -1.52 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | 1.39 | -0.78 | 0.00 | -1.10 | -0.78 |
| 37 | 0.00 | 5.92 | 0.59 | 0.00 | -5.63 | 0.59 |
| 38 | -0.00 | 5.50 | -0.43 | -0.00 | -5.21 | -0.43 |
| 39 | 0.00 | 6.31 | 0.25 | 0.00 | -6.02 | 0.25 |
| 40 | -0.00 | 5.89 | -0.78 | -0.00 | -5.60 | -0.78 |
| 41 | 0.00 | 5.92 | 0.59 | 0.00 | -5.63 | 0.59 |
| 42 | 0.00 | 5.50 | -0.43 | 0.00 | -5.21 | -0.43 |
| 43 | 0.00 | 6.31 | 0.25 | 0.00 | -6.02 | 0.25 |
| 44 | 0.00 | 5.89 | -0.78 | 0.00 | -5.60 | -0.78 |
| 45 | 0.00 | 1.42 | 0.59 | 0.00 | -1.13 | 0.59 |
| 46 | -0.00 | 1.00 | -0.43 | -0.00 | -0.71 | -0.43 |
| 47 | 0.00 | 1.81 | 0.25 | 0.00 | -1.52 | 0.25 |
| 48 | 0.00 | 1.39 | -0.78 | -0.00 | -1.10 | -0.78 |
| 49 | 0.00 | 1.57 | 0.99 | 0.00 | -1.19 | 0.99 |
| 50 | 0.00 | 0.87 | -0.71 | 0.00 | -0.49 | -0.71 |
| 51 | 0.00 | 2.21 | 0.42 | 0.00 | -1.83 | 0.42 |
| 52 | 0.00 | 1.52 | -1.30 | 0.00 | -1.14 | -1.30 |
| 53 | 0.00 | 4.72 | 0.99 | 0.00 | -4.34 | 0.99 |
| 54 | -0.00 | 4.02 | -0.71 | -0.00 | -3.64 | -0.71 |
| 55 | 0.00 | 5.36 | 0.42 | 0.00 | -4.98 | 0.42 |
| 56 | -0.00 | 4.67 | -1.30 | -0.00 | -4.29 | -1.30 |
| 57 | 0.00 | 4.72 | 0.99 | 0.00 | -4.34 | 0.99 |
| 58 | 0.00 | 4.02 | -0.71 | 0.00 | -3.64 | -0.71 |
| 59 | 0.00 | 5.36 | 0.42 | 0.00 | -4.98 | 0.42 |
| 60 | 0.00 | 4.67 | -1.30 | 0.00 | -4.29 | -1.30 |
| 61 | 0.00 | 1.57 | 0.99 | 0.00 | -1.19 | 0.99 |
| 62 | -0.00 | 0.87 | -0.71 | -0.00 | -0.49 | -0.71 |
| 63 | 0.00 | 2.21 | 0.42 | 0.00 | -1.83 | 0.42 |
| 64 | -0.00 | 1.52 | -1.30 | -0.00 | -1.14 | -1.30 |
| 65 | 0.00 | 0.91 | 0.99 | 0.00 | -0.62 | 0.99 |
| 66 | 0.00 | 0.21 | -0.71 | 0.00 | 0.08 | -0.71 |
| 67 | 0.00 | 1.56 | 0.42 | 0.00 | -1.27 | 0.42 |
| 68 | 0.00 | 0.86 | -1.30 | 0.00 | -0.57 | -1.30 |
| 69 | -0.00 | 4.06 | 0.99 | -0.00 | -3.77 | 0.99 |
| 70 | -0.00 | 3.36 | -0.71 | -0.00 | -3.07 | -0.71 |
| 71 | 0.00 | 4.71 | 0.42 | 0.00 | -4.41 | 0.42 |
| 72 | -0.00 | 4.01 | -1.30 | -0.00 | -3.72 | -1.30 |
| 73 | 0.00 | 4.06 | 0.99 | 0.00 | -3.77 | 0.99 |
| 74 | 0.00 | 3.36 | -0.71 | 0.00 | -3.07 | -0.71 |
| 75 | 0.00 | 4.71 | 0.42 | 0.00 | -4.42 | 0.42 |
| 76 | 0.00 | 4.01 | -1.30 | 0.00 | -3.72 | -1.30 |
| 77 | -0.00 | 0.91 | 0.99 | -0.00 | -0.62 | 0.99 |
| 78 | -0.00 | 0.21 | -0.71 | -0.00 | 0.08 | -0.71 |
| 79 | 0.00 | 1.56 | 0.42 | 0.00 | -1.26 | 0.42 |
| 80 | -0.00 | 0.86 | -1.30 | -0.00 | -0.57 | -1.30 |
| 81 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -4.42 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -4.42 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.34, M=0.00, N=-6.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =2.57

强度计算最大应力比 =0.009

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面内稳定计算最大应力比 =0.008

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.008

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.84, M=0.00, N=-2.47

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=43.82 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =43.82 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=13. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=26.38

28. 钢 柱 28 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 0.52 | -1.91 | -0.00 | -0.50 | -1.91 |
| 10 | 0.00 | -1.09 | -1.05 | 0.00 | 1.12 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 1.17 | -1.32 | -0.00 | -1.15 | -1.32 |
| 12 | 0.00 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | 0.50 | -0.46 |
| 13 | -0.00 | 0.52 | -1.94 | -0.00 | -0.50 | -1.94 |
| 14 | 0.00 | -1.10 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 15 | -0.00 | 1.17 | -1.35 | -0.00 | -1.15 | -1.35 |
| 16 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 0.32 | -1.10 | 0.00 | -0.30 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | 0.67 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 0.71 | -0.74 | 0.00 | -0.69 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | -0.28 | -0.23 | 0.00 | 0.30 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 0.32 | -1.10 | -0.00 | -0.29 | -1.10 |
| 22 | 0.00 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | 0.68 | -0.58 |
| 23 | 0.00 | 0.71 | -0.75 | 0.00 | -0.68 | -0.75 |
| 24 | 0.00 | -0.28 | -0.23 | 0.00 | 0.30 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | 0.32 | -1.10 | 0.00 | -0.30 | -1.10 |
| 26 | 0.00 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | 0.67 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | 0.71 | -0.74 | 0.00 | -0.69 | -0.75 |
| 28 | 0.00 | -0.28 | -0.23 | 0.00 | 0.30 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | 0.32 | -1.10 | -0.00 | -0.29 | -1.10 |
| 30 | 0.00 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | 0.68 | -0.58 |
| 31 | 0.00 | 0.71 | -0.75 | 0.00 | -0.68 | -0.75 |
| 32 | 0.00 | -0.28 | -0.23 | 0.00 | 0.30 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 0.32 | -1.12 | 0.00 | -0.30 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | -0.65 | -0.61 | 0.00 | 0.67 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 0.71 | -0.77 | 0.00 | -0.69 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | -0.28 | -0.25 | 0.00 | 0.30 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 0.32 | -1.13 | -0.00 | -0.30 | -1.13 |
| 38 | 0.00 | -0.65 | -0.61 | 0.00 | 0.67 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 0.71 | -0.77 | -0.00 | -0.69 | -0.77 |
| 40 | 0.00 | -0.28 | -0.26 | 0.00 | 0.30 | -0.26 |
| 41 | 0.00 | 0.32 | -1.12 | 0.00 | -0.30 | -1.13 |
| 42 | 0.00 | -0.65 | -0.61 | 0.00 | 0.67 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | 0.71 | -0.77 | 0.00 | -0.69 | -0.77 |
| 44 | 0.00 | -0.28 | -0.25 | 0.00 | 0.30 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | 0.32 | -1.13 | -0.00 | -0.30 | -1.13 |
| 46 | 0.00 | -0.65 | -0.61 | 0.00 | 0.67 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | 0.71 | -0.77 | -0.00 | -0.69 | -0.77 |
| 48 | 0.00 | -0.28 | -0.26 | 0.00 | 0.30 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | 0.53 | -1.91 | 0.00 | -0.50 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | -1.09 | -1.05 | 0.00 | 1.12 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 1.18 | -1.32 | 0.00 | -1.15 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | 0.50 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | 0.52 | -1.91 | -0.00 | -0.50 | -1.91 |
| 54 | 0.00 | -1.09 | -1.05 | 0.00 | 1.12 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 1.17 | -1.32 | -0.00 | -1.15 | -1.32 |
| 56 | 0.00 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | 0.50 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | 0.53 | -1.91 | 0.00 | -0.50 | -1.91 |
| 58 | 0.00 | -1.09 | -1.05 | 0.00 | 1.12 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 1.18 | -1.32 | 0.00 | -1.15 | -1.33 |
| 60 | 0.00 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | 0.50 | -0.46 |
| 61 | -0.00 | 0.52 | -1.91 | -0.00 | -0.50 | -1.91 |
| 62 | 0.00 | -1.09 | -1.05 | 0.00 | 1.12 | -1.05 |
| 63 | -0.00 | 1.17 | -1.32 | -0.00 | -1.15 | -1.32 |
| 64 | 0.00 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | 0.50 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | 0.52 | -1.94 | 0.00 | -0.50 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | -1.10 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 1.17 | -1.35 | 0.00 | -1.15 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | 0.52 | -1.94 | -0.00 | -0.50 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -1.10 | -1.08 | -0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 1.17 | -1.35 | -0.00 | -1.15 | -1.35 |
| 72 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 0.52 | -1.94 | 0.00 | -0.50 | -1.94 |
| 74 | 0.00 | -1.10 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 1.17 | -1.35 | 0.00 | -1.15 | -1.35 |
| 76 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 77 | -0.00 | 0.52 | -1.94 | -0.00 | -0.50 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -1.10 | -1.08 | -0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 79 | -0.00 | 1.17 | -1.35 | -0.00 | -1.15 | -1.35 |
| 80 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.10 |
| 92 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 95 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 59, M=0.00, N=1.18, M=0.00, N=-1.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.62

强度计算最大应力比 =0.002

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.002

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.01, M=0.00, N=0.01

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

29. 钢 柱 29 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

30. 钢 柱 30 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 24.74 | 0.04 | 0.00 | -20.40 | 0.04 |
| 2 | 0.00 | 7.97 | 0.04 | 0.00 | -12.15 | 0.04 |
| 3 | 0.00 | 25.56 | 0.04 | 0.00 | -25.47 | 0.04 |
| 4 | 0.00 | 7.74 | 0.04 | 0.00 | -7.66 | 0.04 |
| 5 | 0.00 | 22.55 | 0.03 | 0.00 | -18.22 | 0.03 |
| 6 | 0.00 | 5.78 | 0.03 | 0.00 | -9.98 | 0.03 |
| 7 | 0.00 | 23.36 | 0.03 | 0.00 | -23.30 | 0.03 |
| 8 | 0.00 | 5.55 | 0.03 | 0.00 | -5.48 | 0.03 |
| 9 | -0.00 | -3.50 | 0.04 | -0.00 | 3.59 | 0.04 |
| 10 | 0.00 | 2.37 | 0.04 | 0.00 | -2.28 | 0.04 |
| 11 | -0.00 | 0.45 | 0.04 | -0.00 | -0.36 | 0.04 |
| 12 | 0.00 | 6.32 | 0.04 | 0.00 | -6.24 | 0.04 |
| 13 | -0.00 | -5.70 | 0.03 | -0.00 | 5.76 | 0.03 |
| 14 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.03 |
| 15 | -0.00 | -1.75 | 0.03 | -0.00 | 1.81 | 0.03 |
| 16 | 0.00 | 4.12 | 0.03 | 0.00 | -4.06 | 0.03 |
| 17 | 0.00 | 16.93 | 0.04 | 0.00 | -12.59 | 0.04 |
| 18 | 0.00 | 20.46 | 0.04 | 0.00 | -16.11 | 0.04 |
| 19 | 0.00 | 19.30 | 0.04 | 0.00 | -14.96 | 0.04 |
| 20 | 0.00 | 22.83 | 0.04 | 0.00 | -18.48 | 0.04 |
| 21 | -0.00 | 0.16 | 0.04 | -0.00 | -4.34 | 0.04 |
| 22 | 0.00 | 3.69 | 0.04 | 0.00 | -7.87 | 0.04 |
| 23 | 0.00 | 2.53 | 0.04 | -0.00 | -6.71 | 0.04 |
| 24 | 0.00 | 6.06 | 0.04 | 0.00 | -10.24 | 0.04 |
| 25 | 0.00 | 17.75 | 0.04 | 0.00 | -17.66 | 0.04 |
| 26 | 0.00 | 21.27 | 0.04 | 0.00 | -21.18 | 0.04 |
| 27 | 0.00 | 20.12 | 0.04 | 0.00 | -20.03 | 0.04 |
| 28 | 0.00 | 23.64 | 0.04 | 0.00 | -23.56 | 0.04 |
| 29 | -0.00 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.04 |
| 30 | 0.00 | 3.46 | 0.04 | 0.00 | -3.37 | 0.04 |
| 31 | 0.00 | 2.30 | 0.04 | 0.00 | -2.22 | 0.04 |
| 32 | 0.00 | 5.83 | 0.04 | 0.00 | -5.74 | 0.04 |
| 33 | 0.00 | 14.74 | 0.03 | 0.00 | -10.41 | 0.03 |
| 34 | 0.00 | 18.26 | 0.03 | 0.00 | -13.93 | 0.03 |
| 35 | 0.00 | 17.11 | 0.03 | 0.00 | -12.78 | 0.03 |
| 36 | 0.00 | 20.63 | 0.03 | 0.00 | -16.30 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | -2.03 | 0.03 | -0.00 | -2.17 | 0.03 |
| 38 | 0.00 | 1.49 | 0.03 | -0.00 | -5.69 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | 0.34 | 0.03 | -0.00 | -4.54 | 0.03 |
| 40 | 0.00 | 3.86 | 0.03 | 0.00 | -8.06 | 0.03 |
| 41 | 0.00 | 15.55 | 0.03 | 0.00 | -15.49 | 0.03 |
| 42 | 0.00 | 19.07 | 0.03 | 0.00 | -19.01 | 0.03 |
| 43 | 0.00 | 17.92 | 0.03 | 0.00 | -17.86 | 0.03 |
| 44 | 0.00 | 21.44 | 0.03 | 0.00 | -21.38 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | -2.26 | 0.03 | -0.00 | 2.33 | 0.03 |
| 46 | 0.00 | 1.26 | 0.03 | 0.00 | -1.20 | 0.03 |
| 47 | -0.00 | 0.11 | 0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.03 |
| 48 | 0.00 | 3.63 | 0.03 | 0.00 | -3.57 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | 7.16 | 0.04 | 0.00 | -4.09 | 0.04 |
| 50 | 0.00 | 13.03 | 0.04 | 0.00 | -9.96 | 0.04 |
| 51 | 0.00 | 11.11 | 0.04 | 0.00 | -8.04 | 0.04 |
| 52 | 0.00 | 16.98 | 0.04 | 0.00 | -13.91 | 0.04 |
| 53 | -0.00 | -4.58 | 0.04 | -0.00 | 1.68 | 0.04 |
| 54 | 0.00 | 1.29 | 0.04 | 0.00 | -4.19 | 0.04 |
| 55 | -0.00 | -0.63 | 0.04 | -0.00 | -2.27 | 0.04 |
| 56 | 0.00 | 5.24 | 0.04 | 0.00 | -8.14 | 0.04 |
| 57 | 0.00 | 7.73 | 0.04 | 0.00 | -7.64 | 0.04 |
| 58 | 0.00 | 13.60 | 0.04 | 0.00 | -13.51 | 0.04 |
| 59 | 0.00 | 11.68 | 0.04 | 0.00 | -11.59 | 0.04 |
| 60 | 0.00 | 17.55 | 0.04 | 0.00 | -17.47 | 0.04 |
| 61 | -0.00 | -4.74 | 0.04 | -0.00 | 4.83 | 0.04 |
| 62 | 0.00 | 1.13 | 0.04 | 0.00 | -1.04 | 0.04 |
| 63 | -0.00 | -0.79 | 0.04 | -0.00 | 0.88 | 0.04 |
| 64 | 0.00 | 5.08 | 0.04 | 0.00 | -5.00 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | 4.96 | 0.03 | 0.00 | -1.91 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | 10.83 | 0.03 | 0.00 | -7.78 | 0.03 |
| 67 | 0.00 | 8.91 | 0.03 | 0.00 | -5.86 | 0.03 |
| 68 | 0.00 | 14.78 | 0.03 | 0.00 | -11.74 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | -6.78 | 0.03 | -0.00 | 3.86 | 0.03 |
| 70 | -0.00 | -0.91 | 0.03 | -0.00 | -2.01 | 0.03 |
| 71 | -0.00 | -2.83 | 0.03 | -0.00 | -0.09 | 0.03 |
| 72 | 0.00 | 3.05 | 0.03 | -0.00 | -5.97 | 0.03 |
| 73 | 0.00 | 5.53 | 0.03 | 0.00 | -5.47 | 0.03 |
| 74 | 0.00 | 11.40 | 0.03 | 0.00 | -11.34 | 0.03 |
| 75 | 0.00 | 9.48 | 0.03 | 0.00 | -9.42 | 0.03 |
| 76 | 0.00 | 15.35 | 0.03 | 0.00 | -15.29 | 0.03 |
| 77 | -0.00 | -6.94 | 0.03 | -0.00 | 7.00 | 0.03 |
| 78 | -0.00 | -1.07 | 0.03 | 0.00 | 1.13 | 0.03 |
| 79 | -0.00 | -2.99 | 0.03 | -0.00 | 3.05 | 0.03 |
| 80 | 0.00 | 2.89 | 0.03 | 0.00 | -2.82 | 0.03 |
| 81 | 0.00 | 16.01 | 0.04 | 0.00 | -14.08 | 0.04 |
| 82 | 0.00 | 16.22 | 0.04 | 0.00 | -14.29 | 0.04 |
| 83 | 0.00 | 8.74 | 0.04 | 0.00 | -10.51 | 0.04 |
| 84 | 0.00 | 8.95 | 0.04 | 0.00 | -10.72 | 0.04 |
| 85 | 0.00 | 16.36 | 0.04 | 0.00 | -16.28 | 0.04 |
| 86 | 0.00 | 16.57 | 0.04 | 0.00 | -16.49 | 0.04 |
| 87 | 0.00 | 8.64 | 0.04 | 0.00 | -8.56 | 0.04 |
| 88 | 0.00 | 8.85 | 0.04 | 0.00 | -8.77 | 0.04 |
| 89 | 0.00 | 12.29 | 0.03 | 0.00 | -10.80 | 0.03 |
| 90 | 0.00 | 12.50 | 0.03 | 0.00 | -11.01 | 0.03 |
| 91 | 0.00 | 6.70 | 0.03 | 0.00 | -8.06 | 0.03 |
| 92 | 0.00 | 6.91 | 0.03 | 0.00 | -8.27 | 0.03 |
| 93 | 0.00 | 12.56 | 0.03 | 0.00 | -12.50 | 0.03 |
| 94 | 0.00 | 12.77 | 0.03 | 0.00 | -12.71 | 0.03 |
| 95 | 0.00 | 6.62 | 0.03 | 0.00 | -6.56 | 0.03 |
| 96 | 0.00 | 6.83 | 0.03 | 0.00 | -6.77 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=25.56, M=0.00, N=-25.47

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.28

强度计算最大应力比 =0.148

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.09

平面内稳定计算最大应力比 =0.150

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.09

平面外稳定计算最大应力比 =0.150

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=24.74, M=0.00, N=-20.40

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

31. 钢 柱 31 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=44.0,λy=44.0

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -8.78 | -0.04 | -0.00 | 3.14 | -0.04 |
| 2 | -0.00 | -6.58 | -0.04 | -0.00 | 12.35 | -0.04 |
| 3 | -0.00 | -1.76 | -0.04 | -0.00 | 1.83 | -0.04 |
| 4 | 0.00 | -14.13 | -0.04 | -0.00 | 14.19 | -0.04 |
| 5 | 0.00 | -7.74 | -0.03 | -0.00 | 2.08 | -0.03 |
| 6 | -0.00 | -5.54 | -0.03 | -0.00 | 11.30 | -0.03 |
| 7 | -0.00 | -0.72 | -0.03 | -0.00 | 0.77 | -0.03 |
| 8 | 0.00 | -13.08 | -0.03 | -0.00 | 13.14 | -0.03 |
| 9 | -0.00 | 1.77 | -0.04 | 0.00 | -1.70 | -0.04 |
| 10 | -0.00 | -1.21 | -0.04 | -0.00 | 1.28 | -0.04 |
| 11 | 0.00 | -0.22 | -0.04 | 0.00 | 0.29 | -0.04 |
| 12 | 0.00 | -3.20 | -0.04 | -0.00 | 3.27 | -0.04 |
| 13 | -0.00 | 2.81 | -0.03 | 0.00 | -2.76 | -0.03 |
| 14 | -0.00 | -0.17 | -0.03 | -0.00 | 0.22 | -0.03 |
| 15 | 0.00 | 0.82 | -0.03 | 0.00 | -0.77 | -0.03 |
| 16 | 0.00 | -2.16 | -0.03 | -0.00 | 2.22 | -0.03 |
| 17 | 0.00 | -5.01 | -0.04 | -0.00 | -0.63 | -0.04 |
| 18 | 0.00 | -6.80 | -0.04 | -0.00 | 1.16 | -0.04 |
| 19 | 0.00 | -6.21 | -0.04 | -0.00 | 0.57 | -0.04 |
| 20 | 0.00 | -8.00 | -0.04 | -0.00 | 2.36 | -0.04 |
| 21 | -0.00 | -2.81 | -0.04 | -0.00 | 8.59 | -0.04 |
| 22 | -0.00 | -4.60 | -0.04 | -0.00 | 10.37 | -0.04 |
| 23 | -0.00 | -4.00 | -0.04 | -0.00 | 9.78 | -0.04 |
| 24 | -0.00 | -5.79 | -0.04 | -0.00 | 11.57 | -0.04 |
| 25 | -0.00 | 2.01 | -0.04 | -0.00 | -1.94 | -0.04 |
| 26 | -0.00 | 0.22 | -0.04 | -0.00 | -0.15 | -0.04 |
| 27 | -0.00 | 0.81 | -0.04 | -0.00 | -0.75 | -0.04 |
| 28 | -0.00 | -0.98 | -0.04 | -0.00 | 1.04 | -0.04 |
| 29 | 0.00 | -10.36 | -0.04 | -0.00 | 10.43 | -0.04 |
| 30 | 0.00 | -12.15 | -0.04 | -0.00 | 12.21 | -0.04 |
| 31 | 0.00 | -11.55 | -0.04 | -0.00 | 11.62 | -0.04 |
| 32 | 0.00 | -13.34 | -0.04 | -0.00 | 13.41 | -0.04 |
| 33 | 0.00 | -3.97 | -0.03 | 0.00 | -1.68 | -0.03 |
| 34 | 0.00 | -5.76 | -0.03 | -0.00 | 0.10 | -0.03 |
| 35 | 0.00 | -5.16 | -0.03 | 0.00 | -0.49 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | -6.95 | -0.03 | -0.00 | 1.30 | -0.03 |
| 37 | -0.00 | -1.77 | -0.03 | -0.00 | 7.53 | -0.03 |
| 38 | -0.00 | -3.56 | -0.03 | -0.00 | 9.32 | -0.03 |
| 39 | -0.00 | -2.96 | -0.03 | -0.00 | 8.72 | -0.03 |
| 40 | -0.00 | -4.75 | -0.03 | -0.00 | 10.51 | -0.03 |
| 41 | -0.00 | 3.05 | -0.03 | -0.00 | -3.00 | -0.03 |
| 42 | -0.00 | 1.26 | -0.03 | -0.00 | -1.21 | -0.03 |
| 43 | -0.00 | 1.86 | -0.03 | -0.00 | -1.80 | -0.03 |
| 44 | -0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 45 | 0.00 | -9.32 | -0.03 | -0.00 | 9.37 | -0.03 |
| 46 | 0.00 | -11.10 | -0.03 | -0.00 | 11.16 | -0.03 |
| 47 | 0.00 | -10.51 | -0.03 | -0.00 | 10.56 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | -12.30 | -0.03 | -0.00 | 12.35 | -0.03 |
| 49 | 0.00 | -1.22 | -0.04 | 0.00 | -2.71 | -0.04 |
| 50 | 0.00 | -4.20 | -0.04 | -0.00 | 0.27 | -0.04 |
| 51 | 0.00 | -3.21 | -0.04 | 0.00 | -0.72 | -0.04 |
| 52 | 0.00 | -6.19 | -0.04 | -0.00 | 2.27 | -0.04 |
| 53 | -0.00 | 0.32 | -0.04 | -0.00 | 3.74 | -0.04 |
| 54 | -0.00 | -2.66 | -0.04 | -0.00 | 6.72 | -0.04 |
| 55 | -0.00 | -1.67 | -0.04 | -0.00 | 5.73 | -0.04 |
| 56 | -0.00 | -4.65 | -0.04 | -0.00 | 8.71 | -0.04 |
| 57 | -0.00 | 3.69 | -0.04 | -0.00 | -3.63 | -0.04 |
| 58 | -0.00 | 0.72 | -0.04 | -0.00 | -0.65 | -0.04 |
| 59 | 0.00 | 1.71 | -0.04 | -0.00 | -1.64 | -0.04 |
| 60 | 0.00 | -1.28 | -0.04 | -0.00 | 1.35 | -0.04 |
| 61 | 0.00 | -4.96 | -0.04 | -0.00 | 5.03 | -0.04 |
| 62 | 0.00 | -7.94 | -0.04 | -0.00 | 8.01 | -0.04 |
| 63 | 0.00 | -6.95 | -0.04 | -0.00 | 7.02 | -0.04 |
| 64 | 0.00 | -9.93 | -0.04 | -0.00 | 10.00 | -0.04 |
| 65 | 0.00 | -0.18 | -0.03 | 0.00 | -3.76 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | -3.16 | -0.03 | 0.00 | -0.78 | -0.03 |
| 67 | 0.00 | -2.17 | -0.03 | 0.00 | -1.77 | -0.03 |
| 68 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | -0.00 | 1.21 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | 1.36 | -0.03 | -0.00 | 2.69 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | -1.62 | -0.03 | -0.00 | 5.66 | -0.03 |
| 71 | -0.00 | -0.63 | -0.03 | -0.00 | 4.67 | -0.03 |
| 72 | -0.00 | -3.61 | -0.03 | -0.00 | 7.66 | -0.03 |
| 73 | -0.00 | 4.74 | -0.03 | 0.00 | -4.68 | -0.03 |
| 74 | -0.00 | 1.76 | -0.03 | -0.00 | -1.70 | -0.03 |
| 75 | -0.00 | 2.75 | -0.03 | -0.00 | -2.69 | -0.03 |
| 76 | 0.00 | -0.24 | -0.03 | -0.00 | 0.29 | -0.03 |
| 77 | 0.00 | -3.92 | -0.03 | 0.00 | 3.97 | -0.03 |
| 78 | 0.00 | -6.90 | -0.03 | -0.00 | 6.95 | -0.03 |
| 79 | 0.00 | -5.91 | -0.03 | -0.00 | 5.96 | -0.03 |
| 80 | 0.00 | -8.89 | -0.03 | -0.00 | 8.95 | -0.03 |
| 81 | 0.00 | -6.26 | -0.04 | -0.00 | 3.85 | -0.04 |
| 82 | 0.00 | -6.46 | -0.04 | -0.00 | 4.06 | -0.04 |
| 83 | -0.00 | -5.30 | -0.04 | -0.00 | 7.85 | -0.04 |
| 84 | 0.00 | -5.51 | -0.04 | -0.00 | 8.05 | -0.04 |
| 85 | 0.00 | -3.22 | -0.04 | -0.00 | 3.28 | -0.04 |
| 86 | 0.00 | -3.42 | -0.04 | -0.00 | 3.49 | -0.04 |
| 87 | 0.00 | -8.57 | -0.04 | -0.00 | 8.64 | -0.04 |
| 88 | 0.00 | -8.78 | -0.04 | -0.00 | 8.85 | -0.04 |
| 89 | 0.00 | -4.79 | -0.03 | -0.00 | 2.94 | -0.03 |
| 90 | 0.00 | -4.99 | -0.03 | -0.00 | 3.15 | -0.03 |
| 91 | -0.00 | -4.06 | -0.03 | -0.00 | 6.01 | -0.03 |
| 92 | 0.00 | -4.26 | -0.03 | -0.00 | 6.22 | -0.03 |
| 93 | 0.00 | -2.45 | -0.03 | -0.00 | 2.50 | -0.03 |
| 94 | 0.00 | -2.65 | -0.03 | -0.00 | 2.71 | -0.03 |
| 95 | 0.00 | -6.57 | -0.03 | -0.00 | 6.62 | -0.03 |
| 96 | 0.00 | -6.78 | -0.03 | -0.00 | 6.83 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-14.13, M=-0.00, N=14.19

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =24.47

强度计算最大应力比 =0.082

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=4.74, M=0.00, N=-4.68

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.027

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.027

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=-0.00, N=1.77, M=0.00, N=-1.70

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.17

32. 钢 柱 32 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -1.12 | 0.12 | 0.00 | 1.14 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 3.73 | 0.12 | -0.00 | -3.70 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 8.51 | 0.12 | -0.00 | -8.49 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -6.27 | 0.12 | -0.00 | 6.29 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | -1.26 | 0.10 | 0.00 | 1.28 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 3.58 | 0.09 | -0.00 | -3.56 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 8.36 | 0.10 | -0.00 | -8.34 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -6.42 | 0.09 | -0.00 | 6.44 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.12 |
| 10 | -0.00 | -4.04 | 0.12 | -0.00 | 4.07 | 0.12 |
| 11 | 0.00 | 2.69 | 0.12 | 0.00 | -2.66 | 0.12 |
| 12 | -0.00 | -1.37 | 0.12 | -0.00 | 1.40 | 0.12 |
| 13 | 0.00 | -0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | -4.19 | 0.09 | -0.00 | 4.21 | 0.10 |
| 15 | 0.00 | 2.54 | 0.10 | 0.00 | -2.52 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | -1.52 | 0.09 | -0.00 | 1.54 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -1.50 | 0.12 | 0.00 | 1.53 | 0.12 |
| 18 | -0.00 | -3.93 | 0.12 | -0.00 | 3.95 | 0.12 |
| 19 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.12 |
| 20 | -0.00 | -2.33 | 0.12 | -0.00 | 2.35 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | 3.34 | 0.12 | 0.00 | -3.31 | 0.12 |
| 22 | -0.00 | 0.91 | 0.12 | -0.00 | -0.89 | 0.13 |
| 23 | -0.00 | 4.95 | 0.12 | 0.00 | -4.92 | 0.12 |
| 24 | -0.00 | 2.51 | 0.12 | -0.00 | -2.49 | 0.13 |
| 25 | 0.00 | 8.13 | 0.12 | 0.00 | -8.10 | 0.12 |
| 26 | -0.00 | 5.70 | 0.12 | -0.00 | -5.67 | 0.12 |
| 27 | 0.00 | 9.74 | 0.12 | 0.00 | -9.71 | 0.12 |
| 28 | -0.00 | 7.30 | 0.12 | -0.00 | -7.28 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -6.66 | 0.12 | 0.00 | 6.68 | 0.12 |
| 30 | -0.00 | -9.08 | 0.12 | -0.00 | 9.11 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -5.04 | 0.12 | 0.00 | 5.07 | 0.12 |
| 32 | -0.00 | -7.48 | 0.12 | -0.00 | 7.50 | 0.13 |
| 33 | 0.00 | -1.65 | 0.10 | 0.00 | 1.67 | 0.09 |
| 34 | -0.00 | -4.08 | 0.10 | -0.00 | 4.10 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 36 | -0.00 | -2.48 | 0.10 | -0.00 | 2.50 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 3.19 | 0.10 | 0.00 | -3.17 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | 0.76 | 0.09 | -0.00 | -0.74 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 4.80 | 0.10 | 0.00 | -4.78 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 2.36 | 0.09 | -0.00 | -2.34 | 0.10 |
| 41 | 0.00 | 7.98 | 0.10 | 0.00 | -7.96 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 5.55 | 0.09 | -0.00 | -5.53 | 0.10 |
| 43 | 0.00 | 9.59 | 0.10 | 0.00 | -9.57 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 7.15 | 0.09 | -0.00 | -7.13 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -6.81 | 0.10 | 0.00 | 6.82 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -9.23 | 0.09 | -0.00 | 9.25 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -5.19 | 0.10 | 0.00 | 5.21 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -7.63 | 0.09 | -0.00 | 7.65 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -1.23 | 0.13 | 0.00 | 1.26 | 0.12 |
| 50 | -0.00 | -5.28 | 0.12 | -0.00 | 5.30 | 0.12 |
| 51 | 0.00 | 1.45 | 0.13 | 0.00 | -1.43 | 0.12 |
| 52 | -0.00 | -2.61 | 0.12 | -0.00 | 2.63 | 0.12 |
| 53 | 0.00 | 2.16 | 0.12 | 0.00 | -2.13 | 0.12 |
| 54 | -0.00 | -1.89 | 0.12 | -0.00 | 1.91 | 0.13 |
| 55 | -0.00 | 4.84 | 0.12 | 0.00 | -4.82 | 0.12 |
| 56 | -0.00 | 0.78 | 0.12 | -0.00 | -0.76 | 0.13 |
| 57 | 0.00 | 5.51 | 0.12 | 0.00 | -5.48 | 0.12 |
| 58 | -0.00 | 1.46 | 0.12 | -0.00 | -1.44 | 0.12 |
| 59 | 0.00 | 8.19 | 0.12 | 0.00 | -8.17 | 0.12 |
| 60 | -0.00 | 4.13 | 0.12 | -0.00 | -4.11 | 0.13 |
| 61 | 0.00 | -4.84 | 0.12 | 0.00 | 4.86 | 0.12 |
| 62 | -0.00 | -8.88 | 0.12 | -0.00 | 8.91 | 0.13 |
| 63 | 0.00 | -2.15 | 0.12 | 0.00 | 2.18 | 0.12 |
| 64 | -0.00 | -6.21 | 0.12 | -0.00 | 6.24 | 0.13 |
| 65 | 0.00 | -1.38 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.09 |
| 66 | -0.00 | -5.43 | 0.09 | -0.00 | 5.45 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | -1.28 | 0.09 |
| 68 | -0.00 | -2.76 | 0.09 | -0.00 | 2.78 | 0.10 |
| 69 | 0.00 | 2.01 | 0.10 | 0.00 | -1.99 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | -2.04 | 0.09 | -0.00 | 2.06 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 4.69 | 0.10 | 0.00 | -4.67 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | 0.63 | 0.09 | -0.00 | -0.61 | 0.10 |
| 73 | 0.00 | 5.36 | 0.10 | 0.00 | -5.34 | 0.09 |
| 74 | -0.00 | 1.31 | 0.09 | -0.00 | -1.29 | 0.10 |
| 75 | 0.00 | 8.04 | 0.10 | 0.00 | -8.02 | 0.09 |
| 76 | -0.00 | 3.98 | 0.09 | -0.00 | -3.96 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -4.99 | 0.10 | 0.00 | 5.01 | 0.09 |
| 78 | -0.00 | -9.03 | 0.09 | -0.00 | 9.05 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -2.30 | 0.10 | 0.00 | 2.32 | 0.09 |
| 80 | -0.00 | -6.36 | 0.09 | -0.00 | 6.38 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -0.07 | 0.12 | -0.00 | 0.09 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 1.94 | 0.12 | -0.00 | -1.91 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 2.03 | 0.12 | -0.00 | -2.00 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 4.01 | 0.12 | -0.00 | -3.99 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 4.10 | 0.12 | -0.00 | -4.08 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -2.39 | 0.12 | -0.00 | 2.42 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -2.30 | 0.12 | -0.00 | 2.33 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | -0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -0.04 | 0.10 | -0.00 | 0.06 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 1.48 | 0.10 | -0.00 | -1.46 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 1.57 | 0.09 | -0.00 | -1.55 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 3.07 | 0.10 | 0.00 | -3.06 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 3.17 | 0.10 | -0.00 | -3.15 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -1.85 | 0.10 | -0.00 | 1.87 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -1.76 | 0.10 | -0.00 | 1.78 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=0.00, N=9.74, M=0.00, N=-9.71

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.18

强度计算最大应力比 =0.017

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.015

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

腹板容许高厚比计算对应组合号: 2, M=-0.00, N=3.73, M=-0.00, N=-3.70

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

33. 钢 柱 33 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 3.73 | -0.12 | 0.00 | -3.70 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | -1.12 | -0.12 | -0.00 | 1.14 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 8.51 | -0.12 | 0.00 | -8.49 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -6.27 | -0.12 | 0.00 | 6.29 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 3.58 | -0.09 | 0.00 | -3.56 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -1.26 | -0.10 | -0.00 | 1.28 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 8.36 | -0.10 | 0.00 | -8.34 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -6.42 | -0.09 | 0.00 | 6.44 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -4.05 | -0.12 | 0.00 | 4.08 | -0.12 |
| 10 | -0.00 | 0.01 | -0.12 | -0.00 | 0.02 | -0.12 |
| 11 | 0.00 | -1.38 | -0.12 | 0.00 | 1.40 | -0.12 |
| 12 | -0.00 | 2.69 | -0.12 | -0.00 | -2.66 | -0.12 |
| 13 | 0.00 | -4.20 | -0.09 | 0.00 | 4.22 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | -0.14 | -0.10 | -0.00 | 0.16 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | -1.53 | -0.09 | 0.00 | 1.55 | -0.10 |
| 16 | -0.00 | 2.54 | -0.10 | -0.00 | -2.52 | -0.09 |
| 17 | 0.00 | 0.90 | -0.12 | 0.00 | -0.88 | -0.13 |
| 18 | 0.00 | 3.34 | -0.12 | -0.00 | -3.32 | -0.12 |
| 19 | 0.00 | 2.51 | -0.12 | 0.00 | -2.48 | -0.13 |
| 20 | 0.00 | 4.95 | -0.12 | -0.00 | -4.92 | -0.12 |
| 21 | 0.00 | -3.94 | -0.12 | 0.00 | 3.96 | -0.12 |
| 22 | -0.00 | -1.50 | -0.12 | -0.00 | 1.52 | -0.12 |
| 23 | 0.00 | -2.33 | -0.12 | 0.00 | 2.36 | -0.12 |
| 24 | -0.00 | 0.11 | -0.12 | -0.00 | -0.08 | -0.12 |
| 25 | 0.00 | 5.69 | -0.12 | 0.00 | -5.67 | -0.12 |
| 26 | -0.00 | 8.13 | -0.12 | -0.00 | -8.10 | -0.12 |
| 27 | 0.00 | 7.30 | -0.12 | 0.00 | -7.27 | -0.12 |
| 28 | -0.00 | 9.74 | -0.12 | -0.00 | -9.71 | -0.12 |
| 29 | 0.00 | -9.09 | -0.12 | 0.00 | 9.11 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -6.65 | -0.12 | -0.00 | 6.68 | -0.12 |
| 31 | 0.00 | -7.48 | -0.12 | 0.00 | 7.51 | -0.13 |
| 32 | 0.00 | -5.05 | -0.12 | -0.00 | 5.07 | -0.12 |
| 33 | 0.00 | 0.75 | -0.09 | 0.00 | -0.74 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 3.19 | -0.10 | -0.00 | -3.17 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 2.36 | -0.09 | 0.00 | -2.34 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 4.80 | -0.10 | -0.00 | -4.78 | -0.10 |
| 37 | 0.00 | -4.09 | -0.10 | 0.00 | 4.10 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -1.65 | -0.10 | -0.00 | 1.67 | -0.09 |
| 39 | 0.00 | -2.48 | -0.10 | 0.00 | 2.50 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 41 | 0.00 | 5.54 | -0.09 | 0.00 | -5.52 | -0.10 |
| 42 | -0.00 | 7.98 | -0.10 | -0.00 | -7.96 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 7.15 | -0.09 | 0.00 | -7.13 | -0.10 |
| 44 | -0.00 | 9.59 | -0.10 | -0.00 | -9.57 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -9.24 | -0.09 | 0.00 | 9.26 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -6.80 | -0.10 | -0.00 | 6.82 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -7.63 | -0.09 | 0.00 | 7.65 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -5.20 | -0.10 | -0.00 | 5.21 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | -1.90 | -0.12 | 0.00 | 1.92 | -0.13 |
| 50 | -0.00 | 2.16 | -0.12 | -0.00 | -2.14 | -0.12 |
| 51 | 0.00 | 0.78 | -0.12 | 0.00 | -0.75 | -0.13 |
| 52 | 0.00 | 4.84 | -0.12 | -0.00 | -4.81 | -0.12 |
| 53 | 0.00 | -5.29 | -0.12 | 0.00 | 5.31 | -0.12 |
| 54 | -0.00 | -1.23 | -0.13 | -0.00 | 1.25 | -0.12 |
| 55 | 0.00 | -2.61 | -0.12 | 0.00 | 2.64 | -0.12 |
| 56 | -0.00 | 1.45 | -0.13 | -0.00 | -1.43 | -0.12 |
| 57 | 0.00 | 1.45 | -0.12 | 0.00 | -1.43 | -0.12 |
| 58 | -0.00 | 5.51 | -0.12 | -0.00 | -5.49 | -0.12 |
| 59 | 0.00 | 4.13 | -0.12 | 0.00 | -4.10 | -0.13 |
| 60 | -0.00 | 8.19 | -0.12 | -0.00 | -8.17 | -0.12 |
| 61 | 0.00 | -8.89 | -0.12 | 0.00 | 8.92 | -0.13 |
| 62 | -0.00 | -4.83 | -0.12 | -0.00 | 4.86 | -0.12 |
| 63 | 0.00 | -6.22 | -0.12 | 0.00 | 6.24 | -0.13 |
| 64 | -0.00 | -2.16 | -0.12 | -0.00 | 2.18 | -0.12 |
| 65 | 0.00 | -2.05 | -0.09 | 0.00 | 2.07 | -0.10 |
| 66 | -0.00 | 2.01 | -0.10 | -0.00 | -1.99 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | 0.63 | -0.09 | 0.00 | -0.61 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 4.69 | -0.10 | -0.00 | -4.67 | -0.10 |
| 69 | 0.00 | -5.44 | -0.10 | 0.00 | 5.46 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -1.38 | -0.10 | -0.00 | 1.40 | -0.09 |
| 71 | 0.00 | -2.76 | -0.09 | 0.00 | 2.78 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | 1.30 | -0.10 | -0.00 | -1.28 | -0.09 |
| 73 | 0.00 | 1.30 | -0.09 | 0.00 | -1.28 | -0.10 |
| 74 | -0.00 | 5.36 | -0.10 | -0.00 | -5.34 | -0.09 |
| 75 | 0.00 | 3.98 | -0.09 | 0.00 | -3.96 | -0.10 |
| 76 | -0.00 | 8.04 | -0.10 | -0.00 | -8.02 | -0.09 |
| 77 | 0.00 | -9.04 | -0.09 | 0.00 | 9.06 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -4.98 | -0.10 | -0.00 | 5.00 | -0.09 |
| 79 | 0.00 | -6.37 | -0.09 | 0.00 | 6.39 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -2.31 | -0.10 | -0.00 | 2.32 | -0.09 |
| 81 | 0.00 | 2.03 | -0.12 | 0.00 | -2.00 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 1.93 | -0.12 | 0.00 | -1.91 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -0.07 | -0.12 | 0.00 | 0.09 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -0.16 | -0.12 | -0.00 | 0.19 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 4.10 | -0.12 | 0.00 | -4.08 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 4.01 | -0.12 | 0.00 | -3.98 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -2.30 | -0.12 | 0.00 | 2.33 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -2.40 | -0.12 | 0.00 | 2.42 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 1.57 | -0.09 | 0.00 | -1.55 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 1.48 | -0.10 | 0.00 | -1.46 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -0.04 | -0.10 | 0.00 | 0.06 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -0.14 | -0.10 | -0.00 | 0.15 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 3.17 | -0.10 | 0.00 | -3.15 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 3.07 | -0.10 | -0.00 | -3.05 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -1.76 | -0.10 | 0.00 | 1.78 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -1.85 | -0.10 | 0.00 | 1.87 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=-0.00, N=9.74, M=-0.00, N=-9.71

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.18

强度计算最大应力比 =0.017

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.015

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=3.73, M=0.00, N=-3.70

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

34. 钢 柱 34 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.01 | -0.12 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 0.01 | -0.13 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 0.01 | -0.13 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 0.01 | -0.12 | -0.00 | 0.01 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -1.10 | 1.05 | -0.00 | 1.12 | 1.05 |
| 10 | 0.00 | 0.53 | 1.91 | 0.00 | -0.50 | 1.91 |
| 11 | -0.00 | -0.47 | 0.46 | -0.00 | 0.49 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 1.17 | 1.32 | 0.00 | -1.15 | 1.32 |
| 13 | -0.00 | -1.10 | 1.08 | -0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 14 | 0.00 | 0.52 | 1.94 | 0.00 | -0.50 | 1.94 |
| 15 | -0.00 | -0.47 | 0.49 | -0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 16 | 0.00 | 1.17 | 1.35 | 0.00 | -1.15 | 1.35 |
| 17 | -0.00 | -0.65 | 0.58 | -0.00 | 0.68 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 0.32 | 1.10 | 0.00 | -0.30 | 1.10 |
| 19 | -0.00 | -0.28 | 0.23 | -0.00 | 0.30 | 0.23 |
| 20 | -0.00 | 0.71 | 0.75 | -0.00 | -0.68 | 0.75 |
| 21 | -0.00 | -0.65 | 0.58 | -0.00 | 0.68 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 0.32 | 1.10 | -0.00 | -0.30 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | -0.28 | 0.23 | -0.00 | 0.30 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 0.71 | 0.74 | -0.00 | -0.69 | 0.75 |
| 25 | -0.00 | -0.65 | 0.58 | -0.00 | 0.68 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | 0.32 | 1.10 | -0.00 | -0.30 | 1.10 |
| 27 | -0.00 | -0.28 | 0.23 | -0.00 | 0.30 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | 0.71 | 0.74 | -0.00 | -0.69 | 0.75 |
| 29 | -0.00 | -0.65 | 0.58 | -0.00 | 0.68 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | 0.32 | 1.10 | 0.00 | -0.30 | 1.10 |
| 31 | -0.00 | -0.28 | 0.23 | -0.00 | 0.30 | 0.23 |
| 32 | -0.00 | 0.71 | 0.75 | -0.00 | -0.68 | 0.75 |
| 33 | -0.00 | -0.66 | 0.61 | -0.00 | 0.68 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 0.32 | 1.13 | 0.00 | -0.30 | 1.13 |
| 35 | -0.00 | -0.28 | 0.26 | -0.00 | 0.30 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | 0.71 | 0.77 | 0.00 | -0.69 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | -0.66 | 0.61 | -0.00 | 0.67 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 0.32 | 1.12 | -0.00 | -0.30 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | -0.28 | 0.25 | -0.00 | 0.30 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 0.71 | 0.77 | -0.00 | -0.69 | 0.77 |
| 41 | -0.00 | -0.66 | 0.61 | -0.00 | 0.67 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | 0.32 | 1.12 | -0.00 | -0.30 | 1.13 |
| 43 | -0.00 | -0.28 | 0.25 | -0.00 | 0.30 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | 0.71 | 0.77 | -0.00 | -0.69 | 0.77 |
| 45 | -0.00 | -0.66 | 0.61 | -0.00 | 0.68 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | 0.32 | 1.13 | 0.00 | -0.30 | 1.13 |
| 47 | -0.00 | -0.28 | 0.26 | -0.00 | 0.30 | 0.26 |
| 48 | 0.00 | 0.71 | 0.77 | 0.00 | -0.69 | 0.77 |
| 49 | -0.00 | -1.10 | 1.05 | -0.00 | 1.12 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | 0.53 | 1.91 | 0.00 | -0.50 | 1.91 |
| 51 | -0.00 | -0.47 | 0.46 | -0.00 | 0.49 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 1.17 | 1.32 | 0.00 | -1.15 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | -1.10 | 1.05 | -0.00 | 1.12 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 0.53 | 1.91 | -0.00 | -0.50 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | -0.47 | 0.46 | -0.00 | 0.49 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 1.17 | 1.32 | -0.00 | -1.15 | 1.33 |
| 57 | -0.00 | -1.10 | 1.05 | -0.00 | 1.12 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | 0.53 | 1.91 | -0.00 | -0.50 | 1.91 |
| 59 | -0.00 | -0.47 | 0.46 | -0.00 | 0.49 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 1.17 | 1.32 | -0.00 | -1.15 | 1.33 |
| 61 | -0.00 | -1.10 | 1.05 | -0.00 | 1.12 | 1.05 |
| 62 | 0.00 | 0.53 | 1.91 | 0.00 | -0.50 | 1.91 |
| 63 | -0.00 | -0.47 | 0.46 | -0.00 | 0.49 | 0.46 |
| 64 | 0.00 | 1.17 | 1.32 | 0.00 | -1.15 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | -1.10 | 1.08 | 0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | 0.52 | 1.94 | 0.00 | -0.50 | 1.94 |
| 67 | -0.00 | -0.47 | 0.49 | -0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 1.17 | 1.35 | 0.00 | -1.15 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | -1.10 | 1.08 | -0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | 0.52 | 1.94 | -0.00 | -0.50 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | -0.47 | 0.49 | -0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 1.17 | 1.35 | -0.00 | -1.15 | 1.35 |
| 73 | -0.00 | -1.10 | 1.08 | -0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 0.52 | 1.94 | -0.00 | -0.50 | 1.94 |
| 75 | -0.00 | -0.47 | 0.49 | -0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 1.17 | 1.35 | -0.00 | -1.15 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -1.10 | 1.08 | 0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 78 | 0.00 | 0.52 | 1.94 | 0.00 | -0.50 | 1.94 |
| 79 | -0.00 | -0.47 | 0.49 | -0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 80 | 0.00 | 1.17 | 1.35 | 0.00 | -1.15 | 1.35 |
| 81 | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 0.07 | -0.12 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.00 | 0.06 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 0.07 | -0.12 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | 0.06 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | 0.06 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.09 |
| 94 | -0.00 | 0.06 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | 0.06 | -0.10 | -0.00 | -0.04 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 60, M=-0.00, N=1.17, M=-0.00, N=-1.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.62

强度计算最大应力比 =0.002

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.56

平面内稳定计算最大应力比 =0.002

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=0.01, M=-0.00, N=0.01

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

35. 钢 柱 35 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

36. 钢 柱 36 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=44.0,λy=44.0

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -5.71 | 0.04 | 0.00 | 12.35 | 0.04 |
| 2 | -0.00 | -8.78 | 0.04 | 0.00 | 3.14 | 0.04 |
| 3 | 0.00 | -1.76 | 0.04 | 0.00 | 1.83 | 0.04 |
| 4 | -0.00 | -14.13 | 0.04 | 0.00 | 14.19 | 0.04 |
| 5 | 0.00 | -4.67 | 0.03 | 0.00 | 11.30 | 0.03 |
| 6 | -0.00 | -7.74 | 0.03 | 0.00 | 2.08 | 0.03 |
| 7 | 0.00 | -0.72 | 0.03 | 0.00 | 0.77 | 0.03 |
| 8 | -0.00 | -13.08 | 0.03 | 0.00 | 13.14 | 0.03 |
| 9 | 0.00 | -1.21 | 0.04 | 0.00 | 1.28 | 0.04 |
| 10 | 0.00 | 1.77 | 0.04 | -0.00 | -1.70 | 0.04 |
| 11 | -0.00 | -3.20 | 0.04 | 0.00 | 3.27 | 0.04 |
| 12 | -0.00 | -0.22 | 0.04 | -0.00 | 0.29 | 0.04 |
| 13 | 0.00 | -0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 0.03 |
| 14 | 0.00 | 2.81 | 0.03 | -0.00 | -2.76 | 0.03 |
| 15 | -0.00 | -2.16 | 0.03 | 0.00 | 2.22 | 0.03 |
| 16 | -0.00 | 0.82 | 0.03 | -0.00 | -0.77 | 0.03 |
| 17 | 0.00 | -3.73 | 0.04 | 0.00 | 10.37 | 0.04 |
| 18 | 0.00 | -1.95 | 0.04 | 0.00 | 8.59 | 0.04 |
| 19 | 0.00 | -4.93 | 0.04 | 0.00 | 11.57 | 0.04 |
| 20 | 0.00 | -3.14 | 0.04 | 0.00 | 9.78 | 0.04 |
| 21 | -0.00 | -6.80 | 0.04 | 0.00 | 1.16 | 0.04 |
| 22 | -0.00 | -5.01 | 0.04 | 0.00 | -0.63 | 0.04 |
| 23 | -0.00 | -8.00 | 0.04 | 0.00 | 2.36 | 0.04 |
| 24 | -0.00 | -6.20 | 0.04 | 0.00 | 0.57 | 0.04 |
| 25 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | -0.15 | 0.04 |
| 26 | 0.00 | 2.01 | 0.04 | 0.00 | -1.94 | 0.04 |
| 27 | 0.00 | -0.98 | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 0.04 |
| 28 | 0.00 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | -0.75 | 0.04 |
| 29 | -0.00 | -12.14 | 0.04 | 0.00 | 12.21 | 0.04 |
| 30 | -0.00 | -10.36 | 0.04 | 0.00 | 10.43 | 0.04 |
| 31 | -0.00 | -13.34 | 0.04 | 0.00 | 13.41 | 0.04 |
| 32 | -0.00 | -11.55 | 0.04 | 0.00 | 11.62 | 0.04 |
| 33 | 0.00 | -2.69 | 0.03 | 0.00 | 9.32 | 0.03 |
| 34 | 0.00 | -0.90 | 0.03 | 0.00 | 7.53 | 0.03 |
| 35 | 0.00 | -3.89 | 0.03 | 0.00 | 10.51 | 0.03 |
| 36 | 0.00 | -2.10 | 0.03 | 0.00 | 8.72 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | -5.76 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| 38 | -0.00 | -3.97 | 0.03 | -0.00 | -1.68 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | -6.95 | 0.03 | 0.00 | 1.30 | 0.03 |
| 40 | -0.00 | -5.16 | 0.03 | -0.00 | -0.49 | 0.03 |
| 41 | 0.00 | 1.26 | 0.03 | 0.00 | -1.21 | 0.03 |
| 42 | 0.00 | 3.05 | 0.03 | 0.00 | -3.00 | 0.03 |
| 43 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| 44 | 0.00 | 1.86 | 0.03 | 0.00 | -1.80 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | -11.10 | 0.03 | 0.00 | 11.16 | 0.03 |
| 46 | -0.00 | -9.32 | 0.03 | 0.00 | 9.37 | 0.03 |
| 47 | -0.00 | -12.30 | 0.03 | 0.00 | 12.35 | 0.03 |
| 48 | -0.00 | -10.51 | 0.03 | 0.00 | 10.56 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | -2.05 | 0.04 | 0.00 | 6.72 | 0.04 |
| 50 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.00 | 3.74 | 0.04 |
| 51 | 0.00 | -4.05 | 0.04 | 0.00 | 8.72 | 0.04 |
| 52 | 0.00 | -1.06 | 0.04 | 0.00 | 5.73 | 0.04 |
| 53 | -0.00 | -4.20 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.04 |
| 54 | -0.00 | -1.22 | 0.04 | -0.00 | -2.71 | 0.04 |
| 55 | -0.00 | -6.19 | 0.04 | 0.00 | 2.27 | 0.04 |
| 56 | -0.00 | -3.21 | 0.04 | -0.00 | -0.72 | 0.04 |
| 57 | 0.00 | 0.72 | 0.04 | 0.00 | -0.65 | 0.04 |
| 58 | 0.00 | 3.69 | 0.04 | 0.00 | -3.63 | 0.04 |
| 59 | -0.00 | -1.28 | 0.04 | 0.00 | 1.35 | 0.04 |
| 60 | -0.00 | 1.71 | 0.04 | 0.00 | -1.64 | 0.04 |
| 61 | -0.00 | -7.94 | 0.04 | 0.00 | 8.01 | 0.04 |
| 62 | -0.00 | -4.96 | 0.04 | 0.00 | 5.03 | 0.04 |
| 63 | -0.00 | -9.93 | 0.04 | 0.00 | 10.00 | 0.04 |
| 64 | -0.00 | -6.95 | 0.04 | 0.00 | 7.02 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | -1.01 | 0.03 | 0.00 | 5.66 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | 1.97 | 0.03 | 0.00 | 2.69 | 0.03 |
| 67 | 0.00 | -3.00 | 0.03 | 0.00 | 7.66 | 0.03 |
| 68 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 4.67 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | -3.16 | 0.03 | -0.00 | -0.79 | 0.03 |
| 70 | -0.00 | -0.18 | 0.03 | -0.00 | -3.76 | 0.03 |
| 71 | -0.00 | -5.15 | 0.03 | 0.00 | 1.21 | 0.03 |
| 72 | -0.00 | -2.17 | 0.03 | -0.00 | -1.78 | 0.03 |
| 73 | 0.00 | 1.76 | 0.03 | 0.00 | -1.70 | 0.03 |
| 74 | 0.00 | 4.73 | 0.03 | -0.00 | -4.68 | 0.03 |
| 75 | -0.00 | -0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.03 |
| 76 | 0.00 | 2.75 | 0.03 | 0.00 | -2.69 | 0.03 |
| 77 | -0.00 | -6.90 | 0.03 | 0.00 | 6.95 | 0.03 |
| 78 | -0.00 | -3.92 | 0.03 | -0.00 | 3.97 | 0.03 |
| 79 | -0.00 | -8.89 | 0.03 | 0.00 | 8.95 | 0.03 |
| 80 | -0.00 | -5.91 | 0.03 | 0.00 | 5.96 | 0.03 |
| 81 | -0.00 | -5.13 | 0.04 | 0.00 | 8.05 | 0.04 |
| 82 | 0.00 | -4.93 | 0.04 | 0.00 | 7.85 | 0.04 |
| 83 | -0.00 | -6.46 | 0.04 | 0.00 | 4.06 | 0.04 |
| 84 | -0.00 | -6.26 | 0.04 | 0.00 | 3.85 | 0.04 |
| 85 | -0.00 | -3.42 | 0.04 | 0.00 | 3.49 | 0.04 |
| 86 | -0.00 | -3.22 | 0.04 | 0.00 | 3.28 | 0.04 |
| 87 | -0.00 | -8.78 | 0.04 | 0.00 | 8.85 | 0.04 |
| 88 | -0.00 | -8.57 | 0.04 | 0.00 | 8.64 | 0.04 |
| 89 | -0.00 | -3.97 | 0.03 | 0.00 | 6.22 | 0.03 |
| 90 | 0.00 | -3.77 | 0.03 | 0.00 | 6.01 | 0.03 |
| 91 | -0.00 | -4.99 | 0.03 | 0.00 | 3.15 | 0.03 |
| 92 | -0.00 | -4.79 | 0.03 | 0.00 | 2.94 | 0.03 |
| 93 | -0.00 | -2.65 | 0.03 | 0.00 | 2.71 | 0.03 |
| 94 | -0.00 | -2.45 | 0.03 | 0.00 | 2.50 | 0.03 |
| 95 | -0.00 | -6.78 | 0.03 | 0.00 | 6.83 | 0.03 |
| 96 | -0.00 | -6.57 | 0.03 | 0.00 | 6.62 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-14.13, M=0.00, N=14.19

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =24.47

强度计算最大应力比 =0.082

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=4.73, M=-0.00, N=-4.68

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.027

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.027

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=0.00, N=1.77, M=-0.00, N=-1.70

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.17

37. 钢 柱 37 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 7.93 | -0.04 | -0.00 | -12.15 | -0.04 |
| 2 | -0.00 | 24.74 | -0.04 | -0.00 | -20.40 | -0.04 |
| 3 | -0.00 | 25.56 | -0.04 | -0.00 | -25.47 | -0.04 |
| 4 | -0.00 | 7.74 | -0.04 | -0.00 | -7.66 | -0.04 |
| 5 | -0.00 | 5.73 | -0.03 | -0.00 | -9.98 | -0.03 |
| 6 | -0.00 | 22.55 | -0.03 | -0.00 | -18.22 | -0.03 |
| 7 | -0.00 | 23.36 | -0.03 | -0.00 | -23.30 | -0.03 |
| 8 | -0.00 | 5.55 | -0.03 | -0.00 | -5.48 | -0.03 |
| 9 | -0.00 | 2.37 | -0.04 | -0.00 | -2.28 | -0.04 |
| 10 | 0.00 | -3.50 | -0.04 | 0.00 | 3.59 | -0.04 |
| 11 | -0.00 | 6.32 | -0.04 | -0.00 | -6.24 | -0.04 |
| 12 | 0.00 | 0.44 | -0.04 | 0.00 | -0.36 | -0.04 |
| 13 | -0.00 | 0.17 | -0.03 | -0.00 | -0.11 | -0.03 |
| 14 | 0.00 | -5.70 | -0.03 | 0.00 | 5.76 | -0.03 |
| 15 | -0.00 | 4.12 | -0.03 | -0.00 | -4.06 | -0.03 |
| 16 | 0.00 | -1.75 | -0.03 | 0.00 | 1.82 | -0.03 |
| 17 | -0.00 | 3.64 | -0.04 | -0.00 | -7.86 | -0.04 |
| 18 | 0.00 | 0.11 | -0.04 | 0.00 | -4.34 | -0.04 |
| 19 | -0.00 | 6.01 | -0.04 | -0.00 | -10.24 | -0.04 |
| 20 | -0.00 | 2.48 | -0.04 | 0.00 | -6.71 | -0.04 |
| 21 | -0.00 | 20.46 | -0.04 | -0.00 | -16.11 | -0.04 |
| 22 | -0.00 | 16.93 | -0.04 | -0.00 | -12.59 | -0.04 |
| 23 | -0.00 | 22.83 | -0.04 | -0.00 | -18.48 | -0.04 |
| 24 | -0.00 | 19.30 | -0.04 | -0.00 | -14.96 | -0.04 |
| 25 | -0.00 | 21.27 | -0.04 | -0.00 | -21.18 | -0.04 |
| 26 | -0.00 | 17.75 | -0.04 | -0.00 | -17.66 | -0.04 |
| 27 | -0.00 | 23.64 | -0.04 | -0.00 | -23.56 | -0.04 |
| 28 | -0.00 | 20.12 | -0.04 | -0.00 | -20.03 | -0.04 |
| 29 | -0.00 | 3.46 | -0.04 | -0.00 | -3.37 | -0.04 |
| 30 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.00 | 0.15 | -0.04 |
| 31 | -0.00 | 5.83 | -0.04 | -0.00 | -5.74 | -0.04 |
| 32 | -0.00 | 2.30 | -0.04 | -0.00 | -2.22 | -0.04 |
| 33 | -0.00 | 1.44 | -0.03 | 0.00 | -5.69 | -0.03 |
| 34 | 0.00 | -2.08 | -0.03 | 0.00 | -2.17 | -0.03 |
| 35 | -0.00 | 3.81 | -0.03 | -0.00 | -8.06 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | 0.29 | -0.03 | 0.00 | -4.54 | -0.03 |
| 37 | -0.00 | 18.26 | -0.03 | -0.00 | -13.93 | -0.03 |
| 38 | -0.00 | 14.74 | -0.03 | -0.00 | -10.41 | -0.03 |
| 39 | -0.00 | 20.63 | -0.03 | -0.00 | -16.30 | -0.03 |
| 40 | -0.00 | 17.11 | -0.03 | -0.00 | -12.78 | -0.03 |
| 41 | -0.00 | 19.07 | -0.03 | -0.00 | -19.01 | -0.03 |
| 42 | -0.00 | 15.55 | -0.03 | -0.00 | -15.49 | -0.03 |
| 43 | -0.00 | 21.45 | -0.03 | -0.00 | -21.38 | -0.03 |
| 44 | -0.00 | 17.92 | -0.03 | -0.00 | -17.86 | -0.03 |
| 45 | -0.00 | 1.26 | -0.03 | -0.00 | -1.20 | -0.03 |
| 46 | 0.00 | -2.26 | -0.03 | 0.00 | 2.33 | -0.03 |
| 47 | -0.00 | 3.63 | -0.03 | -0.00 | -3.57 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | 0.11 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| 49 | -0.00 | 1.25 | -0.04 | -0.00 | -4.19 | -0.04 |
| 50 | 0.00 | -4.62 | -0.04 | 0.00 | 1.68 | -0.04 |
| 51 | -0.00 | 5.21 | -0.04 | -0.00 | -8.14 | -0.04 |
| 52 | 0.00 | -0.67 | -0.04 | 0.00 | -2.27 | -0.04 |
| 53 | -0.00 | 13.03 | -0.04 | -0.00 | -9.96 | -0.04 |
| 54 | -0.00 | 7.16 | -0.04 | -0.00 | -4.09 | -0.04 |
| 55 | -0.00 | 16.98 | -0.04 | -0.00 | -13.91 | -0.04 |
| 56 | -0.00 | 11.11 | -0.04 | -0.00 | -8.04 | -0.04 |
| 57 | -0.00 | 13.60 | -0.04 | -0.00 | -13.51 | -0.04 |
| 58 | -0.00 | 7.73 | -0.04 | -0.00 | -7.64 | -0.04 |
| 59 | -0.00 | 17.55 | -0.04 | -0.00 | -17.47 | -0.04 |
| 60 | -0.00 | 11.67 | -0.04 | -0.00 | -11.59 | -0.04 |
| 61 | -0.00 | 1.13 | -0.04 | -0.00 | -1.04 | -0.04 |
| 62 | 0.00 | -4.74 | -0.04 | 0.00 | 4.83 | -0.04 |
| 63 | -0.00 | 5.08 | -0.04 | -0.00 | -5.00 | -0.04 |
| 64 | 0.00 | -0.79 | -0.04 | 0.00 | 0.88 | -0.04 |
| 65 | 0.00 | -0.94 | -0.03 | 0.00 | -2.01 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | -6.81 | -0.03 | 0.00 | 3.86 | -0.03 |
| 67 | -0.00 | 3.01 | -0.03 | 0.00 | -5.97 | -0.03 |
| 68 | 0.00 | -2.86 | -0.03 | 0.00 | -0.09 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | 10.83 | -0.03 | -0.00 | -7.78 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | 4.96 | -0.03 | -0.00 | -1.91 | -0.03 |
| 71 | -0.00 | 14.79 | -0.03 | -0.00 | -11.74 | -0.03 |
| 72 | -0.00 | 8.91 | -0.03 | -0.00 | -5.86 | -0.03 |
| 73 | -0.00 | 11.40 | -0.03 | -0.00 | -11.34 | -0.03 |
| 74 | -0.00 | 5.53 | -0.03 | -0.00 | -5.47 | -0.03 |
| 75 | -0.00 | 15.35 | -0.03 | -0.00 | -15.29 | -0.03 |
| 76 | -0.00 | 9.48 | -0.03 | -0.00 | -9.41 | -0.03 |
| 77 | 0.00 | -1.07 | -0.03 | -0.00 | 1.13 | -0.03 |
| 78 | 0.00 | -6.94 | -0.03 | 0.00 | 7.00 | -0.03 |
| 79 | -0.00 | 2.89 | -0.03 | -0.00 | -2.82 | -0.03 |
| 80 | 0.00 | -2.99 | -0.03 | 0.00 | 3.05 | -0.03 |
| 81 | -0.00 | 8.93 | -0.04 | -0.00 | -10.72 | -0.04 |
| 82 | -0.00 | 8.72 | -0.04 | -0.00 | -10.51 | -0.04 |
| 83 | -0.00 | 16.22 | -0.04 | -0.00 | -14.29 | -0.04 |
| 84 | -0.00 | 16.01 | -0.04 | -0.00 | -14.08 | -0.04 |
| 85 | -0.00 | 16.57 | -0.04 | -0.00 | -16.49 | -0.04 |
| 86 | -0.00 | 16.36 | -0.04 | -0.00 | -16.28 | -0.04 |
| 87 | -0.00 | 8.85 | -0.04 | -0.00 | -8.77 | -0.04 |
| 88 | -0.00 | 8.64 | -0.04 | -0.00 | -8.56 | -0.04 |
| 89 | -0.00 | 6.89 | -0.03 | -0.00 | -8.27 | -0.03 |
| 90 | -0.00 | 6.68 | -0.03 | -0.00 | -8.06 | -0.03 |
| 91 | -0.00 | 12.50 | -0.03 | -0.00 | -11.01 | -0.03 |
| 92 | -0.00 | 12.29 | -0.03 | -0.00 | -10.80 | -0.03 |
| 93 | -0.00 | 12.77 | -0.03 | -0.00 | -12.71 | -0.03 |
| 94 | -0.00 | 12.56 | -0.03 | -0.00 | -12.50 | -0.03 |
| 95 | -0.00 | 6.83 | -0.03 | -0.00 | -6.77 | -0.03 |
| 96 | -0.00 | 6.62 | -0.03 | -0.00 | -6.56 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=25.56, M=-0.00, N=-25.47

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =44.28

强度计算最大应力比 =0.148

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.09

平面内稳定计算最大应力比 =0.150

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.09

平面外稳定计算最大应力比 =0.150

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=7.93, M=-0.00, N=-12.15

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

38. 钢 柱 38 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 24.03 | 0.13 | 0.00 | -24.00 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 10.29 | 0.12 | 0.00 | -10.27 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 26.98 | 0.12 | 0.00 | -26.96 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | 7.42 | 0.12 | 0.00 | -7.39 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 21.76 | 0.10 | 0.00 | -21.75 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 8.03 | 0.10 | 0.00 | -8.01 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 24.72 | 0.10 | 0.00 | -24.70 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | 5.15 | 0.10 | 0.00 | -5.14 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | -3.58 | -1.91 | -0.00 | 3.60 | -1.91 |
| 10 | 0.00 | 1.17 | -1.05 | 0.00 | -1.14 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 1.34 | -1.32 | 0.00 | -1.32 | -1.32 |
| 12 | 0.00 | 6.07 | -0.46 | 0.00 | -6.05 | -0.46 |
| 13 | -0.00 | -5.84 | -1.94 | -0.00 | 5.86 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -1.10 | -1.08 | -0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 15 | -0.00 | -0.92 | -1.35 | -0.00 | 0.94 | -1.35 |
| 16 | 0.00 | 3.81 | -0.49 | 0.00 | -3.79 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 15.99 | -1.10 | 0.00 | -15.97 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 18.84 | -0.58 | 0.00 | -18.82 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 18.95 | -0.74 | 0.00 | -18.92 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 21.79 | -0.23 | 0.00 | -21.76 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 2.26 | -1.10 | -0.00 | -2.23 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 5.10 | -0.58 | 0.00 | -5.08 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 5.21 | -0.75 | 0.00 | -5.18 | -0.75 |
| 24 | -0.00 | 8.05 | -0.23 | 0.00 | -8.02 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | 18.95 | -1.10 | 0.00 | -18.92 | -1.10 |
| 26 | 0.00 | 21.80 | -0.58 | 0.00 | -21.77 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | 21.90 | -0.74 | 0.00 | -21.88 | -0.75 |
| 28 | 0.00 | 24.74 | -0.23 | 0.00 | -24.72 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -0.62 | -1.10 | -0.00 | 0.64 | -1.10 |
| 30 | 0.00 | 2.23 | -0.58 | 0.00 | -2.21 | -0.58 |
| 31 | 0.00 | 2.34 | -0.75 | 0.00 | -2.31 | -0.75 |
| 32 | 0.00 | 5.18 | -0.23 | 0.00 | -5.15 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 13.73 | -1.12 | 0.00 | -13.71 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 16.58 | -0.61 | 0.00 | -16.56 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 16.68 | -0.77 | 0.00 | -16.66 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 19.52 | -0.26 | 0.00 | -19.50 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | -0.01 | -1.13 | -0.00 | 0.03 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | 2.84 | -0.61 | -0.00 | -2.82 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 2.94 | -0.77 | -0.00 | -2.93 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 5.78 | -0.26 | 0.00 | -5.76 | -0.26 |
| 41 | 0.00 | 16.68 | -1.13 | 0.00 | -16.67 | -1.13 |
| 42 | 0.00 | 19.53 | -0.61 | 0.00 | -19.51 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | 19.64 | -0.77 | 0.00 | -19.62 | -0.77 |
| 44 | 0.00 | 22.48 | -0.26 | 0.00 | -22.46 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -2.88 | -1.13 | -0.00 | 2.90 | -1.13 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | -0.61 | 0.00 | 0.05 | -0.61 |
| 47 | 0.00 | 0.07 | -0.77 | 0.00 | -0.05 | -0.77 |
| 48 | 0.00 | 2.91 | -0.26 | 0.00 | -2.89 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | 6.37 | -1.91 | 0.00 | -6.35 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | 11.12 | -1.05 | 0.00 | -11.09 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 11.29 | -1.32 | 0.00 | -11.27 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | 16.03 | -0.46 | 0.00 | -16.00 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | -3.24 | -1.91 | -0.00 | 3.27 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 1.50 | -1.05 | -0.00 | -1.48 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 1.68 | -1.32 | -0.00 | -1.65 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 6.41 | -0.46 | 0.00 | -6.38 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | 8.44 | -1.91 | 0.00 | -8.42 | -1.91 |
| 58 | 0.00 | 13.19 | -1.05 | 0.00 | -13.16 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 13.36 | -1.32 | 0.00 | -13.34 | -1.33 |
| 60 | 0.00 | 18.09 | -0.46 | 0.00 | -18.07 | -0.46 |
| 61 | -0.00 | -5.25 | -1.91 | -0.00 | 5.28 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -0.51 | -1.05 | 0.00 | 0.53 | -1.05 |
| 63 | -0.00 | -0.33 | -1.32 | -0.00 | 0.36 | -1.32 |
| 64 | 0.00 | 4.40 | -0.46 | 0.00 | -4.37 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | 4.11 | -1.94 | 0.00 | -4.09 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | 8.85 | -1.08 | 0.00 | -8.84 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 9.03 | -1.35 | 0.00 | -9.01 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | 13.76 | -0.49 | 0.00 | -13.74 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -5.51 | -1.94 | -0.00 | 5.53 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -0.76 | -1.08 | -0.00 | 0.78 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | -0.59 | -1.35 | -0.00 | 0.61 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 4.14 | -0.49 | 0.00 | -4.13 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 6.18 | -1.94 | 0.00 | -6.16 | -1.94 |
| 74 | 0.00 | 10.92 | -1.08 | 0.00 | -10.90 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 11.10 | -1.35 | 0.00 | -11.08 | -1.35 |
| 76 | 0.00 | 15.83 | -0.49 | 0.00 | -15.81 | -0.49 |
| 77 | -0.00 | -7.52 | -1.94 | -0.00 | 7.54 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -2.77 | -1.08 | -0.00 | 2.79 | -1.08 |
| 79 | -0.00 | -2.60 | -1.35 | -0.00 | 2.62 | -1.35 |
| 80 | 0.00 | 2.13 | -0.49 | 0.00 | -2.12 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 15.93 | 0.12 | 0.00 | -15.91 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 16.01 | 0.12 | 0.00 | -15.99 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 9.98 | 0.12 | 0.00 | -9.95 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | 10.06 | 0.12 | 0.00 | -10.04 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 17.21 | 0.12 | 0.00 | -17.19 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 17.29 | 0.12 | 0.00 | -17.27 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 8.73 | 0.12 | 0.00 | -8.71 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 8.82 | 0.12 | 0.00 | -8.79 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 12.24 | 0.10 | 0.00 | -12.23 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 12.33 | 0.10 | 0.00 | -12.31 | 0.10 |
| 91 | 0.00 | 7.67 | 0.10 | 0.00 | -7.65 | 0.10 |
| 92 | 0.00 | 7.75 | 0.10 | 0.00 | -7.73 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 13.23 | 0.10 | 0.00 | -13.21 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | 13.31 | 0.10 | 0.00 | -13.29 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | 6.71 | 0.10 | 0.00 | -6.69 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | 6.79 | 0.10 | 0.00 | -6.77 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=26.98, M=0.00, N=-26.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.35

强度计算最大应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.043

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.045

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=24.03, M=0.00, N=-24.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

39. 钢 柱 39 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.67 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.61 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 2.88 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.64, M=0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

40. 钢 柱 40 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.15 | 0.12 | -0.00 | -2.13 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 1.51 | 0.12 | -0.00 | -1.49 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 8.51 | 0.12 | -0.00 | -8.49 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -6.27 | 0.12 | -0.00 | 6.29 | 0.13 |
| 5 | -0.00 | 2.00 | 0.10 | -0.00 | -1.98 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 1.36 | 0.09 | -0.00 | -1.35 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 8.36 | 0.09 | -0.00 | -8.35 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -6.42 | 0.09 | -0.00 | 6.44 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.00 | 0.02 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -4.05 | 0.13 | 0.00 | 4.08 | 0.12 |
| 11 | -0.00 | 2.68 | 0.12 | -0.00 | -2.66 | 0.13 |
| 12 | 0.00 | -1.37 | 0.13 | 0.00 | 1.39 | 0.12 |
| 13 | -0.00 | -0.15 | 0.09 | -0.00 | 0.17 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -4.20 | 0.10 | 0.00 | 4.22 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | 2.53 | 0.09 | -0.00 | -2.51 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -1.52 | 0.10 | 0.00 | 1.54 | 0.09 |
| 17 | -0.00 | 1.76 | 0.12 | -0.00 | -1.74 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -0.67 | 0.13 | 0.00 | 0.69 | 0.12 |
| 19 | -0.00 | 3.37 | 0.12 | -0.00 | -3.34 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | 0.94 | 0.13 | 0.00 | -0.91 | 0.12 |
| 21 | -0.00 | 1.13 | 0.12 | -0.00 | -1.10 | 0.13 |
| 22 | 0.00 | -1.31 | 0.13 | 0.00 | 1.33 | 0.12 |
| 23 | -0.00 | 2.73 | 0.12 | -0.00 | -2.71 | 0.13 |
| 24 | 0.00 | 0.30 | 0.13 | 0.00 | -0.28 | 0.12 |
| 25 | -0.00 | 8.13 | 0.12 | -0.00 | -8.10 | 0.13 |
| 26 | 0.00 | 5.69 | 0.13 | 0.00 | -5.67 | 0.12 |
| 27 | -0.00 | 9.73 | 0.12 | -0.00 | -9.71 | 0.13 |
| 28 | 0.00 | 7.30 | 0.13 | 0.00 | -7.28 | 0.12 |
| 29 | -0.00 | -6.66 | 0.12 | -0.00 | 6.68 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -9.09 | 0.13 | 0.00 | 9.11 | 0.12 |
| 31 | -0.00 | -5.05 | 0.12 | -0.00 | 5.07 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -7.48 | 0.13 | 0.00 | 7.50 | 0.12 |
| 33 | -0.00 | 1.61 | 0.09 | -0.00 | -1.59 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -0.82 | 0.10 | 0.00 | 0.84 | 0.09 |
| 35 | -0.00 | 3.22 | 0.09 | -0.00 | -3.20 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | 0.79 | 0.10 | 0.00 | -0.77 | 0.09 |
| 37 | -0.00 | 0.98 | 0.09 | -0.00 | -0.96 | 0.10 |
| 38 | 0.00 | -1.46 | 0.10 | 0.00 | 1.48 | 0.09 |
| 39 | -0.00 | 2.58 | 0.09 | -0.00 | -2.56 | 0.10 |
| 40 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | -0.13 | 0.09 |
| 41 | -0.00 | 7.98 | 0.09 | -0.00 | -7.96 | 0.10 |
| 42 | 0.00 | 5.54 | 0.10 | 0.00 | -5.52 | 0.09 |
| 43 | -0.00 | 9.58 | 0.09 | -0.00 | -9.56 | 0.10 |
| 44 | 0.00 | 7.15 | 0.10 | 0.00 | -7.13 | 0.09 |
| 45 | -0.00 | -6.80 | 0.09 | -0.00 | 6.82 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -9.24 | 0.10 | 0.00 | 9.26 | 0.09 |
| 47 | -0.00 | -5.20 | 0.09 | -0.00 | 5.22 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -7.63 | 0.10 | 0.00 | 7.65 | 0.09 |
| 49 | -0.00 | 1.05 | 0.12 | -0.00 | -1.03 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -3.00 | 0.13 | 0.00 | 3.03 | 0.12 |
| 51 | -0.00 | 3.73 | 0.12 | -0.00 | -3.71 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.34 | 0.12 |
| 53 | -0.00 | 0.61 | 0.12 | -0.00 | -0.58 | 0.13 |
| 54 | 0.00 | -3.45 | 0.13 | 0.00 | 3.47 | 0.12 |
| 55 | -0.00 | 3.29 | 0.12 | -0.00 | -3.26 | 0.13 |
| 56 | 0.00 | -0.76 | 0.13 | 0.00 | 0.79 | 0.12 |
| 57 | -0.00 | 5.51 | 0.12 | -0.00 | -5.48 | 0.13 |
| 58 | 0.00 | 1.45 | 0.13 | 0.00 | -1.43 | 0.12 |
| 59 | -0.00 | 8.19 | 0.12 | -0.00 | -8.16 | 0.13 |
| 60 | 0.00 | 4.14 | 0.13 | 0.00 | -4.11 | 0.12 |
| 61 | -0.00 | -4.84 | 0.12 | -0.00 | 4.86 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -8.89 | 0.13 | 0.00 | 8.92 | 0.12 |
| 63 | -0.00 | -2.16 | 0.12 | -0.00 | 2.19 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -6.21 | 0.13 | 0.00 | 6.23 | 0.12 |
| 65 | -0.00 | 0.90 | 0.09 | -0.00 | -0.88 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -3.15 | 0.10 | 0.00 | 3.17 | 0.09 |
| 67 | -0.00 | 3.58 | 0.09 | -0.00 | -3.56 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -0.47 | 0.10 | 0.00 | 0.49 | 0.09 |
| 69 | -0.00 | 0.46 | 0.09 | -0.00 | -0.44 | 0.10 |
| 70 | 0.00 | -3.60 | 0.10 | 0.00 | 3.62 | 0.09 |
| 71 | -0.00 | 3.14 | 0.09 | -0.00 | -3.12 | 0.10 |
| 72 | 0.00 | -0.91 | 0.10 | 0.00 | 0.93 | 0.09 |
| 73 | -0.00 | 5.36 | 0.09 | -0.00 | -5.34 | 0.10 |
| 74 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | -1.28 | 0.09 |
| 75 | -0.00 | 8.04 | 0.09 | -0.00 | -8.02 | 0.10 |
| 76 | 0.00 | 3.99 | 0.10 | 0.00 | -3.97 | 0.09 |
| 77 | -0.00 | -4.99 | 0.09 | -0.00 | 5.01 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -9.04 | 0.10 | 0.00 | 9.06 | 0.09 |
| 79 | -0.00 | -2.31 | 0.09 | -0.00 | 2.33 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -6.36 | 0.10 | 0.00 | 6.38 | 0.09 |
| 81 | -0.00 | 1.26 | 0.12 | -0.00 | -1.23 | 0.13 |
| 82 | -0.00 | 1.34 | 0.12 | 0.00 | -1.32 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 0.98 | 0.12 | -0.00 | -0.96 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | 1.07 | 0.12 | -0.00 | -1.04 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 4.01 | 0.12 | -0.00 | -3.99 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 4.10 | 0.12 | 0.00 | -4.08 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -2.39 | 0.12 | -0.00 | 2.42 | 0.13 |
| 88 | -0.00 | -2.30 | 0.12 | -0.00 | 2.33 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 0.96 | 0.09 | -0.00 | -0.94 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 1.04 | 0.10 | 0.00 | -1.02 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 0.74 | 0.09 | -0.00 | -0.73 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 0.83 | 0.10 | 0.00 | -0.81 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 3.08 | 0.09 | -0.00 | -3.06 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 3.16 | 0.10 | 0.00 | -3.15 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -1.85 | 0.09 | -0.00 | 1.87 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -1.76 | 0.10 | 0.00 | 1.78 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=-0.00, N=9.73, M=-0.00, N=-9.71

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.18

强度计算最大应力比 =0.017

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.62

平面内稳定计算最大应力比 =0.015

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.62

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.15, M=-0.00, N=-2.13

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

41. 钢 柱 41 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 1.51 | -0.12 | 0.00 | -1.49 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | 2.15 | -0.12 | 0.00 | -2.13 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 8.51 | -0.12 | 0.00 | -8.49 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -6.27 | -0.12 | 0.00 | 6.29 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | 1.36 | -0.09 | 0.00 | -1.35 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | 2.00 | -0.10 | 0.00 | -1.98 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 8.36 | -0.09 | 0.00 | -8.35 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -6.42 | -0.09 | 0.00 | 6.44 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -4.05 | -0.13 | -0.00 | 4.07 | -0.12 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.02 | -0.13 |
| 11 | -0.00 | -1.37 | -0.13 | -0.00 | 1.40 | -0.12 |
| 12 | 0.00 | 2.69 | -0.12 | 0.00 | -2.66 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -4.20 | -0.10 | -0.00 | 4.22 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | 0.16 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -1.52 | -0.10 | -0.00 | 1.54 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | 2.54 | -0.09 | 0.00 | -2.52 | -0.10 |
| 17 | -0.00 | -1.31 | -0.13 | -0.00 | 1.33 | -0.12 |
| 18 | 0.00 | 1.13 | -0.12 | 0.00 | -1.10 | -0.13 |
| 19 | -0.00 | 0.30 | -0.13 | -0.00 | -0.28 | -0.12 |
| 20 | 0.00 | 2.74 | -0.12 | 0.00 | -2.71 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -0.67 | -0.13 | -0.00 | 0.69 | -0.12 |
| 22 | 0.00 | 1.76 | -0.12 | 0.00 | -1.74 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | 0.94 | -0.13 | -0.00 | -0.91 | -0.12 |
| 24 | 0.00 | 3.37 | -0.12 | 0.00 | -3.35 | -0.13 |
| 25 | -0.00 | 5.69 | -0.13 | -0.00 | -5.67 | -0.12 |
| 26 | 0.00 | 8.13 | -0.12 | 0.00 | -8.10 | -0.13 |
| 27 | -0.00 | 7.30 | -0.13 | -0.00 | -7.28 | -0.12 |
| 28 | 0.00 | 9.74 | -0.12 | 0.00 | -9.71 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -9.09 | -0.13 | -0.00 | 9.11 | -0.12 |
| 30 | 0.00 | -6.65 | -0.12 | 0.00 | 6.68 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -7.48 | -0.13 | -0.00 | 7.50 | -0.12 |
| 32 | 0.00 | -5.04 | -0.12 | 0.00 | 5.07 | -0.13 |
| 33 | -0.00 | -1.45 | -0.10 | -0.00 | 1.47 | -0.09 |
| 34 | 0.00 | 0.98 | -0.09 | 0.00 | -0.96 | -0.10 |
| 35 | -0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.00 | -0.13 | -0.09 |
| 36 | 0.00 | 2.59 | -0.09 | 0.00 | -2.57 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -0.82 | -0.10 | -0.00 | 0.84 | -0.09 |
| 38 | 0.00 | 1.61 | -0.09 | 0.00 | -1.59 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | 0.79 | -0.10 | -0.00 | -0.77 | -0.09 |
| 40 | 0.00 | 3.23 | -0.09 | 0.00 | -3.21 | -0.10 |
| 41 | -0.00 | 5.54 | -0.10 | -0.00 | -5.53 | -0.09 |
| 42 | 0.00 | 7.98 | -0.09 | 0.00 | -7.96 | -0.10 |
| 43 | -0.00 | 7.15 | -0.10 | -0.00 | -7.13 | -0.09 |
| 44 | 0.00 | 9.59 | -0.09 | 0.00 | -9.57 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -9.24 | -0.10 | -0.00 | 9.25 | -0.09 |
| 46 | 0.00 | -6.80 | -0.09 | 0.00 | 6.82 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -7.63 | -0.10 | -0.00 | 7.65 | -0.09 |
| 48 | 0.00 | -5.19 | -0.09 | 0.00 | 5.21 | -0.10 |
| 49 | -0.00 | -3.44 | -0.13 | -0.00 | 3.47 | -0.12 |
| 50 | 0.00 | 0.61 | -0.12 | 0.00 | -0.58 | -0.13 |
| 51 | -0.00 | -0.77 | -0.13 | -0.00 | 0.79 | -0.12 |
| 52 | 0.00 | 3.30 | -0.12 | 0.00 | -3.27 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -3.00 | -0.13 | -0.00 | 3.02 | -0.12 |
| 54 | 0.00 | 1.06 | -0.12 | 0.00 | -1.03 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -0.32 | -0.13 | -0.00 | 0.35 | -0.12 |
| 56 | 0.00 | 3.74 | -0.12 | 0.00 | -3.72 | -0.13 |
| 57 | -0.00 | 1.46 | -0.13 | -0.00 | -1.43 | -0.12 |
| 58 | 0.00 | 5.51 | -0.12 | 0.00 | -5.48 | -0.13 |
| 59 | -0.00 | 4.13 | -0.13 | -0.00 | -4.11 | -0.12 |
| 60 | 0.00 | 8.20 | -0.12 | 0.00 | -8.17 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -8.89 | -0.13 | -0.00 | 8.92 | -0.12 |
| 62 | 0.00 | -4.84 | -0.12 | 0.00 | 4.86 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -6.21 | -0.13 | -0.00 | 6.24 | -0.12 |
| 64 | 0.00 | -2.15 | -0.12 | 0.00 | 2.18 | -0.13 |
| 65 | -0.00 | -3.59 | -0.10 | -0.00 | 3.61 | -0.09 |
| 66 | 0.00 | 0.46 | -0.09 | 0.00 | -0.44 | -0.10 |
| 67 | -0.00 | -0.92 | -0.10 | -0.00 | 0.93 | -0.09 |
| 68 | 0.00 | 3.15 | -0.09 | 0.00 | -3.13 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -3.15 | -0.10 | -0.00 | 3.17 | -0.09 |
| 70 | 0.00 | 0.91 | -0.09 | 0.00 | -0.89 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -0.47 | -0.10 | -0.00 | 0.49 | -0.09 |
| 72 | 0.00 | 3.59 | -0.09 | 0.00 | -3.57 | -0.10 |
| 73 | -0.00 | 1.31 | -0.10 | -0.00 | -1.29 | -0.09 |
| 74 | 0.00 | 5.36 | -0.09 | 0.00 | -5.34 | -0.10 |
| 75 | -0.00 | 3.98 | -0.10 | -0.00 | -3.96 | -0.09 |
| 76 | 0.00 | 8.05 | -0.09 | 0.00 | -8.03 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -9.04 | -0.10 | -0.00 | 9.06 | -0.09 |
| 78 | 0.00 | -4.99 | -0.09 | 0.00 | 5.01 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -6.36 | -0.10 | -0.00 | 6.38 | -0.09 |
| 80 | 0.00 | -2.30 | -0.09 | 0.00 | 2.32 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | 1.07 | -0.12 | 0.00 | -1.04 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 0.98 | -0.12 | 0.00 | -0.96 | -0.13 |
| 83 | 0.00 | 1.34 | -0.12 | -0.00 | -1.32 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 1.26 | -0.12 | 0.00 | -1.23 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 4.10 | -0.12 | -0.00 | -4.08 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 4.01 | -0.12 | 0.00 | -3.99 | -0.13 |
| 87 | 0.00 | -2.30 | -0.12 | 0.00 | 2.33 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | -2.39 | -0.12 | 0.00 | 2.42 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | 0.83 | -0.10 | -0.00 | -0.81 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 0.74 | -0.09 | 0.00 | -0.73 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 1.04 | -0.10 | -0.00 | -1.02 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 0.96 | -0.09 | 0.00 | -0.94 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 3.16 | -0.10 | -0.00 | -3.14 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 3.08 | -0.09 | 0.00 | -3.06 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -1.76 | -0.10 | -0.00 | 1.78 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -1.85 | -0.09 | 0.00 | 1.87 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=0.00, N=9.74, M=0.00, N=-9.71

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =5.18

强度计算最大应力比 =0.017

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.015

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=1.51, M=0.00, N=-1.49

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

42. 钢 柱 42 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.29 | -0.12 | -0.00 | -10.27 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 24.03 | -0.13 | -0.00 | -24.00 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 26.98 | -0.12 | -0.00 | -26.96 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | 7.42 | -0.12 | -0.00 | -7.39 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 8.03 | -0.10 | -0.00 | -8.01 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 21.76 | -0.10 | -0.00 | -21.75 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 24.72 | -0.10 | -0.00 | -24.70 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | 5.15 | -0.10 | -0.00 | -5.14 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | 1.17 | 1.05 | -0.00 | -1.14 | 1.05 |
| 10 | 0.00 | -3.57 | 1.91 | 0.00 | 3.60 | 1.91 |
| 11 | -0.00 | 6.07 | 0.46 | -0.00 | -6.05 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 1.35 | 1.32 | -0.00 | -1.32 | 1.32 |
| 13 | 0.00 | -1.10 | 1.08 | 0.00 | 1.11 | 1.08 |
| 14 | 0.00 | -5.84 | 1.94 | 0.00 | 5.86 | 1.94 |
| 15 | -0.00 | 3.81 | 0.49 | -0.00 | -3.79 | 0.49 |
| 16 | 0.00 | -0.91 | 1.35 | 0.00 | 0.93 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 5.11 | 0.58 | -0.00 | -5.08 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 2.26 | 1.10 | 0.00 | -2.24 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 8.05 | 0.23 | -0.00 | -8.02 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 5.21 | 0.75 | -0.00 | -5.19 | 0.75 |
| 21 | -0.00 | 18.84 | 0.58 | -0.00 | -18.82 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 16.00 | 1.10 | -0.00 | -15.97 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 21.78 | 0.23 | -0.00 | -21.76 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 18.95 | 0.74 | -0.00 | -18.93 | 0.75 |
| 25 | -0.00 | 21.80 | 0.58 | -0.00 | -21.77 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | 18.95 | 1.10 | -0.00 | -18.93 | 1.10 |
| 27 | -0.00 | 24.74 | 0.23 | -0.00 | -24.71 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | 21.91 | 0.74 | -0.00 | -21.88 | 0.75 |
| 29 | -0.00 | 2.23 | 0.58 | -0.00 | -2.21 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -0.61 | 1.10 | 0.00 | 0.64 | 1.10 |
| 31 | -0.00 | 5.17 | 0.23 | -0.00 | -5.15 | 0.23 |
| 32 | -0.00 | 2.34 | 0.75 | -0.00 | -2.32 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 2.84 | 0.61 | 0.00 | -2.82 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | -0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.02 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | 5.78 | 0.26 | -0.00 | -5.76 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | 2.95 | 0.77 | 0.00 | -2.93 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 16.58 | 0.61 | -0.00 | -16.56 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 13.73 | 1.12 | -0.00 | -13.71 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 19.52 | 0.26 | -0.00 | -19.50 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 16.69 | 0.77 | -0.00 | -16.67 | 0.77 |
| 41 | -0.00 | 19.53 | 0.61 | -0.00 | -19.51 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | 16.69 | 1.13 | -0.00 | -16.67 | 1.13 |
| 43 | -0.00 | 22.47 | 0.26 | -0.00 | -22.46 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | 19.64 | 0.77 | -0.00 | -19.62 | 0.77 |
| 45 | -0.00 | -0.03 | 0.61 | -0.00 | 0.05 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -2.88 | 1.13 | 0.00 | 2.90 | 1.13 |
| 47 | -0.00 | 2.91 | 0.26 | -0.00 | -2.89 | 0.26 |
| 48 | -0.00 | 0.08 | 0.77 | -0.00 | -0.06 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 1.50 | 1.05 | 0.00 | -1.48 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | -3.24 | 1.91 | 0.00 | 3.26 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 6.41 | 0.46 | -0.00 | -6.38 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 1.69 | 1.32 | 0.00 | -1.66 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | 11.12 | 1.05 | -0.00 | -11.10 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 6.38 | 1.91 | -0.00 | -6.35 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | 16.02 | 0.46 | -0.00 | -16.00 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 11.30 | 1.32 | -0.00 | -11.28 | 1.33 |
| 57 | -0.00 | 13.19 | 1.05 | -0.00 | -13.16 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | 8.45 | 1.91 | -0.00 | -8.42 | 1.91 |
| 59 | -0.00 | 18.09 | 0.46 | -0.00 | -18.07 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 13.37 | 1.32 | -0.00 | -13.34 | 1.33 |
| 61 | 0.00 | -0.51 | 1.05 | -0.00 | 0.53 | 1.05 |
| 62 | 0.00 | -5.25 | 1.91 | 0.00 | 5.27 | 1.91 |
| 63 | -0.00 | 4.40 | 0.46 | -0.00 | -4.37 | 0.46 |
| 64 | 0.00 | -0.33 | 1.32 | 0.00 | 0.35 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | -0.76 | 1.08 | 0.00 | 0.78 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -5.50 | 1.94 | 0.00 | 5.52 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 4.14 | 0.49 | -0.00 | -4.12 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | -0.58 | 1.35 | 0.00 | 0.60 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | 8.86 | 1.08 | -0.00 | -8.84 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | 4.11 | 1.94 | -0.00 | -4.10 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | 13.76 | 0.49 | -0.00 | -13.74 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 9.04 | 1.35 | -0.00 | -9.02 | 1.35 |
| 73 | -0.00 | 10.92 | 1.08 | -0.00 | -10.91 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 6.18 | 1.94 | -0.00 | -6.16 | 1.94 |
| 75 | -0.00 | 15.83 | 0.49 | -0.00 | -15.81 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 11.11 | 1.35 | -0.00 | -11.09 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -2.77 | 1.08 | 0.00 | 2.79 | 1.08 |
| 78 | 0.00 | -7.51 | 1.94 | 0.00 | 7.53 | 1.94 |
| 79 | -0.00 | 2.13 | 0.49 | -0.00 | -2.11 | 0.49 |
| 80 | 0.00 | -2.59 | 1.35 | 0.00 | 2.61 | 1.35 |
| 81 | -0.00 | 10.06 | -0.12 | -0.00 | -10.04 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 9.98 | -0.12 | -0.00 | -9.95 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 16.01 | -0.12 | -0.00 | -15.99 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 15.93 | -0.12 | -0.00 | -15.91 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 17.30 | -0.12 | -0.00 | -17.27 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 17.21 | -0.12 | -0.00 | -17.19 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 8.82 | -0.12 | -0.00 | -8.79 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 8.73 | -0.12 | -0.00 | -8.71 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | 7.75 | -0.10 | -0.00 | -7.73 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | 7.67 | -0.10 | -0.00 | -7.65 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 12.33 | -0.10 | -0.00 | -12.31 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | 12.24 | -0.10 | -0.00 | -12.23 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | 13.31 | -0.10 | -0.00 | -13.29 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | 13.23 | -0.10 | -0.00 | -13.21 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | 6.79 | -0.10 | -0.00 | -6.77 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | 6.71 | -0.10 | -0.00 | -6.69 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=26.98, M=-0.00, N=-26.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.35

强度计算最大应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.043

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.045

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=10.29, M=-0.00, N=-10.27

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

43. 钢 柱 43 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.61 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.42 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

44. 钢 柱 44 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 18.33 | 0.12 | 0.00 | -18.31 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 15.99 | 0.12 | -0.00 | -15.96 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 26.98 | 0.12 | -0.00 | -26.96 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 7.42 | 0.12 | -0.00 | -7.39 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 16.07 | 0.10 | 0.00 | -16.05 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 13.72 | 0.09 | -0.00 | -13.71 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 24.72 | 0.10 | -0.00 | -24.70 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | 5.15 | 0.10 | -0.00 | -5.14 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -3.98 | -1.91 | 0.00 | 4.00 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.93 | -1.05 | 0.00 | -0.91 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 1.06 | -1.32 | 0.00 | -1.03 | -1.32 |
| 12 | -0.00 | 5.96 | -0.46 | -0.00 | -5.93 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | -6.24 | -1.94 | 0.00 | 6.26 | -1.94 |
| 14 | 0.00 | -1.33 | -1.08 | 0.00 | 1.35 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -1.20 | -1.35 | 0.00 | 1.22 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | 3.69 | -0.49 | -0.00 | -3.67 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 10.06 | -1.10 | 0.00 | -10.03 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 13.00 | -0.58 | 0.00 | -12.98 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 13.08 | -0.75 | 0.00 | -13.06 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 16.02 | -0.23 | 0.00 | -15.99 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 7.71 | -1.10 | -0.00 | -7.69 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 10.66 | -0.58 | -0.00 | -10.63 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 10.74 | -0.75 | -0.00 | -10.71 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | 13.68 | -0.23 | -0.00 | -13.65 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 18.71 | -1.10 | -0.00 | -18.69 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 21.65 | -0.58 | -0.00 | -21.63 | -0.58 |
| 27 | -0.00 | 21.73 | -0.75 | -0.00 | -21.71 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | 24.67 | -0.23 | -0.00 | -24.65 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -0.85 | -1.10 | -0.00 | 0.88 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | 2.09 | -0.58 | -0.00 | -2.07 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | 2.17 | -0.75 | -0.00 | -2.14 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | 5.11 | -0.23 | -0.00 | -5.08 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 7.79 | -1.13 | 0.00 | -7.77 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 10.74 | -0.61 | 0.00 | -10.72 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 10.82 | -0.77 | 0.00 | -10.80 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 13.76 | -0.26 | 0.00 | -13.74 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 5.45 | -1.13 | -0.00 | -5.43 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | 8.40 | -0.61 | -0.00 | -8.38 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 8.47 | -0.77 | -0.00 | -8.45 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 11.41 | -0.26 | -0.00 | -11.39 | -0.26 |
| 41 | -0.00 | 16.45 | -1.13 | -0.00 | -16.43 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 19.39 | -0.61 | -0.00 | -19.37 | -0.61 |
| 43 | -0.00 | 19.47 | -0.77 | -0.00 | -19.45 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | 22.41 | -0.26 | -0.00 | -22.39 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -3.12 | -1.13 | -0.00 | 3.14 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -0.17 | -0.61 | -0.00 | 0.19 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -0.10 | -0.77 | -0.00 | 0.12 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | 2.84 | -0.26 | -0.00 | -2.82 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | 1.99 | -1.91 | 0.00 | -1.96 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | 6.89 | -1.05 | 0.00 | -6.87 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 7.02 | -1.32 | 0.00 | -7.00 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | 11.92 | -0.46 | 0.00 | -11.90 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | 0.35 | -1.91 | -0.00 | -0.32 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 5.25 | -1.05 | -0.00 | -5.23 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 5.38 | -1.33 | -0.00 | -5.36 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 10.28 | -0.46 | -0.00 | -10.26 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 8.04 | -1.91 | 0.00 | -8.02 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 12.95 | -1.05 | -0.00 | -12.93 | -1.05 |
| 59 | -0.00 | 13.08 | -1.32 | -0.00 | -13.06 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 17.98 | -0.46 | -0.00 | -17.95 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -5.65 | -1.91 | 0.00 | 5.68 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -0.74 | -1.05 | -0.00 | 0.77 | -1.05 |
| 63 | -0.00 | -0.62 | -1.32 | -0.00 | 0.64 | -1.32 |
| 64 | -0.00 | 4.28 | -0.46 | -0.00 | -4.26 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -0.28 | -1.94 | 0.00 | 0.30 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | 4.63 | -1.08 | 0.00 | -4.61 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 4.76 | -1.35 | 0.00 | -4.74 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | 9.66 | -0.49 | 0.00 | -9.64 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -1.92 | -1.94 | -0.00 | 1.94 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | 2.99 | -1.08 | -0.00 | -2.97 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 3.12 | -1.35 | -0.00 | -3.10 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 8.02 | -0.49 | -0.00 | -8.00 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 5.78 | -1.94 | 0.00 | -5.76 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 10.69 | -1.08 | -0.00 | -10.67 | -1.08 |
| 75 | -0.00 | 10.82 | -1.35 | 0.00 | -10.80 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 15.71 | -0.49 | -0.00 | -15.70 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -7.92 | -1.94 | 0.00 | 7.94 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -3.01 | -1.08 | -0.00 | 3.03 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -2.88 | -1.35 | -0.00 | 2.90 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | 2.02 | -0.49 | -0.00 | -2.00 | -0.49 |
| 81 | -0.00 | 13.51 | 0.12 | 0.00 | -13.49 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | 13.49 | 0.12 | 0.00 | -13.47 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 12.50 | 0.12 | -0.00 | -12.47 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 12.48 | 0.12 | -0.00 | -12.45 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 17.26 | 0.12 | -0.00 | -17.24 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 17.24 | 0.12 | -0.00 | -17.22 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 8.79 | 0.12 | -0.00 | -8.76 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 8.76 | 0.12 | -0.00 | -8.74 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 10.40 | 0.10 | 0.00 | -10.38 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 10.38 | 0.10 | 0.00 | -10.36 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 9.62 | 0.10 | -0.00 | -9.60 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 9.60 | 0.10 | -0.00 | -9.58 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 13.28 | 0.10 | -0.00 | -13.26 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 13.26 | 0.10 | -0.00 | -13.24 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 6.76 | 0.10 | -0.00 | -6.74 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 6.74 | 0.10 | -0.00 | -6.72 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=26.98, M=-0.00, N=-26.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.35

强度计算最大应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.043

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.045

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=18.33, M=0.00, N=-18.31

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

45. 钢 柱 45 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

46. 钢 柱 46 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 1.89 | 0.04 | 0.00 | 0.62 | 0.04 |
| 2 | -0.00 | -1.36 | 0.04 | 0.00 | -0.98 | 0.04 |
| 3 | -0.00 | 6.97 | 0.04 | 0.00 | -6.89 | 0.04 |
| 4 | -0.00 | -4.85 | 0.04 | 0.00 | 4.94 | 0.04 |
| 5 | -0.00 | 1.75 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | 0.03 |
| 6 | -0.00 | -1.50 | 0.03 | -0.00 | -0.86 | 0.03 |
| 7 | -0.00 | 6.83 | 0.03 | 0.00 | -6.77 | 0.03 |
| 8 | -0.00 | -4.99 | 0.03 | 0.00 | 5.06 | 0.03 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.04 | -0.00 | 0.33 | 0.04 |
| 10 | -0.00 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | -0.38 | 0.04 |
| 11 | -0.00 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | -0.12 | 0.04 |
| 12 | -0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.00 | -0.84 | 0.04 |
| 13 | 0.00 | -0.39 | 0.03 | -0.00 | 0.45 | 0.03 |
| 14 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | -0.00 | -0.26 | 0.03 |
| 15 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 16 | -0.00 | 0.78 | 0.03 | -0.00 | -0.71 | 0.03 |
| 17 | 0.00 | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 1.13 | 0.04 |
| 18 | 0.00 | 1.80 | 0.04 | 0.00 | 0.71 | 0.04 |
| 19 | 0.00 | 1.64 | 0.04 | 0.00 | 0.87 | 0.04 |
| 20 | -0.00 | 2.07 | 0.04 | 0.00 | 0.43 | 0.04 |
| 21 | -0.00 | -1.87 | 0.04 | -0.00 | -0.47 | 0.04 |
| 22 | -0.00 | -1.45 | 0.04 | -0.00 | -0.90 | 0.04 |
| 23 | -0.00 | -1.61 | 0.04 | -0.00 | -0.74 | 0.04 |
| 24 | -0.00 | -1.17 | 0.04 | -0.00 | -1.17 | 0.04 |
| 25 | -0.00 | 6.46 | 0.04 | 0.00 | -6.37 | 0.04 |
| 26 | -0.00 | 6.89 | 0.04 | 0.00 | -6.80 | 0.04 |
| 27 | -0.00 | 6.73 | 0.04 | 0.00 | -6.64 | 0.04 |
| 28 | -0.00 | 7.16 | 0.04 | 0.00 | -7.07 | 0.04 |
| 29 | -0.00 | -5.37 | 0.04 | 0.00 | 5.45 | 0.04 |
| 30 | -0.00 | -4.94 | 0.04 | 0.00 | 5.02 | 0.04 |
| 31 | -0.00 | -5.10 | 0.04 | 0.00 | 5.18 | 0.04 |
| 32 | -0.00 | -4.67 | 0.04 | 0.00 | 4.75 | 0.04 |
| 33 | 0.00 | 1.23 | 0.03 | 0.00 | 1.26 | 0.03 |
| 34 | 0.00 | 1.66 | 0.03 | 0.00 | 0.83 | 0.03 |
| 35 | 0.00 | 1.50 | 0.03 | 0.00 | 0.99 | 0.03 |
| 36 | 0.00 | 1.93 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | -2.02 | 0.03 | -0.00 | -0.35 | 0.03 |
| 38 | -0.00 | -1.59 | 0.03 | -0.00 | -0.77 | 0.03 |
| 39 | -0.00 | -1.75 | 0.03 | -0.00 | -0.61 | 0.03 |
| 40 | -0.00 | -1.32 | 0.03 | -0.00 | -1.05 | 0.03 |
| 41 | -0.00 | 6.32 | 0.03 | 0.00 | -6.25 | 0.03 |
| 42 | -0.00 | 6.75 | 0.03 | 0.00 | -6.68 | 0.03 |
| 43 | -0.00 | 6.59 | 0.03 | 0.00 | -6.52 | 0.03 |
| 44 | -0.00 | 7.02 | 0.03 | 0.00 | -6.95 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | -5.51 | 0.03 | 0.00 | 5.57 | 0.03 |
| 46 | -0.00 | -5.08 | 0.03 | 0.00 | 5.15 | 0.03 |
| 47 | -0.00 | -5.24 | 0.03 | 0.00 | 5.31 | 0.03 |
| 48 | -0.00 | -4.81 | 0.03 | 0.00 | 4.87 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | 0.65 | 0.04 | 0.00 | 1.13 | 0.04 |
| 50 | 0.00 | 1.36 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 0.04 |
| 51 | 0.00 | 1.10 | 0.04 | 0.00 | 0.69 | 0.04 |
| 52 | -0.00 | 1.81 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.04 |
| 53 | -0.00 | -1.63 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 54 | -0.00 | -0.91 | 0.04 | -0.00 | -0.70 | 0.04 |
| 55 | -0.00 | -1.18 | 0.04 | -0.00 | -0.43 | 0.04 |
| 56 | -0.00 | -0.46 | 0.04 | -0.00 | -1.15 | 0.04 |
| 57 | 0.00 | 4.21 | 0.04 | 0.00 | -4.12 | 0.04 |
| 58 | -0.00 | 4.92 | 0.04 | 0.00 | -4.84 | 0.04 |
| 59 | -0.00 | 4.65 | 0.04 | 0.00 | -4.57 | 0.04 |
| 60 | -0.00 | 5.37 | 0.04 | 0.00 | -5.29 | 0.04 |
| 61 | -0.00 | -4.07 | 0.04 | 0.00 | 4.16 | 0.04 |
| 62 | -0.00 | -3.36 | 0.04 | 0.00 | 3.44 | 0.04 |
| 63 | -0.00 | -3.63 | 0.04 | 0.00 | 3.71 | 0.04 |
| 64 | -0.00 | -2.91 | 0.04 | 0.00 | 2.99 | 0.04 |
| 65 | 0.00 | 0.51 | 0.03 | 0.00 | 1.26 | 0.03 |
| 66 | 0.00 | 1.22 | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 0.03 |
| 67 | 0.00 | 0.95 | 0.03 | 0.00 | 0.81 | 0.03 |
| 68 | -0.00 | 1.67 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
| 69 | -0.00 | -1.77 | 0.03 | -0.00 | 0.13 | 0.03 |
| 70 | -0.00 | -1.05 | 0.03 | -0.00 | -0.58 | 0.03 |
| 71 | -0.00 | -1.32 | 0.03 | -0.00 | -0.31 | 0.03 |
| 72 | -0.00 | -0.60 | 0.03 | -0.00 | -1.03 | 0.03 |
| 73 | 0.00 | 4.06 | 0.03 | 0.00 | -4.00 | 0.03 |
| 74 | -0.00 | 4.78 | 0.03 | 0.00 | -4.72 | 0.03 |
| 75 | -0.00 | 4.51 | 0.03 | 0.00 | -4.45 | 0.03 |
| 76 | -0.00 | 5.23 | 0.03 | 0.00 | -5.17 | 0.03 |
| 77 | 0.00 | -4.21 | 0.03 | 0.00 | 4.28 | 0.03 |
| 78 | -0.00 | -3.50 | 0.03 | 0.00 | 3.56 | 0.03 |
| 79 | -0.00 | -3.77 | 0.03 | 0.00 | 3.83 | 0.03 |
| 80 | -0.00 | -3.05 | 0.03 | 0.00 | 3.11 | 0.03 |
| 81 | -0.00 | 1.04 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.04 |
| 82 | -0.00 | 1.29 | 0.04 | 0.00 | -0.15 | 0.04 |
| 83 | -0.00 | -0.36 | 0.04 | 0.00 | -0.60 | 0.04 |
| 84 | -0.00 | -0.12 | 0.04 | 0.00 | -0.85 | 0.04 |
| 85 | -0.00 | 3.25 | 0.04 | 0.00 | -3.16 | 0.04 |
| 86 | -0.00 | 3.49 | 0.04 | 0.00 | -3.41 | 0.04 |
| 87 | -0.00 | -1.88 | 0.04 | 0.00 | 1.96 | 0.04 |
| 88 | -0.00 | -1.63 | 0.04 | 0.00 | 1.72 | 0.04 |
| 89 | -0.00 | 0.77 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| 90 | -0.00 | 1.02 | 0.03 | 0.00 | -0.15 | 0.03 |
| 91 | -0.00 | -0.31 | 0.03 | 0.00 | -0.44 | 0.03 |
| 92 | -0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.68 | 0.03 |
| 93 | -0.00 | 2.47 | 0.03 | 0.00 | -2.40 | 0.03 |
| 94 | -0.00 | 2.71 | 0.03 | 0.00 | -2.65 | 0.03 |
| 95 | -0.00 | -1.47 | 0.03 | 0.00 | 1.54 | 0.03 |
| 96 | -0.00 | -1.23 | 0.03 | 0.00 | 1.29 | 0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=-0.00, N=7.16, M=0.00, N=-7.07

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.40

强度计算最大应力比 =0.041

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.042

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.042

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=1.89, M=0.00, N=0.62

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

47. 钢 柱 47 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 9.58 | -0.02 | 0.00 | -8.25 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 3.44 | -0.02 | -0.00 | -4.77 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 11.68 | -0.02 | -0.00 | -11.64 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | 0.58 | -0.02 | -0.00 | -0.54 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 8.77 | -0.02 | 0.00 | -7.45 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 2.63 | -0.02 | -0.00 | -3.97 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 10.87 | -0.02 | -0.00 | -10.84 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -0.23 | -0.02 | -0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -1.22 | -0.02 | -0.00 | 1.26 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -0.43 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | 0.08 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 1.65 | -0.02 | 0.00 | -1.60 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | -2.03 | -0.02 | -0.00 | 2.06 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -0.34 | -0.02 | 0.00 | 0.37 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | -0.85 | -0.02 | -0.00 | 0.88 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 0.84 | -0.02 | 0.00 | -0.80 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 6.74 | -0.02 | 0.00 | -5.41 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 7.75 | -0.02 | 0.00 | -6.43 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 7.45 | -0.02 | 0.00 | -6.12 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.46 | -0.02 | 0.00 | -7.13 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.60 | -0.02 | -0.00 | -1.94 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 1.61 | -0.02 | -0.00 | -2.95 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 1.31 | -0.02 | -0.00 | -2.64 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 2.32 | -0.02 | -0.00 | -3.65 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 8.85 | -0.02 | -0.00 | -8.80 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 9.86 | -0.02 | 0.00 | -9.81 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 9.55 | -0.02 | -0.00 | -9.51 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 10.56 | -0.02 | 0.00 | -10.52 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -2.26 | -0.02 | -0.00 | 2.30 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -1.24 | -0.02 | -0.00 | 1.29 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -1.55 | -0.02 | -0.00 | 1.59 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | -0.00 | 0.58 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.93 | -0.02 | 0.00 | -4.61 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 6.94 | -0.02 | 0.00 | -5.63 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 6.64 | -0.02 | 0.00 | -5.32 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 7.65 | -0.02 | 0.00 | -6.33 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -0.21 | -0.02 | -0.00 | -1.14 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 0.80 | -0.02 | -0.00 | -2.15 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | 0.50 | -0.02 | -0.00 | -1.84 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 1.51 | -0.02 | -0.00 | -2.85 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 8.04 | -0.02 | -0.00 | -8.00 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 9.05 | -0.02 | 0.00 | -9.01 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 8.74 | -0.02 | -0.00 | -8.71 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 9.75 | -0.02 | 0.00 | -9.72 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -3.07 | -0.02 | -0.00 | 3.10 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -2.05 | -0.02 | -0.00 | 2.09 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -2.36 | -0.02 | -0.00 | 2.39 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -1.35 | -0.02 | -0.00 | 1.38 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | 3.03 | -0.02 | 0.00 | -2.09 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 4.72 | -0.02 | 0.00 | -3.77 | -0.02 |
| 51 | -0.00 | 4.21 | -0.02 | 0.00 | -3.27 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.89 | -0.02 | 0.00 | -4.95 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | -1.27 | -0.02 | -0.00 | 0.35 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -0.00 | -1.34 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.09 | -0.02 | -0.00 | -0.83 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 1.60 | -0.02 | -0.00 | -2.52 | -0.02 |
| 57 | -0.00 | 4.50 | -0.02 | -0.00 | -4.46 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 6.19 | -0.02 | 0.00 | -6.15 | -0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.68 | -0.02 | -0.00 | -5.64 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 7.37 | -0.02 | 0.00 | -7.32 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | -3.27 | -0.02 | -0.00 | 3.31 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -1.58 | -0.02 | 0.00 | 1.62 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | -2.09 | -0.02 | -0.00 | 2.13 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -0.40 | -0.02 | 0.00 | 0.45 | -0.02 |
| 65 | -0.00 | 2.22 | -0.02 | 0.00 | -1.29 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 3.91 | -0.02 | 0.00 | -2.97 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | 3.40 | -0.02 | 0.00 | -2.47 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 5.08 | -0.02 | 0.00 | -4.15 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -2.08 | -0.02 | -0.00 | 1.15 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | -0.39 | -0.02 | -0.00 | -0.54 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | -0.90 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 0.79 | -0.02 | -0.00 | -1.72 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 3.69 | -0.02 | -0.00 | -3.66 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 5.38 | -0.02 | 0.00 | -5.35 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 4.87 | -0.02 | -0.00 | -4.84 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 6.56 | -0.02 | 0.00 | -6.52 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -4.08 | -0.02 | -0.00 | 4.11 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -2.39 | -0.02 | 0.00 | 2.42 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -2.90 | -0.02 | -0.00 | 2.93 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -1.21 | -0.02 | 0.00 | 1.25 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 6.26 | -0.02 | -0.00 | -5.66 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 6.02 | -0.02 | 0.00 | -5.42 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 3.60 | -0.02 | -0.00 | -4.15 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 3.36 | -0.02 | -0.00 | -3.91 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 7.17 | -0.02 | -0.00 | -7.13 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 6.93 | -0.02 | -0.00 | -6.89 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 2.36 | -0.02 | -0.00 | -2.32 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 2.12 | -0.02 | -0.00 | -2.08 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 4.84 | -0.02 | -0.00 | -4.38 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 4.60 | -0.02 | 0.00 | -4.14 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 2.79 | -0.02 | -0.00 | -3.22 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 2.56 | -0.02 | -0.00 | -2.98 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 5.54 | -0.02 | -0.00 | -5.51 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 5.31 | -0.02 | -0.00 | -5.27 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | 1.84 | -0.02 | -0.00 | -1.81 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 1.61 | -0.02 | -0.00 | -1.57 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=11.68, M=-0.00, N=-11.64

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.19

强度计算最大应力比 =0.107

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.114

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.114

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=9.58, M=0.00, N=-8.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

48. 钢 柱 48 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 15.99 | -0.12 | 0.00 | -15.96 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 18.33 | -0.12 | -0.00 | -18.31 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 26.98 | -0.12 | 0.00 | -26.96 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 7.42 | -0.12 | 0.00 | -7.39 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 13.72 | -0.09 | 0.00 | -13.71 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 16.07 | -0.10 | -0.00 | -16.05 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 24.72 | -0.10 | 0.00 | -24.70 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | 5.15 | -0.10 | 0.00 | -5.14 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.93 | 1.05 | -0.00 | -0.91 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -3.98 | 1.91 | -0.00 | 4.01 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 5.96 | 0.46 | 0.00 | -5.94 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 1.05 | 1.32 | -0.00 | -1.03 | 1.32 |
| 13 | -0.00 | -1.33 | 1.08 | -0.00 | 1.35 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | -6.25 | 1.94 | -0.00 | 6.27 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | 3.70 | 0.49 | 0.00 | -3.68 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -1.21 | 1.35 | -0.00 | 1.23 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 10.66 | 0.58 | 0.00 | -10.64 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 7.71 | 1.10 | 0.00 | -7.69 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 13.68 | 0.23 | 0.00 | -13.65 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 10.73 | 0.75 | 0.00 | -10.71 | 0.74 |
| 21 | -0.00 | 13.00 | 0.58 | -0.00 | -12.98 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 10.05 | 1.10 | -0.00 | -10.03 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 16.02 | 0.23 | -0.00 | -16.00 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 13.08 | 0.75 | -0.00 | -13.05 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 21.66 | 0.58 | 0.00 | -21.63 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 18.71 | 1.10 | 0.00 | -18.68 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | 24.67 | 0.23 | 0.00 | -24.65 | 0.23 |
| 28 | 0.00 | 21.73 | 0.75 | 0.00 | -21.70 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | 2.09 | 0.58 | 0.00 | -2.07 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -0.86 | 1.10 | 0.00 | 0.88 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | 5.11 | 0.23 | 0.00 | -5.08 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | 2.16 | 0.75 | 0.00 | -2.14 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 8.40 | 0.61 | 0.00 | -8.38 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 5.45 | 1.13 | 0.00 | -5.43 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | 11.41 | 0.26 | 0.00 | -11.39 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | 8.47 | 0.77 | 0.00 | -8.45 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 10.74 | 0.61 | -0.00 | -10.72 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 7.79 | 1.13 | -0.00 | -7.77 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 13.76 | 0.26 | -0.00 | -13.74 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 10.81 | 0.77 | -0.00 | -10.79 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 19.39 | 0.61 | 0.00 | -19.37 | 0.61 |
| 42 | 0.00 | 16.44 | 1.13 | 0.00 | -16.42 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | 22.41 | 0.26 | 0.00 | -22.39 | 0.26 |
| 44 | 0.00 | 19.46 | 0.77 | 0.00 | -19.44 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -0.17 | 0.61 | 0.00 | 0.19 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -3.12 | 1.13 | 0.00 | 3.14 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | 2.84 | 0.26 | 0.00 | -2.83 | 0.26 |
| 48 | 0.00 | -0.10 | 0.77 | 0.00 | 0.12 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 5.25 | 1.05 | 0.00 | -5.23 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | 0.34 | 1.91 | 0.00 | -0.32 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 10.28 | 0.46 | 0.00 | -10.26 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 5.38 | 1.33 | 0.00 | -5.35 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | 6.89 | 1.05 | -0.00 | -6.87 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 1.98 | 1.91 | -0.00 | -1.96 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | 11.92 | 0.46 | -0.00 | -11.90 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 7.02 | 1.32 | -0.00 | -6.99 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 12.95 | 1.05 | 0.00 | -12.93 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 8.04 | 1.91 | -0.00 | -8.01 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 17.98 | 0.46 | 0.00 | -17.96 | 0.46 |
| 60 | 0.00 | 13.07 | 1.32 | 0.00 | -13.05 | 1.32 |
| 61 | 0.00 | -0.74 | 1.05 | 0.00 | 0.77 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -5.66 | 1.91 | -0.00 | 5.68 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | 4.29 | 0.46 | 0.00 | -4.26 | 0.46 |
| 64 | 0.00 | -0.62 | 1.32 | 0.00 | 0.65 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | 2.99 | 1.08 | 0.00 | -2.97 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -1.92 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 8.02 | 0.49 | 0.00 | -8.00 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 3.11 | 1.35 | 0.00 | -3.09 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | 4.63 | 1.08 | -0.00 | -4.61 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -0.28 | 1.94 | -0.00 | 0.30 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | 9.66 | 0.49 | -0.00 | -9.64 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 4.75 | 1.35 | -0.00 | -4.73 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 10.69 | 1.08 | 0.00 | -10.67 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 5.77 | 1.94 | -0.00 | -5.75 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 15.72 | 0.49 | 0.00 | -15.70 | 0.49 |
| 76 | 0.00 | 10.81 | 1.35 | -0.00 | -10.79 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -3.01 | 1.08 | 0.00 | 3.03 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -7.92 | 1.94 | -0.00 | 7.94 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | 2.02 | 0.49 | 0.00 | -2.00 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -2.89 | 1.35 | 0.00 | 2.91 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 12.48 | -0.12 | 0.00 | -12.45 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 12.50 | -0.12 | 0.00 | -12.48 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | 13.49 | -0.12 | -0.00 | -13.47 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 13.52 | -0.12 | -0.00 | -13.49 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 17.24 | -0.12 | 0.00 | -17.22 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 17.27 | -0.12 | 0.00 | -17.24 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 8.76 | -0.12 | 0.00 | -8.74 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 8.79 | -0.12 | 0.00 | -8.76 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 9.59 | -0.10 | 0.00 | -9.58 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 9.62 | -0.10 | 0.00 | -9.60 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 10.38 | -0.10 | -0.00 | -10.36 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 10.40 | -0.10 | -0.00 | -10.38 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 13.26 | -0.10 | 0.00 | -13.24 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 13.28 | -0.10 | 0.00 | -13.26 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 6.74 | -0.10 | 0.00 | -6.72 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 6.76 | -0.10 | 0.00 | -6.74 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=26.98, M=0.00, N=-26.96

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =14.35

强度计算最大应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.043

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.59

平面外稳定计算最大应力比 =0.045

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=15.99, M=0.00, N=-15.96

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

49. 钢 柱 49 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 4.03 | 0.02 | 0.00 | -4.77 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 9.58 | 0.02 | -0.00 | -8.16 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 11.68 | 0.02 | 0.00 | -11.64 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | -0.54 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 3.22 | 0.02 | 0.00 | -3.97 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 8.77 | 0.02 | -0.00 | -7.36 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 10.87 | 0.02 | 0.00 | -10.84 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 0.47 | 0.02 | -0.00 | -0.43 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -1.22 | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 1.65 | 0.02 | -0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.34 | 0.02 | -0.00 | 0.37 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -2.03 | 0.02 | 0.00 | 2.06 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 0.84 | 0.02 | -0.00 | -0.80 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | -0.85 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 2.21 | 0.02 | 0.00 | -2.95 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | -1.94 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 2.91 | 0.02 | 0.00 | -3.65 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 1.90 | 0.02 | 0.00 | -2.64 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 7.75 | 0.02 | -0.00 | -6.33 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 6.74 | 0.02 | -0.00 | -5.32 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 8.46 | 0.02 | -0.00 | -7.04 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 7.45 | 0.02 | -0.00 | -6.03 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 9.86 | 0.02 | -0.00 | -9.82 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 8.85 | 0.02 | 0.00 | -8.80 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 10.56 | 0.02 | -0.00 | -10.52 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 9.55 | 0.02 | 0.00 | -9.51 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -1.24 | 0.02 | 0.00 | 1.29 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -2.26 | 0.02 | 0.00 | 2.30 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.58 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -1.55 | 0.02 | 0.00 | 1.59 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | -2.15 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | -1.14 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 2.10 | 0.02 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 1.09 | 0.02 | 0.00 | -1.84 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 6.94 | 0.02 | -0.00 | -5.53 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 5.93 | 0.02 | -0.00 | -4.52 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 7.65 | 0.02 | -0.00 | -6.24 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 6.64 | 0.02 | -0.00 | -5.23 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 9.05 | 0.02 | -0.00 | -9.02 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 8.04 | 0.02 | 0.00 | -8.00 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 9.75 | 0.02 | -0.00 | -9.72 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 8.74 | 0.02 | 0.00 | -8.71 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -2.05 | 0.02 | 0.00 | 2.09 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -3.06 | 0.02 | 0.00 | 3.10 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -1.35 | 0.02 | 0.00 | 1.38 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -2.36 | 0.02 | 0.00 | 2.39 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 0.84 | 0.02 | 0.00 | -1.34 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -0.85 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 2.01 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.83 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 4.72 | 0.02 | -0.00 | -3.71 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -2.02 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 5.89 | 0.02 | -0.00 | -4.89 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 4.21 | 0.02 | -0.00 | -3.20 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 6.19 | 0.02 | -0.00 | -6.15 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.50 | 0.02 | 0.00 | -4.46 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 7.37 | 0.02 | -0.00 | -7.32 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.68 | 0.02 | 0.00 | -5.64 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -1.58 | 0.02 | -0.00 | 1.62 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -3.27 | 0.02 | 0.00 | 3.31 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -0.40 | 0.02 | -0.00 | 0.45 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -2.09 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.54 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -1.66 | 0.02 | 0.00 | 1.15 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | -1.72 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | -0.48 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 3.91 | 0.02 | -0.00 | -2.91 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | 2.22 | 0.02 | -0.00 | -1.22 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 5.08 | 0.02 | -0.00 | -4.09 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | -0.00 | -2.40 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 5.38 | 0.02 | -0.00 | -5.35 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 3.69 | 0.02 | 0.00 | -3.66 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 6.56 | 0.02 | -0.00 | -6.52 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 4.87 | 0.02 | 0.00 | -4.84 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -2.39 | 0.02 | -0.00 | 2.42 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -4.08 | 0.02 | 0.00 | 4.11 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -1.21 | 0.02 | -0.00 | 1.25 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -2.90 | 0.02 | 0.00 | 2.93 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 3.62 | 0.02 | 0.00 | -3.91 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 3.85 | 0.02 | 0.00 | -4.15 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 6.02 | 0.02 | -0.00 | -5.38 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 6.26 | 0.02 | 0.00 | -5.62 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 6.93 | 0.02 | 0.00 | -6.89 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 7.17 | 0.02 | 0.00 | -7.13 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 2.12 | 0.02 | 0.00 | -2.08 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 2.36 | 0.02 | 0.00 | -2.32 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 2.76 | 0.02 | 0.00 | -2.98 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 2.99 | 0.02 | 0.00 | -3.22 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 4.60 | 0.02 | -0.00 | -4.11 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 4.84 | 0.02 | 0.00 | -4.35 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 5.31 | 0.02 | 0.00 | -5.27 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 5.54 | 0.02 | 0.00 | -5.51 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 1.61 | 0.02 | 0.00 | -1.57 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | 1.84 | 0.02 | 0.00 | -1.81 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=11.68, M=0.00, N=-11.64

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.19

强度计算最大应力比 =0.107

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.114

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.114

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=4.03, M=0.00, N=-4.77

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

50. 钢 柱 50 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

51. 钢 柱 51 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=48.6,λy=48.6

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=89, T=2.50

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -1.36 | -0.04 | -0.00 | -0.98 | -0.04 |
| 2 | 0.00 | 1.89 | -0.04 | -0.00 | 0.62 | -0.04 |
| 3 | 0.00 | 6.97 | -0.04 | -0.00 | -6.89 | -0.04 |
| 4 | 0.00 | -4.85 | -0.04 | -0.00 | 4.94 | -0.04 |
| 5 | 0.00 | -1.50 | -0.03 | 0.00 | -0.86 | -0.03 |
| 6 | 0.00 | 1.75 | -0.03 | -0.00 | 0.74 | -0.03 |
| 7 | 0.00 | 6.83 | -0.03 | -0.00 | -6.77 | -0.03 |
| 8 | 0.00 | -4.99 | -0.03 | -0.00 | 5.06 | -0.03 |
| 9 | 0.00 | 0.47 | -0.04 | -0.00 | -0.38 | -0.04 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.04 | 0.00 | 0.33 | -0.04 |
| 11 | 0.00 | 0.92 | -0.04 | -0.00 | -0.84 | -0.04 |
| 12 | 0.00 | 0.20 | -0.04 | -0.00 | -0.12 | -0.04 |
| 13 | -0.00 | 0.33 | -0.03 | 0.00 | -0.26 | -0.03 |
| 14 | -0.00 | -0.39 | -0.03 | 0.00 | 0.45 | -0.03 |
| 15 | 0.00 | 0.78 | -0.03 | 0.00 | -0.71 | -0.03 |
| 16 | -0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| 17 | 0.00 | -1.45 | -0.04 | 0.00 | -0.90 | -0.04 |
| 18 | 0.00 | -1.87 | -0.04 | 0.00 | -0.47 | -0.04 |
| 19 | 0.00 | -1.17 | -0.04 | 0.00 | -1.17 | -0.04 |
| 20 | 0.00 | -1.61 | -0.04 | 0.00 | -0.74 | -0.04 |
| 21 | -0.00 | 1.80 | -0.04 | -0.00 | 0.71 | -0.04 |
| 22 | -0.00 | 1.37 | -0.04 | -0.00 | 1.13 | -0.04 |
| 23 | 0.00 | 2.07 | -0.04 | -0.00 | 0.43 | -0.04 |
| 24 | -0.00 | 1.64 | -0.04 | -0.00 | 0.87 | -0.04 |
| 25 | 0.00 | 6.89 | -0.04 | -0.00 | -6.80 | -0.04 |
| 26 | 0.00 | 6.46 | -0.04 | -0.00 | -6.37 | -0.04 |
| 27 | 0.00 | 7.16 | -0.04 | -0.00 | -7.07 | -0.04 |
| 28 | 0.00 | 6.73 | -0.04 | -0.00 | -6.64 | -0.04 |
| 29 | 0.00 | -4.94 | -0.04 | -0.00 | 5.02 | -0.04 |
| 30 | 0.00 | -5.37 | -0.04 | -0.00 | 5.45 | -0.04 |
| 31 | 0.00 | -4.67 | -0.04 | -0.00 | 4.75 | -0.04 |
| 32 | 0.00 | -5.10 | -0.04 | -0.00 | 5.18 | -0.04 |
| 33 | 0.00 | -1.59 | -0.03 | 0.00 | -0.77 | -0.03 |
| 34 | 0.00 | -2.02 | -0.03 | 0.00 | -0.35 | -0.03 |
| 35 | 0.00 | -1.32 | -0.03 | 0.00 | -1.05 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | -1.75 | -0.03 | 0.00 | -0.61 | -0.03 |
| 37 | -0.00 | 1.66 | -0.03 | -0.00 | 0.83 | -0.03 |
| 38 | -0.00 | 1.23 | -0.03 | -0.00 | 1.26 | -0.03 |
| 39 | -0.00 | 1.93 | -0.03 | -0.00 | 0.56 | -0.03 |
| 40 | -0.00 | 1.50 | -0.03 | -0.00 | 0.99 | -0.03 |
| 41 | 0.00 | 6.75 | -0.03 | -0.00 | -6.68 | -0.03 |
| 42 | 0.00 | 6.32 | -0.03 | -0.00 | -6.25 | -0.03 |
| 43 | 0.00 | 7.02 | -0.03 | -0.00 | -6.95 | -0.03 |
| 44 | 0.00 | 6.58 | -0.03 | -0.00 | -6.52 | -0.03 |
| 45 | 0.00 | -5.08 | -0.03 | -0.00 | 5.15 | -0.03 |
| 46 | 0.00 | -5.51 | -0.03 | -0.00 | 5.57 | -0.03 |
| 47 | 0.00 | -4.81 | -0.03 | -0.00 | 4.87 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | -5.24 | -0.03 | -0.00 | 5.31 | -0.03 |
| 49 | 0.00 | -0.91 | -0.04 | 0.00 | -0.70 | -0.04 |
| 50 | 0.00 | -1.63 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
| 51 | 0.00 | -0.46 | -0.04 | 0.00 | -1.15 | -0.04 |
| 52 | 0.00 | -1.18 | -0.04 | 0.00 | -0.43 | -0.04 |
| 53 | -0.00 | 1.36 | -0.04 | -0.00 | 0.42 | -0.04 |
| 54 | -0.00 | 0.65 | -0.04 | -0.00 | 1.13 | -0.04 |
| 55 | 0.00 | 1.81 | -0.04 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| 56 | -0.00 | 1.09 | -0.04 | -0.00 | 0.69 | -0.04 |
| 57 | 0.00 | 4.92 | -0.04 | -0.00 | -4.84 | -0.04 |
| 58 | -0.00 | 4.21 | -0.04 | -0.00 | -4.12 | -0.04 |
| 59 | 0.00 | 5.37 | -0.04 | -0.00 | -5.29 | -0.04 |
| 60 | 0.00 | 4.65 | -0.04 | -0.00 | -4.57 | -0.04 |
| 61 | 0.00 | -3.36 | -0.04 | -0.00 | 3.44 | -0.04 |
| 62 | 0.00 | -4.07 | -0.04 | -0.00 | 4.16 | -0.04 |
| 63 | 0.00 | -2.91 | -0.04 | -0.00 | 2.99 | -0.04 |
| 64 | 0.00 | -3.63 | -0.04 | -0.00 | 3.71 | -0.04 |
| 65 | 0.00 | -1.05 | -0.03 | 0.00 | -0.58 | -0.03 |
| 66 | 0.00 | -1.77 | -0.03 | 0.00 | 0.13 | -0.03 |
| 67 | 0.00 | -0.60 | -0.03 | 0.00 | -1.03 | -0.03 |
| 68 | 0.00 | -1.32 | -0.03 | 0.00 | -0.31 | -0.03 |
| 69 | -0.00 | 1.22 | -0.03 | -0.00 | 0.54 | -0.03 |
| 70 | -0.00 | 0.51 | -0.03 | -0.00 | 1.26 | -0.03 |
| 71 | 0.00 | 1.67 | -0.03 | -0.00 | 0.09 | -0.03 |
| 72 | -0.00 | 0.95 | -0.03 | -0.00 | 0.81 | -0.03 |
| 73 | 0.00 | 4.78 | -0.03 | -0.00 | -4.71 | -0.03 |
| 74 | -0.00 | 4.06 | -0.03 | -0.00 | -4.00 | -0.03 |
| 75 | 0.00 | 5.23 | -0.03 | -0.00 | -5.17 | -0.03 |
| 76 | 0.00 | 4.51 | -0.03 | -0.00 | -4.45 | -0.03 |
| 77 | 0.00 | -3.50 | -0.03 | -0.00 | 3.56 | -0.03 |
| 78 | -0.00 | -4.21 | -0.03 | -0.00 | 4.28 | -0.03 |
| 79 | 0.00 | -3.05 | -0.03 | -0.00 | 3.11 | -0.03 |
| 80 | 0.00 | -3.77 | -0.03 | -0.00 | 3.83 | -0.03 |
| 81 | 0.00 | -0.12 | -0.04 | -0.00 | -0.85 | -0.04 |
| 82 | 0.00 | -0.36 | -0.04 | -0.00 | -0.60 | -0.04 |
| 83 | 0.00 | 1.29 | -0.04 | -0.00 | -0.15 | -0.04 |
| 84 | 0.00 | 1.04 | -0.04 | -0.00 | 0.09 | -0.04 |
| 85 | 0.00 | 3.49 | -0.04 | -0.00 | -3.41 | -0.04 |
| 86 | 0.00 | 3.25 | -0.04 | -0.00 | -3.16 | -0.04 |
| 87 | 0.00 | -1.63 | -0.04 | -0.00 | 1.72 | -0.04 |
| 88 | 0.00 | -1.88 | -0.04 | -0.00 | 1.96 | -0.04 |
| 89 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | -0.68 | -0.03 |
| 90 | 0.00 | -0.31 | -0.03 | -0.00 | -0.44 | -0.03 |
| 91 | 0.00 | 1.02 | -0.03 | -0.00 | -0.15 | -0.03 |
| 92 | 0.00 | 0.77 | -0.03 | -0.00 | 0.10 | -0.03 |
| 93 | 0.00 | 2.71 | -0.03 | -0.00 | -2.65 | -0.03 |
| 94 | 0.00 | 2.47 | -0.03 | -0.00 | -2.40 | -0.03 |
| 95 | 0.00 | -1.23 | -0.03 | -0.00 | 1.29 | -0.03 |
| 96 | 0.00 | -1.47 | -0.03 | -0.00 | 1.54 | -0.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=0.00, N=7.16, M=-0.00, N=-7.07

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.40

强度计算最大应力比 =0.041

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.042

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.042

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=-1.36, M=-0.00, N=-0.98

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.60 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.60 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=49. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=7.92

52. 钢 柱 52 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 15.89 | 0.12 | 0.00 | -15.86 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 10.31 | 0.12 | -0.00 | -10.28 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 23.85 | 0.12 | 0.00 | -23.82 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | 2.81 | 0.12 | 0.00 | -2.78 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 14.14 | 0.10 | 0.00 | -14.12 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 8.56 | 0.10 | -0.00 | -8.54 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 22.09 | 0.10 | 0.00 | -22.07 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | 1.05 | 0.10 | 0.00 | -1.04 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | -3.66 | -1.91 | -0.00 | 3.68 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.65 | -1.05 | 0.00 | -0.62 | -1.05 |
| 11 | -0.00 | 0.93 | -1.32 | -0.00 | -0.90 | -1.32 |
| 12 | -0.00 | 5.21 | -0.46 | 0.00 | -5.19 | -0.46 |
| 13 | -0.00 | -5.41 | -1.94 | -0.00 | 5.43 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -1.10 | -1.08 | 0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -0.83 | -1.35 | -0.00 | 0.84 | -1.35 |
| 16 | 0.00 | 3.46 | -0.49 | 0.00 | -3.44 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 9.14 | -1.10 | 0.00 | -9.11 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 11.72 | -0.58 | 0.00 | -11.70 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 11.89 | -0.74 | 0.00 | -11.86 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 14.46 | -0.23 | 0.00 | -14.44 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 3.56 | -1.10 | -0.00 | -3.53 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 6.14 | -0.58 | -0.00 | -6.12 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 6.31 | -0.75 | -0.00 | -6.28 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | 8.88 | -0.23 | -0.00 | -8.86 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 17.10 | -1.10 | 0.00 | -17.07 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 19.68 | -0.58 | 0.00 | -19.65 | -0.58 |
| 27 | -0.00 | 19.85 | -0.75 | 0.00 | -19.82 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | 22.42 | -0.23 | 0.00 | -22.39 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -3.94 | -1.10 | -0.00 | 3.97 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -1.36 | -0.58 | 0.00 | 1.39 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -1.19 | -0.75 | -0.00 | 1.22 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | 1.38 | -0.23 | 0.00 | -1.35 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 7.39 | -1.13 | 0.00 | -7.37 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 9.97 | -0.61 | 0.00 | -9.95 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 10.14 | -0.77 | 0.00 | -10.12 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 12.71 | -0.26 | 0.00 | -12.69 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 1.81 | -1.13 | -0.00 | -1.79 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | 4.39 | -0.61 | -0.00 | -4.37 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 4.56 | -0.77 | -0.00 | -4.54 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 7.13 | -0.26 | -0.00 | -7.11 | -0.26 |
| 41 | -0.00 | 15.34 | -1.13 | 0.00 | -15.33 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 17.93 | -0.61 | 0.00 | -17.91 | -0.61 |
| 43 | -0.00 | 18.09 | -0.77 | 0.00 | -18.08 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | 20.67 | -0.26 | 0.00 | -20.65 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -5.70 | -1.13 | -0.00 | 5.71 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -3.11 | -0.61 | -0.00 | 3.13 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -2.94 | -0.77 | -0.00 | 2.96 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -0.37 | -0.26 | 0.00 | 0.39 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | 2.15 | -1.91 | 0.00 | -2.12 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | 6.46 | -1.05 | 0.00 | -6.43 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 6.73 | -1.32 | 0.00 | -6.71 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | 11.02 | -0.46 | 0.00 | -11.00 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | -1.76 | -1.91 | -0.00 | 1.78 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 2.55 | -1.05 | -0.00 | -2.52 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 2.83 | -1.33 | -0.00 | -2.80 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 7.11 | -0.46 | -0.00 | -7.09 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 7.72 | -1.91 | 0.00 | -7.69 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 12.03 | -1.05 | 0.00 | -12.00 | -1.05 |
| 59 | -0.00 | 12.30 | -1.32 | 0.00 | -12.28 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 16.59 | -0.46 | 0.00 | -16.57 | -0.46 |
| 61 | -0.00 | -7.01 | -1.91 | -0.00 | 7.03 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -2.70 | -1.05 | 0.00 | 2.73 | -1.05 |
| 63 | -0.00 | -2.42 | -1.32 | -0.00 | 2.45 | -1.32 |
| 64 | -0.00 | 1.86 | -0.46 | 0.00 | -1.84 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | 0.40 | -1.94 | 0.00 | -0.38 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | 4.70 | -1.08 | 0.00 | -4.68 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 4.98 | -1.35 | 0.00 | -4.96 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | 9.27 | -0.49 | 0.00 | -9.25 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -3.51 | -1.94 | -0.00 | 3.53 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | 0.80 | -1.08 | -0.00 | -0.78 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 1.08 | -1.35 | -0.00 | -1.06 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 5.36 | -0.49 | -0.00 | -5.34 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 5.97 | -1.94 | 0.00 | -5.95 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 10.27 | -1.08 | 0.00 | -10.25 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 10.55 | -1.35 | 0.00 | -10.53 | -1.35 |
| 76 | 0.00 | 14.84 | -0.49 | 0.00 | -14.82 | -0.49 |
| 77 | -0.00 | -8.76 | -1.94 | -0.00 | 8.78 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -4.45 | -1.08 | -0.00 | 4.47 | -1.08 |
| 79 | -0.00 | -4.18 | -1.35 | -0.00 | 4.19 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | 0.11 | -0.49 | 0.00 | -0.09 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 11.08 | 0.12 | 0.00 | -11.06 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 11.29 | 0.12 | 0.00 | -11.27 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 8.66 | 0.12 | 0.00 | -8.64 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 8.87 | 0.12 | 0.00 | -8.85 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 14.53 | 0.12 | 0.00 | -14.50 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 14.74 | 0.12 | 0.00 | -14.72 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 5.41 | 0.12 | 0.00 | -5.39 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 5.62 | 0.12 | 0.00 | -5.60 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 8.50 | 0.10 | 0.00 | -8.48 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 8.71 | 0.10 | 0.00 | -8.69 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 6.64 | 0.10 | 0.00 | -6.62 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 6.85 | 0.10 | 0.00 | -6.83 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 11.15 | 0.10 | 0.00 | -11.13 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 11.36 | 0.10 | 0.00 | -11.34 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 4.14 | 0.10 | 0.00 | -4.12 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 4.35 | 0.10 | 0.00 | -4.33 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=23.85, M=0.00, N=-23.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.68

强度计算最大应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.038

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.040

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=15.89, M=0.00, N=-15.86

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

53. 钢 柱 53 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 57 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

54. 钢 柱 54 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.31 | -0.12 | 0.00 | -10.28 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 15.89 | -0.12 | -0.00 | -15.86 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 23.85 | -0.12 | -0.00 | -23.82 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | 2.81 | -0.12 | -0.00 | -2.78 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 8.56 | -0.10 | 0.00 | -8.54 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 14.14 | -0.10 | -0.00 | -14.12 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 22.09 | -0.10 | -0.00 | -22.07 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | 1.05 | -0.10 | -0.00 | -1.04 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.65 | 1.05 | -0.00 | -0.62 | 1.05 |
| 10 | 0.00 | -3.66 | 1.91 | 0.00 | 3.68 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 5.22 | 0.46 | -0.00 | -5.19 | 0.46 |
| 12 | 0.00 | 0.91 | 1.32 | 0.00 | -0.89 | 1.32 |
| 13 | 0.00 | -1.11 | 1.08 | -0.00 | 1.13 | 1.08 |
| 14 | 0.00 | -5.41 | 1.94 | 0.00 | 5.43 | 1.94 |
| 15 | -0.00 | 3.46 | 0.49 | -0.00 | -3.44 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -0.84 | 1.35 | 0.00 | 0.86 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 6.14 | 0.58 | 0.00 | -6.12 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 3.56 | 1.10 | 0.00 | -3.53 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 8.88 | 0.23 | 0.00 | -8.86 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 6.30 | 0.75 | 0.00 | -6.28 | 0.74 |
| 21 | -0.00 | 11.72 | 0.58 | -0.00 | -11.70 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 9.14 | 1.10 | -0.00 | -9.11 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 14.46 | 0.23 | -0.00 | -14.44 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 11.88 | 0.74 | -0.00 | -11.86 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 19.68 | 0.58 | -0.00 | -19.65 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 17.10 | 1.10 | -0.00 | -17.07 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | 22.42 | 0.23 | -0.00 | -22.40 | 0.23 |
| 28 | 0.00 | 19.84 | 0.75 | -0.00 | -19.81 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | -1.36 | 0.58 | -0.00 | 1.39 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -3.94 | 1.10 | 0.00 | 3.97 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | 1.38 | 0.23 | -0.00 | -1.36 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -1.20 | 0.75 | 0.00 | 1.22 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 4.39 | 0.61 | 0.00 | -4.37 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 1.80 | 1.13 | 0.00 | -1.79 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | 7.13 | 0.26 | 0.00 | -7.11 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | 4.55 | 0.77 | 0.00 | -4.53 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 9.97 | 0.61 | -0.00 | -9.95 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 7.39 | 1.13 | -0.00 | -7.37 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 12.71 | 0.26 | -0.00 | -12.69 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 10.13 | 0.77 | -0.00 | -10.11 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 17.93 | 0.61 | -0.00 | -17.91 | 0.61 |
| 42 | 0.00 | 15.34 | 1.13 | -0.00 | -15.32 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | 20.67 | 0.26 | -0.00 | -20.65 | 0.26 |
| 44 | 0.00 | 18.09 | 0.77 | -0.00 | -18.07 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -3.11 | 0.61 | 0.00 | 3.13 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -5.70 | 1.13 | 0.00 | 5.72 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -0.37 | 0.26 | -0.00 | 0.39 | 0.26 |
| 48 | 0.00 | -2.95 | 0.77 | 0.00 | 2.97 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 2.55 | 1.05 | 0.00 | -2.52 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | -1.76 | 1.91 | 0.00 | 1.78 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 7.12 | 0.46 | 0.00 | -7.09 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 2.82 | 1.33 | 0.00 | -2.79 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | 6.45 | 1.05 | -0.00 | -6.43 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 2.15 | 1.91 | -0.00 | -2.12 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | 11.02 | 0.46 | -0.00 | -11.00 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 6.72 | 1.32 | -0.00 | -6.70 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 12.02 | 1.05 | -0.00 | -12.00 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 7.72 | 1.91 | -0.00 | -7.69 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 16.59 | 0.46 | -0.00 | -16.57 | 0.46 |
| 60 | 0.00 | 12.29 | 1.32 | -0.00 | -12.27 | 1.32 |
| 61 | 0.00 | -2.70 | 1.05 | -0.00 | 2.73 | 1.05 |
| 62 | 0.00 | -7.01 | 1.91 | 0.00 | 7.03 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | 1.87 | 0.46 | -0.00 | -1.84 | 0.46 |
| 64 | 0.00 | -2.44 | 1.32 | 0.00 | 2.46 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | 0.79 | 1.08 | 0.00 | -0.78 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -3.51 | 1.94 | 0.00 | 3.53 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 5.37 | 0.49 | 0.00 | -5.35 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 1.06 | 1.35 | 0.00 | -1.05 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | 4.70 | 1.08 | -0.00 | -4.68 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | 0.40 | 1.94 | -0.00 | -0.38 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | 9.27 | 0.49 | -0.00 | -9.25 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 4.97 | 1.35 | -0.00 | -4.95 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 10.27 | 1.08 | -0.00 | -10.25 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 5.97 | 1.94 | -0.00 | -5.95 | 1.94 |
| 75 | -0.00 | 14.84 | 0.49 | -0.00 | -14.82 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 10.54 | 1.35 | -0.00 | -10.52 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -4.46 | 1.08 | 0.00 | 4.48 | 1.08 |
| 78 | 0.00 | -8.76 | 1.94 | 0.00 | 8.78 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | 0.11 | 0.49 | -0.00 | -0.10 | 0.49 |
| 80 | 0.00 | -4.19 | 1.35 | 0.00 | 4.21 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 8.87 | -0.12 | -0.00 | -8.85 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 8.66 | -0.12 | -0.00 | -8.64 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 11.29 | -0.12 | -0.00 | -11.27 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 11.08 | -0.12 | -0.00 | -11.06 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 14.74 | -0.12 | -0.00 | -14.72 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 14.53 | -0.12 | -0.00 | -14.50 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 5.62 | -0.12 | -0.00 | -5.60 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 5.41 | -0.12 | -0.00 | -5.39 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 6.85 | -0.10 | -0.00 | -6.83 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 6.64 | -0.10 | -0.00 | -6.62 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 8.71 | -0.10 | -0.00 | -8.69 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | 8.50 | -0.10 | -0.00 | -8.48 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 11.36 | -0.10 | -0.00 | -11.34 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 11.15 | -0.10 | -0.00 | -11.13 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 4.35 | -0.10 | -0.00 | -4.33 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 4.14 | -0.10 | -0.00 | -4.12 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=23.85, M=-0.00, N=-23.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.68

强度计算最大应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.038

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.040

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=10.31, M=0.00, N=-10.28

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

55. 钢 柱 55 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 17 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.67 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.29 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.28 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | -0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

56. 钢 柱 56 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 9.98 | 0.12 | -0.00 | -9.96 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 16.60 | 0.12 | -0.00 | -16.58 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 23.84 | 0.12 | -0.00 | -23.82 | 0.13 |
| 4 | -0.00 | 2.81 | 0.12 | -0.00 | -2.78 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | 8.23 | 0.10 | -0.00 | -8.21 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 14.85 | 0.09 | -0.00 | -14.83 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 22.09 | 0.09 | -0.00 | -22.07 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | 1.05 | 0.10 | -0.00 | -1.03 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -4.06 | -1.91 | 0.00 | 4.09 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.41 | -1.05 | -0.00 | -0.38 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 0.64 | -1.32 | 0.00 | -0.61 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | 5.10 | -0.46 | -0.00 | -5.08 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | -5.81 | -1.94 | 0.00 | 5.83 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -1.34 | -1.08 | -0.00 | 1.36 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -1.12 | -1.35 | 0.00 | 1.13 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | 3.35 | -0.49 | -0.00 | -3.33 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 2.99 | -1.10 | 0.00 | -2.97 | -1.10 |
| 18 | -0.00 | 5.67 | -0.58 | -0.00 | -5.65 | -0.58 |
| 19 | -0.00 | 5.81 | -0.75 | 0.00 | -5.79 | -0.75 |
| 20 | -0.00 | 8.49 | -0.23 | -0.00 | -8.47 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 9.61 | -1.10 | -0.00 | -9.59 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 12.29 | -0.58 | -0.00 | -12.27 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 12.43 | -0.75 | -0.00 | -12.40 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | 15.11 | -0.23 | -0.00 | -15.08 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 16.85 | -1.10 | -0.00 | -16.83 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 19.53 | -0.58 | -0.00 | -19.51 | -0.58 |
| 27 | -0.00 | 19.67 | -0.75 | -0.00 | -19.65 | -0.74 |
| 28 | -0.00 | 22.35 | -0.23 | -0.00 | -22.33 | -0.23 |
| 29 | 0.00 | -4.19 | -1.10 | 0.00 | 4.21 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -1.50 | -0.58 | -0.00 | 1.53 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -1.37 | -0.75 | 0.00 | 1.39 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | 1.31 | -0.23 | -0.00 | -1.29 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 1.24 | -1.13 | 0.00 | -1.22 | -1.13 |
| 34 | -0.00 | 3.92 | -0.61 | -0.00 | -3.90 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 4.06 | -0.77 | 0.00 | -4.04 | -0.77 |
| 36 | -0.00 | 6.74 | -0.26 | -0.00 | -6.72 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 7.86 | -1.13 | -0.00 | -7.84 | -1.12 |
| 38 | -0.00 | 10.54 | -0.61 | -0.00 | -10.52 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 10.68 | -0.77 | -0.00 | -10.66 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 13.36 | -0.26 | -0.00 | -13.34 | -0.25 |
| 41 | -0.00 | 15.10 | -1.13 | -0.00 | -15.08 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 17.78 | -0.61 | -0.00 | -17.76 | -0.61 |
| 43 | -0.00 | 17.92 | -0.77 | -0.00 | -17.90 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | 20.60 | -0.26 | -0.00 | -20.58 | -0.26 |
| 45 | 0.00 | -5.94 | -1.13 | 0.00 | 5.96 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -3.26 | -0.61 | -0.00 | 3.28 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -3.12 | -0.77 | 0.00 | 3.14 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -0.44 | -0.26 | -0.00 | 0.46 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | -2.39 | -1.91 | 0.00 | 2.41 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | 2.08 | -1.05 | -0.00 | -2.06 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 2.31 | -1.32 | 0.00 | -2.29 | -1.33 |
| 52 | -0.00 | 6.78 | -0.46 | -0.00 | -6.75 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | 2.25 | -1.91 | 0.00 | -2.22 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 6.71 | -1.05 | -0.00 | -6.69 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 6.94 | -1.33 | -0.00 | -6.92 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 11.41 | -0.46 | -0.00 | -11.38 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 7.32 | -1.91 | 0.00 | -7.29 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 11.79 | -1.05 | -0.00 | -11.76 | -1.05 |
| 59 | -0.00 | 12.01 | -1.32 | 0.00 | -11.99 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 16.48 | -0.46 | -0.00 | -16.45 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -7.41 | -1.91 | 0.00 | 7.44 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -2.94 | -1.05 | -0.00 | 2.97 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -2.71 | -1.32 | 0.00 | 2.74 | -1.33 |
| 64 | -0.00 | 1.75 | -0.46 | -0.00 | -1.73 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -4.14 | -1.94 | 0.00 | 4.16 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | 0.33 | -1.08 | -0.00 | -0.31 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 0.56 | -1.35 | 0.00 | -0.54 | -1.35 |
| 68 | -0.00 | 5.03 | -0.49 | -0.00 | -5.01 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | 0.49 | -1.94 | 0.00 | -0.48 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | 4.96 | -1.08 | -0.00 | -4.94 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 5.19 | -1.35 | -0.00 | -5.17 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 9.66 | -0.49 | -0.00 | -9.64 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 5.57 | -1.94 | 0.00 | -5.55 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 10.03 | -1.08 | -0.00 | -10.01 | -1.08 |
| 75 | -0.00 | 10.26 | -1.35 | 0.00 | -10.24 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 14.73 | -0.49 | -0.00 | -14.71 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -9.16 | -1.94 | 0.00 | 9.18 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -4.69 | -1.08 | -0.00 | 4.71 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -4.47 | -1.35 | 0.00 | 4.48 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -0.00 | -0.49 | -0.00 | 0.02 | -0.49 |
| 81 | -0.00 | 8.57 | 0.12 | -0.00 | -8.55 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | 8.68 | 0.12 | -0.00 | -8.66 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 11.44 | 0.12 | -0.00 | -11.42 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 11.55 | 0.12 | -0.00 | -11.53 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | 14.58 | 0.12 | -0.00 | -14.55 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 14.69 | 0.12 | -0.00 | -14.66 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 5.46 | 0.12 | -0.00 | -5.44 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 5.57 | 0.12 | -0.00 | -5.55 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 6.58 | 0.10 | -0.00 | -6.56 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 6.69 | 0.10 | -0.00 | -6.67 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 8.79 | 0.09 | -0.00 | -8.77 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 8.90 | 0.09 | -0.00 | -8.88 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 11.20 | 0.09 | -0.00 | -11.18 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 11.31 | 0.09 | -0.00 | -11.29 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 4.19 | 0.10 | -0.00 | -4.17 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 4.30 | 0.10 | -0.00 | -4.28 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=23.84, M=-0.00, N=-23.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.68

强度计算最大应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.038

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.040

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=9.98, M=-0.00, N=-9.96

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

57. 钢 柱 57 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

58. 钢 柱 58 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -13.81 | 0.02 | 0.00 | 20.93 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -15.62 | 0.02 | 0.00 | 8.60 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -7.03 | 0.02 | 0.00 | 7.08 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -21.89 | 0.02 | 0.00 | 21.95 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -11.91 | 0.02 | 0.00 | 19.02 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -13.73 | 0.02 | 0.00 | 6.70 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | -5.13 | 0.02 | 0.00 | 5.17 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -20.00 | 0.02 | 0.00 | 20.04 | 0.02 |
| 9 | 0.00 | 3.08 | 0.02 | 0.00 | -3.03 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -1.36 | 0.02 | -0.00 | 1.41 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -4.41 | 0.02 | -0.00 | 4.46 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 4.98 | 0.02 | 0.00 | -4.94 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | 0.54 | 0.02 | -0.00 | -0.50 | 0.02 |
| 15 | 0.00 | 1.92 | 0.02 | 0.00 | -1.88 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -2.51 | 0.02 | -0.00 | 2.55 | 0.02 |
| 17 | 0.00 | -7.03 | 0.02 | 0.00 | 14.15 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -9.69 | 0.02 | 0.00 | 16.82 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -8.86 | 0.02 | 0.00 | 15.99 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -11.52 | 0.02 | 0.00 | 18.65 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -8.84 | 0.02 | 0.00 | 1.82 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -11.50 | 0.02 | -0.00 | 4.49 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -10.67 | 0.02 | 0.00 | 3.66 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -13.33 | 0.02 | -0.00 | 6.32 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -2.91 | 0.02 | -0.00 | 2.96 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | -2.08 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -4.74 | 0.02 | -0.00 | 4.79 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -15.11 | 0.02 | 0.00 | 15.17 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -17.78 | 0.02 | -0.00 | 17.83 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -16.95 | 0.02 | 0.00 | 17.00 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -19.61 | 0.02 | -0.00 | 19.66 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -5.13 | 0.02 | 0.00 | 12.25 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -7.80 | 0.02 | 0.00 | 14.91 | 0.02 |
| 35 | 0.00 | -6.97 | 0.02 | 0.00 | 14.08 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | -9.63 | 0.02 | 0.00 | 16.74 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -6.95 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -9.61 | 0.02 | -0.00 | 2.58 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -8.78 | 0.02 | 0.00 | 1.75 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -11.44 | 0.02 | -0.00 | 4.41 | 0.02 |
| 41 | 0.00 | 1.65 | 0.02 | 0.00 | -1.61 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | -1.01 | 0.02 | -0.00 | 1.05 | 0.02 |
| 43 | 0.00 | -0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | -2.84 | 0.02 | -0.00 | 2.88 | 0.02 |
| 45 | 0.00 | -13.22 | 0.02 | 0.00 | 13.26 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -15.88 | 0.02 | -0.00 | 15.92 | 0.02 |
| 47 | 0.00 | -15.05 | 0.02 | 0.00 | 15.09 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -17.71 | 0.02 | -0.00 | 17.75 | 0.02 |
| 49 | 0.00 | -0.83 | 0.02 | 0.00 | 5.84 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -5.27 | 0.02 | -0.00 | 10.27 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -3.89 | 0.02 | 0.00 | 8.89 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -8.32 | 0.02 | -0.00 | 13.32 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | -2.10 | 0.02 | 0.00 | -2.79 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -6.54 | 0.02 | -0.00 | 1.64 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | -5.16 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -9.59 | 0.02 | -0.00 | 4.69 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 3.91 | 0.02 | 0.00 | -3.86 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | -0.52 | 0.02 | -0.00 | 0.57 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 0.86 | 0.02 | 0.00 | -0.81 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -3.57 | 0.02 | -0.00 | 3.63 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -6.49 | 0.02 | 0.00 | 6.55 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -10.93 | 0.02 | -0.00 | 10.98 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -9.55 | 0.02 | 0.00 | 9.60 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -13.98 | 0.02 | -0.00 | 14.03 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 1.06 | 0.02 | 0.00 | 3.93 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -3.37 | 0.02 | -0.00 | 8.36 | 0.02 |
| 67 | 0.00 | -1.99 | 0.02 | 0.00 | 6.98 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -6.42 | 0.02 | -0.00 | 11.41 | 0.02 |
| 69 | 0.00 | -0.21 | 0.02 | 0.00 | -4.70 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -4.64 | 0.02 | -0.00 | -0.27 | 0.02 |
| 71 | 0.00 | -3.26 | 0.02 | 0.00 | -1.65 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -7.69 | 0.02 | -0.00 | 2.78 | 0.02 |
| 73 | 0.00 | 5.81 | 0.02 | 0.00 | -5.77 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 1.38 | 0.02 | -0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 75 | 0.00 | 2.76 | 0.02 | 0.00 | -2.72 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | -1.68 | 0.02 | -0.00 | 1.72 | 0.02 |
| 77 | 0.00 | -4.60 | 0.02 | 0.00 | 4.64 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -9.03 | 0.02 | -0.00 | 9.07 | 0.02 |
| 79 | 0.00 | -7.65 | 0.02 | 0.00 | 7.69 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -12.08 | 0.02 | -0.00 | 12.12 | 0.02 |
| 81 | 0.00 | -10.78 | 0.02 | 0.00 | 13.90 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -10.50 | 0.02 | 0.00 | 13.62 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -11.57 | 0.02 | 0.00 | 8.56 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -11.29 | 0.02 | 0.00 | 8.28 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | -7.84 | 0.02 | 0.00 | 7.89 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -7.56 | 0.02 | 0.00 | 7.62 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -14.28 | 0.02 | 0.00 | 14.34 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -14.01 | 0.02 | 0.00 | 14.06 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -8.33 | 0.02 | 0.00 | 10.72 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -8.05 | 0.02 | 0.00 | 10.45 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -8.93 | 0.02 | 0.00 | 6.61 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -8.65 | 0.02 | 0.00 | 6.34 | 0.02 |
| 93 | 0.00 | -6.06 | 0.02 | 0.00 | 6.10 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -5.79 | 0.02 | 0.00 | 5.83 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -11.02 | 0.02 | 0.00 | 11.06 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -10.74 | 0.02 | 0.00 | 10.78 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-21.89, M=0.00, N=21.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =60.32

强度计算最大应力比 =0.201

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=5.81, M=0.00, N=-5.77

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面外稳定计算最大应力比 =0.059

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=3.08, M=0.00, N=-3.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

59. 钢 柱 59 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 11.81 | -0.02 | 0.00 | -21.50 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 28.48 | -0.02 | -0.00 | -18.81 | -0.02 |
| 3 | -0.00 | 28.97 | -0.02 | -0.00 | -28.93 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 11.30 | -0.02 | -0.00 | -11.25 | -0.02 |
| 5 | -0.00 | 9.16 | -0.02 | 0.00 | -18.87 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | 25.84 | -0.02 | -0.00 | -16.18 | -0.02 |
| 7 | -0.00 | 26.33 | -0.02 | -0.00 | -26.29 | -0.02 |
| 8 | -0.00 | 8.65 | -0.02 | -0.00 | -8.62 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -4.28 | -0.03 | -0.00 | 4.32 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 2.09 | -0.02 | 0.00 | -2.04 | -0.03 |
| 11 | -0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 6.43 | -0.02 | 0.00 | -6.39 | -0.03 |
| 13 | -0.00 | -6.92 | -0.02 | -0.00 | 6.96 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -0.56 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | -2.57 | -0.02 | -0.00 | 2.61 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | 3.79 | -0.01 | 0.00 | -3.76 | -0.02 |
| 17 | -0.00 | 2.37 | -0.03 | -0.00 | -12.06 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 6.19 | -0.02 | 0.00 | -15.88 | -0.03 |
| 19 | -0.00 | 4.97 | -0.03 | -0.00 | -14.67 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 8.79 | -0.02 | 0.00 | -18.49 | -0.03 |
| 21 | -0.00 | 19.04 | -0.03 | -0.00 | -9.37 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 22.86 | -0.02 | 0.00 | -13.19 | -0.03 |
| 23 | -0.00 | 21.65 | -0.03 | -0.00 | -11.98 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 25.46 | -0.02 | 0.00 | -15.80 | -0.03 |
| 25 | -0.00 | 19.53 | -0.03 | -0.00 | -19.48 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 23.35 | -0.02 | 0.00 | -23.30 | -0.03 |
| 27 | -0.00 | 22.14 | -0.03 | -0.00 | -22.09 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 25.96 | -0.02 | 0.00 | -25.91 | -0.03 |
| 29 | -0.00 | 1.85 | -0.03 | -0.00 | -1.81 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 5.67 | -0.02 | 0.00 | -5.63 | -0.03 |
| 31 | -0.00 | 4.46 | -0.03 | -0.00 | -4.42 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 8.28 | -0.02 | 0.00 | -8.24 | -0.03 |
| 33 | -0.00 | -0.28 | -0.02 | -0.00 | -9.43 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 3.54 | -0.02 | 0.00 | -13.25 | -0.02 |
| 35 | -0.00 | 2.33 | -0.02 | -0.00 | -12.04 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 6.15 | -0.02 | 0.00 | -15.85 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | 16.39 | -0.02 | -0.00 | -6.74 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 20.21 | -0.02 | 0.00 | -10.55 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | 19.00 | -0.02 | -0.00 | -9.34 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 22.82 | -0.02 | 0.00 | -13.16 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 16.88 | -0.02 | -0.00 | -16.85 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 20.70 | -0.02 | 0.00 | -20.67 | -0.02 |
| 43 | -0.00 | 19.49 | -0.02 | -0.00 | -19.46 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 23.31 | -0.02 | 0.00 | -23.28 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -0.79 | -0.02 | -0.00 | 0.82 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | 3.03 | -0.02 | 0.00 | -3.00 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | 1.82 | -0.02 | -0.00 | -1.78 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 5.64 | -0.02 | 0.00 | -5.60 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | -4.03 | -0.03 | -0.00 | -2.74 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.33 | -0.02 | 0.00 | -9.11 | -0.03 |
| 51 | -0.00 | 0.31 | -0.03 | -0.00 | -7.09 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 6.68 | -0.02 | 0.00 | -13.45 | -0.03 |
| 53 | -0.00 | 7.64 | -0.03 | -0.00 | -0.86 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 14.00 | -0.02 | 0.00 | -7.22 | -0.03 |
| 55 | -0.00 | 11.98 | -0.03 | -0.00 | -5.20 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 18.35 | -0.02 | 0.00 | -11.57 | -0.03 |
| 57 | -0.00 | 7.98 | -0.03 | -0.00 | -7.94 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 14.35 | -0.02 | 0.00 | -14.30 | -0.03 |
| 59 | -0.00 | 12.33 | -0.03 | -0.00 | -12.28 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 18.69 | -0.02 | 0.00 | -18.65 | -0.03 |
| 61 | -0.00 | -4.39 | -0.03 | -0.00 | 4.44 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 1.97 | -0.02 | 0.00 | -1.93 | -0.03 |
| 63 | -0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 0.09 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 6.32 | -0.02 | 0.00 | -6.28 | -0.03 |
| 65 | -0.00 | -6.68 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | -6.47 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | -2.33 | -0.02 | -0.00 | -4.45 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | 4.03 | -0.01 | 0.00 | -10.82 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | 4.99 | -0.02 | -0.00 | 1.78 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 11.36 | -0.02 | 0.00 | -4.59 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | 9.34 | -0.02 | -0.00 | -2.57 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 15.70 | -0.02 | 0.00 | -8.93 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 5.34 | -0.02 | -0.00 | -5.30 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 11.70 | -0.02 | 0.00 | -11.67 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 9.68 | -0.02 | -0.00 | -9.65 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 16.05 | -0.02 | 0.00 | -16.01 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -7.04 | -0.02 | -0.00 | 7.07 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -0.67 | -0.01 | 0.00 | 0.70 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -2.69 | -0.02 | -0.00 | 2.72 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | 3.68 | -0.01 | 0.00 | -3.64 | -0.02 |
| 81 | -0.00 | 11.74 | -0.02 | -0.00 | -15.92 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 11.48 | -0.02 | 0.00 | -15.66 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 18.97 | -0.02 | -0.00 | -14.75 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 18.70 | -0.02 | 0.00 | -14.49 | -0.02 |
| 85 | -0.00 | 19.18 | -0.02 | -0.00 | -19.14 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 18.92 | -0.02 | 0.00 | -18.87 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 11.52 | -0.02 | -0.00 | -11.48 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 11.26 | -0.02 | 0.00 | -11.21 | -0.02 |
| 89 | -0.00 | 9.06 | -0.02 | -0.00 | -12.28 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 8.80 | -0.02 | 0.00 | -12.01 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | 14.62 | -0.02 | -0.00 | -11.38 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 14.36 | -0.02 | 0.00 | -11.12 | -0.02 |
| 93 | -0.00 | 14.78 | -0.02 | -0.00 | -14.75 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 14.52 | -0.02 | 0.00 | -14.49 | -0.02 |
| 95 | -0.00 | 8.89 | -0.02 | -0.00 | -8.86 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 8.63 | -0.02 | 0.00 | -8.60 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=28.97, M=-0.00, N=-28.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =79.82

强度计算最大应力比 =0.266

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.282

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.71

平面外稳定计算最大应力比 =0.282

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=11.81, M=0.00, N=-21.50

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

60. 钢 柱 60 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 16.60 | -0.12 | 0.00 | -16.58 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | 9.98 | -0.12 | 0.00 | -9.96 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 23.84 | -0.12 | 0.00 | -23.82 | -0.13 |
| 4 | 0.00 | 2.81 | -0.12 | 0.00 | -2.78 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 14.85 | -0.09 | 0.00 | -14.83 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | 8.23 | -0.10 | 0.00 | -8.21 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 22.09 | -0.09 | 0.00 | -22.07 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | 1.05 | -0.10 | 0.00 | -1.03 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.42 | 1.05 | 0.00 | -0.39 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -4.06 | 1.91 | -0.00 | 4.09 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 5.09 | 0.46 | 0.00 | -5.07 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 0.64 | 1.32 | -0.00 | -0.61 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | -1.33 | 1.08 | 0.00 | 1.35 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | -5.82 | 1.94 | -0.00 | 5.84 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | 3.34 | 0.49 | 0.00 | -3.32 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -1.11 | 1.35 | -0.00 | 1.13 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 12.30 | 0.58 | 0.00 | -12.27 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 9.61 | 1.10 | 0.00 | -9.58 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 15.10 | 0.23 | 0.00 | -15.08 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 12.43 | 0.75 | 0.00 | -12.41 | 0.74 |
| 21 | 0.00 | 5.68 | 0.58 | 0.00 | -5.66 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 2.99 | 1.10 | -0.00 | -2.97 | 1.10 |
| 23 | 0.00 | 8.49 | 0.23 | 0.00 | -8.46 | 0.23 |
| 24 | 0.00 | 5.81 | 0.75 | -0.00 | -5.79 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 19.54 | 0.58 | 0.00 | -19.52 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 16.85 | 1.10 | 0.00 | -16.83 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | 22.35 | 0.23 | 0.00 | -22.32 | 0.23 |
| 28 | 0.00 | 19.67 | 0.75 | 0.00 | -19.65 | 0.74 |
| 29 | 0.00 | -1.50 | 0.58 | 0.00 | 1.52 | 0.58 |
| 30 | -0.00 | -4.19 | 1.10 | -0.00 | 4.21 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | 1.31 | 0.23 | 0.00 | -1.28 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -1.37 | 0.75 | -0.00 | 1.39 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 10.55 | 0.61 | 0.00 | -10.53 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 7.86 | 1.13 | 0.00 | -7.84 | 1.12 |
| 35 | 0.00 | 13.35 | 0.26 | 0.00 | -13.33 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | 10.68 | 0.77 | 0.00 | -10.66 | 0.77 |
| 37 | 0.00 | 3.93 | 0.61 | 0.00 | -3.91 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 1.24 | 1.13 | -0.00 | -1.22 | 1.13 |
| 39 | 0.00 | 6.73 | 0.26 | 0.00 | -6.71 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 4.06 | 0.77 | -0.00 | -4.04 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 17.79 | 0.61 | 0.00 | -17.77 | 0.61 |
| 42 | 0.00 | 15.10 | 1.13 | 0.00 | -15.08 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | 20.59 | 0.26 | 0.00 | -20.58 | 0.26 |
| 44 | 0.00 | 17.92 | 0.77 | 0.00 | -17.90 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -3.25 | 0.61 | 0.00 | 3.27 | 0.61 |
| 46 | -0.00 | -5.94 | 1.13 | -0.00 | 5.96 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -0.44 | 0.26 | 0.00 | 0.46 | 0.26 |
| 48 | 0.00 | -3.12 | 0.77 | -0.00 | 3.14 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 6.73 | 1.05 | 0.00 | -6.70 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | 2.24 | 1.91 | -0.00 | -2.22 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 11.40 | 0.46 | 0.00 | -11.38 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 6.95 | 1.33 | 0.00 | -6.92 | 1.32 |
| 53 | 0.00 | 2.09 | 1.05 | 0.00 | -2.07 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -2.39 | 1.91 | -0.00 | 2.41 | 1.91 |
| 55 | 0.00 | 6.77 | 0.46 | 0.00 | -6.74 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 2.31 | 1.32 | -0.00 | -2.29 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 11.80 | 1.05 | 0.00 | -11.77 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 7.31 | 1.91 | -0.00 | -7.29 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 16.47 | 0.46 | 0.00 | -16.45 | 0.46 |
| 60 | 0.00 | 12.02 | 1.32 | -0.00 | -11.99 | 1.32 |
| 61 | 0.00 | -2.93 | 1.05 | 0.00 | 2.96 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -7.41 | 1.91 | -0.00 | 7.44 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | 1.74 | 0.46 | 0.00 | -1.72 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -2.71 | 1.32 | -0.00 | 2.74 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | 4.97 | 1.08 | 0.00 | -4.96 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | 0.49 | 1.94 | -0.00 | -0.47 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 9.65 | 0.49 | 0.00 | -9.63 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 5.19 | 1.35 | 0.00 | -5.18 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | 0.34 | 1.08 | 0.00 | -0.32 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -4.14 | 1.94 | -0.00 | 4.16 | 1.94 |
| 71 | 0.00 | 5.02 | 0.49 | 0.00 | -5.00 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 0.56 | 1.35 | -0.00 | -0.54 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 10.04 | 1.08 | 0.00 | -10.03 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 5.56 | 1.94 | -0.00 | -5.54 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 14.72 | 0.49 | 0.00 | -14.70 | 0.49 |
| 76 | 0.00 | 10.26 | 1.35 | -0.00 | -10.25 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -4.68 | 1.08 | 0.00 | 4.70 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -9.17 | 1.94 | -0.00 | 9.19 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -4.46 | 1.35 | -0.00 | 4.48 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 11.55 | -0.12 | 0.00 | -11.53 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | 11.44 | -0.12 | 0.00 | -11.42 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | 8.68 | -0.12 | 0.00 | -8.66 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 8.57 | -0.12 | 0.00 | -8.55 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 14.69 | -0.12 | 0.00 | -14.66 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 14.58 | -0.12 | 0.00 | -14.55 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 5.57 | -0.12 | 0.00 | -5.55 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 5.46 | -0.12 | 0.00 | -5.44 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 8.90 | -0.09 | 0.00 | -8.88 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 8.79 | -0.09 | 0.00 | -8.77 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 6.69 | -0.10 | 0.00 | -6.67 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 6.58 | -0.10 | 0.00 | -6.56 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 11.31 | -0.09 | 0.00 | -11.29 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 11.20 | -0.09 | 0.00 | -11.18 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 4.30 | -0.10 | 0.00 | -4.28 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 4.19 | -0.10 | 0.00 | -4.17 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=23.84, M=0.00, N=-23.82

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.68

强度计算最大应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.038

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =12.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.040

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=16.60, M=0.00, N=-16.58

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

61. 钢 柱 61 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

62. 钢 柱 62 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 28.48 | 0.02 | 0.00 | -18.81 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 11.81 | 0.02 | -0.00 | -21.39 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 28.97 | 0.02 | 0.00 | -28.93 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 11.30 | 0.02 | 0.00 | -11.25 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 25.84 | 0.02 | 0.00 | -16.18 | 0.02 |
| 6 | 0.00 | 9.16 | 0.02 | -0.00 | -18.76 | 0.02 |
| 7 | 0.00 | 26.33 | 0.02 | 0.00 | -26.29 | 0.02 |
| 8 | 0.00 | 8.65 | 0.02 | 0.00 | -8.62 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 2.09 | 0.02 | -0.00 | -2.05 | 0.03 |
| 10 | 0.00 | -4.28 | 0.03 | 0.00 | 4.32 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 6.43 | 0.02 | -0.00 | -6.39 | 0.03 |
| 12 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.55 | 0.01 | -0.00 | 0.59 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -6.92 | 0.02 | 0.00 | 6.96 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 3.79 | 0.01 | -0.00 | -3.76 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | -2.57 | 0.02 | 0.00 | 2.61 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 22.86 | 0.02 | -0.00 | -13.19 | 0.03 |
| 18 | 0.00 | 19.04 | 0.03 | 0.00 | -9.37 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 25.46 | 0.02 | -0.00 | -15.80 | 0.03 |
| 20 | 0.00 | 21.65 | 0.03 | 0.00 | -11.98 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 6.19 | 0.02 | -0.00 | -15.77 | 0.03 |
| 22 | 0.00 | 2.37 | 0.03 | 0.00 | -11.95 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 8.79 | 0.02 | -0.00 | -18.38 | 0.03 |
| 24 | 0.00 | 4.97 | 0.03 | 0.00 | -14.56 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 23.35 | 0.02 | -0.00 | -23.31 | 0.03 |
| 26 | 0.00 | 19.53 | 0.03 | 0.00 | -19.48 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 25.96 | 0.02 | -0.00 | -25.91 | 0.03 |
| 28 | 0.00 | 22.14 | 0.03 | 0.00 | -22.09 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 5.67 | 0.02 | -0.00 | -5.63 | 0.03 |
| 30 | 0.00 | 1.85 | 0.03 | 0.00 | -1.81 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 8.28 | 0.02 | -0.00 | -8.24 | 0.03 |
| 32 | 0.00 | 4.46 | 0.03 | 0.00 | -4.42 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 20.21 | 0.02 | -0.00 | -10.56 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 16.39 | 0.02 | 0.00 | -6.73 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 22.82 | 0.02 | -0.00 | -13.16 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 19.00 | 0.02 | 0.00 | -9.34 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 3.54 | 0.02 | -0.00 | -13.13 | 0.02 |
| 38 | 0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | -9.31 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 6.15 | 0.02 | -0.00 | -15.74 | 0.02 |
| 40 | 0.00 | 2.33 | 0.02 | 0.00 | -11.92 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 20.70 | 0.02 | -0.00 | -20.67 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 16.88 | 0.02 | 0.00 | -16.85 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 23.31 | 0.02 | -0.00 | -23.28 | 0.02 |
| 44 | 0.00 | 19.49 | 0.02 | 0.00 | -19.46 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | 3.03 | 0.02 | -0.00 | -3.00 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -0.79 | 0.02 | 0.00 | 0.82 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | 5.64 | 0.02 | -0.00 | -5.60 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | 1.82 | 0.02 | 0.00 | -1.78 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 14.00 | 0.02 | -0.00 | -7.22 | 0.03 |
| 50 | 0.00 | 7.64 | 0.03 | 0.00 | -0.85 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 18.35 | 0.02 | -0.00 | -11.57 | 0.03 |
| 52 | 0.00 | 11.98 | 0.03 | 0.00 | -5.20 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 2.33 | 0.02 | -0.00 | -9.03 | 0.03 |
| 54 | 0.00 | -4.03 | 0.03 | 0.00 | -2.66 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 6.68 | 0.02 | -0.00 | -13.37 | 0.03 |
| 56 | 0.00 | 0.31 | 0.03 | 0.00 | -7.01 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 14.35 | 0.02 | -0.00 | -14.31 | 0.03 |
| 58 | 0.00 | 7.98 | 0.03 | 0.00 | -7.94 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 18.69 | 0.02 | -0.00 | -18.65 | 0.03 |
| 60 | 0.00 | 12.33 | 0.03 | 0.00 | -12.28 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 1.98 | 0.02 | -0.00 | -1.93 | 0.03 |
| 62 | 0.00 | -4.39 | 0.03 | 0.00 | 4.44 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 6.32 | 0.02 | -0.00 | -6.28 | 0.03 |
| 64 | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 11.36 | 0.02 | -0.00 | -4.59 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | 4.99 | 0.02 | 0.00 | 1.78 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 15.70 | 0.02 | -0.00 | -8.93 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | 9.34 | 0.02 | 0.00 | -2.57 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.31 | 0.01 | -0.00 | -6.39 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | -6.68 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 4.03 | 0.01 | -0.00 | -10.74 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | -2.33 | 0.02 | 0.00 | -4.37 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 11.70 | 0.02 | -0.00 | -11.67 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 5.33 | 0.02 | 0.00 | -5.30 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 16.05 | 0.02 | -0.00 | -16.01 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 9.68 | 0.02 | 0.00 | -9.65 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -0.67 | 0.01 | -0.00 | 0.70 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -7.04 | 0.02 | 0.00 | 7.07 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | 3.68 | 0.01 | -0.00 | -3.64 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -2.69 | 0.02 | 0.00 | 2.72 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 18.70 | 0.02 | -0.00 | -14.49 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 18.97 | 0.02 | 0.00 | -14.75 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 11.48 | 0.02 | -0.00 | -15.61 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 11.74 | 0.02 | 0.00 | -15.87 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 18.92 | 0.02 | -0.00 | -18.87 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 19.18 | 0.02 | 0.00 | -19.14 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 11.26 | 0.02 | -0.00 | -11.21 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 11.52 | 0.02 | 0.00 | -11.48 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 14.36 | 0.02 | -0.00 | -11.12 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | 14.62 | 0.02 | 0.00 | -11.38 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 8.80 | 0.02 | -0.00 | -11.97 | 0.02 |
| 92 | 0.00 | 9.06 | 0.02 | 0.00 | -12.24 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 14.52 | 0.02 | -0.00 | -14.49 | 0.02 |
| 94 | 0.00 | 14.78 | 0.02 | 0.00 | -14.75 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 8.63 | 0.02 | -0.00 | -8.60 | 0.02 |
| 96 | 0.00 | 8.89 | 0.02 | 0.00 | -8.86 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=28.97, M=0.00, N=-28.93

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =79.82

强度计算最大应力比 =0.266

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.282

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.71

平面外稳定计算最大应力比 =0.282

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=28.48, M=0.00, N=-18.81

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

63. 钢 柱 63 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -15.62 | -0.02 | -0.00 | 8.60 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | -13.81 | -0.02 | -0.00 | 20.93 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -7.03 | -0.02 | -0.00 | 7.08 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -21.89 | -0.02 | -0.00 | 21.95 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -13.73 | -0.02 | -0.00 | 6.70 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | -11.91 | -0.02 | -0.00 | 19.02 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | -5.13 | -0.02 | -0.00 | 5.17 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -20.00 | -0.02 | -0.00 | 20.04 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -1.36 | -0.02 | 0.00 | 1.41 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 3.08 | -0.02 | -0.00 | -3.03 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -4.41 | -0.02 | 0.00 | 4.46 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.54 | -0.02 | 0.00 | -0.50 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | 4.98 | -0.02 | -0.00 | -4.94 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -2.51 | -0.02 | 0.00 | 2.55 | -0.02 |
| 16 | -0.00 | 1.92 | -0.02 | -0.00 | -1.88 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -11.51 | -0.02 | 0.00 | 4.49 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -8.84 | -0.02 | -0.00 | 1.82 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -13.34 | -0.02 | 0.00 | 6.32 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -10.67 | -0.02 | -0.00 | 3.66 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | -9.69 | -0.02 | -0.00 | 16.82 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | -7.03 | -0.02 | -0.00 | 14.15 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | -11.52 | -0.02 | -0.00 | 18.65 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | -8.86 | -0.02 | -0.00 | 15.99 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -2.91 | -0.02 | 0.00 | 2.96 | -0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.02 | -0.00 | 0.30 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -4.74 | -0.02 | 0.00 | 4.79 | -0.02 |
| 28 | -0.00 | -2.08 | -0.02 | -0.00 | 2.13 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -17.78 | -0.02 | 0.00 | 17.83 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | -15.11 | -0.02 | -0.00 | 15.17 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -19.61 | -0.02 | 0.00 | 19.66 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | -16.95 | -0.02 | -0.00 | 17.00 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -9.61 | -0.02 | 0.00 | 2.58 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -6.95 | -0.02 | -0.00 | -0.08 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -11.44 | -0.02 | 0.00 | 4.41 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -8.78 | -0.02 | -0.00 | 1.75 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -7.80 | -0.02 | -0.00 | 14.91 | -0.02 |
| 38 | -0.00 | -5.13 | -0.02 | -0.00 | 12.24 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | -9.63 | -0.02 | -0.00 | 16.74 | -0.02 |
| 40 | -0.00 | -6.97 | -0.02 | -0.00 | 14.08 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | -1.01 | -0.02 | 0.00 | 1.05 | -0.02 |
| 42 | -0.00 | 1.65 | -0.02 | -0.00 | -1.61 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -2.84 | -0.02 | 0.00 | 2.88 | -0.02 |
| 44 | -0.00 | -0.18 | -0.02 | -0.00 | 0.22 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -15.88 | -0.02 | 0.00 | 15.92 | -0.02 |
| 46 | -0.00 | -13.22 | -0.02 | -0.00 | 13.26 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -17.71 | -0.02 | 0.00 | 17.75 | -0.02 |
| 48 | -0.00 | -15.05 | -0.02 | -0.00 | 15.09 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -6.54 | -0.02 | 0.00 | 1.64 | -0.02 |
| 50 | -0.00 | -2.10 | -0.02 | -0.00 | -2.80 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -9.59 | -0.02 | 0.00 | 4.69 | -0.02 |
| 52 | -0.00 | -5.16 | -0.02 | -0.00 | 0.26 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -5.27 | -0.02 | 0.00 | 10.27 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.83 | -0.02 | -0.00 | 5.84 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -8.32 | -0.02 | 0.00 | 13.32 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | -3.89 | -0.02 | -0.00 | 8.89 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | -0.52 | -0.02 | 0.00 | 0.58 | -0.02 |
| 58 | -0.00 | 3.92 | -0.02 | -0.00 | -3.86 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -3.57 | -0.02 | 0.00 | 3.63 | -0.02 |
| 60 | -0.00 | 0.86 | -0.02 | -0.00 | -0.81 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -10.93 | -0.02 | 0.00 | 10.98 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | -6.49 | -0.02 | -0.00 | 6.54 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -13.98 | -0.02 | 0.00 | 14.03 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | -9.55 | -0.02 | -0.00 | 9.60 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -4.64 | -0.02 | 0.00 | -0.26 | -0.02 |
| 66 | -0.00 | -0.20 | -0.02 | -0.00 | -4.70 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -7.69 | -0.02 | 0.00 | 2.78 | -0.02 |
| 68 | -0.00 | -3.26 | -0.02 | -0.00 | -1.65 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -3.38 | -0.02 | 0.00 | 8.37 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | 1.06 | -0.02 | -0.00 | 3.93 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -6.42 | -0.02 | 0.00 | 11.41 | -0.02 |
| 72 | -0.00 | -1.99 | -0.02 | -0.00 | 6.98 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 1.37 | -0.02 | 0.00 | -1.33 | -0.02 |
| 74 | -0.00 | 5.81 | -0.02 | -0.00 | -5.77 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | -1.68 | -0.02 | 0.00 | 1.72 | -0.02 |
| 76 | -0.00 | 2.76 | -0.02 | -0.00 | -2.72 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -9.03 | -0.02 | 0.00 | 9.07 | -0.02 |
| 78 | -0.00 | -4.60 | -0.02 | -0.00 | 4.64 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -12.08 | -0.02 | 0.00 | 12.12 | -0.02 |
| 80 | -0.00 | -7.65 | -0.02 | -0.00 | 7.69 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -11.29 | -0.02 | -0.00 | 8.28 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -11.57 | -0.02 | -0.00 | 8.56 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | -10.50 | -0.02 | -0.00 | 13.62 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | -10.78 | -0.02 | -0.00 | 13.90 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -7.56 | -0.02 | -0.00 | 7.62 | -0.02 |
| 86 | -0.00 | -7.84 | -0.02 | -0.00 | 7.89 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -14.01 | -0.02 | -0.00 | 14.06 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -14.28 | -0.02 | -0.00 | 14.34 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -8.65 | -0.02 | -0.00 | 6.34 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -8.93 | -0.02 | -0.00 | 6.61 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -8.05 | -0.02 | -0.00 | 10.45 | -0.02 |
| 92 | -0.00 | -8.33 | -0.02 | -0.00 | 10.72 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -5.79 | -0.02 | -0.00 | 5.83 | -0.02 |
| 94 | -0.00 | -6.06 | -0.02 | -0.00 | 6.10 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -10.74 | -0.02 | -0.00 | 10.78 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -11.02 | -0.02 | -0.00 | 11.06 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-21.89, M=-0.00, N=21.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =60.32

强度计算最大应力比 =0.201

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=5.81, M=-0.00, N=-5.77

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.75

平面外稳定计算最大应力比 =0.059

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=3.08, M=-0.00, N=-3.03

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

64. 钢 柱 64 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -6.97 | 0.12 | -0.00 | 7.00 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -16.80 | 0.12 | -0.00 | 16.83 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | -5.80 | 0.12 | -0.00 | 5.82 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -17.19 | 0.12 | -0.00 | 17.21 | 0.13 |
| 5 | -0.00 | -5.47 | 0.10 | -0.00 | 5.49 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -15.29 | 0.09 | -0.00 | 15.31 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -4.29 | 0.10 | -0.00 | 4.31 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -15.68 | 0.09 | -0.00 | 15.70 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.81 | -1.91 | 0.00 | -0.78 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | -2.29 | -1.05 | -0.00 | 2.32 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 0.30 | -1.32 | 0.00 | -0.28 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | -2.80 | -0.46 | -0.00 | 2.83 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | 2.31 | -1.94 | 0.00 | -2.29 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -0.79 | -1.08 | -0.00 | 0.80 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | 1.81 | -1.35 | 0.00 | -1.79 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | -1.30 | -0.49 | -0.00 | 1.32 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | -2.57 | -1.10 | 0.00 | 2.60 | -1.10 |
| 18 | -0.00 | -4.43 | -0.58 | -0.00 | 4.46 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | -2.88 | -0.74 | 0.00 | 2.90 | -0.75 |
| 20 | -0.00 | -4.74 | -0.23 | -0.00 | 4.76 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | -12.40 | -1.10 | -0.00 | 12.43 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | -14.26 | -0.58 | -0.00 | 14.28 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | -12.70 | -0.75 | -0.00 | 12.73 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | -14.57 | -0.23 | -0.00 | 14.59 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | -1.40 | -1.10 | 0.00 | 1.42 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | -3.25 | -0.58 | -0.00 | 3.28 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | -1.70 | -0.74 | 0.00 | 1.72 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | -3.56 | -0.23 | -0.00 | 3.59 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -12.79 | -1.10 | -0.00 | 12.81 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -14.65 | -0.58 | -0.00 | 14.67 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -13.09 | -0.75 | -0.00 | 13.12 | -0.74 |
| 32 | -0.00 | -14.95 | -0.23 | -0.00 | 14.98 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | -1.07 | -1.12 | 0.00 | 1.08 | -1.13 |
| 34 | -0.00 | -2.92 | -0.61 | -0.00 | 2.94 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | -1.37 | -0.77 | 0.00 | 1.39 | -0.77 |
| 36 | -0.00 | -3.23 | -0.26 | -0.00 | 3.25 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | -10.89 | -1.13 | -0.00 | 10.91 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | -12.75 | -0.61 | -0.00 | 12.77 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | -11.20 | -0.77 | -0.00 | 11.22 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | -13.06 | -0.26 | -0.00 | 13.08 | -0.25 |
| 41 | 0.00 | 0.11 | -1.12 | 0.00 | -0.09 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | -1.75 | -0.61 | -0.00 | 1.77 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | -0.77 | 0.00 | 0.21 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | -2.05 | -0.26 | -0.00 | 2.07 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -11.28 | -1.13 | -0.00 | 11.30 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -13.14 | -0.61 | -0.00 | 13.16 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -11.59 | -0.77 | -0.00 | 11.61 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -13.45 | -0.26 | -0.00 | 13.47 | -0.25 |
| 49 | 0.00 | 0.50 | -1.91 | 0.00 | -0.47 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | -2.60 | -1.05 | -0.00 | 2.63 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | -0.01 | -1.32 | 0.00 | 0.04 | -1.33 |
| 52 | -0.00 | -3.11 | -0.46 | -0.00 | 3.14 | -0.46 |
| 53 | 0.00 | -6.38 | -1.91 | 0.00 | 6.41 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | -9.48 | -1.05 | -0.00 | 9.51 | -1.05 |
| 55 | 0.00 | -6.89 | -1.32 | 0.00 | 6.92 | -1.33 |
| 56 | -0.00 | -9.99 | -0.46 | -0.00 | 10.02 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | 1.32 | -1.91 | 0.00 | -1.29 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | -1.78 | -1.05 | -0.00 | 1.80 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 0.81 | -1.32 | 0.00 | -0.79 | -1.33 |
| 60 | -0.00 | -2.29 | -0.46 | -0.00 | 2.32 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -6.66 | -1.91 | 0.00 | 6.68 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -9.75 | -1.05 | -0.00 | 9.78 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -7.16 | -1.32 | 0.00 | 7.19 | -1.33 |
| 64 | -0.00 | -10.27 | -0.46 | -0.00 | 10.29 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | 2.00 | -1.94 | 0.00 | -1.98 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | -1.10 | -1.08 | -0.00 | 1.12 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 1.50 | -1.35 | 0.00 | -1.48 | -1.35 |
| 68 | -0.00 | -1.61 | -0.49 | -0.00 | 1.63 | -0.49 |
| 69 | 0.00 | -4.88 | -1.94 | 0.00 | 4.90 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -7.98 | -1.08 | -0.00 | 8.00 | -1.07 |
| 71 | 0.00 | -5.38 | -1.35 | 0.00 | 5.40 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | -8.49 | -0.49 | -0.00 | 8.51 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 2.83 | -1.94 | 0.00 | -2.81 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | -0.27 | -1.08 | -0.00 | 0.29 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 2.32 | -1.35 | 0.00 | -2.30 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | -0.78 | -0.49 | -0.00 | 0.80 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -5.15 | -1.94 | 0.00 | 5.17 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -8.25 | -1.08 | -0.00 | 8.27 | -1.07 |
| 79 | 0.00 | -5.66 | -1.35 | 0.00 | 5.68 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -8.76 | -0.49 | -0.00 | 8.78 | -0.49 |
| 81 | -0.00 | -6.91 | 0.12 | -0.00 | 6.94 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -6.53 | 0.12 | -0.00 | 6.55 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -11.17 | 0.12 | -0.00 | 11.20 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -10.79 | 0.12 | -0.00 | 10.81 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | -6.40 | 0.12 | -0.00 | 6.43 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -6.02 | 0.12 | -0.00 | 6.04 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -11.34 | 0.12 | -0.00 | 11.36 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -10.96 | 0.12 | -0.00 | 10.98 | 0.13 |
| 89 | -0.00 | -5.36 | 0.10 | -0.00 | 5.38 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -4.98 | 0.09 | -0.00 | 5.00 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -8.64 | 0.09 | -0.00 | 8.66 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -8.25 | 0.09 | -0.00 | 8.27 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -4.97 | 0.10 | -0.00 | 4.99 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -4.59 | 0.09 | -0.00 | 4.61 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -8.77 | 0.09 | -0.00 | 8.79 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -8.38 | 0.09 | -0.00 | 8.40 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-17.19, M=-0.00, N=17.21

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.14

强度计算最大应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=2.83, M=0.00, N=-2.81

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.34

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.42

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=0.81, M=0.00, N=-0.78

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

65. 钢 柱 65 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 17 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.64 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 25 | -0.00 | 4.69 | -0.00 | -0.00 | -4.64 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.39 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 33 | -0.00 | 4.08 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.75 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.79 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.42 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.08 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.75 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.79 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -0.00 |
| 49 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 2.88 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 57 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 2.88 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 65 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | -0.00 | 3.54 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 2.04 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.54 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.04 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

66. 钢 柱 66 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=16.2,λy=16.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -16.80 | -0.12 | 0.00 | 16.83 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | -6.97 | -0.12 | 0.00 | 7.00 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -5.80 | -0.12 | 0.00 | 5.82 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -17.19 | -0.12 | 0.00 | 17.21 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | -15.29 | -0.09 | 0.00 | 15.31 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -5.47 | -0.10 | 0.00 | 5.49 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | -4.29 | -0.10 | 0.00 | 4.31 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -15.68 | -0.09 | 0.00 | 15.70 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -2.30 | 1.05 | 0.00 | 2.32 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | 0.81 | 1.91 | -0.00 | -0.78 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | -2.80 | 0.46 | 0.00 | 2.83 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 0.30 | 1.32 | -0.00 | -0.28 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | -0.79 | 1.08 | 0.00 | 0.81 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | 2.31 | 1.94 | -0.00 | -2.29 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | -1.29 | 0.49 | 0.00 | 1.31 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | 1.81 | 1.35 | -0.00 | -1.79 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | -14.26 | 0.58 | 0.00 | 14.29 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | -12.40 | 1.10 | 0.00 | 12.43 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | -14.56 | 0.23 | 0.00 | 14.59 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | -12.70 | 0.75 | 0.00 | 12.73 | 0.74 |
| 21 | 0.00 | -4.43 | 0.58 | 0.00 | 4.46 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | -2.57 | 1.10 | -0.00 | 2.60 | 1.10 |
| 23 | 0.00 | -4.74 | 0.23 | 0.00 | 4.76 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | -2.87 | 0.74 | -0.00 | 2.90 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | -3.26 | 0.58 | 0.00 | 3.28 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | -1.40 | 1.10 | -0.00 | 1.42 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | -3.56 | 0.23 | 0.00 | 3.58 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | -1.70 | 0.74 | -0.00 | 1.72 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | -14.65 | 0.58 | 0.00 | 14.67 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -12.79 | 1.10 | 0.00 | 12.81 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -14.95 | 0.23 | 0.00 | 14.98 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -13.09 | 0.75 | 0.00 | 13.12 | 0.74 |
| 33 | 0.00 | -12.75 | 0.61 | 0.00 | 12.77 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | -10.89 | 1.13 | 0.00 | 10.91 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | -13.06 | 0.26 | 0.00 | 13.08 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | -11.20 | 0.77 | 0.00 | 11.21 | 0.77 |
| 37 | 0.00 | -2.93 | 0.61 | 0.00 | 2.95 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | -1.07 | 1.12 | -0.00 | 1.09 | 1.13 |
| 39 | 0.00 | -3.23 | 0.26 | 0.00 | 3.25 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | -1.37 | 0.77 | -0.00 | 1.39 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | -1.75 | 0.61 | 0.00 | 1.77 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | 0.11 | 1.12 | -0.00 | -0.09 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | -2.05 | 0.26 | 0.00 | 2.07 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | 0.77 | -0.00 | 0.21 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -13.14 | 0.61 | 0.00 | 13.16 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -11.28 | 1.13 | 0.00 | 11.30 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -13.45 | 0.26 | 0.00 | 13.47 | 0.25 |
| 48 | 0.00 | -11.58 | 0.77 | 0.00 | 11.60 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | -9.49 | 1.05 | 0.00 | 9.51 | 1.05 |
| 50 | -0.00 | -6.39 | 1.91 | -0.00 | 6.41 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | -9.99 | 0.46 | 0.00 | 10.02 | 0.46 |
| 52 | -0.00 | -6.89 | 1.32 | -0.00 | 6.91 | 1.33 |
| 53 | 0.00 | -2.61 | 1.05 | 0.00 | 2.63 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 0.49 | 1.91 | -0.00 | -0.47 | 1.91 |
| 55 | 0.00 | -3.11 | 0.46 | 0.00 | 3.14 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | -0.01 | 1.32 | -0.00 | 0.03 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | -1.78 | 1.05 | 0.00 | 1.81 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | 1.32 | 1.91 | -0.00 | -1.29 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | -2.29 | 0.46 | 0.00 | 2.31 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 0.81 | 1.32 | -0.00 | -0.79 | 1.33 |
| 61 | 0.00 | -9.76 | 1.05 | 0.00 | 9.78 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -6.66 | 1.91 | -0.00 | 6.68 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | -10.26 | 0.46 | 0.00 | 10.29 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -7.16 | 1.32 | -0.00 | 7.19 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | -7.98 | 1.08 | 0.00 | 8.00 | 1.07 |
| 66 | -0.00 | -4.88 | 1.94 | -0.00 | 4.90 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | -8.48 | 0.49 | 0.00 | 8.50 | 0.49 |
| 68 | -0.00 | -5.38 | 1.35 | -0.00 | 5.40 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | -1.10 | 1.08 | 0.00 | 1.12 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | 2.00 | 1.94 | -0.00 | -1.98 | 1.94 |
| 71 | 0.00 | -1.60 | 0.49 | 0.00 | 1.62 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 1.50 | 1.35 | -0.00 | -1.48 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | -0.28 | 1.08 | 0.00 | 0.30 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 2.82 | 1.94 | -0.00 | -2.81 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | -0.78 | 0.49 | 0.00 | 0.80 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 2.32 | 1.35 | -0.00 | -2.30 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -8.25 | 1.08 | 0.00 | 8.27 | 1.07 |
| 78 | -0.00 | -5.15 | 1.94 | -0.00 | 5.17 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -8.76 | 0.49 | 0.00 | 8.78 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -5.65 | 1.35 | -0.00 | 5.67 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | -10.79 | -0.12 | 0.00 | 10.81 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | -11.17 | -0.12 | 0.00 | 11.20 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -6.53 | -0.12 | 0.00 | 6.55 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -6.91 | -0.12 | 0.00 | 6.94 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -6.02 | -0.12 | 0.00 | 6.04 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -6.40 | -0.12 | 0.00 | 6.43 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -10.96 | -0.12 | 0.00 | 10.98 | -0.13 |
| 88 | 0.00 | -11.34 | -0.12 | 0.00 | 11.37 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -8.25 | -0.09 | 0.00 | 8.27 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -8.64 | -0.09 | 0.00 | 8.66 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -4.98 | -0.09 | 0.00 | 5.00 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -5.36 | -0.10 | 0.00 | 5.38 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -4.58 | -0.09 | 0.00 | 4.60 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -4.97 | -0.10 | 0.00 | 4.99 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -8.38 | -0.09 | 0.00 | 8.40 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -8.77 | -0.09 | 0.00 | 8.79 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-17.19, M=0.00, N=17.21

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.14

强度计算最大应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=2.82, M=-0.00, N=-2.81

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.34

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=0.81, M=-0.00, N=-0.78

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

67. 钢 柱 67 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 17 | -0.00 | 1.23 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.73 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.39 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.29 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 5.12 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.79 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | -0.00 |
| 41 | -0.00 | 5.12 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.79 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.29 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 57 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 71 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.97 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.67

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.64, M=0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

68. 钢 柱 68 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -15.62 | 0.13 | 0.00 | 15.65 | 0.12 |
| 2 | 0.00 | -7.36 | 0.12 | 0.00 | 7.39 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | -5.80 | 0.12 | 0.00 | 5.82 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -17.19 | 0.13 | 0.00 | 17.21 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | -14.12 | 0.10 | 0.00 | 14.13 | 0.09 |
| 6 | 0.00 | -5.86 | 0.10 | 0.00 | 5.87 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | -4.29 | 0.10 | 0.00 | 4.31 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -15.68 | 0.10 | 0.00 | 15.70 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 0.40 | -1.91 | 0.00 | -0.37 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | -2.54 | -1.05 | -0.00 | 2.56 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | -1.32 | 0.00 | 0.01 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | -2.92 | -0.46 | -0.00 | 2.95 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | 1.91 | -1.94 | 0.00 | -1.89 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -1.03 | -1.08 | -0.00 | 1.05 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | 1.52 | -1.35 | 0.00 | -1.51 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | -1.42 | -0.49 | -0.00 | 1.44 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | -11.46 | -1.09 | 0.00 | 11.49 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | -13.23 | -0.58 | 0.00 | 13.25 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | -11.69 | -0.74 | 0.00 | 11.72 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | -13.46 | -0.23 | 0.00 | 13.48 | -0.23 |
| 21 | 0.00 | -3.21 | -1.10 | 0.00 | 3.23 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | -4.97 | -0.58 | -0.00 | 4.99 | -0.58 |
| 23 | 0.00 | -3.43 | -0.74 | 0.00 | 3.46 | -0.75 |
| 24 | -0.00 | -5.20 | -0.23 | -0.00 | 5.22 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | -1.64 | -1.10 | 0.00 | 1.66 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | -3.40 | -0.58 | -0.00 | 3.43 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | -1.87 | -0.74 | 0.00 | 1.89 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | -3.63 | -0.23 | -0.00 | 3.66 | -0.23 |
| 29 | 0.00 | -13.03 | -1.09 | 0.00 | 13.06 | -1.10 |
| 30 | 0.00 | -14.79 | -0.58 | 0.00 | 14.82 | -0.58 |
| 31 | 0.00 | -13.26 | -0.74 | 0.00 | 13.29 | -0.75 |
| 32 | 0.00 | -15.03 | -0.23 | 0.00 | 15.05 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | -9.96 | -1.12 | 0.00 | 9.98 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | -11.72 | -0.61 | 0.00 | 11.74 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | -10.19 | -0.77 | 0.00 | 10.21 | -0.78 |
| 36 | 0.00 | -11.95 | -0.26 | 0.00 | 11.97 | -0.26 |
| 37 | 0.00 | -1.70 | -1.13 | 0.00 | 1.72 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | -3.46 | -0.61 | -0.00 | 3.48 | -0.61 |
| 39 | 0.00 | -1.93 | -0.77 | 0.00 | 1.95 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | -3.69 | -0.26 | -0.00 | 3.71 | -0.26 |
| 41 | 0.00 | -0.13 | -1.13 | 0.00 | 0.15 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | -1.89 | -0.61 | -0.00 | 1.91 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | -0.36 | -0.77 | 0.00 | 0.38 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | -2.13 | -0.26 | -0.00 | 2.15 | -0.26 |
| 45 | 0.00 | -11.53 | -1.12 | 0.00 | 11.54 | -1.13 |
| 46 | 0.00 | -13.29 | -0.61 | 0.00 | 13.31 | -0.61 |
| 47 | 0.00 | -11.75 | -0.77 | 0.00 | 11.77 | -0.78 |
| 48 | 0.00 | -13.52 | -0.26 | 0.00 | 13.54 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | -5.97 | -1.91 | 0.00 | 5.99 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | -8.90 | -1.05 | -0.00 | 8.93 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | -6.35 | -1.32 | 0.00 | 6.37 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | -9.29 | -0.46 | 0.00 | 9.31 | -0.46 |
| 53 | 0.00 | -0.18 | -1.91 | 0.00 | 0.21 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | -3.12 | -1.05 | -0.00 | 3.14 | -1.05 |
| 55 | 0.00 | -0.57 | -1.32 | 0.00 | 0.59 | -1.33 |
| 56 | -0.00 | -3.51 | -0.46 | -0.00 | 3.53 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | 0.91 | -1.91 | 0.00 | -0.89 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | -2.02 | -1.05 | -0.00 | 2.05 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 0.53 | -1.32 | 0.00 | -0.51 | -1.33 |
| 60 | -0.00 | -2.41 | -0.46 | -0.00 | 2.44 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -7.06 | -1.91 | 0.00 | 7.09 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -10.00 | -1.05 | -0.00 | 10.02 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -7.44 | -1.32 | 0.00 | 7.47 | -1.33 |
| 64 | 0.00 | -10.39 | -0.46 | 0.00 | 10.41 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -4.46 | -1.94 | 0.00 | 4.48 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | -7.39 | -1.08 | -0.00 | 7.41 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | -4.84 | -1.35 | 0.00 | 4.86 | -1.36 |
| 68 | 0.00 | -7.78 | -0.49 | -0.00 | 7.80 | -0.49 |
| 69 | 0.00 | 1.32 | -1.94 | 0.00 | -1.30 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -1.61 | -1.08 | -0.00 | 1.63 | -1.08 |
| 71 | 0.00 | 0.94 | -1.35 | 0.00 | -0.92 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | -2.00 | -0.49 | -0.00 | 2.02 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 2.42 | -1.94 | 0.00 | -2.40 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | -0.52 | -1.08 | -0.00 | 0.54 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 2.04 | -1.35 | 0.00 | -2.02 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | -0.91 | -0.49 | -0.00 | 0.92 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -5.56 | -1.94 | 0.00 | 5.58 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -8.49 | -1.08 | -0.00 | 8.51 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -5.94 | -1.35 | 0.00 | 5.96 | -1.36 |
| 80 | -0.00 | -8.88 | -0.49 | -0.00 | 8.90 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | -10.61 | 0.13 | 0.00 | 10.63 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | -10.33 | 0.13 | 0.00 | 10.35 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | -7.03 | 0.12 | 0.00 | 7.05 | 0.12 |
| 84 | 0.00 | -6.75 | 0.12 | 0.00 | 6.77 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | -6.35 | 0.12 | 0.00 | 6.38 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | -6.07 | 0.12 | 0.00 | 6.10 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | -11.29 | 0.13 | 0.00 | 11.31 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | -11.01 | 0.13 | 0.00 | 11.03 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | -8.19 | 0.10 | 0.00 | 8.21 | 0.09 |
| 90 | 0.00 | -7.91 | 0.10 | 0.00 | 7.93 | 0.09 |
| 91 | 0.00 | -5.44 | 0.10 | 0.00 | 5.46 | 0.09 |
| 92 | 0.00 | -5.16 | 0.10 | 0.00 | 5.18 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | -4.92 | 0.10 | 0.00 | 4.94 | 0.09 |
| 94 | 0.00 | -4.64 | 0.10 | 0.00 | 4.66 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -8.72 | 0.10 | 0.00 | 8.73 | 0.09 |
| 96 | 0.00 | -8.44 | 0.10 | 0.00 | 8.45 | 0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-17.19, M=0.00, N=17.21

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.14

强度计算最大应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=2.42, M=0.00, N=-2.40

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=0.40, M=0.00, N=-0.37

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

69. 钢 柱 69 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.26, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

70. 钢 柱 70 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 26.60 | 0.02 | 0.00 | -22.08 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 9.34 | 0.02 | 0.00 | -13.75 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 28.16 | 0.02 | 0.00 | -28.11 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 9.00 | 0.02 | 0.00 | -8.94 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 24.16 | 0.02 | 0.00 | -19.66 | 0.02 |
| 6 | 0.00 | 6.91 | 0.02 | 0.00 | -11.33 | 0.02 |
| 7 | 0.00 | 25.72 | 0.02 | 0.00 | -25.68 | 0.02 |
| 8 | 0.00 | 6.56 | 0.02 | 0.00 | -6.52 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -4.18 | 0.02 | -0.00 | 4.23 | 0.03 |
| 10 | 0.00 | 2.75 | 0.03 | 0.00 | -2.69 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.08 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.03 |
| 12 | 0.00 | 6.84 | 0.03 | 0.00 | -6.79 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -6.62 | 0.01 | -0.00 | 6.66 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.01 |
| 15 | -0.00 | -2.52 | 0.01 | -0.00 | 2.56 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | 4.40 | 0.02 | 0.00 | -4.36 | 0.01 |
| 17 | -0.00 | 17.75 | 0.02 | -0.00 | -13.24 | 0.03 |
| 18 | 0.00 | 21.91 | 0.03 | 0.00 | -17.40 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 20.21 | 0.02 | -0.00 | -15.70 | 0.03 |
| 20 | 0.00 | 24.37 | 0.03 | 0.00 | -19.85 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 0.50 | 0.02 | -0.00 | -4.91 | 0.03 |
| 22 | 0.00 | 4.66 | 0.03 | 0.00 | -9.06 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 2.96 | 0.02 | -0.00 | -7.37 | 0.03 |
| 24 | 0.00 | 7.11 | 0.03 | 0.00 | -11.52 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 19.32 | 0.02 | -0.00 | -19.26 | 0.03 |
| 26 | 0.00 | 23.47 | 0.03 | 0.00 | -23.42 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 21.77 | 0.02 | -0.00 | -21.72 | 0.03 |
| 28 | 0.00 | 25.93 | 0.03 | 0.00 | -25.87 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | -0.10 | 0.03 |
| 30 | 0.00 | 4.31 | 0.03 | 0.00 | -4.26 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 2.61 | 0.02 | -0.00 | -2.56 | 0.03 |
| 32 | 0.00 | 6.77 | 0.03 | 0.00 | -6.71 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 15.32 | 0.02 | -0.00 | -10.82 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 19.47 | 0.02 | 0.00 | -14.97 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 17.77 | 0.02 | -0.00 | -13.27 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 21.93 | 0.02 | 0.00 | -17.43 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -1.94 | 0.02 | -0.00 | -2.48 | 0.02 |
| 38 | 0.00 | 2.22 | 0.02 | 0.00 | -6.64 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 0.52 | 0.02 | -0.00 | -4.94 | 0.02 |
| 40 | 0.00 | 4.68 | 0.02 | 0.00 | -9.09 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 16.88 | 0.02 | -0.00 | -16.84 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 21.03 | 0.02 | 0.00 | -20.99 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 19.34 | 0.02 | -0.00 | -19.30 | 0.02 |
| 44 | 0.00 | 23.49 | 0.02 | 0.00 | -23.45 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -2.28 | 0.02 | -0.00 | 2.32 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | 1.87 | 0.02 | 0.00 | -1.83 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | 0.18 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | 4.33 | 0.02 | 0.00 | -4.29 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 7.05 | 0.02 | -0.00 | -3.87 | 0.03 |
| 50 | 0.00 | 13.97 | 0.03 | 0.00 | -10.80 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 11.14 | 0.02 | -0.00 | -7.97 | 0.03 |
| 52 | 0.00 | 18.07 | 0.03 | 0.00 | -14.89 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -5.03 | 0.02 | -0.00 | 1.96 | 0.03 |
| 54 | 0.00 | 1.89 | 0.03 | 0.00 | -4.96 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.93 | 0.02 | -0.00 | -2.14 | 0.03 |
| 56 | 0.00 | 5.99 | 0.03 | 0.00 | -9.06 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 8.14 | 0.02 | -0.00 | -8.09 | 0.03 |
| 58 | 0.00 | 15.07 | 0.03 | 0.00 | -15.01 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 12.24 | 0.02 | -0.00 | -12.18 | 0.03 |
| 60 | 0.00 | 19.16 | 0.03 | 0.00 | -19.11 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -5.27 | 0.02 | -0.00 | 5.33 | 0.03 |
| 62 | 0.00 | 1.65 | 0.03 | 0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -1.18 | 0.02 | -0.00 | 1.23 | 0.03 |
| 64 | 0.00 | 5.75 | 0.03 | 0.00 | -5.69 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 4.61 | 0.02 | -0.00 | -1.45 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | 11.54 | 0.02 | 0.00 | -8.37 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 8.71 | 0.02 | -0.00 | -5.54 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | 15.63 | 0.02 | 0.00 | -12.47 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -7.47 | 0.01 | -0.00 | 4.39 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | -0.54 | 0.02 | 0.00 | -2.54 | 0.01 |
| 71 | -0.00 | -3.37 | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 0.00 | -6.63 | 0.01 |
| 73 | -0.00 | 5.70 | 0.02 | -0.00 | -5.66 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 12.63 | 0.02 | 0.00 | -12.59 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 9.80 | 0.02 | -0.00 | -9.76 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 16.72 | 0.02 | 0.00 | -16.68 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -7.71 | 0.01 | -0.00 | 7.75 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.82 | 0.01 |
| 79 | -0.00 | -3.61 | 0.01 | -0.00 | 3.65 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | 3.31 | 0.02 | 0.00 | -3.27 | 0.01 |
| 81 | -0.00 | 17.49 | 0.02 | -0.00 | -15.51 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 17.52 | 0.02 | 0.00 | -15.54 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 10.02 | 0.02 | -0.00 | -11.90 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 10.05 | 0.02 | 0.00 | -11.93 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 18.17 | 0.02 | -0.00 | -18.12 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 18.20 | 0.02 | 0.00 | -18.15 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 9.87 | 0.02 | -0.00 | -9.81 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 9.90 | 0.02 | 0.00 | -9.85 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 13.45 | 0.02 | -0.00 | -11.93 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | 13.48 | 0.02 | 0.00 | -11.96 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 7.70 | 0.02 | -0.00 | -9.15 | 0.02 |
| 92 | 0.00 | 7.73 | 0.02 | 0.00 | -9.18 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 13.97 | 0.02 | -0.00 | -13.93 | 0.02 |
| 94 | 0.00 | 14.00 | 0.02 | 0.00 | -13.96 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 7.59 | 0.02 | -0.00 | -7.55 | 0.02 |
| 96 | 0.00 | 7.62 | 0.02 | 0.00 | -7.58 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=28.16, M=0.00, N=-28.11

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =77.58

强度计算最大应力比 =0.259

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =85.99

平面内稳定计算最大应力比 =0.287

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =85.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.287

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=26.60, M=0.00, N=-22.08

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

71. 钢 柱 71 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -8.20 | -0.02 | -0.00 | 4.21 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | -11.02 | -0.02 | -0.00 | 15.10 | -0.02 |
| 3 | -0.00 | -3.00 | -0.02 | -0.00 | 3.04 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | -16.54 | -0.02 | -0.00 | 16.58 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -6.92 | -0.02 | -0.00 | 2.92 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | -9.74 | -0.02 | -0.00 | 13.81 | -0.02 |
| 7 | -0.00 | -1.72 | -0.02 | -0.00 | 1.75 | -0.02 |
| 8 | -0.00 | -15.26 | -0.02 | -0.00 | 15.29 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | 2.31 | -0.02 | 0.00 | -2.27 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | -1.64 | -0.02 | -0.00 | 1.69 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | 0.19 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | -3.77 | -0.02 | -0.00 | 3.81 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 3.59 | -0.02 | 0.00 | -3.55 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | -0.37 | -0.02 | -0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | 1.46 | -0.02 | 0.00 | -1.43 | -0.02 |
| 16 | -0.00 | -2.49 | -0.02 | -0.00 | 2.52 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -3.49 | -0.02 | 0.00 | -0.50 | -0.02 |
| 18 | -0.00 | -5.86 | -0.02 | -0.00 | 1.87 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -4.77 | -0.02 | 0.00 | 0.77 | -0.02 |
| 20 | -0.00 | -7.14 | -0.02 | -0.00 | 3.14 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | -6.31 | -0.02 | -0.00 | 10.39 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | -8.68 | -0.02 | -0.00 | 12.76 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | -7.58 | -0.02 | -0.00 | 11.66 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | -9.95 | -0.02 | -0.00 | 14.03 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | 1.71 | -0.02 | 0.00 | -1.67 | -0.02 |
| 26 | -0.00 | -0.66 | -0.02 | -0.00 | 0.71 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 0.44 | -0.02 | 0.00 | -0.39 | -0.02 |
| 28 | -0.00 | -1.94 | -0.02 | -0.00 | 1.98 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | -11.83 | -0.02 | -0.00 | 11.87 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | -14.20 | -0.02 | -0.00 | 14.25 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | -13.10 | -0.02 | -0.00 | 13.15 | -0.02 |
| 32 | -0.00 | -15.48 | -0.02 | -0.00 | 15.52 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -2.21 | -0.02 | 0.00 | -1.79 | -0.02 |
| 34 | -0.00 | -4.59 | -0.02 | -0.00 | 0.58 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -3.49 | -0.02 | 0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 36 | -0.00 | -5.86 | -0.02 | -0.00 | 1.86 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -5.03 | -0.02 | -0.00 | 9.10 | -0.02 |
| 38 | -0.00 | -7.40 | -0.02 | -0.00 | 11.47 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | -6.30 | -0.02 | -0.00 | 10.37 | -0.02 |
| 40 | -0.00 | -8.68 | -0.02 | -0.00 | 12.74 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 2.99 | -0.02 | 0.00 | -2.95 | -0.02 |
| 42 | -0.00 | 0.62 | -0.02 | -0.00 | -0.58 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 1.71 | -0.02 | 0.00 | -1.68 | -0.02 |
| 44 | -0.00 | -0.66 | -0.02 | -0.00 | 0.69 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -10.55 | -0.02 | 0.00 | 10.59 | -0.02 |
| 46 | -0.00 | -12.92 | -0.02 | -0.00 | 12.96 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | -11.83 | -0.02 | 0.00 | 11.86 | -0.02 |
| 48 | -0.00 | -14.20 | -0.02 | -0.00 | 14.23 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | 0.00 | -3.23 | -0.02 |
| 50 | -0.00 | -3.51 | -0.02 | -0.00 | 0.73 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -1.68 | -0.02 | 0.00 | -1.10 | -0.02 |
| 52 | -0.00 | -5.63 | -0.02 | -0.00 | 2.85 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -1.53 | -0.02 | 0.00 | 4.39 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | -5.48 | -0.02 | -0.00 | 8.35 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -3.65 | -0.02 | 0.00 | 6.52 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | -7.60 | -0.02 | -0.00 | 10.47 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.09 | -0.02 | 0.00 | -4.04 | -0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.13 | -0.02 | -0.00 | -0.09 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | 1.96 | -0.02 | 0.00 | -1.92 | -0.02 |
| 60 | -0.00 | -1.99 | -0.02 | -0.00 | 2.03 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | 0.00 | 5.43 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | -9.34 | -0.02 | -0.00 | 9.39 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -7.51 | -0.02 | 0.00 | 7.56 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | -11.47 | -0.02 | -0.00 | 11.51 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | 1.72 | -0.02 | 0.00 | -4.52 | -0.02 |
| 66 | -0.00 | -2.23 | -0.02 | -0.00 | -0.56 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -0.40 | -0.02 | 0.00 | -2.39 | -0.02 |
| 68 | -0.00 | -4.35 | -0.02 | -0.00 | 1.56 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -0.25 | -0.02 | 0.00 | 3.11 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | -4.20 | -0.02 | -0.00 | 7.06 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -2.37 | -0.02 | 0.00 | 5.23 | -0.02 |
| 72 | -0.00 | -6.32 | -0.02 | -0.00 | 9.18 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 5.36 | -0.02 | 0.00 | -5.33 | -0.02 |
| 74 | -0.00 | 1.41 | -0.02 | -0.00 | -1.38 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | 3.24 | -0.02 | 0.00 | -3.21 | -0.02 |
| 76 | -0.00 | -0.71 | -0.02 | -0.00 | 0.74 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -4.11 | -0.02 | 0.00 | 4.15 | -0.02 |
| 78 | -0.00 | -8.07 | -0.02 | -0.00 | 8.10 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -6.24 | -0.02 | 0.00 | 6.27 | -0.02 |
| 80 | -0.00 | -10.19 | -0.02 | -0.00 | 10.22 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -6.67 | -0.02 | -0.00 | 4.96 | -0.02 |
| 82 | -0.00 | -6.71 | -0.02 | -0.00 | 5.01 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | -7.89 | -0.02 | -0.00 | 9.68 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | -7.93 | -0.02 | -0.00 | 9.73 | -0.02 |
| 85 | -0.00 | -4.41 | -0.02 | -0.00 | 4.46 | -0.02 |
| 86 | -0.00 | -4.46 | -0.02 | -0.00 | 4.50 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | -10.28 | -0.02 | -0.00 | 10.32 | -0.02 |
| 88 | -0.00 | -10.33 | -0.02 | -0.00 | 10.37 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -5.12 | -0.02 | -0.00 | 3.81 | -0.02 |
| 90 | -0.00 | -5.17 | -0.02 | -0.00 | 3.86 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | -6.06 | -0.02 | -0.00 | 7.44 | -0.02 |
| 92 | -0.00 | -6.11 | -0.02 | -0.00 | 7.49 | -0.02 |
| 93 | -0.00 | -3.39 | -0.02 | -0.00 | 3.42 | -0.02 |
| 94 | -0.00 | -3.44 | -0.02 | -0.00 | 3.47 | -0.02 |
| 95 | -0.00 | -7.90 | -0.02 | -0.00 | 7.94 | -0.02 |
| 96 | -0.00 | -7.95 | -0.02 | -0.00 | 7.98 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-16.54, M=-0.00, N=16.58

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =45.57

强度计算最大应力比 =0.152

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=5.36, M=0.00, N=-5.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.052

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.052

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=2.31, M=0.00, N=-2.27

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

72. 钢 柱 72 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -7.36 | -0.12 | -0.00 | 7.39 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | -15.62 | -0.13 | -0.00 | 15.65 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | -5.80 | -0.12 | -0.00 | 5.82 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -17.19 | -0.13 | -0.00 | 17.21 | -0.12 |
| 5 | -0.00 | -5.86 | -0.10 | -0.00 | 5.87 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -14.12 | -0.10 | -0.00 | 14.13 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | -4.29 | -0.10 | -0.00 | 4.31 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -15.68 | -0.10 | -0.00 | 15.70 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -2.54 | 1.05 | 0.00 | 2.57 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | 0.40 | 1.91 | -0.00 | -0.38 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | -2.92 | 0.46 | 0.00 | 2.95 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | 0.01 | 1.32 | -0.00 | 0.01 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | -1.04 | 1.08 | 0.00 | 1.06 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | 1.91 | 1.94 | -0.00 | -1.89 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | -1.42 | 0.49 | 0.00 | 1.43 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | 1.52 | 1.35 | -0.00 | -1.50 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | -4.97 | 0.58 | 0.00 | 5.00 | 0.58 |
| 18 | -0.00 | -3.20 | 1.10 | -0.00 | 3.23 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | -5.20 | 0.23 | 0.00 | 5.22 | 0.23 |
| 20 | -0.00 | -3.44 | 0.74 | -0.00 | 3.46 | 0.75 |
| 21 | -0.00 | -13.23 | 0.58 | -0.00 | 13.26 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | -11.46 | 1.09 | -0.00 | 11.49 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | -13.46 | 0.23 | -0.00 | 13.48 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | -11.70 | 0.74 | -0.00 | 11.72 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | -3.40 | 0.58 | 0.00 | 3.43 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | -1.64 | 1.10 | -0.00 | 1.66 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | -3.63 | 0.23 | 0.00 | 3.66 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | -1.87 | 0.74 | -0.00 | 1.90 | 0.75 |
| 29 | -0.00 | -14.80 | 0.58 | -0.00 | 14.82 | 0.58 |
| 30 | -0.00 | -13.03 | 1.09 | -0.00 | 13.06 | 1.10 |
| 31 | -0.00 | -15.03 | 0.23 | -0.00 | 15.05 | 0.23 |
| 32 | -0.00 | -13.26 | 0.74 | -0.00 | 13.29 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | -3.46 | 0.61 | 0.00 | 3.48 | 0.61 |
| 34 | -0.00 | -1.70 | 1.13 | -0.00 | 1.72 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | -3.69 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.26 |
| 36 | -0.00 | -1.93 | 0.77 | -0.00 | 1.95 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | -11.72 | 0.61 | -0.00 | 11.74 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | -9.96 | 1.12 | -0.00 | 9.98 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | -11.95 | 0.26 | -0.00 | 11.97 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | -10.19 | 0.77 | -0.00 | 10.21 | 0.78 |
| 41 | 0.00 | -1.90 | 0.61 | 0.00 | 1.92 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | -0.13 | 1.13 | -0.00 | 0.15 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | -2.13 | 0.26 | 0.00 | 2.14 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | -0.36 | 0.77 | -0.00 | 0.38 | 0.77 |
| 45 | -0.00 | -13.29 | 0.61 | -0.00 | 13.31 | 0.61 |
| 46 | -0.00 | -11.52 | 1.12 | -0.00 | 11.54 | 1.13 |
| 47 | -0.00 | -13.52 | 0.26 | -0.00 | 13.54 | 0.26 |
| 48 | -0.00 | -11.76 | 0.77 | -0.00 | 11.78 | 0.78 |
| 49 | 0.00 | -3.13 | 1.05 | 0.00 | 3.15 | 1.05 |
| 50 | -0.00 | -0.18 | 1.91 | -0.00 | 0.21 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | -3.51 | 0.46 | 0.00 | 3.53 | 0.46 |
| 52 | -0.00 | -0.57 | 1.32 | -0.00 | 0.59 | 1.33 |
| 53 | 0.00 | -8.91 | 1.05 | 0.00 | 8.93 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -5.96 | 1.91 | -0.00 | 5.99 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | -9.29 | 0.46 | -0.00 | 9.31 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | -6.35 | 1.32 | -0.00 | 6.38 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | -2.03 | 1.05 | 0.00 | 2.06 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | 0.91 | 1.91 | -0.00 | -0.89 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | -2.41 | 0.46 | 0.00 | 2.43 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 0.53 | 1.32 | -0.00 | -0.50 | 1.33 |
| 61 | 0.00 | -10.01 | 1.05 | 0.00 | 10.03 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -7.06 | 1.91 | -0.00 | 7.09 | 1.91 |
| 63 | -0.00 | -10.38 | 0.46 | -0.00 | 10.41 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -7.45 | 1.32 | -0.00 | 7.47 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | -1.62 | 1.08 | 0.00 | 1.64 | 1.08 |
| 66 | -0.00 | 1.32 | 1.94 | -0.00 | -1.31 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | -2.00 | 0.49 | 0.00 | 2.02 | 0.49 |
| 68 | -0.00 | 0.94 | 1.35 | -0.00 | -0.92 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | -7.40 | 1.08 | 0.00 | 7.42 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -4.46 | 1.94 | -0.00 | 4.48 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | -7.78 | 0.49 | 0.00 | 7.80 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | -4.84 | 1.35 | -0.00 | 4.86 | 1.36 |
| 73 | 0.00 | -0.52 | 1.08 | 0.00 | 0.54 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 2.42 | 1.94 | -0.00 | -2.40 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | -0.90 | 0.49 | 0.00 | 0.92 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 2.03 | 1.35 | -0.00 | -2.01 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -8.50 | 1.08 | 0.00 | 8.52 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -5.55 | 1.94 | -0.00 | 5.57 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -8.88 | 0.49 | 0.00 | 8.90 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -5.94 | 1.35 | -0.00 | 5.96 | 1.36 |
| 81 | -0.00 | -6.75 | -0.12 | -0.00 | 6.77 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | -7.03 | -0.12 | -0.00 | 7.06 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | -10.33 | -0.13 | -0.00 | 10.35 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | -10.61 | -0.13 | -0.00 | 10.63 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | -6.07 | -0.12 | -0.00 | 6.10 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | -6.35 | -0.12 | -0.00 | 6.38 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | -11.01 | -0.13 | -0.00 | 11.03 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | -11.29 | -0.13 | -0.00 | 11.31 | -0.12 |
| 89 | -0.00 | -5.16 | -0.10 | -0.00 | 5.18 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | -5.44 | -0.10 | -0.00 | 5.46 | -0.09 |
| 91 | -0.00 | -7.91 | -0.10 | -0.00 | 7.93 | -0.09 |
| 92 | -0.00 | -8.19 | -0.10 | -0.00 | 8.21 | -0.09 |
| 93 | -0.00 | -4.64 | -0.10 | -0.00 | 4.66 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | -4.92 | -0.10 | -0.00 | 4.94 | -0.09 |
| 95 | -0.00 | -8.43 | -0.10 | -0.00 | 8.45 | -0.09 |
| 96 | -0.00 | -8.72 | -0.10 | -0.00 | 8.74 | -0.09 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-17.19, M=-0.00, N=17.21

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.14

强度计算最大应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=2.42, M=-0.00, N=-2.40

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.004

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.004

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=0.40, M=-0.00, N=-0.38

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

73. 钢 柱 73 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.26 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.26 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.26 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.26, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

74. 钢 柱 74 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 9.34 | -0.02 | -0.00 | -13.75 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 26.60 | -0.02 | -0.00 | -22.08 | -0.02 |
| 3 | -0.00 | 28.16 | -0.02 | -0.00 | -28.11 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 9.00 | -0.02 | -0.00 | -8.94 | -0.02 |
| 5 | -0.00 | 6.91 | -0.02 | -0.00 | -11.33 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | 24.16 | -0.02 | -0.00 | -19.66 | -0.02 |
| 7 | -0.00 | 25.72 | -0.02 | -0.00 | -25.68 | -0.02 |
| 8 | -0.00 | 6.56 | -0.02 | -0.00 | -6.52 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | 2.75 | -0.03 | -0.00 | -2.69 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -4.18 | -0.02 | 0.00 | 4.23 | -0.03 |
| 11 | -0.00 | 6.84 | -0.03 | -0.00 | -6.79 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.14 | -0.03 |
| 13 | -0.00 | 0.31 | -0.02 | -0.00 | -0.27 | -0.01 |
| 14 | 0.00 | -6.62 | -0.01 | 0.00 | 6.66 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | 4.40 | -0.02 | -0.00 | -4.36 | -0.01 |
| 16 | 0.00 | -2.52 | -0.01 | 0.00 | 2.56 | -0.02 |
| 17 | -0.00 | 4.66 | -0.03 | -0.00 | -9.06 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 0.50 | -0.02 | 0.00 | -4.91 | -0.03 |
| 19 | -0.00 | 7.11 | -0.03 | -0.00 | -11.52 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 2.96 | -0.02 | 0.00 | -7.36 | -0.03 |
| 21 | -0.00 | 21.91 | -0.03 | -0.00 | -17.40 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 17.75 | -0.02 | 0.00 | -13.24 | -0.03 |
| 23 | -0.00 | 24.37 | -0.03 | -0.00 | -19.85 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 20.21 | -0.02 | 0.00 | -15.70 | -0.03 |
| 25 | -0.00 | 23.47 | -0.03 | -0.00 | -23.42 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 19.32 | -0.02 | 0.00 | -19.26 | -0.03 |
| 27 | -0.00 | 25.93 | -0.03 | -0.00 | -25.88 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 21.77 | -0.02 | 0.00 | -21.72 | -0.03 |
| 29 | -0.00 | 4.31 | -0.03 | -0.00 | -4.26 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.10 | -0.03 |
| 31 | -0.00 | 6.77 | -0.03 | -0.00 | -6.71 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 2.61 | -0.02 | 0.00 | -2.56 | -0.03 |
| 33 | -0.00 | 2.22 | -0.02 | -0.00 | -6.64 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -1.94 | -0.02 | 0.00 | -2.48 | -0.02 |
| 35 | -0.00 | 4.68 | -0.02 | -0.00 | -9.09 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 0.52 | -0.02 | 0.00 | -4.94 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | 19.47 | -0.02 | -0.00 | -14.97 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 15.32 | -0.02 | 0.00 | -10.82 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | 21.93 | -0.02 | -0.00 | -17.43 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 17.77 | -0.02 | 0.00 | -13.27 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 21.03 | -0.02 | -0.00 | -20.99 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 16.88 | -0.02 | 0.00 | -16.84 | -0.02 |
| 43 | -0.00 | 23.49 | -0.02 | -0.00 | -23.45 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 19.34 | -0.02 | 0.00 | -19.30 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | 1.87 | -0.02 | -0.00 | -1.83 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -2.28 | -0.02 | 0.00 | 2.32 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | 4.33 | -0.02 | -0.00 | -4.29 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | 1.90 | -0.03 | -0.00 | -4.96 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -5.03 | -0.02 | 0.00 | 1.96 | -0.03 |
| 51 | -0.00 | 5.99 | -0.03 | -0.00 | -9.06 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.93 | -0.02 | 0.00 | -2.13 | -0.03 |
| 53 | -0.00 | 13.97 | -0.03 | -0.00 | -10.80 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 7.05 | -0.02 | 0.00 | -3.87 | -0.03 |
| 55 | -0.00 | 18.07 | -0.03 | -0.00 | -14.89 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 11.14 | -0.02 | 0.00 | -7.97 | -0.03 |
| 57 | -0.00 | 15.07 | -0.03 | -0.00 | -15.01 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 8.14 | -0.02 | 0.00 | -8.09 | -0.03 |
| 59 | -0.00 | 19.16 | -0.03 | -0.00 | -19.11 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 12.24 | -0.02 | 0.00 | -12.18 | -0.03 |
| 61 | -0.00 | 1.65 | -0.03 | -0.00 | -1.60 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -5.27 | -0.02 | 0.00 | 5.33 | -0.03 |
| 63 | -0.00 | 5.75 | -0.03 | -0.00 | -5.70 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -1.18 | -0.02 | 0.00 | 1.23 | -0.03 |
| 65 | -0.00 | -0.54 | -0.02 | -0.00 | -2.54 | -0.01 |
| 66 | 0.00 | -7.47 | -0.01 | 0.00 | 4.39 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | 3.55 | -0.02 | -0.00 | -6.63 | -0.01 |
| 68 | 0.00 | -3.37 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | 11.54 | -0.02 | -0.00 | -8.37 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 4.61 | -0.02 | 0.00 | -1.45 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | 15.63 | -0.02 | -0.00 | -12.47 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 8.71 | -0.02 | 0.00 | -5.54 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 12.63 | -0.02 | -0.00 | -12.59 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 5.70 | -0.02 | 0.00 | -5.66 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 16.72 | -0.02 | -0.00 | -16.68 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 9.80 | -0.02 | 0.00 | -9.76 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -0.78 | -0.02 | -0.00 | 0.82 | -0.01 |
| 78 | 0.00 | -7.71 | -0.01 | 0.00 | 7.75 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | 3.31 | -0.02 | -0.00 | -3.27 | -0.01 |
| 80 | 0.00 | -3.61 | -0.01 | 0.00 | 3.65 | -0.02 |
| 81 | -0.00 | 10.05 | -0.02 | -0.00 | -11.93 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 10.02 | -0.02 | 0.00 | -11.90 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 17.52 | -0.02 | -0.00 | -15.54 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 17.49 | -0.02 | 0.00 | -15.51 | -0.02 |
| 85 | -0.00 | 18.20 | -0.02 | -0.00 | -18.15 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 18.17 | -0.02 | 0.00 | -18.12 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 9.90 | -0.02 | -0.00 | -9.85 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 9.87 | -0.02 | 0.00 | -9.81 | -0.02 |
| 89 | -0.00 | 7.73 | -0.02 | -0.00 | -9.18 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 7.70 | -0.02 | 0.00 | -9.15 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | 13.48 | -0.02 | -0.00 | -11.96 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 13.45 | -0.02 | 0.00 | -11.93 | -0.02 |
| 93 | -0.00 | 14.00 | -0.02 | -0.00 | -13.96 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 13.97 | -0.02 | 0.00 | -13.93 | -0.02 |
| 95 | -0.00 | 7.62 | -0.02 | -0.00 | -7.58 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 7.59 | -0.02 | 0.00 | -7.55 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=28.16, M=-0.00, N=-28.11

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =77.58

强度计算最大应力比 =0.259

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =85.99

平面内稳定计算最大应力比 =0.287

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =85.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.287

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=9.34, M=-0.00, N=-13.75

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

75. 钢 柱 75 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -11.02 | 0.02 | 0.00 | 15.10 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -8.20 | 0.02 | 0.00 | 4.21 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | -3.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | -16.54 | 0.02 | 0.00 | 16.58 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -9.74 | 0.02 | 0.00 | 13.81 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -6.92 | 0.02 | 0.00 | 2.92 | 0.02 |
| 7 | 0.00 | -1.72 | 0.02 | 0.00 | 1.75 | 0.02 |
| 8 | 0.00 | -15.26 | 0.02 | 0.00 | 15.29 | 0.02 |
| 9 | 0.00 | -1.64 | 0.02 | 0.00 | 1.69 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | 2.31 | 0.02 | -0.00 | -2.27 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -3.77 | 0.02 | 0.00 | 3.81 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | 0.19 | 0.02 | -0.00 | -0.14 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | 3.59 | 0.02 | -0.00 | -3.55 | 0.02 |
| 15 | 0.00 | -2.49 | 0.02 | 0.00 | 2.52 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | 1.46 | 0.02 | -0.00 | -1.43 | 0.02 |
| 17 | 0.00 | -8.68 | 0.02 | 0.00 | 12.76 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -6.31 | 0.02 | 0.00 | 10.39 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -9.95 | 0.02 | 0.00 | 14.03 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -7.58 | 0.02 | 0.00 | 11.66 | 0.02 |
| 21 | 0.00 | -5.86 | 0.02 | 0.00 | 1.87 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -3.49 | 0.02 | -0.00 | -0.50 | 0.02 |
| 23 | 0.00 | -7.14 | 0.02 | 0.00 | 3.14 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -4.77 | 0.02 | -0.00 | 0.77 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | -0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | 1.71 | 0.02 | -0.00 | -1.67 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | -1.94 | 0.02 | 0.00 | 1.98 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | -0.00 | -0.39 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -14.20 | 0.02 | 0.00 | 14.25 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -11.83 | 0.02 | 0.00 | 11.87 | 0.02 |
| 31 | 0.00 | -15.48 | 0.02 | 0.00 | 15.52 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -13.10 | 0.02 | 0.00 | 13.15 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -7.40 | 0.02 | 0.00 | 11.47 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -5.03 | 0.02 | 0.00 | 9.10 | 0.02 |
| 35 | 0.00 | -8.68 | 0.02 | 0.00 | 12.74 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | -6.30 | 0.02 | 0.00 | 10.37 | 0.02 |
| 37 | 0.00 | -4.59 | 0.02 | 0.00 | 0.58 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -2.21 | 0.02 | -0.00 | -1.79 | 0.02 |
| 39 | 0.00 | -5.86 | 0.02 | 0.00 | 1.86 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -3.49 | 0.02 | -0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 41 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | -0.58 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 2.99 | 0.02 | -0.00 | -2.95 | 0.02 |
| 43 | 0.00 | -0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.69 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 1.71 | 0.02 | -0.00 | -1.68 | 0.02 |
| 45 | 0.00 | -12.92 | 0.02 | 0.00 | 12.96 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -10.55 | 0.02 | -0.00 | 10.59 | 0.02 |
| 47 | 0.00 | -14.20 | 0.02 | 0.00 | 14.23 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | -11.83 | 0.02 | -0.00 | 11.86 | 0.02 |
| 49 | 0.00 | -5.48 | 0.02 | 0.00 | 8.35 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -1.53 | 0.02 | -0.00 | 4.39 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -7.60 | 0.02 | 0.00 | 10.47 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -3.65 | 0.02 | -0.00 | 6.52 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | -3.51 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | 0.45 | 0.02 | -0.00 | -3.23 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | -5.63 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -1.68 | 0.02 | -0.00 | -1.10 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 4.09 | 0.02 | -0.00 | -4.04 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | -1.99 | 0.02 | 0.00 | 2.03 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | 1.96 | 0.02 | -0.00 | -1.92 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -9.34 | 0.02 | 0.00 | 9.39 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -5.39 | 0.02 | -0.00 | 5.43 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -11.47 | 0.02 | 0.00 | 11.51 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -7.51 | 0.02 | -0.00 | 7.56 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | -4.20 | 0.02 | 0.00 | 7.06 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -0.25 | 0.02 | -0.00 | 3.11 | 0.02 |
| 67 | 0.00 | -6.32 | 0.02 | 0.00 | 9.18 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -2.37 | 0.02 | -0.00 | 5.23 | 0.02 |
| 69 | 0.00 | -2.23 | 0.02 | 0.00 | -0.56 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | 1.72 | 0.02 | -0.00 | -4.52 | 0.02 |
| 71 | 0.00 | -4.35 | 0.02 | 0.00 | 1.56 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -0.40 | 0.02 | -0.00 | -2.39 | 0.02 |
| 73 | 0.00 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | -1.38 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 5.36 | 0.02 | -0.00 | -5.33 | 0.02 |
| 75 | 0.00 | -0.71 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | 3.24 | 0.02 | -0.00 | -3.21 | 0.02 |
| 77 | 0.00 | -8.07 | 0.02 | 0.00 | 8.10 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -4.11 | 0.02 | -0.00 | 4.15 | 0.02 |
| 79 | 0.00 | -10.19 | 0.02 | 0.00 | 10.22 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -6.24 | 0.02 | -0.00 | 6.27 | 0.02 |
| 81 | 0.00 | -7.93 | 0.02 | 0.00 | 9.73 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -7.89 | 0.02 | 0.00 | 9.68 | 0.02 |
| 83 | 0.00 | -6.71 | 0.02 | 0.00 | 5.01 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -6.67 | 0.02 | 0.00 | 4.96 | 0.02 |
| 85 | 0.00 | -4.46 | 0.02 | 0.00 | 4.50 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | -4.41 | 0.02 | 0.00 | 4.46 | 0.02 |
| 87 | 0.00 | -10.33 | 0.02 | 0.00 | 10.37 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | -10.28 | 0.02 | 0.00 | 10.32 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -6.11 | 0.02 | 0.00 | 7.49 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | -6.06 | 0.02 | 0.00 | 7.44 | 0.02 |
| 91 | 0.00 | -5.17 | 0.02 | 0.00 | 3.86 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -5.12 | 0.02 | 0.00 | 3.81 | 0.02 |
| 93 | 0.00 | -3.44 | 0.02 | 0.00 | 3.47 | 0.02 |
| 94 | 0.00 | -3.39 | 0.02 | 0.00 | 3.42 | 0.02 |
| 95 | 0.00 | -7.95 | 0.02 | 0.00 | 7.98 | 0.02 |
| 96 | 0.00 | -7.90 | 0.02 | 0.00 | 7.94 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-16.54, M=0.00, N=16.58

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =45.57

强度计算最大应力比 =0.152

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=5.36, M=-0.00, N=-5.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.052

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.69

平面外稳定计算最大应力比 =0.052

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=2.31, M=-0.00, N=-2.27

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

76. 钢 柱 76 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 13.54 | 0.12 | 0.00 | -13.52 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 0.96 | 0.12 | 0.00 | -0.94 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 18.18 | 0.12 | 0.00 | -18.16 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -1.45 | 0.12 | 0.00 | 1.48 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 12.45 | 0.10 | 0.00 | -12.43 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | -0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 17.09 | 0.10 | 0.00 | -17.07 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -2.55 | 0.10 | 0.00 | 2.57 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -4.56 | -1.91 | 0.00 | 4.58 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.30 | -1.05 | -0.00 | -0.28 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | -0.46 | -1.32 | 0.00 | 0.49 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | 4.39 | -0.46 | -0.00 | -4.36 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | -5.65 | -1.94 | -0.00 | 5.67 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -0.79 | -1.08 | -0.00 | 0.81 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -1.56 | -1.35 | 0.00 | 1.58 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | 3.29 | -0.49 | -0.00 | -3.27 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 7.96 | -1.10 | 0.00 | -7.94 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 10.88 | -0.58 | 0.00 | -10.85 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 10.42 | -0.74 | 0.00 | -10.39 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 13.33 | -0.23 | 0.00 | -13.30 | -0.23 |
| 21 | 0.00 | -4.62 | -1.10 | 0.00 | 4.64 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | -1.70 | -0.58 | -0.00 | 1.73 | -0.58 |
| 23 | 0.00 | -2.16 | -0.75 | 0.00 | 2.19 | -0.75 |
| 24 | -0.00 | 0.75 | -0.23 | -0.00 | -0.73 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | 12.60 | -1.10 | 0.00 | -12.57 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 15.52 | -0.58 | 0.00 | -15.49 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | 15.06 | -0.74 | 0.00 | -15.03 | -0.75 |
| 28 | 0.00 | 17.97 | -0.23 | 0.00 | -17.94 | -0.23 |
| 29 | 0.00 | -7.04 | -1.10 | 0.00 | 7.06 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -4.12 | -0.58 | -0.00 | 4.14 | -0.58 |
| 31 | 0.00 | -4.58 | -0.74 | 0.00 | 4.60 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | -1.67 | -0.23 | 0.00 | 1.69 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 6.87 | -1.12 | 0.00 | -6.85 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 9.78 | -0.61 | 0.00 | -9.76 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 9.32 | -0.77 | 0.00 | -9.30 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 12.23 | -0.26 | 0.00 | -12.21 | -0.26 |
| 37 | 0.00 | -5.71 | -1.13 | -0.00 | 5.73 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | -2.80 | -0.61 | -0.00 | 2.81 | -0.61 |
| 39 | 0.00 | -3.26 | -0.77 | 0.00 | 3.27 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | -0.34 | -0.26 | -0.00 | 0.36 | -0.26 |
| 41 | 0.00 | 11.50 | -1.13 | 0.00 | -11.48 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 14.42 | -0.61 | 0.00 | -14.40 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | 13.96 | -0.77 | 0.00 | -13.94 | -0.77 |
| 44 | 0.00 | 16.87 | -0.26 | 0.00 | -16.85 | -0.26 |
| 45 | 0.00 | -8.13 | -1.13 | 0.00 | 8.15 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -5.21 | -0.61 | -0.00 | 5.23 | -0.61 |
| 47 | 0.00 | -5.67 | -0.77 | 0.00 | 5.69 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -2.76 | -0.26 | -0.00 | 2.78 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | 1.60 | -1.91 | 0.00 | -1.57 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | 6.46 | -1.05 | 0.00 | -6.44 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 5.70 | -1.32 | 0.00 | -5.67 | -1.33 |
| 52 | -0.00 | 10.55 | -0.46 | 0.00 | -10.52 | -0.46 |
| 53 | 0.00 | -7.21 | -1.91 | -0.00 | 7.23 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | -2.34 | -1.05 | -0.00 | 2.37 | -1.05 |
| 55 | 0.00 | -3.11 | -1.32 | 0.00 | 3.13 | -1.33 |
| 56 | -0.00 | 1.74 | -0.46 | -0.00 | -1.72 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | 4.85 | -1.91 | 0.00 | -4.82 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 9.71 | -1.05 | 0.00 | -9.68 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 8.94 | -1.32 | 0.00 | -8.92 | -1.33 |
| 60 | -0.00 | 13.79 | -0.46 | 0.00 | -13.77 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -8.90 | -1.91 | 0.00 | 8.92 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -4.04 | -1.05 | -0.00 | 4.06 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -4.80 | -1.32 | 0.00 | 4.83 | -1.33 |
| 64 | -0.00 | 0.05 | -0.46 | -0.00 | -0.02 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | 0.50 | -1.94 | 0.00 | -0.49 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | 5.37 | -1.08 | 0.00 | -5.35 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 4.60 | -1.35 | 0.00 | -4.58 | -1.35 |
| 68 | -0.00 | 9.45 | -0.49 | 0.00 | -9.43 | -0.49 |
| 69 | 0.00 | -8.30 | -1.94 | -0.00 | 8.32 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -3.44 | -1.08 | -0.00 | 3.46 | -1.08 |
| 71 | 0.00 | -4.20 | -1.35 | 0.00 | 4.22 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 0.65 | -0.49 | -0.00 | -0.63 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 3.75 | -1.94 | 0.00 | -3.73 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 8.61 | -1.08 | 0.00 | -8.59 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 7.85 | -1.35 | 0.00 | -7.83 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 12.70 | -0.49 | 0.00 | -12.68 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -9.99 | -1.94 | -0.00 | 10.01 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -5.13 | -1.08 | -0.00 | 5.15 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -5.90 | -1.35 | 0.00 | 5.92 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -1.05 | -0.49 | -0.00 | 1.07 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 8.44 | 0.12 | 0.00 | -8.42 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 8.67 | 0.12 | 0.00 | -8.65 | 0.12 |
| 83 | 0.00 | 2.99 | 0.12 | 0.00 | -2.97 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 3.22 | 0.12 | 0.00 | -3.20 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 10.45 | 0.12 | 0.00 | -10.43 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 10.68 | 0.12 | 0.00 | -10.66 | 0.12 |
| 87 | 0.00 | 1.94 | 0.12 | 0.00 | -1.92 | 0.12 |
| 88 | 0.00 | 2.17 | 0.12 | 0.00 | -2.15 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 6.47 | 0.10 | 0.00 | -6.45 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 6.70 | 0.10 | 0.00 | -6.68 | 0.10 |
| 91 | 0.00 | 2.28 | 0.10 | 0.00 | -2.26 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 2.50 | 0.10 | 0.00 | -2.48 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 8.02 | 0.10 | 0.00 | -8.00 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | 8.24 | 0.10 | 0.00 | -8.22 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | 1.47 | 0.10 | 0.00 | -1.45 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 1.70 | 0.10 | 0.00 | -1.68 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=18.18, M=0.00, N=-18.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.67

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.031

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=13.54, M=0.00, N=-13.52

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

77. 钢 柱 77 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.28 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 5.12 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.79 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 5.12 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.79 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | -0.28 | -0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | -0.28 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=2.64, M=0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

78. 钢 柱 78 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.96 | -0.12 | -0.00 | -0.94 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 13.54 | -0.12 | -0.00 | -13.52 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 18.18 | -0.12 | -0.00 | -18.16 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -1.45 | -0.12 | -0.00 | 1.48 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | -0.13 | -0.10 | -0.00 | 0.15 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 12.45 | -0.10 | -0.00 | -12.43 | -0.09 |
| 7 | -0.00 | 17.09 | -0.10 | -0.00 | -17.07 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -2.55 | -0.10 | -0.00 | 2.57 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.32 | 1.05 | 0.00 | -0.30 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -4.55 | 1.91 | -0.00 | 4.57 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 4.39 | 0.46 | 0.00 | -4.37 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | -0.47 | 1.32 | -0.00 | 0.50 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | -0.77 | 1.08 | 0.00 | 0.79 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | -5.64 | 1.94 | 0.00 | 5.66 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | 3.30 | 0.49 | 0.00 | -3.28 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -1.57 | 1.35 | -0.00 | 1.59 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | -1.69 | 0.58 | 0.00 | 1.72 | 0.58 |
| 18 | -0.00 | -4.61 | 1.10 | -0.00 | 4.64 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 0.75 | 0.23 | 0.00 | -0.73 | 0.23 |
| 20 | -0.00 | -2.17 | 0.75 | -0.00 | 2.19 | 0.75 |
| 21 | -0.00 | 10.89 | 0.58 | -0.00 | -10.86 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 7.97 | 1.10 | -0.00 | -7.94 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 13.33 | 0.23 | -0.00 | -13.31 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 10.41 | 0.74 | -0.00 | -10.39 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 15.53 | 0.58 | -0.00 | -15.50 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | 12.60 | 1.10 | -0.00 | -12.58 | 1.10 |
| 27 | -0.00 | 17.97 | 0.23 | -0.00 | -17.94 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | 15.05 | 0.74 | -0.00 | -15.02 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | -4.11 | 0.58 | 0.00 | 4.13 | 0.58 |
| 30 | -0.00 | -7.03 | 1.10 | -0.00 | 7.06 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -1.67 | 0.23 | -0.00 | 1.69 | 0.23 |
| 32 | -0.00 | -4.59 | 0.74 | -0.00 | 4.61 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | -2.79 | 0.61 | 0.00 | 2.80 | 0.61 |
| 34 | -0.00 | -5.71 | 1.13 | 0.00 | 5.73 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | -0.34 | 0.26 | 0.00 | 0.36 | 0.26 |
| 36 | -0.00 | -3.26 | 0.77 | -0.00 | 3.28 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 9.79 | 0.61 | -0.00 | -9.77 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 6.87 | 1.12 | -0.00 | -6.85 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 12.24 | 0.26 | -0.00 | -12.22 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 9.32 | 0.77 | -0.00 | -9.30 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 14.43 | 0.61 | -0.00 | -14.41 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | 11.51 | 1.13 | -0.00 | -11.49 | 1.13 |
| 43 | -0.00 | 16.87 | 0.26 | -0.00 | -16.85 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | 13.95 | 0.77 | -0.00 | -13.94 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -5.21 | 0.61 | 0.00 | 5.22 | 0.61 |
| 46 | -0.00 | -8.13 | 1.13 | -0.00 | 8.15 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -2.76 | 0.26 | 0.00 | 2.78 | 0.26 |
| 48 | -0.00 | -5.68 | 0.77 | -0.00 | 5.70 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | -2.33 | 1.05 | 0.00 | 2.35 | 1.05 |
| 50 | -0.00 | -7.20 | 1.91 | 0.00 | 7.22 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 1.75 | 0.46 | 0.00 | -1.72 | 0.46 |
| 52 | -0.00 | -3.12 | 1.32 | -0.00 | 3.14 | 1.33 |
| 53 | 0.00 | 6.48 | 1.05 | -0.00 | -6.45 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | 1.61 | 1.91 | -0.00 | -1.58 | 1.91 |
| 55 | 0.00 | 10.55 | 0.46 | -0.00 | -10.53 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 5.69 | 1.32 | -0.00 | -5.66 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 9.72 | 1.05 | -0.00 | -9.70 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | 4.86 | 1.91 | -0.00 | -4.83 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 13.80 | 0.46 | -0.00 | -13.77 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 8.93 | 1.32 | -0.00 | -8.91 | 1.33 |
| 61 | 0.00 | -4.02 | 1.05 | 0.00 | 4.04 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -8.89 | 1.91 | -0.00 | 8.91 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.00 | -0.03 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -4.81 | 1.32 | -0.00 | 4.84 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | -3.42 | 1.08 | 0.00 | 3.44 | 1.08 |
| 66 | -0.00 | -8.29 | 1.94 | 0.00 | 8.31 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 0.65 | 0.49 | 0.00 | -0.63 | 0.49 |
| 68 | -0.00 | -4.21 | 1.35 | -0.00 | 4.23 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | 5.38 | 1.08 | -0.00 | -5.36 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | 0.51 | 1.94 | -0.00 | -0.49 | 1.94 |
| 71 | 0.00 | 9.46 | 0.49 | -0.00 | -9.44 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 4.59 | 1.35 | -0.00 | -4.57 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 8.63 | 1.08 | -0.00 | -8.61 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 3.76 | 1.94 | -0.00 | -3.74 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 12.70 | 0.49 | -0.00 | -12.68 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 7.84 | 1.35 | -0.00 | -7.82 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -5.12 | 1.08 | 0.00 | 5.13 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -9.98 | 1.94 | 0.00 | 10.00 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -1.04 | 0.49 | 0.00 | 1.06 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -5.91 | 1.35 | -0.00 | 5.93 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 3.22 | -0.12 | -0.00 | -3.20 | -0.12 |
| 82 | -0.00 | 2.99 | -0.12 | -0.00 | -2.97 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 8.67 | -0.12 | -0.00 | -8.65 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 8.44 | -0.12 | -0.00 | -8.42 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 10.68 | -0.12 | -0.00 | -10.66 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 10.45 | -0.12 | -0.00 | -10.43 | -0.12 |
| 87 | -0.00 | 2.17 | -0.12 | -0.00 | -2.15 | -0.12 |
| 88 | -0.00 | 1.94 | -0.12 | -0.00 | -1.92 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 2.50 | -0.10 | -0.00 | -2.48 | -0.10 |
| 90 | -0.00 | 2.28 | -0.10 | -0.00 | -2.26 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 6.70 | -0.10 | -0.00 | -6.68 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | 6.47 | -0.10 | -0.00 | -6.45 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | 8.24 | -0.10 | -0.00 | -8.22 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | 8.01 | -0.10 | -0.00 | -8.00 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 1.70 | -0.10 | -0.00 | -1.68 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | 1.47 | -0.10 | -0.00 | -1.45 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=18.18, M=-0.00, N=-18.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.67

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.031

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.96, M=-0.00, N=-0.94

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

79. 钢 柱 79 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.29 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.29 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | -0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

80. 钢 柱 80 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.66 | 0.12 | 0.00 | -7.64 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 9.02 | 0.12 | -0.00 | -9.00 | 0.12 |
| 3 | -0.00 | 18.18 | 0.12 | 0.00 | -18.16 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -1.45 | 0.12 | -0.00 | 1.48 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 6.57 | 0.10 | 0.00 | -6.55 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 7.93 | 0.09 | -0.00 | -7.91 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 17.09 | 0.10 | 0.00 | -17.07 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -2.55 | 0.10 | -0.00 | 2.57 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -4.96 | -1.91 | 0.00 | 4.98 | -1.91 |
| 10 | 0.00 | 0.08 | -1.05 | 0.00 | -0.05 | -1.05 |
| 11 | -0.00 | -0.76 | -1.32 | -0.00 | 0.79 | -1.32 |
| 12 | 0.00 | 4.28 | -0.46 | 0.00 | -4.26 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | -6.05 | -1.94 | 0.00 | 6.07 | -1.94 |
| 14 | 0.00 | -1.02 | -1.08 | 0.00 | 1.04 | -1.08 |
| 15 | -0.00 | -1.86 | -1.35 | -0.00 | 1.88 | -1.35 |
| 16 | 0.00 | 3.18 | -0.49 | 0.00 | -3.17 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 1.84 | -1.10 | 0.00 | -1.81 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 4.86 | -0.58 | 0.00 | -4.83 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 4.35 | -0.74 | 0.00 | -4.33 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 7.38 | -0.23 | 0.00 | -7.36 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 3.20 | -1.10 | -0.00 | -3.17 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 6.22 | -0.58 | -0.00 | -6.20 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 5.72 | -0.75 | -0.00 | -5.69 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | 8.74 | -0.23 | -0.00 | -8.72 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 12.36 | -1.10 | 0.00 | -12.33 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 15.38 | -0.58 | 0.00 | -15.35 | -0.58 |
| 27 | -0.00 | 14.88 | -0.75 | 0.00 | -14.85 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | 17.90 | -0.23 | 0.00 | -17.88 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -7.28 | -1.10 | -0.00 | 7.30 | -1.10 |
| 30 | 0.00 | -4.26 | -0.58 | -0.00 | 4.28 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -4.76 | -0.75 | -0.00 | 4.79 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | -1.73 | -0.23 | -0.00 | 1.76 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 0.74 | -1.13 | 0.00 | -0.72 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 3.76 | -0.61 | 0.00 | -3.74 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 3.26 | -0.77 | 0.00 | -3.24 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 6.29 | -0.26 | 0.00 | -6.27 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 2.10 | -1.13 | -0.00 | -2.09 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | 5.12 | -0.61 | -0.00 | -5.11 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 4.62 | -0.77 | -0.00 | -4.60 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 7.65 | -0.26 | -0.00 | -7.63 | -0.26 |
| 41 | -0.00 | 11.26 | -1.13 | 0.00 | -11.24 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 14.28 | -0.61 | 0.00 | -14.27 | -0.61 |
| 43 | -0.00 | 13.78 | -0.77 | 0.00 | -13.76 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | 16.81 | -0.26 | 0.00 | -16.79 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -8.37 | -1.13 | -0.00 | 8.39 | -1.13 |
| 46 | 0.00 | -5.35 | -0.61 | -0.00 | 5.37 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -5.86 | -0.77 | -0.00 | 5.87 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -2.83 | -0.26 | -0.00 | 2.85 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | -2.92 | -1.91 | 0.00 | 2.94 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | 2.12 | -1.05 | 0.00 | -2.09 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 1.28 | -1.32 | 0.00 | -1.25 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | 6.32 | -0.46 | 0.00 | -6.30 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | -1.96 | -1.91 | -0.00 | 1.99 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 3.07 | -1.05 | -0.00 | -3.04 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 2.23 | -1.33 | -0.00 | -2.20 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 7.27 | -0.46 | -0.00 | -7.25 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 4.45 | -1.91 | 0.00 | -4.42 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 9.48 | -1.05 | 0.00 | -9.46 | -1.05 |
| 59 | -0.00 | 8.64 | -1.32 | 0.00 | -8.62 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 13.68 | -0.46 | 0.00 | -13.66 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -9.30 | -1.91 | -0.00 | 9.32 | -1.91 |
| 62 | 0.00 | -4.26 | -1.05 | 0.00 | 4.29 | -1.05 |
| 63 | -0.00 | -5.10 | -1.32 | -0.00 | 5.13 | -1.32 |
| 64 | 0.00 | -0.06 | -0.46 | -0.00 | 0.08 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -4.01 | -1.94 | 0.00 | 4.03 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | 1.02 | -1.08 | 0.00 | -1.00 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 0.18 | -1.35 | 0.00 | -0.16 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | 5.23 | -0.49 | 0.00 | -5.21 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -3.06 | -1.94 | -0.00 | 3.08 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | 1.97 | -1.08 | -0.00 | -1.96 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 1.13 | -1.35 | -0.00 | -1.12 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 6.18 | -0.49 | -0.00 | -6.16 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 3.35 | -1.94 | 0.00 | -3.33 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 8.39 | -1.08 | 0.00 | -8.37 | -1.08 |
| 75 | -0.00 | 7.55 | -1.35 | 0.00 | -7.53 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 12.59 | -0.49 | 0.00 | -12.57 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -10.39 | -1.94 | -0.00 | 10.41 | -1.94 |
| 78 | 0.00 | -5.36 | -1.08 | 0.00 | 5.38 | -1.08 |
| 79 | -0.00 | -6.20 | -1.35 | -0.00 | 6.22 | -1.35 |
| 80 | 0.00 | -1.16 | -0.49 | -0.00 | 1.17 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 5.95 | 0.12 | 0.00 | -5.92 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 6.07 | 0.12 | 0.00 | -6.05 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 6.54 | 0.12 | -0.00 | -6.51 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 6.66 | 0.12 | -0.00 | -6.64 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 10.51 | 0.12 | 0.00 | -10.48 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 10.63 | 0.12 | 0.00 | -10.60 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 2.00 | 0.12 | -0.00 | -1.97 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 2.12 | 0.12 | -0.00 | -2.10 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 4.56 | 0.10 | 0.00 | -4.54 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 4.68 | 0.10 | 0.00 | -4.66 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 5.01 | 0.10 | -0.00 | -4.99 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 5.14 | 0.10 | -0.00 | -5.12 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 8.07 | 0.10 | 0.00 | -8.05 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 8.19 | 0.10 | 0.00 | -8.17 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 1.52 | 0.10 | -0.00 | -1.50 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 1.65 | 0.10 | -0.00 | -1.63 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=18.18, M=0.00, N=-18.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.67

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.031

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.66, M=0.00, N=-7.64

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

81. 钢 柱 81 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

82. 钢 柱 82 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.65 | 0.02 | 0.00 | -2.65 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 0.91 | 0.02 | -0.00 | -3.09 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.42 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -3.26 | 0.02 | 0.00 | 3.31 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 4.24 | 0.02 | 0.00 | -2.25 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 0.50 | 0.02 | -0.00 | -2.69 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 9.06 | 0.02 | 0.00 | -9.02 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -3.67 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -0.81 | 0.02 | -0.00 | 0.86 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | 0.97 | 0.02 | 0.00 | -0.92 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | -0.22 | 0.02 | -0.00 | 0.27 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 1.57 | 0.02 | 0.00 | -1.52 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -1.22 | 0.02 | -0.00 | 1.26 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | -0.63 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | 1.16 | 0.02 | 0.00 | -1.12 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 3.09 | 0.02 | 0.00 | -1.09 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | 4.17 | 0.02 | 0.00 | -2.16 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 3.45 | 0.02 | 0.00 | -1.45 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | 4.52 | 0.02 | 0.00 | -2.52 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -0.64 | 0.02 | -0.00 | -1.54 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 0.43 | 0.02 | -0.00 | -2.61 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | -0.00 | -1.89 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 0.79 | 0.02 | -0.00 | -2.96 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 7.92 | 0.02 | 0.00 | -7.87 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.99 | 0.02 | 0.00 | -8.94 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 8.28 | 0.02 | 0.00 | -8.22 | 0.02 |
| 28 | 0.00 | 9.35 | 0.02 | 0.00 | -9.29 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -4.81 | 0.02 | 0.00 | 4.86 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -3.74 | 0.02 | 0.00 | 3.79 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -4.45 | 0.02 | 0.00 | 4.51 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -3.38 | 0.02 | 0.00 | 3.44 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 2.68 | 0.02 | 0.00 | -0.70 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 3.76 | 0.02 | 0.00 | -1.77 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 3.04 | 0.02 | 0.00 | -1.05 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 4.11 | 0.02 | 0.00 | -2.12 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -1.05 | 0.02 | -0.00 | -1.14 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -2.21 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -0.69 | 0.02 | -0.00 | -1.50 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | -2.57 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 7.51 | 0.02 | 0.00 | -7.47 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 8.58 | 0.02 | 0.00 | -8.54 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 7.87 | 0.02 | 0.00 | -7.83 | 0.02 |
| 44 | 0.00 | 8.94 | 0.02 | 0.00 | -8.90 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -5.22 | 0.02 | 0.00 | 5.26 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -4.15 | 0.02 | 0.00 | 4.19 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -4.86 | 0.02 | 0.00 | 4.90 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | -3.79 | 0.02 | 0.00 | 3.83 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | 2.98 | 0.02 | 0.00 | -1.57 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 1.79 | 0.02 | 0.00 | -0.38 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | 3.58 | 0.02 | 0.00 | -2.16 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | -1.42 | 0.02 | -0.00 | -0.09 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | -1.88 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.82 | 0.02 | -0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | -2.47 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 4.57 | 0.02 | -0.00 | -4.52 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 6.36 | 0.02 | 0.00 | -6.31 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.17 | 0.02 | -0.00 | -5.12 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 6.95 | 0.02 | 0.00 | -6.90 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -4.34 | 0.02 | -0.00 | 4.39 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -2.55 | 0.02 | 0.00 | 2.60 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -3.74 | 0.02 | -0.00 | 3.79 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -1.96 | 0.02 | 0.00 | 2.01 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 0.79 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | 2.57 | 0.02 | 0.00 | -1.17 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | 1.38 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | 3.17 | 0.02 | 0.00 | -1.76 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | -1.83 | 0.02 | -0.00 | 0.31 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -1.48 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | -1.23 | 0.02 | -0.00 | -0.29 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | -2.07 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 4.16 | 0.02 | -0.00 | -4.12 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 5.95 | 0.02 | 0.00 | -5.91 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 4.76 | 0.02 | -0.00 | -4.72 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 6.54 | 0.02 | 0.00 | -6.50 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -4.75 | 0.02 | -0.00 | 4.79 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -2.96 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -4.15 | 0.02 | -0.00 | 4.19 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -2.37 | 0.02 | 0.00 | 2.41 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 2.99 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 3.05 | 0.02 | 0.00 | -2.16 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 1.37 | 0.02 | 0.00 | -2.28 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 1.44 | 0.02 | 0.00 | -2.35 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.08 | 0.02 | 0.00 | -5.02 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.14 | 0.02 | 0.00 | -5.09 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.49 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 2.29 | 0.02 | 0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | 2.36 | 0.02 | 0.00 | -1.67 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 1.05 | 0.02 | 0.00 | -1.75 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 1.11 | 0.02 | 0.00 | -1.81 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 3.90 | 0.02 | 0.00 | -3.86 | 0.02 |
| 94 | 0.00 | 3.96 | 0.02 | 0.00 | -3.92 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=9.47, M=0.00, N=-9.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.10

强度计算最大应力比 =0.087

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.096

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.096

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=4.65, M=0.00, N=-2.65

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

83. 钢 柱 83 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.65 | -0.02 | 0.00 | -6.38 | -0.02 |
| 2 | 0.00 | 0.87 | -0.02 | -0.00 | -1.82 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 10.02 | -0.02 | -0.00 | -9.98 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -1.55 | -0.02 | -0.00 | 1.59 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 7.09 | -0.02 | 0.00 | -5.83 | -0.02 |
| 6 | 0.00 | 0.31 | -0.02 | -0.00 | -1.27 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 9.47 | -0.02 | -0.00 | -9.43 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -2.11 | -0.02 | -0.00 | 2.14 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -0.75 | -0.02 | -0.00 | 0.79 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.07 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 0.30 | -0.02 | -0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 1.02 | -0.02 | 0.00 | -0.97 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | -1.31 | -0.02 | -0.00 | 1.34 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.62 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | -0.26 | -0.02 | -0.00 | 0.29 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 0.46 | -0.02 | 0.00 | -0.43 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 5.75 | -0.02 | 0.00 | -4.48 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 6.19 | -0.02 | 0.00 | -4.91 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 6.38 | -0.02 | 0.00 | -5.11 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 6.81 | -0.02 | 0.00 | -5.54 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | -1.03 | -0.02 | -0.00 | 0.08 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | -0.60 | -0.02 | -0.00 | -0.35 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | -0.40 | -0.02 | -0.00 | -0.55 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.98 | -0.02 |
| 25 | -0.00 | 8.13 | -0.02 | -0.00 | -8.08 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.56 | -0.02 | -0.00 | -8.51 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | 8.75 | -0.02 | -0.00 | -8.71 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 9.19 | -0.02 | -0.00 | -9.14 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | -3.45 | -0.02 | -0.00 | 3.49 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -3.02 | -0.02 | -0.00 | 3.06 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | -2.82 | -0.02 | -0.00 | 2.86 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -2.39 | -0.02 | -0.00 | 2.43 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 5.20 | -0.02 | 0.00 | -3.93 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 5.63 | -0.02 | 0.00 | -4.37 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 5.83 | -0.02 | 0.00 | -4.56 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 6.26 | -0.02 | 0.00 | -4.99 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -1.59 | -0.02 | -0.00 | 0.62 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | -1.16 | -0.02 | -0.00 | 0.19 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | -0.96 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | -0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.44 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 7.57 | -0.02 | -0.00 | -7.54 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 8.00 | -0.02 | 0.00 | -7.97 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | 8.20 | -0.02 | -0.00 | -8.16 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 8.63 | -0.02 | 0.00 | -8.60 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -4.01 | -0.02 | -0.00 | 4.04 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -3.57 | -0.02 | -0.00 | 3.61 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | -3.38 | -0.02 | -0.00 | 3.41 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -2.95 | -0.02 | -0.00 | 2.98 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | 2.92 | -0.02 | 0.00 | -2.01 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 3.64 | -0.02 | 0.00 | -2.73 | -0.02 |
| 51 | -0.00 | 3.96 | -0.02 | 0.00 | -3.06 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 4.68 | -0.02 | 0.00 | -3.78 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | -1.83 | -0.02 | -0.00 | 1.18 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | -1.11 | -0.02 | -0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | -0.79 | -0.02 | -0.00 | 0.13 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | -0.00 | -0.59 | -0.02 |
| 57 | -0.00 | 4.58 | -0.02 | -0.00 | -4.53 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 5.30 | -0.02 | 0.00 | -5.25 | -0.02 |
| 59 | -0.00 | 5.62 | -0.02 | -0.00 | -5.58 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 6.34 | -0.02 | 0.00 | -6.30 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | -3.52 | -0.02 | -0.00 | 3.57 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -2.81 | -0.02 | -0.00 | 2.85 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | -2.48 | -0.02 | -0.00 | 2.52 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -1.76 | -0.02 | -0.00 | 1.80 | -0.02 |
| 65 | -0.00 | 2.36 | -0.02 | 0.00 | -1.47 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | 3.08 | -0.02 | 0.00 | -2.19 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | 3.41 | -0.02 | 0.00 | -2.51 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 4.13 | -0.02 | 0.00 | -3.23 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | -2.39 | -0.02 | -0.00 | 1.72 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | -1.67 | -0.02 | -0.00 | 1.00 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | -1.34 | -0.02 | -0.00 | 0.68 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | -0.62 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 4.02 | -0.02 | -0.00 | -3.99 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 4.74 | -0.02 | 0.00 | -4.71 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 5.07 | -0.02 | -0.00 | -5.03 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 5.79 | -0.02 | 0.00 | -5.75 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -4.08 | -0.02 | -0.00 | 4.11 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -3.36 | -0.02 | -0.00 | 3.40 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -3.03 | -0.02 | -0.00 | 3.07 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -2.31 | -0.02 | -0.00 | 2.35 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 4.72 | -0.02 | -0.00 | -4.14 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 4.65 | -0.02 | 0.00 | -4.07 | -0.02 |
| 83 | 0.00 | 1.78 | -0.02 | -0.00 | -2.17 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 1.71 | -0.02 | -0.00 | -2.09 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.75 | -0.02 | -0.00 | -5.71 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.67 | -0.02 | -0.00 | -5.63 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | 0.73 | -0.02 | -0.00 | -0.69 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 0.66 | -0.02 | -0.00 | -0.61 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 3.64 | -0.02 | -0.00 | -3.20 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 3.57 | -0.02 | 0.00 | -3.12 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | 1.38 | -0.02 | -0.00 | -1.68 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 1.30 | -0.02 | -0.00 | -1.60 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | 4.43 | -0.02 | -0.00 | -4.40 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 4.36 | -0.02 | -0.00 | -4.32 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.54 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 0.50 | -0.02 | -0.00 | -0.46 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=10.02, M=-0.00, N=-9.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =27.62

强度计算最大应力比 =0.092

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.098

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.098

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.65, M=0.00, N=-6.38

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

84. 钢 柱 84 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 9.02 | -0.12 | 0.00 | -9.00 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 7.66 | -0.12 | -0.00 | -7.64 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 18.18 | -0.12 | -0.00 | -18.16 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -1.45 | -0.12 | 0.00 | 1.48 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 7.93 | -0.09 | 0.00 | -7.91 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 6.56 | -0.10 | -0.00 | -6.55 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 17.09 | -0.10 | -0.00 | -17.07 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -2.55 | -0.10 | 0.00 | 2.57 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | 0.07 | 1.05 | -0.00 | -0.04 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -4.96 | 1.91 | -0.00 | 4.98 | 1.91 |
| 11 | -0.00 | 4.27 | 0.46 | -0.00 | -4.25 | 0.46 |
| 12 | 0.00 | -0.76 | 1.32 | 0.00 | 0.79 | 1.32 |
| 13 | -0.00 | -1.03 | 1.08 | -0.00 | 1.04 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | -6.05 | 1.94 | -0.00 | 6.07 | 1.94 |
| 15 | -0.00 | 3.18 | 0.49 | -0.00 | -3.16 | 0.49 |
| 16 | 0.00 | -1.86 | 1.35 | 0.00 | 1.88 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 6.22 | 0.58 | 0.00 | -6.19 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 3.20 | 1.10 | 0.00 | -3.17 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 8.74 | 0.23 | 0.00 | -8.71 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 5.72 | 0.75 | 0.00 | -5.69 | 0.74 |
| 21 | -0.00 | 4.85 | 0.58 | -0.00 | -4.83 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 1.84 | 1.10 | -0.00 | -1.81 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 7.38 | 0.23 | -0.00 | -7.35 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 4.35 | 0.74 | -0.00 | -4.33 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 15.38 | 0.58 | -0.00 | -15.35 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 12.36 | 1.10 | -0.00 | -12.33 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | 17.90 | 0.23 | -0.00 | -17.87 | 0.23 |
| 28 | 0.00 | 14.88 | 0.75 | -0.00 | -14.85 | 0.75 |
| 29 | -0.00 | -4.26 | 0.58 | 0.00 | 4.29 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -7.28 | 1.10 | 0.00 | 7.30 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -1.74 | 0.23 | 0.00 | 1.76 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -4.76 | 0.75 | 0.00 | 4.78 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 5.12 | 0.61 | 0.00 | -5.10 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 2.10 | 1.13 | 0.00 | -2.08 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | 7.64 | 0.26 | 0.00 | -7.62 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | 4.62 | 0.77 | 0.00 | -4.60 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 3.76 | 0.61 | -0.00 | -3.74 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 0.74 | 1.13 | -0.00 | -0.72 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 6.28 | 0.26 | -0.00 | -6.26 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 3.26 | 0.77 | -0.00 | -3.24 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 14.28 | 0.61 | -0.00 | -14.26 | 0.61 |
| 42 | 0.00 | 11.26 | 1.13 | -0.00 | -11.24 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | 16.80 | 0.26 | -0.00 | -16.78 | 0.26 |
| 44 | 0.00 | 13.78 | 0.77 | -0.00 | -13.76 | 0.77 |
| 45 | -0.00 | -5.36 | 0.61 | 0.00 | 5.37 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -8.37 | 1.13 | 0.00 | 8.39 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -2.83 | 0.26 | 0.00 | 2.85 | 0.26 |
| 48 | 0.00 | -5.86 | 0.77 | 0.00 | 5.87 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 3.06 | 1.05 | 0.00 | -3.04 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | -1.97 | 1.91 | 0.00 | 1.99 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 7.27 | 0.46 | 0.00 | -7.24 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 2.23 | 1.33 | 0.00 | -2.21 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | 2.11 | 1.05 | -0.00 | -2.08 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -2.92 | 1.91 | -0.00 | 2.94 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | 6.31 | 0.46 | -0.00 | -6.29 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 1.28 | 1.32 | -0.00 | -1.25 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 9.47 | 1.05 | -0.00 | -9.45 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 4.45 | 1.91 | -0.00 | -4.42 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 13.68 | 0.46 | -0.00 | -13.65 | 0.46 |
| 60 | 0.00 | 8.64 | 1.32 | -0.00 | -8.62 | 1.32 |
| 61 | -0.00 | -4.27 | 1.05 | -0.00 | 4.30 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -9.30 | 1.91 | 0.00 | 9.32 | 1.91 |
| 63 | -0.00 | -0.07 | 0.46 | 0.00 | 0.09 | 0.46 |
| 64 | 0.00 | -5.10 | 1.32 | 0.00 | 5.13 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | 1.97 | 1.08 | 0.00 | -1.95 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -3.06 | 1.94 | 0.00 | 3.08 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 6.17 | 0.49 | 0.00 | -6.15 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 1.14 | 1.35 | 0.00 | -1.12 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | 1.01 | 1.08 | -0.00 | -1.00 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -4.01 | 1.94 | -0.00 | 4.03 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | 5.22 | 0.49 | -0.00 | -5.20 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 0.18 | 1.35 | -0.00 | -0.16 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 8.38 | 1.08 | -0.00 | -8.36 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 3.35 | 1.94 | -0.00 | -3.33 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 12.58 | 0.49 | -0.00 | -12.56 | 0.49 |
| 76 | 0.00 | 7.55 | 1.35 | -0.00 | -7.53 | 1.35 |
| 77 | -0.00 | -5.37 | 1.08 | -0.00 | 5.38 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -10.39 | 1.94 | 0.00 | 10.41 | 1.94 |
| 79 | -0.00 | -1.16 | 0.49 | 0.00 | 1.18 | 0.49 |
| 80 | 0.00 | -6.20 | 1.35 | 0.00 | 6.22 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 6.66 | -0.12 | 0.00 | -6.63 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 6.54 | -0.12 | 0.00 | -6.51 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 6.07 | -0.12 | -0.00 | -6.04 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 5.95 | -0.12 | -0.00 | -5.92 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 10.63 | -0.12 | -0.00 | -10.60 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 10.51 | -0.12 | -0.00 | -10.48 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 2.12 | -0.12 | 0.00 | -2.10 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 2.00 | -0.12 | 0.00 | -1.97 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 5.14 | -0.10 | 0.00 | -5.12 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 5.01 | -0.10 | 0.00 | -5.00 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 4.68 | -0.10 | -0.00 | -4.66 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | 4.56 | -0.10 | -0.00 | -4.54 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 8.19 | -0.10 | -0.00 | -8.17 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 8.07 | -0.10 | -0.00 | -8.05 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 1.64 | -0.10 | 0.00 | -1.63 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 1.52 | -0.10 | 0.00 | -1.50 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=18.18, M=-0.00, N=-18.16

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.67

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.64

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =9.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.031

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=9.02, M=0.00, N=-9.00

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

85. 钢 柱 85 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 1.04 | 0.02 | 0.00 | -1.82 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | 7.65 | 0.02 | -0.00 | -6.61 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | 10.02 | 0.02 | 0.00 | -9.98 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -1.55 | 0.02 | 0.00 | 1.59 | 0.02 |
| 5 | -0.00 | 0.48 | 0.02 | 0.00 | -1.27 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | 7.09 | 0.02 | -0.00 | -6.06 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | 9.47 | 0.02 | 0.00 | -9.43 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -2.11 | 0.02 | 0.00 | 2.14 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 1.02 | 0.02 | -0.00 | -0.97 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.59 | 0.02 | -0.00 | 0.62 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -1.31 | 0.02 | 0.00 | 1.34 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 0.46 | 0.02 | -0.00 | -0.43 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | -0.43 | 0.02 | 0.00 | -0.35 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.86 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | -0.98 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | -0.55 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 6.19 | 0.02 | -0.00 | -5.14 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | 5.75 | 0.02 | -0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 6.81 | 0.02 | -0.00 | -5.77 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | 6.38 | 0.02 | -0.00 | -5.34 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 8.56 | 0.02 | 0.00 | -8.51 | 0.02 |
| 26 | 0.00 | 8.13 | 0.02 | 0.00 | -8.08 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 9.19 | 0.02 | 0.00 | -9.14 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | 8.75 | 0.02 | 0.00 | -8.71 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | -3.02 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -3.45 | 0.02 | 0.00 | 3.49 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -2.39 | 0.02 | 0.00 | 2.43 | 0.02 |
| 32 | 0.00 | -2.82 | 0.02 | 0.00 | 2.86 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | -0.98 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -1.42 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.44 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | -0.79 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 5.63 | 0.02 | -0.00 | -4.60 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | 5.20 | 0.02 | -0.00 | -4.17 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 6.26 | 0.02 | -0.00 | -5.23 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | 5.83 | 0.02 | -0.00 | -4.79 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 8.00 | 0.02 | -0.00 | -7.97 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 7.57 | 0.02 | 0.00 | -7.54 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 8.63 | 0.02 | -0.00 | -8.60 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | 8.20 | 0.02 | 0.00 | -8.16 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | -3.57 | 0.02 | 0.00 | 3.61 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -4.01 | 0.02 | 0.00 | 4.04 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -2.95 | 0.02 | 0.00 | 2.98 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | -3.38 | 0.02 | 0.00 | 3.41 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | -0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 50 | 0.00 | -1.71 | 0.02 | 0.00 | 1.18 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.59 | 0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 3.64 | 0.02 | -0.00 | -2.90 | 0.02 |
| 54 | 0.00 | 2.92 | 0.02 | -0.00 | -2.18 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 4.68 | 0.02 | -0.00 | -3.94 | 0.02 |
| 56 | 0.00 | 3.97 | 0.02 | -0.00 | -3.22 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 5.30 | 0.02 | -0.00 | -5.25 | 0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.58 | 0.02 | 0.00 | -4.53 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 6.34 | 0.02 | -0.00 | -6.30 | 0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.63 | 0.02 | 0.00 | -5.58 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | -2.81 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 0.02 |
| 62 | 0.00 | -3.52 | 0.02 | 0.00 | 3.57 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | -1.76 | 0.02 | 0.00 | 1.80 | 0.02 |
| 64 | 0.00 | -2.48 | 0.02 | 0.00 | 2.52 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | -1.55 | 0.02 | 0.00 | 1.01 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | -2.27 | 0.02 | 0.00 | 1.72 | 0.02 |
| 67 | -0.00 | -0.50 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | -1.22 | 0.02 | 0.00 | 0.68 | 0.02 |
| 69 | -0.00 | 3.08 | 0.02 | -0.00 | -2.35 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | 2.36 | 0.02 | -0.00 | -1.63 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 4.13 | 0.02 | -0.00 | -3.40 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | 3.41 | 0.02 | -0.00 | -2.68 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 4.74 | 0.02 | -0.00 | -4.71 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 4.02 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 75 | -0.00 | 5.79 | 0.02 | -0.00 | -5.75 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 5.07 | 0.02 | 0.00 | -5.04 | 0.02 |
| 77 | -0.00 | -3.36 | 0.02 | 0.00 | 3.40 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -4.08 | 0.02 | 0.00 | 4.11 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | -2.31 | 0.02 | 0.00 | 2.35 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -3.03 | 0.02 | 0.00 | 3.07 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 1.78 | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.02 |
| 82 | -0.00 | 1.86 | 0.02 | 0.00 | -2.17 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 4.65 | 0.02 | -0.00 | -4.17 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | 4.72 | 0.02 | 0.00 | -4.25 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 5.67 | 0.02 | 0.00 | -5.63 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | 5.75 | 0.02 | 0.00 | -5.71 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 0.66 | 0.02 | 0.00 | -0.61 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | 0.73 | 0.02 | 0.00 | -0.69 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 1.36 | 0.02 | 0.00 | -1.60 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | 1.44 | 0.02 | 0.00 | -1.68 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 3.56 | 0.02 | -0.00 | -3.20 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | 3.64 | 0.02 | 0.00 | -3.27 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 4.36 | 0.02 | 0.00 | -4.32 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | 4.43 | 0.02 | 0.00 | -4.40 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | 0.57 | 0.02 | 0.00 | -0.54 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=10.02, M=0.00, N=-9.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =27.62

强度计算最大应力比 =0.092

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.098

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =29.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.098

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=1.04, M=0.00, N=-1.82

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

86. 钢 柱 86 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.69

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

87. 钢 柱 87 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.91 | -0.02 | 0.00 | -3.37 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 4.93 | -0.02 | -0.00 | -2.65 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | 9.47 | -0.02 | -0.00 | -9.42 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -3.26 | -0.02 | -0.00 | 3.31 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | 0.50 | -0.02 | 0.00 | -2.98 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | 4.52 | -0.02 | -0.00 | -2.25 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | 9.06 | -0.02 | -0.00 | -9.02 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -3.67 | -0.02 | -0.00 | 3.71 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | 0.97 | -0.02 | -0.00 | -0.92 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | -0.81 | -0.02 | 0.00 | 0.86 | -0.02 |
| 11 | -0.00 | 1.57 | -0.02 | -0.00 | -1.51 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | -0.22 | -0.02 | 0.00 | 0.27 | -0.02 |
| 13 | -0.00 | 0.56 | -0.02 | -0.00 | -0.52 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -1.22 | -0.02 | 0.00 | 1.26 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | 1.16 | -0.02 | -0.00 | -1.12 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | -0.63 | -0.02 | 0.00 | 0.67 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | 0.43 | -0.02 | 0.00 | -2.89 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -0.64 | -0.02 | 0.00 | -1.82 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | 0.79 | -0.02 | 0.00 | -3.25 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -0.28 | -0.02 | 0.00 | -2.18 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | 4.45 | -0.02 | -0.00 | -2.16 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 3.37 | -0.02 | -0.00 | -1.09 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | 4.80 | -0.02 | -0.00 | -2.52 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 3.73 | -0.02 | -0.00 | -1.45 | -0.02 |
| 25 | -0.00 | 8.99 | -0.02 | -0.00 | -8.94 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 7.92 | -0.02 | -0.00 | -7.87 | -0.02 |
| 27 | -0.00 | 9.35 | -0.02 | -0.00 | -9.29 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 8.28 | -0.02 | -0.00 | -8.22 | -0.02 |
| 29 | -0.00 | -3.74 | -0.02 | -0.00 | 3.79 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | -4.81 | -0.02 | -0.00 | 4.86 | -0.02 |
| 31 | -0.00 | -3.38 | -0.02 | -0.00 | 3.44 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -4.45 | -0.02 | -0.00 | 4.51 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | -2.50 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -1.05 | -0.02 | 0.00 | -1.42 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | 0.38 | -0.02 | 0.00 | -2.85 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -0.69 | -0.02 | 0.00 | -1.78 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | 4.04 | -0.02 | -0.00 | -1.77 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 2.96 | -0.02 | -0.00 | -0.70 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | 4.39 | -0.02 | -0.00 | -2.12 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 3.32 | -0.02 | -0.00 | -1.05 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 8.58 | -0.02 | -0.00 | -8.54 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 7.51 | -0.02 | -0.00 | -7.47 | -0.02 |
| 43 | -0.00 | 8.94 | -0.02 | -0.00 | -8.90 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 7.87 | -0.02 | -0.00 | -7.82 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -4.15 | -0.02 | -0.00 | 4.19 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | -5.22 | -0.02 | -0.00 | 5.26 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | -3.79 | -0.02 | -0.00 | 3.83 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -4.86 | -0.02 | -0.00 | 4.90 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | 0.37 | -0.02 | -0.00 | -2.08 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | -1.42 | -0.02 | 0.00 | -0.29 | -0.02 |
| 51 | -0.00 | 0.96 | -0.02 | -0.00 | -2.67 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | -0.82 | -0.02 | 0.00 | -0.89 | -0.02 |
| 53 | -0.00 | 3.18 | -0.02 | -0.00 | -1.57 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 1.39 | -0.02 | -0.00 | 0.22 | -0.02 |
| 55 | -0.00 | 3.77 | -0.02 | -0.00 | -2.16 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 1.99 | -0.02 | -0.00 | -0.38 | -0.02 |
| 57 | -0.00 | 6.36 | -0.02 | -0.00 | -6.31 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 4.58 | -0.02 | 0.00 | -4.52 | -0.02 |
| 59 | -0.00 | 6.95 | -0.02 | -0.00 | -6.90 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 5.17 | -0.02 | 0.00 | -5.12 | -0.02 |
| 61 | -0.00 | -2.55 | -0.02 | -0.00 | 2.60 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | -4.34 | -0.02 | 0.00 | 4.39 | -0.02 |
| 63 | -0.00 | -1.96 | -0.02 | -0.00 | 2.01 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | -3.74 | -0.02 | 0.00 | 3.79 | -0.02 |
| 65 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | -1.68 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -1.82 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | 0.55 | -0.02 | -0.00 | -2.27 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | -1.23 | -0.02 | 0.00 | -0.49 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | 2.77 | -0.02 | -0.00 | -1.17 | -0.02 |
| 70 | 0.00 | 0.98 | -0.02 | -0.00 | 0.62 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | 3.36 | -0.02 | -0.00 | -1.76 | -0.02 |
| 72 | 0.00 | 1.58 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 5.95 | -0.02 | -0.00 | -5.91 | -0.02 |
| 74 | 0.00 | 4.17 | -0.02 | 0.00 | -4.12 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 6.54 | -0.02 | -0.00 | -6.50 | -0.02 |
| 76 | 0.00 | 4.76 | -0.02 | 0.00 | -4.72 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -2.96 | -0.02 | -0.00 | 3.00 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -4.75 | -0.02 | 0.00 | 4.79 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -2.37 | -0.02 | -0.00 | 2.41 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | -4.15 | -0.02 | 0.00 | 4.19 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | 1.44 | -0.02 | -0.00 | -2.47 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 1.37 | -0.02 | -0.00 | -2.41 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 3.18 | -0.02 | -0.00 | -2.16 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 3.11 | -0.02 | -0.00 | -2.09 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | 5.14 | -0.02 | -0.00 | -5.09 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 5.08 | -0.02 | -0.00 | -5.02 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -0.37 | -0.02 | -0.00 | 0.42 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -0.44 | -0.02 | -0.00 | 0.49 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | 1.11 | -0.02 | -0.00 | -1.91 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 1.05 | -0.02 | -0.00 | -1.84 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | 2.45 | -0.02 | -0.00 | -1.67 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 2.38 | -0.02 | -0.00 | -1.60 | -0.02 |
| 93 | -0.00 | 3.96 | -0.02 | -0.00 | -3.92 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 3.90 | -0.02 | -0.00 | -3.86 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -0.28 | -0.02 | -0.00 | 0.32 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -0.35 | -0.02 | -0.00 | 0.39 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=9.47, M=-0.00, N=-9.42

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.10

强度计算最大应力比 =0.087

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.096

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.096

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=0.91, M=0.00, N=-3.37

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

88. 钢 柱 88 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.84 | 0.12 | 0.00 | -8.81 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 4.27 | 0.12 | -0.00 | -4.25 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 17.60 | 0.12 | 0.00 | -17.58 | 0.12 |
| 4 | 0.00 | -3.01 | 0.12 | 0.00 | 3.03 | 0.12 |
| 5 | 0.00 | 7.88 | 0.10 | 0.00 | -7.86 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 3.31 | 0.10 | -0.00 | -3.30 | 0.10 |
| 7 | 0.00 | 16.65 | 0.10 | 0.00 | -16.63 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -3.97 | 0.10 | 0.00 | 3.98 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | -5.37 | -1.91 | -0.00 | 5.39 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.52 | -1.05 | 0.00 | -0.50 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | -1.43 | -1.32 | -0.00 | 1.45 | -1.32 |
| 12 | -0.00 | 4.46 | -0.46 | 0.00 | -4.44 | -0.46 |
| 13 | -0.00 | -6.32 | -1.94 | -0.00 | 6.34 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -0.43 | -1.08 | 0.00 | 0.45 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -2.38 | -1.35 | -0.00 | 2.40 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | 3.51 | -0.49 | 0.00 | -3.49 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | 3.13 | -1.10 | 0.00 | -3.11 | -1.10 |
| 18 | 0.00 | 6.67 | -0.58 | 0.00 | -6.64 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 5.50 | -0.74 | 0.00 | -5.47 | -0.75 |
| 20 | 0.00 | 9.03 | -0.23 | 0.00 | -9.00 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | -1.43 | -1.10 | -0.00 | 1.46 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 2.10 | -0.58 | -0.00 | -2.08 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 0.93 | -0.75 | -0.00 | -0.91 | -0.75 |
| 24 | -0.00 | 4.46 | -0.23 | -0.00 | -4.44 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 11.90 | -1.10 | 0.00 | -11.87 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 15.43 | -0.58 | 0.00 | -15.41 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | 14.26 | -0.75 | 0.00 | -14.24 | -0.75 |
| 28 | 0.00 | 17.80 | -0.23 | 0.00 | -17.77 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -8.71 | -1.10 | -0.00 | 8.74 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -5.18 | -0.58 | 0.00 | 5.20 | -0.58 |
| 31 | 0.00 | -6.35 | -0.75 | -0.00 | 6.37 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | -2.82 | -0.23 | 0.00 | 2.84 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | 2.18 | -1.13 | 0.00 | -2.16 | -1.13 |
| 34 | 0.00 | 5.71 | -0.61 | 0.00 | -5.69 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | 4.54 | -0.77 | 0.00 | -4.52 | -0.77 |
| 36 | 0.00 | 8.07 | -0.26 | 0.00 | -8.05 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | -2.39 | -1.13 | -0.00 | 2.41 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | 1.14 | -0.61 | -0.00 | -1.13 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | -0.03 | -0.77 | -0.00 | 0.04 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 3.51 | -0.26 | -0.00 | -3.49 | -0.26 |
| 41 | 0.00 | 10.94 | -1.13 | 0.00 | -10.92 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 14.48 | -0.61 | 0.00 | -14.46 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | 13.31 | -0.77 | 0.00 | -13.29 | -0.77 |
| 44 | 0.00 | 16.84 | -0.26 | 0.00 | -16.82 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -9.67 | -1.13 | -0.00 | 9.69 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -6.14 | -0.61 | 0.00 | 6.15 | -0.61 |
| 47 | 0.00 | -7.31 | -0.77 | -0.00 | 7.32 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -3.77 | -0.26 | 0.00 | 3.79 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | -2.08 | -1.91 | 0.00 | 2.11 | -1.91 |
| 50 | 0.00 | 3.81 | -1.05 | 0.00 | -3.79 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | 1.86 | -1.32 | 0.00 | -1.84 | -1.33 |
| 52 | 0.00 | 7.75 | -0.46 | 0.00 | -7.72 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | -5.28 | -1.91 | -0.00 | 5.30 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 0.61 | -1.05 | -0.00 | -0.59 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | -1.34 | -1.33 | -0.00 | 1.36 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 4.55 | -0.46 | 0.00 | -4.53 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 4.06 | -1.91 | 0.00 | -4.03 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 9.95 | -1.05 | 0.00 | -9.92 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | 8.00 | -1.32 | 0.00 | -7.97 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 13.88 | -0.46 | 0.00 | -13.86 | -0.46 |
| 61 | -0.00 | -10.37 | -1.91 | -0.00 | 10.40 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -4.48 | -1.05 | 0.00 | 4.51 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -6.43 | -1.32 | -0.00 | 6.46 | -1.32 |
| 64 | -0.00 | -0.54 | -0.46 | 0.00 | 0.57 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -3.04 | -1.94 | 0.00 | 3.06 | -1.94 |
| 66 | 0.00 | 2.85 | -1.08 | 0.00 | -2.84 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | 0.90 | -1.35 | 0.00 | -0.89 | -1.35 |
| 68 | 0.00 | 6.79 | -0.49 | 0.00 | -6.77 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -6.23 | -1.94 | -0.00 | 6.25 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -0.34 | -1.08 | -0.00 | 0.36 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | -2.29 | -1.35 | -0.00 | 2.31 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 3.60 | -0.49 | -0.00 | -3.58 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 3.10 | -1.94 | 0.00 | -3.08 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 8.99 | -1.08 | 0.00 | -8.97 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 7.04 | -1.35 | 0.00 | -7.02 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 12.93 | -0.49 | 0.00 | -12.91 | -0.49 |
| 77 | -0.00 | -11.33 | -1.94 | -0.00 | 11.35 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -5.44 | -1.08 | -0.00 | 5.46 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -7.39 | -1.35 | -0.00 | 7.41 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -1.50 | -0.49 | 0.00 | 1.52 | -0.49 |
| 81 | 0.00 | 6.12 | 0.12 | 0.00 | -6.09 | 0.12 |
| 82 | 0.00 | 6.24 | 0.12 | 0.00 | -6.21 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 4.14 | 0.12 | 0.00 | -4.11 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 4.26 | 0.12 | 0.00 | -4.23 | 0.12 |
| 85 | 0.00 | 9.92 | 0.12 | 0.00 | -9.89 | 0.12 |
| 86 | 0.00 | 10.04 | 0.12 | 0.00 | -10.01 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 0.98 | 0.12 | 0.00 | -0.96 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 1.10 | 0.12 | 0.00 | -1.08 | 0.12 |
| 89 | 0.00 | 4.69 | 0.10 | 0.00 | -4.67 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | 4.81 | 0.10 | 0.00 | -4.79 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 3.17 | 0.10 | 0.00 | -3.15 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 3.29 | 0.10 | 0.00 | -3.27 | 0.10 |
| 93 | 0.00 | 7.61 | 0.10 | 0.00 | -7.59 | 0.10 |
| 94 | 0.00 | 7.73 | 0.10 | 0.00 | -7.71 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 0.74 | 0.10 | 0.00 | -0.72 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 0.86 | 0.10 | 0.00 | -0.84 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=0.00, N=17.80, M=0.00, N=-17.77

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.46

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.45

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.97

平面外稳定计算最大应力比 =0.030

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=8.84, M=0.00, N=-8.81

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

89. 钢 柱 89 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 23 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 39 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | -5.78 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 55 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 57 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 71 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 73 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=7.14, M=0.00, N=-7.09

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

90. 钢 柱 90 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.27 | -0.12 | 0.00 | -4.25 | -0.12 |
| 2 | -0.00 | 8.84 | -0.12 | -0.00 | -8.81 | -0.12 |
| 3 | -0.00 | 17.60 | -0.12 | -0.00 | -17.58 | -0.12 |
| 4 | -0.00 | -3.01 | -0.12 | -0.00 | 3.03 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 3.31 | -0.10 | 0.00 | -3.30 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | 7.88 | -0.10 | -0.00 | -7.86 | -0.10 |
| 7 | -0.00 | 16.65 | -0.10 | -0.00 | -16.63 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -3.97 | -0.10 | -0.00 | 3.98 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.52 | 1.05 | -0.00 | -0.49 | 1.05 |
| 10 | 0.00 | -5.36 | 1.91 | 0.00 | 5.39 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 4.46 | 0.46 | -0.00 | -4.44 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | -1.42 | 1.32 | 0.00 | 1.45 | 1.32 |
| 13 | 0.00 | -0.44 | 1.08 | -0.00 | 0.46 | 1.08 |
| 14 | 0.00 | -6.32 | 1.94 | 0.00 | 6.34 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | 3.51 | 0.49 | -0.00 | -3.49 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -2.38 | 1.35 | 0.00 | 2.40 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 2.10 | 0.58 | 0.00 | -2.07 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | -1.43 | 1.10 | 0.00 | 1.46 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 4.46 | 0.23 | 0.00 | -4.44 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 0.93 | 0.75 | 0.00 | -0.91 | 0.75 |
| 21 | -0.00 | 6.66 | 0.58 | -0.00 | -6.64 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | 3.14 | 1.10 | -0.00 | -3.11 | 1.10 |
| 23 | -0.00 | 9.03 | 0.23 | -0.00 | -9.00 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 5.50 | 0.74 | -0.00 | -5.47 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 15.43 | 0.58 | -0.00 | -15.40 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 11.90 | 1.10 | -0.00 | -11.88 | 1.10 |
| 27 | -0.00 | 17.80 | 0.23 | -0.00 | -17.77 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | 14.27 | 0.75 | -0.00 | -14.24 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | -5.18 | 0.58 | -0.00 | 5.21 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -8.71 | 1.10 | 0.00 | 8.74 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -2.82 | 0.23 | -0.00 | 2.84 | 0.23 |
| 32 | -0.00 | -6.35 | 0.75 | 0.00 | 6.37 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 1.14 | 0.61 | 0.00 | -1.12 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | -2.39 | 1.13 | 0.00 | 2.41 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | 3.51 | 0.26 | 0.00 | -3.49 | 0.26 |
| 36 | 0.00 | -0.02 | 0.77 | 0.00 | 0.04 | 0.77 |
| 37 | -0.00 | 5.71 | 0.61 | -0.00 | -5.69 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | 2.18 | 1.13 | -0.00 | -2.16 | 1.13 |
| 39 | -0.00 | 8.07 | 0.26 | -0.00 | -8.05 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | 4.54 | 0.77 | -0.00 | -4.52 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 14.47 | 0.61 | -0.00 | -14.45 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | 10.95 | 1.13 | -0.00 | -10.93 | 1.13 |
| 43 | -0.00 | 16.84 | 0.26 | -0.00 | -16.82 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | 13.31 | 0.77 | -0.00 | -13.29 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -6.14 | 0.61 | -0.00 | 6.16 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -9.67 | 1.13 | 0.00 | 9.69 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -3.77 | 0.26 | -0.00 | 3.79 | 0.26 |
| 48 | -0.00 | -7.30 | 0.77 | 0.00 | 7.32 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 0.61 | 1.05 | 0.00 | -0.58 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | -5.27 | 1.91 | 0.00 | 5.30 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 4.55 | 0.46 | -0.00 | -4.53 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | -1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.36 | 1.32 |
| 53 | -0.00 | 3.80 | 1.05 | -0.00 | -3.78 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -2.07 | 1.91 | -0.00 | 2.10 | 1.91 |
| 55 | -0.00 | 7.75 | 0.46 | -0.00 | -7.72 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | 1.86 | 1.32 | -0.00 | -1.84 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 9.94 | 1.05 | -0.00 | -9.91 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 4.06 | 1.91 | -0.00 | -4.04 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 13.88 | 0.46 | -0.00 | -13.86 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | 8.00 | 1.32 | -0.00 | -7.98 | 1.32 |
| 61 | 0.00 | -4.49 | 1.05 | -0.00 | 4.51 | 1.05 |
| 62 | 0.00 | -10.37 | 1.91 | 0.00 | 10.39 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | -0.54 | 0.46 | -0.00 | 0.57 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -6.43 | 1.32 | 0.00 | 6.45 | 1.32 |
| 65 | 0.00 | -0.35 | 1.08 | 0.00 | 0.37 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -6.23 | 1.94 | 0.00 | 6.25 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 3.60 | 0.49 | 0.00 | -3.58 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | -2.29 | 1.35 | 0.00 | 2.31 | 1.35 |
| 69 | -0.00 | 2.85 | 1.08 | -0.00 | -2.83 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -3.03 | 1.94 | -0.00 | 3.05 | 1.94 |
| 71 | -0.00 | 6.79 | 0.49 | -0.00 | -6.77 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | 0.91 | 1.35 | -0.00 | -0.89 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 8.98 | 1.08 | -0.00 | -8.96 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 3.11 | 1.94 | -0.00 | -3.09 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 12.93 | 0.49 | -0.00 | -12.91 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 7.04 | 1.35 | -0.00 | -7.03 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -5.45 | 1.08 | 0.00 | 5.46 | 1.08 |
| 78 | 0.00 | -11.32 | 1.94 | 0.00 | 11.34 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -1.50 | 0.49 | -0.00 | 1.52 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -7.38 | 1.35 | 0.00 | 7.40 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 4.26 | -0.12 | -0.00 | -4.23 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 4.14 | -0.12 | -0.00 | -4.11 | -0.12 |
| 83 | -0.00 | 6.24 | -0.12 | -0.00 | -6.21 | -0.12 |
| 84 | -0.00 | 6.12 | -0.12 | -0.00 | -6.09 | -0.12 |
| 85 | -0.00 | 10.04 | -0.12 | -0.00 | -10.01 | -0.12 |
| 86 | -0.00 | 9.92 | -0.12 | -0.00 | -9.89 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 1.10 | -0.12 | -0.00 | -1.08 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 0.98 | -0.12 | -0.00 | -0.96 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 3.29 | -0.10 | -0.00 | -3.27 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 3.17 | -0.10 | -0.00 | -3.15 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | 4.81 | -0.10 | -0.00 | -4.79 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | 4.69 | -0.10 | -0.00 | -4.67 | -0.10 |
| 93 | -0.00 | 7.73 | -0.10 | -0.00 | -7.71 | -0.10 |
| 94 | -0.00 | 7.61 | -0.10 | -0.00 | -7.59 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 0.86 | -0.10 | -0.00 | -0.84 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 0.74 | -0.10 | -0.00 | -0.72 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=-0.00, N=17.80, M=-0.00, N=-17.77

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.46

强度计算最大应力比 =0.032

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.45

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.96

平面外稳定计算最大应力比 =0.030

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=4.27, M=0.00, N=-4.25

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

91. 钢 柱 91 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 | -7.09 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 6.53 | -0.00 | -0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 17 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.67 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 4.68 | -0.00 | -0.00 | -4.63 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 5.72 | -0.00 | -0.00 | -5.68 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | 6.43 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 5.39 | -0.00 | -0.00 | -5.34 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.18 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.93 | -0.00 | -0.00 | -1.88 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.62 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 4.07 | -0.00 | -0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.74 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 5.11 | -0.00 | -0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 5.82 | -0.00 | -0.00 | -5.78 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.61 | -0.00 | -0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.43 | -0.00 | -0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.32 | -0.00 | -0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.65 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 2.87 | -0.00 | -0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 3.43 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 4.61 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 0.28 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -1.45 | -0.00 | -0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.46 | -0.00 | -0.00 | -1.41 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 65 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 1.09 | -0.00 | -0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 2.82 | -0.00 | -0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.96 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.06 | -0.00 | -0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.88 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 4.58 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.54 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.63 | -0.00 | -0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 3.53 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 2.03 | -0.00 | -0.00 | -2.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=7.14, M=-0.00, N=-7.09

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =19.66

强度计算最大应力比 =0.066

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.065

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=2.64, M=-0.00, N=-2.59

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

92. 钢 柱 92 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 3.92 | 0.12 | -0.00 | -3.90 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | 10.29 | 0.12 | -0.00 | -10.27 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 17.60 | 0.12 | -0.00 | -17.58 | 0.13 |
| 4 | -0.00 | -3.01 | 0.12 | -0.00 | 3.03 | 0.12 |
| 5 | -0.00 | 2.97 | 0.10 | -0.00 | -2.95 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 9.34 | 0.09 | -0.00 | -9.32 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 16.65 | 0.09 | -0.00 | -16.63 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -3.97 | 0.10 | -0.00 | 3.98 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -5.77 | -1.91 | 0.00 | 5.79 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | 0.29 | -1.05 | -0.00 | -0.27 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | -1.72 | -1.32 | 0.00 | 1.74 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | 4.35 | -0.46 | -0.00 | -4.32 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | -6.72 | -1.94 | 0.00 | 6.74 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | -0.66 | -1.08 | -0.00 | 0.68 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -2.67 | -1.35 | 0.00 | 2.69 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | 3.39 | -0.49 | -0.00 | -3.37 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | -2.02 | -1.10 | 0.00 | 2.05 | -1.10 |
| 18 | -0.00 | 1.61 | -0.58 | -0.00 | -1.59 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | 0.41 | -0.75 | 0.00 | -0.38 | -0.75 |
| 20 | -0.00 | 4.05 | -0.23 | -0.00 | -4.02 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | 4.35 | -1.10 | -0.00 | -4.32 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | 7.98 | -0.58 | -0.00 | -7.96 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | 6.78 | -0.75 | -0.00 | -6.75 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | 10.42 | -0.23 | -0.00 | -10.40 | -0.23 |
| 25 | -0.00 | 11.66 | -1.10 | -0.00 | -11.63 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | 15.29 | -0.58 | -0.00 | -15.27 | -0.58 |
| 27 | -0.00 | 14.09 | -0.75 | -0.00 | -14.06 | -0.74 |
| 28 | -0.00 | 17.73 | -0.23 | -0.00 | -17.70 | -0.23 |
| 29 | 0.00 | -8.96 | -1.10 | 0.00 | 8.98 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -5.32 | -0.58 | -0.00 | 5.34 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -6.53 | -0.75 | 0.00 | 6.55 | -0.75 |
| 32 | -0.00 | -2.88 | -0.23 | -0.00 | 2.91 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | -2.98 | -1.13 | 0.00 | 3.00 | -1.13 |
| 34 | -0.00 | 0.66 | -0.61 | -0.00 | -0.64 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | -0.55 | -0.77 | 0.00 | 0.57 | -0.77 |
| 36 | -0.00 | 3.09 | -0.26 | -0.00 | -3.07 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | 3.39 | -1.13 | -0.00 | -3.37 | -1.12 |
| 38 | -0.00 | 7.03 | -0.61 | -0.00 | -7.01 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | 5.82 | -0.77 | -0.00 | -5.80 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | 9.46 | -0.26 | -0.00 | -9.45 | -0.25 |
| 41 | -0.00 | 10.70 | -1.13 | -0.00 | -10.68 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | 14.34 | -0.61 | -0.00 | -14.32 | -0.61 |
| 43 | -0.00 | 13.13 | -0.77 | -0.00 | -13.11 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | 16.77 | -0.26 | -0.00 | -16.75 | -0.26 |
| 45 | 0.00 | -9.91 | -1.13 | 0.00 | 9.93 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -6.28 | -0.61 | -0.00 | 6.29 | -0.61 |
| 47 | 0.00 | -7.48 | -0.77 | 0.00 | 7.50 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -3.84 | -0.26 | -0.00 | 3.86 | -0.26 |
| 49 | 0.00 | -5.92 | -1.91 | 0.00 | 5.95 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | 0.14 | -1.05 | -0.00 | -0.11 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | -1.87 | -1.32 | 0.00 | 1.89 | -1.33 |
| 52 | -0.00 | 4.20 | -0.46 | -0.00 | -4.17 | -0.46 |
| 53 | -0.00 | -1.46 | -1.91 | 0.00 | 1.49 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | 4.60 | -1.05 | -0.00 | -4.57 | -1.05 |
| 55 | -0.00 | 2.59 | -1.33 | -0.00 | -2.57 | -1.32 |
| 56 | -0.00 | 8.66 | -0.46 | -0.00 | -8.63 | -0.46 |
| 57 | -0.00 | 3.65 | -1.91 | 0.00 | -3.63 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | 9.71 | -1.05 | -0.00 | -9.69 | -1.05 |
| 59 | -0.00 | 7.71 | -1.32 | 0.00 | -7.68 | -1.32 |
| 60 | -0.00 | 13.77 | -0.46 | -0.00 | -13.75 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -10.78 | -1.91 | 0.00 | 10.80 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -4.71 | -1.05 | -0.00 | 4.74 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -6.72 | -1.32 | 0.00 | 6.75 | -1.33 |
| 64 | -0.00 | -0.66 | -0.46 | -0.00 | 0.68 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -6.88 | -1.94 | 0.00 | 6.90 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | -0.82 | -1.08 | -0.00 | 0.84 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | -2.82 | -1.35 | 0.00 | 2.84 | -1.35 |
| 68 | -0.00 | 3.24 | -0.49 | -0.00 | -3.22 | -0.49 |
| 69 | -0.00 | -2.42 | -1.94 | 0.00 | 2.44 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | 3.64 | -1.08 | -0.00 | -3.62 | -1.08 |
| 71 | -0.00 | 1.63 | -1.35 | -0.00 | -1.62 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | 7.70 | -0.49 | -0.00 | -7.68 | -0.49 |
| 73 | -0.00 | 2.70 | -1.94 | 0.00 | -2.68 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 8.76 | -1.08 | -0.00 | -8.74 | -1.08 |
| 75 | -0.00 | 6.75 | -1.35 | 0.00 | -6.73 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 12.82 | -0.49 | -0.00 | -12.80 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -11.73 | -1.94 | 0.00 | 11.75 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -5.67 | -1.08 | -0.00 | 5.69 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -7.68 | -1.35 | 0.00 | 7.70 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -1.61 | -0.49 | -0.00 | 1.63 | -0.49 |
| 81 | -0.00 | 4.04 | 0.12 | -0.00 | -4.01 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | 4.06 | 0.12 | -0.00 | -4.03 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | 6.80 | 0.12 | -0.00 | -6.78 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | 6.82 | 0.12 | -0.00 | -6.79 | 0.12 |
| 85 | -0.00 | 9.97 | 0.12 | -0.00 | -9.94 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | 9.98 | 0.12 | -0.00 | -9.96 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | 1.03 | 0.12 | -0.00 | -1.01 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | 1.05 | 0.12 | -0.00 | -1.03 | 0.12 |
| 89 | -0.00 | 3.11 | 0.10 | -0.00 | -3.09 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 3.12 | 0.10 | -0.00 | -3.10 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 5.23 | 0.09 | -0.00 | -5.21 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 5.24 | 0.09 | -0.00 | -5.23 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 7.66 | 0.10 | -0.00 | -7.65 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 7.68 | 0.09 | -0.00 | -7.66 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 0.79 | 0.10 | -0.00 | -0.77 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 0.81 | 0.10 | -0.00 | -0.79 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=-0.00, N=17.73, M=-0.00, N=-17.70

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.43

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.030

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=3.92, M=-0.00, N=-3.90

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

93. 钢 柱 93 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 62, M=-0.00, N=-0.25, M=-0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

94. 钢 柱 94 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -11.41 | 0.02 | 0.00 | 18.11 | 0.02 |
| 2 | -0.00 | -13.51 | 0.02 | 0.00 | 6.92 | 0.02 |
| 3 | -0.00 | -4.90 | 0.02 | 0.00 | 4.95 | 0.02 |
| 4 | -0.00 | -19.83 | 0.02 | 0.00 | 19.89 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | -9.80 | 0.02 | 0.00 | 16.48 | 0.02 |
| 6 | -0.00 | -11.89 | 0.02 | 0.00 | 5.29 | 0.02 |
| 7 | -0.00 | -3.28 | 0.02 | 0.00 | 3.32 | 0.02 |
| 8 | -0.00 | -18.22 | 0.02 | 0.00 | 18.26 | 0.02 |
| 9 | 0.00 | 2.56 | 0.02 | 0.00 | -2.51 | 0.02 |
| 10 | -0.00 | -0.81 | 0.02 | -0.00 | 0.86 | 0.02 |
| 11 | 0.00 | -0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| 12 | -0.00 | -3.71 | 0.02 | -0.00 | 3.77 | 0.02 |
| 13 | 0.00 | 4.18 | 0.02 | 0.00 | -4.14 | 0.02 |
| 14 | -0.00 | 0.81 | 0.02 | -0.00 | -0.77 | 0.02 |
| 15 | 0.00 | 1.27 | 0.02 | 0.00 | -1.23 | 0.02 |
| 16 | -0.00 | -2.10 | 0.02 | -0.00 | 2.14 | 0.02 |
| 17 | 0.00 | -5.67 | 0.02 | 0.00 | 12.37 | 0.02 |
| 18 | 0.00 | -7.69 | 0.02 | 0.00 | 14.39 | 0.02 |
| 19 | 0.00 | -7.42 | 0.02 | 0.00 | 14.11 | 0.02 |
| 20 | 0.00 | -9.44 | 0.02 | 0.00 | 16.14 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | -7.77 | 0.02 | 0.00 | 1.17 | 0.02 |
| 22 | -0.00 | -9.79 | 0.02 | -0.00 | 3.20 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | -9.51 | 0.02 | 0.00 | 2.92 | 0.02 |
| 24 | -0.00 | -11.53 | 0.02 | -0.00 | 4.94 | 0.02 |
| 25 | 0.00 | 0.84 | 0.02 | 0.00 | -0.79 | 0.02 |
| 26 | -0.00 | -1.18 | 0.02 | -0.00 | 1.23 | 0.02 |
| 27 | 0.00 | -0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.95 | 0.02 |
| 28 | -0.00 | -2.92 | 0.02 | -0.00 | 2.98 | 0.02 |
| 29 | 0.00 | -14.09 | 0.02 | 0.00 | 14.14 | 0.02 |
| 30 | -0.00 | -16.11 | 0.02 | -0.00 | 16.16 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | -15.83 | 0.02 | 0.00 | 15.89 | 0.02 |
| 32 | -0.00 | -17.86 | 0.02 | -0.00 | 17.91 | 0.02 |
| 33 | 0.00 | -4.05 | 0.02 | 0.00 | 10.74 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | -6.08 | 0.02 | 0.00 | 12.76 | 0.02 |
| 35 | 0.00 | -5.80 | 0.02 | 0.00 | 12.49 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | -7.82 | 0.02 | 0.00 | 14.51 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | -6.15 | 0.02 | 0.00 | -0.45 | 0.02 |
| 38 | -0.00 | -8.17 | 0.02 | -0.00 | 1.57 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | -7.89 | 0.02 | 0.00 | 1.29 | 0.02 |
| 40 | -0.00 | -9.92 | 0.02 | -0.00 | 3.31 | 0.02 |
| 41 | 0.00 | 2.46 | 0.02 | 0.00 | -2.42 | 0.02 |
| 42 | -0.00 | 0.44 | 0.02 | -0.00 | -0.40 | 0.02 |
| 43 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.00 | -0.68 | 0.02 |
| 44 | -0.00 | -1.31 | 0.02 | -0.00 | 1.35 | 0.02 |
| 45 | 0.00 | -12.47 | 0.02 | 0.00 | 12.51 | 0.02 |
| 46 | -0.00 | -14.49 | 0.02 | -0.00 | 14.54 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | -14.22 | 0.02 | 0.00 | 14.26 | 0.02 |
| 48 | -0.00 | -16.24 | 0.02 | -0.00 | 16.28 | 0.02 |
| 49 | 0.00 | -0.52 | 0.02 | 0.00 | 5.23 | 0.02 |
| 50 | -0.00 | -3.89 | 0.02 | -0.00 | 8.59 | 0.02 |
| 51 | 0.00 | -3.43 | 0.02 | 0.00 | 8.13 | 0.02 |
| 52 | -0.00 | -6.80 | 0.02 | -0.00 | 11.50 | 0.02 |
| 53 | 0.00 | -1.99 | 0.02 | 0.00 | -2.61 | 0.02 |
| 54 | -0.00 | -5.36 | 0.02 | -0.00 | 0.76 | 0.02 |
| 55 | 0.00 | -4.90 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 56 | -0.00 | -8.27 | 0.02 | -0.00 | 3.67 | 0.02 |
| 57 | 0.00 | 4.04 | 0.02 | 0.00 | -3.99 | 0.02 |
| 58 | -0.00 | 0.67 | 0.02 | -0.00 | -0.62 | 0.02 |
| 59 | 0.00 | 1.13 | 0.02 | 0.00 | -1.08 | 0.02 |
| 60 | -0.00 | -2.24 | 0.02 | -0.00 | 2.29 | 0.02 |
| 61 | 0.00 | -6.41 | 0.02 | 0.00 | 6.47 | 0.02 |
| 62 | -0.00 | -9.78 | 0.02 | -0.00 | 9.84 | 0.02 |
| 63 | 0.00 | -9.32 | 0.02 | 0.00 | 9.37 | 0.02 |
| 64 | -0.00 | -12.69 | 0.02 | -0.00 | 12.74 | 0.02 |
| 65 | 0.00 | 1.10 | 0.02 | 0.00 | 3.60 | 0.02 |
| 66 | -0.00 | -2.27 | 0.02 | -0.00 | 6.97 | 0.02 |
| 67 | 0.00 | -1.81 | 0.02 | 0.00 | 6.50 | 0.02 |
| 68 | -0.00 | -5.18 | 0.02 | -0.00 | 9.87 | 0.02 |
| 69 | 0.00 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | -4.24 | 0.02 |
| 70 | -0.00 | -3.74 | 0.02 | -0.00 | -0.87 | 0.02 |
| 71 | 0.00 | -3.28 | 0.02 | 0.00 | -1.33 | 0.02 |
| 72 | -0.00 | -6.65 | 0.02 | -0.00 | 2.04 | 0.02 |
| 73 | 0.00 | 5.66 | 0.02 | 0.00 | -5.62 | 0.02 |
| 74 | -0.00 | 2.29 | 0.02 | -0.00 | -2.25 | 0.02 |
| 75 | 0.00 | 2.75 | 0.02 | 0.00 | -2.71 | 0.02 |
| 76 | -0.00 | -0.62 | 0.02 | -0.00 | 0.66 | 0.02 |
| 77 | 0.00 | -4.80 | 0.02 | 0.00 | 4.84 | 0.02 |
| 78 | -0.00 | -8.17 | 0.02 | -0.00 | 8.21 | 0.02 |
| 79 | 0.00 | -7.70 | 0.02 | 0.00 | 7.74 | 0.02 |
| 80 | -0.00 | -11.07 | 0.02 | -0.00 | 11.11 | 0.02 |
| 81 | 0.00 | -8.97 | 0.02 | 0.00 | 11.90 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | -8.87 | 0.02 | 0.00 | 11.80 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | -9.88 | 0.02 | 0.00 | 7.05 | 0.02 |
| 84 | -0.00 | -9.78 | 0.02 | 0.00 | 6.95 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | -6.14 | 0.02 | 0.00 | 6.20 | 0.02 |
| 86 | -0.00 | -6.04 | 0.02 | 0.00 | 6.10 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | -12.62 | 0.02 | 0.00 | 12.67 | 0.02 |
| 88 | -0.00 | -12.52 | 0.02 | 0.00 | 12.57 | 0.02 |
| 89 | 0.00 | -6.91 | 0.02 | 0.00 | 9.17 | 0.02 |
| 90 | -0.00 | -6.81 | 0.02 | 0.00 | 9.07 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | -7.61 | 0.02 | 0.00 | 5.43 | 0.02 |
| 92 | -0.00 | -7.51 | 0.02 | -0.00 | 5.33 | 0.02 |
| 93 | 0.00 | -4.74 | 0.02 | 0.00 | 4.78 | 0.02 |
| 94 | -0.00 | -4.64 | 0.02 | 0.00 | 4.68 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | -9.72 | 0.02 | 0.00 | 9.76 | 0.02 |
| 96 | -0.00 | -9.62 | 0.02 | 0.00 | 9.66 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-19.83, M=0.00, N=19.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =54.65

强度计算最大应力比 =0.182

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=5.66, M=0.00, N=-5.62

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.058

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.058

腹板容许高厚比计算对应组合号: 9, M=0.00, N=2.56, M=0.00, N=-2.51

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

95. 钢 柱 95 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 10.52 | -0.02 | 0.00 | -16.50 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | 25.95 | -0.02 | -0.00 | -19.89 | -0.02 |
| 3 | -0.00 | 26.97 | -0.02 | -0.00 | -26.92 | -0.02 |
| 4 | -0.00 | 9.51 | -0.02 | -0.00 | -9.47 | -0.02 |
| 5 | -0.00 | 8.13 | -0.02 | 0.00 | -14.12 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | 23.56 | -0.02 | -0.00 | -17.51 | -0.02 |
| 7 | -0.00 | 24.57 | -0.02 | -0.00 | -24.54 | -0.02 |
| 8 | -0.00 | 7.12 | -0.02 | -0.00 | -7.09 | -0.02 |
| 9 | -0.00 | -3.81 | -0.03 | -0.00 | 3.86 | -0.02 |
| 10 | 0.00 | 1.59 | -0.02 | 0.00 | -1.55 | -0.03 |
| 11 | -0.00 | 0.40 | -0.03 | -0.00 | -0.36 | -0.02 |
| 12 | 0.00 | 5.81 | -0.02 | 0.00 | -5.76 | -0.03 |
| 13 | -0.00 | -6.20 | -0.02 | -0.00 | 6.24 | -0.02 |
| 14 | 0.00 | -0.80 | -0.02 | 0.00 | 0.83 | -0.02 |
| 15 | -0.00 | -1.99 | -0.02 | -0.00 | 2.02 | -0.02 |
| 16 | 0.00 | 3.42 | -0.02 | 0.00 | -3.38 | -0.02 |
| 17 | -0.00 | 2.02 | -0.03 | -0.00 | -7.99 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | 5.26 | -0.02 | 0.00 | -11.23 | -0.03 |
| 19 | -0.00 | 4.55 | -0.03 | -0.00 | -10.52 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | 7.79 | -0.02 | 0.00 | -13.76 | -0.03 |
| 21 | -0.00 | 17.45 | -0.03 | -0.00 | -11.39 | -0.02 |
| 22 | 0.00 | 20.69 | -0.02 | 0.00 | -14.63 | -0.03 |
| 23 | -0.00 | 19.98 | -0.03 | -0.00 | -13.92 | -0.02 |
| 24 | 0.00 | 23.22 | -0.02 | 0.00 | -17.16 | -0.03 |
| 25 | -0.00 | 18.46 | -0.03 | -0.00 | -18.42 | -0.02 |
| 26 | 0.00 | 21.70 | -0.02 | 0.00 | -21.66 | -0.03 |
| 27 | -0.00 | 20.99 | -0.03 | -0.00 | -20.95 | -0.02 |
| 28 | 0.00 | 24.23 | -0.02 | 0.00 | -24.19 | -0.03 |
| 29 | -0.00 | 1.01 | -0.03 | -0.00 | -0.96 | -0.02 |
| 30 | 0.00 | 4.25 | -0.02 | 0.00 | -4.20 | -0.03 |
| 31 | -0.00 | 3.53 | -0.03 | -0.00 | -3.49 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | 6.78 | -0.02 | 0.00 | -6.73 | -0.03 |
| 33 | -0.00 | -0.37 | -0.02 | -0.00 | -5.61 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | 2.87 | -0.02 | 0.00 | -8.85 | -0.02 |
| 35 | -0.00 | 2.16 | -0.02 | -0.00 | -8.14 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 5.40 | -0.02 | 0.00 | -11.38 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | 15.06 | -0.02 | -0.00 | -9.01 | -0.02 |
| 38 | 0.00 | 18.30 | -0.02 | 0.00 | -12.25 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | 17.59 | -0.02 | -0.00 | -11.54 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 20.83 | -0.02 | 0.00 | -14.78 | -0.02 |
| 41 | -0.00 | 16.07 | -0.02 | -0.00 | -16.04 | -0.02 |
| 42 | 0.00 | 19.31 | -0.02 | 0.00 | -19.28 | -0.02 |
| 43 | -0.00 | 18.60 | -0.02 | -0.00 | -18.57 | -0.02 |
| 44 | 0.00 | 21.84 | -0.02 | 0.00 | -21.81 | -0.02 |
| 45 | -0.00 | -1.39 | -0.02 | -0.00 | 1.42 | -0.02 |
| 46 | 0.00 | 1.86 | -0.02 | 0.00 | -1.82 | -0.02 |
| 47 | -0.00 | 1.14 | -0.02 | -0.00 | -1.11 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 4.39 | -0.02 | 0.00 | -4.35 | -0.02 |
| 49 | -0.00 | -3.70 | -0.03 | -0.00 | -0.47 | -0.02 |
| 50 | 0.00 | 1.70 | -0.02 | 0.00 | -5.87 | -0.03 |
| 51 | -0.00 | 0.52 | -0.03 | -0.00 | -4.68 | -0.02 |
| 52 | 0.00 | 5.92 | -0.02 | 0.00 | -10.09 | -0.03 |
| 53 | -0.00 | 7.10 | -0.03 | -0.00 | -2.85 | -0.02 |
| 54 | 0.00 | 12.50 | -0.02 | 0.00 | -8.25 | -0.03 |
| 55 | -0.00 | 11.32 | -0.03 | -0.00 | -7.06 | -0.02 |
| 56 | 0.00 | 16.72 | -0.02 | 0.00 | -12.47 | -0.03 |
| 57 | -0.00 | 7.81 | -0.03 | -0.00 | -7.77 | -0.02 |
| 58 | 0.00 | 13.21 | -0.02 | 0.00 | -13.17 | -0.03 |
| 59 | -0.00 | 12.03 | -0.03 | -0.00 | -11.98 | -0.02 |
| 60 | 0.00 | 17.43 | -0.02 | 0.00 | -17.39 | -0.03 |
| 61 | -0.00 | -4.41 | -0.03 | -0.00 | 4.45 | -0.02 |
| 62 | 0.00 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | -0.95 | -0.03 |
| 63 | -0.00 | -0.19 | -0.03 | -0.00 | 0.24 | -0.02 |
| 64 | 0.00 | 5.21 | -0.02 | 0.00 | -5.17 | -0.03 |
| 65 | -0.00 | -6.09 | -0.02 | -0.00 | 1.91 | -0.02 |
| 66 | 0.00 | -0.69 | -0.02 | 0.00 | -3.49 | -0.02 |
| 67 | -0.00 | -1.87 | -0.02 | -0.00 | -2.30 | -0.02 |
| 68 | 0.00 | 3.53 | -0.02 | 0.00 | -7.71 | -0.02 |
| 69 | -0.00 | 4.71 | -0.02 | -0.00 | -0.47 | -0.01 |
| 70 | 0.00 | 10.11 | -0.02 | 0.00 | -5.87 | -0.02 |
| 71 | -0.00 | 8.93 | -0.02 | -0.00 | -4.68 | -0.01 |
| 72 | 0.00 | 14.33 | -0.02 | 0.00 | -10.08 | -0.02 |
| 73 | -0.00 | 5.42 | -0.02 | -0.00 | -5.39 | -0.01 |
| 74 | 0.00 | 10.82 | -0.02 | 0.00 | -10.79 | -0.02 |
| 75 | -0.00 | 9.63 | -0.02 | -0.00 | -9.60 | -0.01 |
| 76 | 0.00 | 15.04 | -0.02 | 0.00 | -15.00 | -0.02 |
| 77 | -0.00 | -6.80 | -0.02 | -0.00 | 6.83 | -0.02 |
| 78 | 0.00 | -1.40 | -0.02 | 0.00 | 1.43 | -0.02 |
| 79 | -0.00 | -2.58 | -0.02 | -0.00 | 2.62 | -0.02 |
| 80 | 0.00 | 2.82 | -0.02 | 0.00 | -2.79 | -0.02 |
| 81 | -0.00 | 10.48 | -0.02 | -0.00 | -13.05 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | 10.38 | -0.02 | 0.00 | -12.95 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | 17.17 | -0.02 | -0.00 | -14.52 | -0.02 |
| 84 | 0.00 | 17.07 | -0.02 | 0.00 | -14.42 | -0.02 |
| 85 | -0.00 | 17.61 | -0.02 | -0.00 | -17.57 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | 17.51 | -0.02 | 0.00 | -17.46 | -0.02 |
| 87 | -0.00 | 10.04 | -0.02 | -0.00 | -10.00 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | 9.94 | -0.02 | 0.00 | -9.90 | -0.02 |
| 89 | -0.00 | 8.08 | -0.02 | -0.00 | -10.05 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | 7.97 | -0.02 | 0.00 | -9.95 | -0.02 |
| 91 | -0.00 | 13.22 | -0.02 | -0.00 | -11.18 | -0.02 |
| 92 | 0.00 | 13.12 | -0.02 | 0.00 | -11.08 | -0.02 |
| 93 | -0.00 | 13.56 | -0.02 | -0.00 | -13.52 | -0.02 |
| 94 | 0.00 | 13.45 | -0.02 | 0.00 | -13.42 | -0.02 |
| 95 | -0.00 | 7.74 | -0.02 | -0.00 | -7.70 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | 7.64 | -0.02 | 0.00 | -7.60 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=26.97, M=-0.00, N=-26.92

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =74.30

强度计算最大应力比 =0.248

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.85

平面内稳定计算最大应力比 =0.263

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.85

平面外稳定计算最大应力比 =0.263

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=-0.00, N=10.52, M=0.00, N=-16.50

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

96. 钢 柱 96 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 10.29 | -0.12 | 0.00 | -10.27 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | 3.92 | -0.12 | 0.00 | -3.90 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | 17.60 | -0.12 | 0.00 | -17.58 | -0.13 |
| 4 | 0.00 | -3.01 | -0.12 | 0.00 | 3.03 | -0.12 |
| 5 | 0.00 | 9.34 | -0.09 | 0.00 | -9.32 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | 2.97 | -0.10 | 0.00 | -2.95 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 16.65 | -0.09 | 0.00 | -16.63 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -3.97 | -0.10 | 0.00 | 3.98 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 0.29 | 1.05 | 0.00 | -0.26 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -5.77 | 1.91 | -0.00 | 5.80 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | 4.34 | 0.46 | 0.00 | -4.32 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | -1.71 | 1.32 | -0.00 | 1.74 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | -0.67 | 1.08 | 0.00 | 0.69 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | -6.73 | 1.94 | -0.00 | 6.75 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | 3.39 | 0.49 | 0.00 | -3.37 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -2.67 | 1.35 | -0.00 | 2.69 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | 7.98 | 0.58 | 0.00 | -7.96 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | 4.35 | 1.10 | 0.00 | -4.32 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | 10.41 | 0.23 | 0.00 | -10.39 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | 6.78 | 0.75 | 0.00 | -6.76 | 0.74 |
| 21 | 0.00 | 1.61 | 0.58 | 0.00 | -1.59 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | -2.02 | 1.10 | -0.00 | 2.05 | 1.10 |
| 23 | 0.00 | 4.04 | 0.23 | 0.00 | -4.02 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | 0.41 | 0.75 | -0.00 | -0.39 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | 15.29 | 0.58 | 0.00 | -15.27 | 0.58 |
| 26 | 0.00 | 11.66 | 1.10 | 0.00 | -11.63 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | 17.72 | 0.23 | 0.00 | -17.70 | 0.23 |
| 28 | 0.00 | 14.09 | 0.75 | 0.00 | -14.06 | 0.74 |
| 29 | 0.00 | -5.32 | 0.58 | 0.00 | 5.35 | 0.58 |
| 30 | -0.00 | -8.96 | 1.10 | -0.00 | 8.98 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -2.89 | 0.23 | 0.00 | 2.91 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -6.52 | 0.75 | -0.00 | 6.55 | 0.75 |
| 33 | 0.00 | 7.03 | 0.61 | 0.00 | -7.01 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | 3.39 | 1.13 | 0.00 | -3.37 | 1.12 |
| 35 | 0.00 | 9.46 | 0.26 | 0.00 | -9.44 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | 5.83 | 0.77 | 0.00 | -5.81 | 0.77 |
| 37 | 0.00 | 0.66 | 0.61 | 0.00 | -0.64 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | -2.98 | 1.13 | -0.00 | 3.00 | 1.13 |
| 39 | 0.00 | 3.09 | 0.26 | 0.00 | -3.07 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | -0.54 | 0.77 | -0.00 | 0.56 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | 14.33 | 0.61 | 0.00 | -14.32 | 0.61 |
| 42 | 0.00 | 10.70 | 1.13 | 0.00 | -10.68 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | 16.77 | 0.26 | 0.00 | -16.75 | 0.26 |
| 44 | 0.00 | 13.13 | 0.77 | 0.00 | -13.11 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -6.28 | 0.61 | 0.00 | 6.30 | 0.61 |
| 46 | -0.00 | -9.91 | 1.13 | -0.00 | 9.93 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -3.85 | 0.26 | 0.00 | 3.86 | 0.26 |
| 48 | -0.00 | -7.48 | 0.77 | -0.00 | 7.50 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | 4.59 | 1.05 | 0.00 | -4.57 | 1.05 |
| 50 | 0.00 | -1.46 | 1.91 | -0.00 | 1.49 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | 8.65 | 0.46 | 0.00 | -8.62 | 0.46 |
| 52 | 0.00 | 2.59 | 1.33 | 0.00 | -2.57 | 1.32 |
| 53 | 0.00 | 0.13 | 1.05 | 0.00 | -0.11 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -5.92 | 1.91 | -0.00 | 5.95 | 1.91 |
| 55 | 0.00 | 4.19 | 0.46 | 0.00 | -4.16 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | -1.87 | 1.32 | -0.00 | 1.89 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | 9.71 | 1.05 | 0.00 | -9.68 | 1.05 |
| 58 | 0.00 | 3.65 | 1.91 | -0.00 | -3.63 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | 13.76 | 0.46 | 0.00 | -13.74 | 0.46 |
| 60 | 0.00 | 7.71 | 1.32 | -0.00 | -7.68 | 1.32 |
| 61 | 0.00 | -4.72 | 1.05 | 0.00 | 4.74 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -10.78 | 1.91 | -0.00 | 10.80 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | -0.66 | 0.46 | 0.00 | 0.69 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -6.72 | 1.32 | -0.00 | 6.75 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | 3.64 | 1.08 | 0.00 | -3.62 | 1.08 |
| 66 | 0.00 | -2.42 | 1.94 | -0.00 | 2.44 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 7.69 | 0.49 | 0.00 | -7.67 | 0.49 |
| 68 | 0.00 | 1.64 | 1.35 | 0.00 | -1.62 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | -0.82 | 1.08 | 0.00 | 0.84 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -6.88 | 1.94 | -0.00 | 6.90 | 1.94 |
| 71 | 0.00 | 3.23 | 0.49 | 0.00 | -3.21 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | -2.82 | 1.35 | -0.00 | 2.84 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 8.75 | 1.08 | 0.00 | -8.73 | 1.08 |
| 74 | 0.00 | 2.70 | 1.94 | -0.00 | -2.68 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 12.81 | 0.49 | 0.00 | -12.79 | 0.49 |
| 76 | 0.00 | 6.75 | 1.35 | -0.00 | -6.73 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -5.68 | 1.08 | 0.00 | 5.69 | 1.08 |
| 78 | -0.00 | -11.73 | 1.94 | -0.00 | 11.75 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -1.62 | 0.49 | 0.00 | 1.64 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -7.68 | 1.35 | -0.00 | 7.70 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | 6.82 | -0.12 | 0.00 | -6.79 | -0.12 |
| 82 | 0.00 | 6.80 | -0.12 | 0.00 | -6.78 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | 4.05 | -0.12 | 0.00 | -4.03 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | 4.04 | -0.12 | 0.00 | -4.02 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | 9.98 | -0.12 | 0.00 | -9.96 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | 9.97 | -0.12 | 0.00 | -9.94 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | 1.05 | -0.12 | 0.00 | -1.03 | -0.12 |
| 88 | 0.00 | 1.04 | -0.12 | 0.00 | -1.01 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | 5.24 | -0.09 | 0.00 | -5.23 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 5.23 | -0.09 | 0.00 | -5.21 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 3.12 | -0.10 | 0.00 | -3.10 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 3.11 | -0.10 | 0.00 | -3.09 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 7.68 | -0.09 | 0.00 | -7.66 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 7.67 | -0.10 | 0.00 | -7.65 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 0.81 | -0.10 | 0.00 | -0.79 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 0.79 | -0.10 | 0.00 | -0.78 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=0.00, N=17.72, M=0.00, N=-17.70

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =9.43

强度计算最大应力比 =0.031

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.028

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.030

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=10.29, M=0.00, N=-10.27

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =45.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

97. 钢 柱 97 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.35, Ly=1.35; 长细比：λx=55.8,λy=55.8

构件长度=1.35; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 25.95 | 0.02 | 0.00 | -19.89 | 0.02 |
| 2 | 0.00 | 10.52 | 0.02 | -0.00 | -16.50 | 0.02 |
| 3 | 0.00 | 26.97 | 0.02 | 0.00 | -26.92 | 0.02 |
| 4 | 0.00 | 9.51 | 0.02 | 0.00 | -9.47 | 0.02 |
| 5 | 0.00 | 23.56 | 0.02 | 0.00 | -17.51 | 0.02 |
| 6 | 0.00 | 8.13 | 0.02 | -0.00 | -14.12 | 0.02 |
| 7 | 0.00 | 24.57 | 0.02 | 0.00 | -24.54 | 0.02 |
| 8 | 0.00 | 7.12 | 0.02 | 0.00 | -7.09 | 0.02 |
| 9 | -0.00 | 1.59 | 0.02 | -0.00 | -1.55 | 0.03 |
| 10 | 0.00 | -3.81 | 0.03 | 0.00 | 3.86 | 0.02 |
| 11 | -0.00 | 5.81 | 0.02 | -0.00 | -5.76 | 0.03 |
| 12 | 0.00 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | -0.36 | 0.02 |
| 13 | -0.00 | -0.80 | 0.02 | -0.00 | 0.83 | 0.02 |
| 14 | 0.00 | -6.20 | 0.02 | 0.00 | 6.24 | 0.02 |
| 15 | -0.00 | 3.41 | 0.02 | -0.00 | -3.38 | 0.02 |
| 16 | 0.00 | -1.99 | 0.02 | 0.00 | 2.02 | 0.02 |
| 17 | -0.00 | 20.69 | 0.02 | -0.00 | -14.63 | 0.03 |
| 18 | 0.00 | 17.45 | 0.03 | 0.00 | -11.39 | 0.02 |
| 19 | -0.00 | 23.22 | 0.02 | -0.00 | -17.16 | 0.03 |
| 20 | 0.00 | 19.98 | 0.03 | 0.00 | -13.92 | 0.02 |
| 21 | -0.00 | 5.26 | 0.02 | -0.00 | -11.23 | 0.03 |
| 22 | 0.00 | 2.02 | 0.03 | 0.00 | -7.99 | 0.02 |
| 23 | -0.00 | 7.79 | 0.02 | -0.00 | -13.76 | 0.03 |
| 24 | 0.00 | 4.55 | 0.03 | 0.00 | -10.52 | 0.02 |
| 25 | -0.00 | 21.70 | 0.02 | -0.00 | -21.66 | 0.03 |
| 26 | 0.00 | 18.46 | 0.03 | 0.00 | -18.42 | 0.02 |
| 27 | -0.00 | 24.23 | 0.02 | -0.00 | -24.19 | 0.03 |
| 28 | 0.00 | 20.99 | 0.03 | 0.00 | -20.95 | 0.02 |
| 29 | -0.00 | 4.25 | 0.02 | -0.00 | -4.20 | 0.03 |
| 30 | 0.00 | 1.01 | 0.03 | 0.00 | -0.96 | 0.02 |
| 31 | -0.00 | 6.78 | 0.02 | -0.00 | -6.73 | 0.03 |
| 32 | 0.00 | 3.54 | 0.03 | 0.00 | -3.49 | 0.02 |
| 33 | -0.00 | 18.30 | 0.02 | -0.00 | -12.25 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 15.06 | 0.02 | 0.00 | -9.01 | 0.02 |
| 35 | -0.00 | 20.83 | 0.02 | -0.00 | -14.78 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 17.59 | 0.02 | 0.00 | -11.54 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 2.87 | 0.02 | -0.00 | -8.85 | 0.02 |
| 38 | 0.00 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | -5.61 | 0.02 |
| 39 | -0.00 | 5.40 | 0.02 | -0.00 | -11.38 | 0.02 |
| 40 | 0.00 | 2.16 | 0.02 | 0.00 | -8.14 | 0.02 |
| 41 | -0.00 | 19.31 | 0.02 | -0.00 | -19.28 | 0.02 |
| 42 | 0.00 | 16.07 | 0.02 | 0.00 | -16.04 | 0.02 |
| 43 | -0.00 | 21.84 | 0.02 | -0.00 | -21.81 | 0.02 |
| 44 | 0.00 | 18.60 | 0.02 | 0.00 | -18.57 | 0.02 |
| 45 | -0.00 | 1.86 | 0.02 | -0.00 | -1.82 | 0.02 |
| 46 | 0.00 | -1.39 | 0.02 | 0.00 | 1.42 | 0.02 |
| 47 | -0.00 | 4.38 | 0.02 | -0.00 | -4.35 | 0.02 |
| 48 | 0.00 | 1.14 | 0.02 | 0.00 | -1.11 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 12.50 | 0.02 | -0.00 | -8.25 | 0.03 |
| 50 | 0.00 | 7.10 | 0.03 | 0.00 | -2.85 | 0.02 |
| 51 | -0.00 | 16.72 | 0.02 | -0.00 | -12.47 | 0.03 |
| 52 | 0.00 | 11.32 | 0.03 | 0.00 | -7.06 | 0.02 |
| 53 | -0.00 | 1.70 | 0.02 | -0.00 | -5.87 | 0.03 |
| 54 | 0.00 | -3.70 | 0.03 | 0.00 | -0.47 | 0.02 |
| 55 | -0.00 | 5.92 | 0.02 | -0.00 | -10.09 | 0.03 |
| 56 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | -4.69 | 0.02 |
| 57 | -0.00 | 13.21 | 0.02 | -0.00 | -13.17 | 0.03 |
| 58 | 0.00 | 7.81 | 0.03 | 0.00 | -7.77 | 0.02 |
| 59 | -0.00 | 17.43 | 0.02 | -0.00 | -17.39 | 0.03 |
| 60 | 0.00 | 12.03 | 0.03 | 0.00 | -11.98 | 0.02 |
| 61 | -0.00 | 0.99 | 0.02 | -0.00 | -0.95 | 0.03 |
| 62 | 0.00 | -4.41 | 0.03 | 0.00 | 4.45 | 0.02 |
| 63 | -0.00 | 5.21 | 0.02 | -0.00 | -5.17 | 0.03 |
| 64 | 0.00 | -0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.02 |
| 65 | -0.00 | 10.11 | 0.02 | -0.00 | -5.87 | 0.02 |
| 66 | 0.00 | 4.71 | 0.02 | 0.00 | -0.47 | 0.01 |
| 67 | -0.00 | 14.33 | 0.02 | -0.00 | -10.08 | 0.02 |
| 68 | 0.00 | 8.93 | 0.02 | 0.00 | -4.68 | 0.01 |
| 69 | -0.00 | -0.69 | 0.02 | -0.00 | -3.49 | 0.02 |
| 70 | 0.00 | -6.09 | 0.02 | 0.00 | 1.91 | 0.02 |
| 71 | -0.00 | 3.53 | 0.02 | -0.00 | -7.71 | 0.02 |
| 72 | 0.00 | -1.87 | 0.02 | 0.00 | -2.30 | 0.02 |
| 73 | -0.00 | 10.82 | 0.02 | -0.00 | -10.79 | 0.02 |
| 74 | 0.00 | 5.42 | 0.02 | 0.00 | -5.39 | 0.01 |
| 75 | -0.00 | 15.04 | 0.02 | -0.00 | -15.00 | 0.02 |
| 76 | 0.00 | 9.64 | 0.02 | 0.00 | -9.60 | 0.01 |
| 77 | -0.00 | -1.40 | 0.02 | -0.00 | 1.43 | 0.02 |
| 78 | 0.00 | -6.80 | 0.02 | 0.00 | 6.83 | 0.02 |
| 79 | -0.00 | 2.82 | 0.02 | -0.00 | -2.78 | 0.02 |
| 80 | 0.00 | -2.58 | 0.02 | 0.00 | 2.62 | 0.02 |
| 81 | -0.00 | 17.07 | 0.02 | -0.00 | -14.42 | 0.02 |
| 82 | 0.00 | 17.17 | 0.02 | 0.00 | -14.52 | 0.02 |
| 83 | -0.00 | 10.38 | 0.02 | -0.00 | -12.95 | 0.02 |
| 84 | 0.00 | 10.48 | 0.02 | 0.00 | -13.05 | 0.02 |
| 85 | -0.00 | 17.51 | 0.02 | -0.00 | -17.46 | 0.02 |
| 86 | 0.00 | 17.61 | 0.02 | 0.00 | -17.57 | 0.02 |
| 87 | -0.00 | 9.94 | 0.02 | -0.00 | -9.90 | 0.02 |
| 88 | 0.00 | 10.04 | 0.02 | 0.00 | -10.00 | 0.02 |
| 89 | -0.00 | 13.12 | 0.02 | -0.00 | -11.08 | 0.02 |
| 90 | 0.00 | 13.22 | 0.02 | 0.00 | -11.18 | 0.02 |
| 91 | -0.00 | 7.97 | 0.02 | -0.00 | -9.95 | 0.02 |
| 92 | 0.00 | 8.08 | 0.02 | 0.00 | -10.05 | 0.02 |
| 93 | -0.00 | 13.45 | 0.02 | -0.00 | -13.42 | 0.02 |
| 94 | 0.00 | 13.56 | 0.02 | 0.00 | -13.52 | 0.02 |
| 95 | -0.00 | 7.64 | 0.02 | -0.00 | -7.60 | 0.02 |
| 96 | 0.00 | 7.74 | 0.02 | 0.00 | -7.71 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=26.97, M=0.00, N=-26.92

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =74.30

强度计算最大应力比 =0.248

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.85

平面内稳定计算最大应力比 =0.263

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =78.85

平面外稳定计算最大应力比 =0.263

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=25.95, M=0.00, N=-19.89

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=56. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.51

98. 钢 柱 98 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 10 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 12 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 16 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 18 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 20 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 26 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 28 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 34 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 36 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 42 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 44 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 50 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 52 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 54 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 56 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 58 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 60 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 62 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.00 |
| 64 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 67 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 68 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 72 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 74 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 75 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 76 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| 80 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 61, M=0.00, N=-0.25, M=0.00, N=0.30

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.70

强度计算最大应力比 =0.002

强度计算最大应力 < f=300.00

拉杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

拉杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=350

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

99. 钢 柱 99 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.49, Ly=1.49; 长细比：λx=61.7,λy=61.7

构件长度=1.49; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -14.75 | -0.02 | -0.00 | 6.92 | -0.02 |
| 2 | -0.00 | -11.41 | -0.02 | -0.00 | 18.11 | -0.02 |
| 3 | 0.00 | -4.90 | -0.02 | -0.00 | 4.95 | -0.02 |
| 4 | 0.00 | -19.83 | -0.02 | -0.00 | 19.89 | -0.02 |
| 5 | 0.00 | -13.14 | -0.02 | -0.00 | 5.29 | -0.02 |
| 6 | -0.00 | -9.80 | -0.02 | -0.00 | 16.48 | -0.02 |
| 7 | 0.00 | -3.28 | -0.02 | -0.00 | 3.32 | -0.02 |
| 8 | 0.00 | -18.22 | -0.02 | -0.00 | 18.26 | -0.02 |
| 9 | 0.00 | -0.81 | -0.02 | 0.00 | 0.86 | -0.02 |
| 10 | -0.00 | 2.56 | -0.02 | -0.00 | -2.51 | -0.02 |
| 11 | 0.00 | -3.71 | -0.02 | 0.00 | 3.77 | -0.02 |
| 12 | -0.00 | -0.34 | -0.02 | -0.00 | 0.40 | -0.02 |
| 13 | 0.00 | 0.81 | -0.02 | 0.00 | -0.77 | -0.02 |
| 14 | -0.00 | 4.18 | -0.02 | -0.00 | -4.14 | -0.02 |
| 15 | 0.00 | -2.10 | -0.02 | 0.00 | 2.14 | -0.02 |
| 16 | -0.00 | 1.27 | -0.02 | -0.00 | -1.23 | -0.02 |
| 17 | 0.00 | -11.03 | -0.02 | 0.00 | 3.20 | -0.02 |
| 18 | 0.00 | -9.01 | -0.02 | -0.00 | 1.17 | -0.02 |
| 19 | 0.00 | -12.78 | -0.02 | 0.00 | 4.94 | -0.02 |
| 20 | 0.00 | -10.76 | -0.02 | -0.00 | 2.92 | -0.02 |
| 21 | -0.00 | -7.69 | -0.02 | -0.00 | 14.39 | -0.02 |
| 22 | -0.00 | -5.67 | -0.02 | -0.00 | 12.37 | -0.02 |
| 23 | -0.00 | -9.44 | -0.02 | -0.00 | 16.14 | -0.02 |
| 24 | -0.00 | -7.42 | -0.02 | -0.00 | 14.11 | -0.02 |
| 25 | 0.00 | -1.18 | -0.02 | 0.00 | 1.23 | -0.02 |
| 26 | -0.00 | 0.84 | -0.02 | -0.00 | -0.79 | -0.02 |
| 27 | 0.00 | -2.92 | -0.02 | 0.00 | 2.98 | -0.02 |
| 28 | -0.00 | -0.90 | -0.02 | -0.00 | 0.95 | -0.02 |
| 29 | 0.00 | -16.11 | -0.02 | 0.00 | 16.16 | -0.02 |
| 30 | -0.00 | -14.09 | -0.02 | -0.00 | 14.14 | -0.02 |
| 31 | 0.00 | -17.86 | -0.02 | 0.00 | 17.91 | -0.02 |
| 32 | 0.00 | -15.84 | -0.02 | -0.00 | 15.89 | -0.02 |
| 33 | 0.00 | -9.42 | -0.02 | 0.00 | 1.57 | -0.02 |
| 34 | 0.00 | -7.39 | -0.02 | -0.00 | -0.45 | -0.02 |
| 35 | 0.00 | -11.16 | -0.02 | 0.00 | 3.31 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | -9.14 | -0.02 | -0.00 | 1.29 | -0.02 |
| 37 | -0.00 | -6.08 | -0.02 | -0.00 | 12.76 | -0.02 |
| 38 | -0.00 | -4.05 | -0.02 | -0.00 | 10.74 | -0.02 |
| 39 | -0.00 | -7.82 | -0.02 | -0.00 | 14.51 | -0.02 |
| 40 | -0.00 | -5.80 | -0.02 | -0.00 | 12.49 | -0.02 |
| 41 | 0.00 | 0.44 | -0.02 | 0.00 | -0.40 | -0.02 |
| 42 | -0.00 | 2.46 | -0.02 | -0.00 | -2.42 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -1.31 | -0.02 | 0.00 | 1.35 | -0.02 |
| 44 | -0.00 | 0.72 | -0.02 | -0.00 | -0.68 | -0.02 |
| 45 | 0.00 | -14.49 | -0.02 | 0.00 | 14.54 | -0.02 |
| 46 | -0.00 | -12.47 | -0.02 | -0.00 | 12.51 | -0.02 |
| 47 | 0.00 | -16.24 | -0.02 | 0.00 | 16.28 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | -14.22 | -0.02 | -0.00 | 14.26 | -0.02 |
| 49 | 0.00 | -6.23 | -0.02 | 0.00 | 0.76 | -0.02 |
| 50 | -0.00 | -2.86 | -0.02 | -0.00 | -2.61 | -0.02 |
| 51 | 0.00 | -9.14 | -0.02 | 0.00 | 3.67 | -0.02 |
| 52 | -0.00 | -5.77 | -0.02 | -0.00 | 0.30 | -0.02 |
| 53 | 0.00 | -3.89 | -0.02 | 0.00 | 8.60 | -0.02 |
| 54 | -0.00 | -0.52 | -0.02 | -0.00 | 5.23 | -0.02 |
| 55 | 0.00 | -6.80 | -0.02 | 0.00 | 11.50 | -0.02 |
| 56 | -0.00 | -3.43 | -0.02 | -0.00 | 8.13 | -0.02 |
| 57 | 0.00 | 0.67 | -0.02 | 0.00 | -0.62 | -0.02 |
| 58 | -0.00 | 4.04 | -0.02 | -0.00 | -3.99 | -0.02 |
| 59 | 0.00 | -2.24 | -0.02 | 0.00 | 2.29 | -0.02 |
| 60 | -0.00 | 1.13 | -0.02 | -0.00 | -1.08 | -0.02 |
| 61 | 0.00 | -9.78 | -0.02 | 0.00 | 9.84 | -0.02 |
| 62 | -0.00 | -6.41 | -0.02 | -0.00 | 6.47 | -0.02 |
| 63 | 0.00 | -12.69 | -0.02 | 0.00 | 12.74 | -0.02 |
| 64 | -0.00 | -9.32 | -0.02 | -0.00 | 9.37 | -0.02 |
| 65 | 0.00 | -4.61 | -0.02 | 0.00 | -0.87 | -0.02 |
| 66 | -0.00 | -1.24 | -0.02 | -0.00 | -4.24 | -0.02 |
| 67 | 0.00 | -7.52 | -0.02 | 0.00 | 2.04 | -0.02 |
| 68 | -0.00 | -4.15 | -0.02 | -0.00 | -1.33 | -0.02 |
| 69 | 0.00 | -2.27 | -0.02 | 0.00 | 6.97 | -0.02 |
| 70 | -0.00 | 1.10 | -0.02 | -0.00 | 3.60 | -0.02 |
| 71 | 0.00 | -5.18 | -0.02 | 0.00 | 9.87 | -0.02 |
| 72 | -0.00 | -1.81 | -0.02 | -0.00 | 6.50 | -0.02 |
| 73 | 0.00 | 2.29 | -0.02 | 0.00 | -2.25 | -0.02 |
| 74 | -0.00 | 5.66 | -0.02 | -0.00 | -5.62 | -0.02 |
| 75 | 0.00 | -0.62 | -0.02 | 0.00 | 0.66 | -0.02 |
| 76 | -0.00 | 2.75 | -0.02 | -0.00 | -2.71 | -0.02 |
| 77 | 0.00 | -8.17 | -0.02 | 0.00 | 8.21 | -0.02 |
| 78 | -0.00 | -4.80 | -0.02 | -0.00 | 4.84 | -0.02 |
| 79 | 0.00 | -11.07 | -0.02 | 0.00 | 11.11 | -0.02 |
| 80 | -0.00 | -7.70 | -0.02 | -0.00 | 7.75 | -0.02 |
| 81 | 0.00 | -10.31 | -0.02 | -0.00 | 6.95 | -0.02 |
| 82 | 0.00 | -10.41 | -0.02 | -0.00 | 7.05 | -0.02 |
| 83 | -0.00 | -8.87 | -0.02 | -0.00 | 11.80 | -0.02 |
| 84 | -0.00 | -8.97 | -0.02 | -0.00 | 11.90 | -0.02 |
| 85 | 0.00 | -6.04 | -0.02 | -0.00 | 6.10 | -0.02 |
| 86 | 0.00 | -6.14 | -0.02 | -0.00 | 6.20 | -0.02 |
| 87 | 0.00 | -12.52 | -0.02 | -0.00 | 12.57 | -0.02 |
| 88 | 0.00 | -12.62 | -0.02 | -0.00 | 12.67 | -0.02 |
| 89 | 0.00 | -7.92 | -0.02 | 0.00 | 5.33 | -0.02 |
| 90 | 0.00 | -8.02 | -0.02 | -0.00 | 5.43 | -0.02 |
| 91 | 0.00 | -6.81 | -0.02 | -0.00 | 9.07 | -0.02 |
| 92 | -0.00 | -6.91 | -0.02 | -0.00 | 9.17 | -0.02 |
| 93 | 0.00 | -4.64 | -0.02 | -0.00 | 4.68 | -0.02 |
| 94 | -0.00 | -4.74 | -0.02 | -0.00 | 4.78 | -0.02 |
| 95 | 0.00 | -9.62 | -0.02 | -0.00 | 9.66 | -0.02 |
| 96 | 0.00 | -9.72 | -0.02 | -0.00 | 9.76 | -0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-19.83, M=-0.00, N=19.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =54.65

强度计算最大应力比 =0.182

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=5.66, M=-0.00, N=-5.62

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.058

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =17.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.058

腹板容许高厚比计算对应组合号: 10, M=-0.00, N=2.56, M=-0.00, N=-2.51

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=62. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=4.98

100. 钢 柱 100 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -20.87 | -0.12 | 0.00 | 20.89 | -0.13 |
| 2 | 0.00 | -9.74 | -0.12 | 0.00 | 9.77 | -0.12 |
| 3 | 0.00 | -7.29 | -0.12 | 0.00 | 7.31 | -0.12 |
| 4 | 0.00 | -22.09 | -0.12 | 0.00 | 22.12 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | -18.94 | -0.09 | 0.00 | 18.96 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -7.82 | -0.10 | 0.00 | 7.84 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | -5.36 | -0.10 | 0.00 | 5.38 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -20.17 | -0.09 | 0.00 | 20.19 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | -1.68 | 1.05 | 0.00 | 1.71 | 1.05 |
| 10 | -0.00 | -1.59 | 1.91 | -0.00 | 1.62 | 1.91 |
| 11 | 0.00 | -2.62 | 0.46 | 0.00 | 2.65 | 0.46 |
| 12 | -0.00 | -2.54 | 1.32 | -0.00 | 2.56 | 1.33 |
| 13 | 0.00 | 0.24 | 1.08 | 0.00 | -0.22 | 1.08 |
| 14 | -0.00 | 0.33 | 1.94 | -0.00 | -0.31 | 1.94 |
| 15 | 0.00 | -0.70 | 0.49 | 0.00 | 0.72 | 0.49 |
| 16 | -0.00 | -0.61 | 1.35 | -0.00 | 0.63 | 1.35 |
| 17 | 0.00 | -16.87 | 0.58 | 0.00 | 16.90 | 0.58 |
| 18 | 0.00 | -16.82 | 1.10 | 0.00 | 16.84 | 1.10 |
| 19 | 0.00 | -17.44 | 0.23 | 0.00 | 17.46 | 0.23 |
| 20 | 0.00 | -17.38 | 0.75 | 0.00 | 17.41 | 0.74 |
| 21 | 0.00 | -5.75 | 0.58 | 0.00 | 5.77 | 0.58 |
| 22 | -0.00 | -5.69 | 1.10 | -0.00 | 5.72 | 1.10 |
| 23 | 0.00 | -6.31 | 0.23 | 0.00 | 6.34 | 0.23 |
| 24 | -0.00 | -6.26 | 0.74 | -0.00 | 6.28 | 0.75 |
| 25 | 0.00 | -3.29 | 0.58 | 0.00 | 3.32 | 0.58 |
| 26 | -0.00 | -3.24 | 1.10 | -0.00 | 3.27 | 1.10 |
| 27 | 0.00 | -3.86 | 0.23 | 0.00 | 3.88 | 0.23 |
| 28 | -0.00 | -3.81 | 0.74 | -0.00 | 3.83 | 0.75 |
| 29 | 0.00 | -18.10 | 0.58 | 0.00 | 18.12 | 0.58 |
| 30 | 0.00 | -18.04 | 1.10 | 0.00 | 18.07 | 1.10 |
| 31 | 0.00 | -18.66 | 0.23 | 0.00 | 18.69 | 0.23 |
| 32 | 0.00 | -18.61 | 0.75 | 0.00 | 18.63 | 0.74 |
| 33 | 0.00 | -14.95 | 0.61 | 0.00 | 14.97 | 0.61 |
| 34 | 0.00 | -14.89 | 1.13 | 0.00 | 14.91 | 1.13 |
| 35 | 0.00 | -15.51 | 0.26 | 0.00 | 15.53 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | -15.46 | 0.77 | 0.00 | 15.48 | 0.77 |
| 37 | 0.00 | -3.82 | 0.61 | 0.00 | 3.84 | 0.61 |
| 38 | -0.00 | -3.77 | 1.12 | -0.00 | 3.79 | 1.13 |
| 39 | 0.00 | -4.39 | 0.26 | 0.00 | 4.41 | 0.26 |
| 40 | -0.00 | -4.33 | 0.77 | -0.00 | 4.35 | 0.77 |
| 41 | 0.00 | -1.37 | 0.61 | 0.00 | 1.39 | 0.61 |
| 42 | -0.00 | -1.32 | 1.12 | -0.00 | 1.33 | 1.13 |
| 43 | 0.00 | -1.93 | 0.26 | 0.00 | 1.95 | 0.26 |
| 44 | -0.00 | -1.88 | 0.77 | -0.00 | 1.90 | 0.77 |
| 45 | 0.00 | -16.17 | 0.61 | 0.00 | 16.19 | 0.61 |
| 46 | 0.00 | -16.12 | 1.13 | 0.00 | 16.14 | 1.13 |
| 47 | 0.00 | -16.74 | 0.26 | 0.00 | 16.76 | 0.25 |
| 48 | 0.00 | -16.69 | 0.77 | 0.00 | 16.70 | 0.77 |
| 49 | 0.00 | -10.45 | 1.05 | 0.00 | 10.47 | 1.05 |
| 50 | -0.00 | -10.36 | 1.91 | -0.00 | 10.38 | 1.91 |
| 51 | 0.00 | -11.39 | 0.46 | 0.00 | 11.42 | 0.46 |
| 52 | -0.00 | -11.31 | 1.32 | -0.00 | 11.33 | 1.33 |
| 53 | 0.00 | -2.66 | 1.05 | 0.00 | 2.69 | 1.05 |
| 54 | -0.00 | -2.57 | 1.91 | -0.00 | 2.60 | 1.91 |
| 55 | 0.00 | -3.60 | 0.46 | 0.00 | 3.63 | 0.46 |
| 56 | -0.00 | -3.52 | 1.32 | -0.00 | 3.54 | 1.33 |
| 57 | 0.00 | -0.95 | 1.05 | 0.00 | 0.97 | 1.05 |
| 58 | -0.00 | -0.86 | 1.91 | -0.00 | 0.88 | 1.91 |
| 59 | 0.00 | -1.89 | 0.46 | 0.00 | 1.91 | 0.46 |
| 60 | -0.00 | -1.80 | 1.32 | -0.00 | 1.83 | 1.33 |
| 61 | 0.00 | -11.31 | 1.05 | 0.00 | 11.33 | 1.05 |
| 62 | -0.00 | -11.22 | 1.91 | -0.00 | 11.24 | 1.91 |
| 63 | 0.00 | -12.25 | 0.46 | 0.00 | 12.27 | 0.46 |
| 64 | -0.00 | -12.16 | 1.32 | -0.00 | 12.19 | 1.33 |
| 65 | 0.00 | -8.52 | 1.08 | 0.00 | 8.54 | 1.07 |
| 66 | -0.00 | -8.44 | 1.94 | -0.00 | 8.45 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | -9.47 | 0.49 | 0.00 | 9.49 | 0.49 |
| 68 | -0.00 | -9.38 | 1.35 | -0.00 | 9.40 | 1.35 |
| 69 | 0.00 | -0.74 | 1.08 | 0.00 | 0.76 | 1.08 |
| 70 | -0.00 | -0.65 | 1.94 | -0.00 | 0.67 | 1.94 |
| 71 | 0.00 | -1.68 | 0.49 | 0.00 | 1.70 | 0.49 |
| 72 | -0.00 | -1.59 | 1.35 | -0.00 | 1.61 | 1.35 |
| 73 | 0.00 | 0.98 | 1.08 | 0.00 | -0.96 | 1.08 |
| 74 | -0.00 | 1.07 | 1.94 | -0.00 | -1.05 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 0.04 | 0.49 | 0.00 | -0.02 | 0.49 |
| 76 | -0.00 | 0.12 | 1.35 | -0.00 | -0.10 | 1.35 |
| 77 | 0.00 | -9.38 | 1.08 | 0.00 | 9.40 | 1.07 |
| 78 | -0.00 | -9.29 | 1.94 | -0.00 | 9.31 | 1.94 |
| 79 | 0.00 | -10.32 | 0.49 | 0.00 | 10.34 | 0.49 |
| 80 | -0.00 | -10.24 | 1.35 | -0.00 | 10.26 | 1.35 |
| 81 | 0.00 | -13.74 | -0.12 | 0.00 | 13.77 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | -13.79 | -0.12 | 0.00 | 13.82 | -0.12 |
| 83 | 0.00 | -8.92 | -0.12 | 0.00 | 8.95 | -0.12 |
| 84 | 0.00 | -8.97 | -0.12 | 0.00 | 9.00 | -0.12 |
| 85 | 0.00 | -7.86 | -0.12 | 0.00 | 7.88 | -0.12 |
| 86 | 0.00 | -7.91 | -0.12 | 0.00 | 7.94 | -0.12 |
| 87 | 0.00 | -14.27 | -0.12 | 0.00 | 14.30 | -0.13 |
| 88 | 0.00 | -14.32 | -0.12 | 0.00 | 14.35 | -0.12 |
| 89 | 0.00 | -10.56 | -0.09 | 0.00 | 10.58 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -10.62 | -0.10 | 0.00 | 10.64 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -6.86 | -0.10 | 0.00 | 6.88 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -6.91 | -0.10 | 0.00 | 6.93 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | -6.04 | -0.10 | 0.00 | 6.06 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -6.09 | -0.10 | 0.00 | 6.11 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -10.97 | -0.09 | 0.00 | 10.99 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -11.02 | -0.10 | 0.00 | 11.04 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-22.09, M=0.00, N=22.12

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.75

强度计算最大应力比 =0.039

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=1.07, M=-0.00, N=-1.05

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.51

平面内稳定计算最大应力比 =0.002

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.54

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=0.24, M=0.00, N=-0.22

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

101. 钢 柱 101 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=1.00; 长细比：λx=41.5,λy=41.5

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=70, T=2.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | -9.92 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 9.96 | -0.00 | -0.00 | -9.92 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 11.33 | -0.00 | -0.00 | -11.28 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 4.30 | -0.00 | -0.00 | -4.25 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | -8.93 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 8.97 | -0.00 | -0.00 | -8.93 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 10.34 | -0.00 | -0.00 | -10.30 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.31 | -0.00 | -0.00 | -3.27 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.22 | -0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.13 | -0.00 | -0.00 | -1.08 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -1.22 | -0.00 | -0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.00 |
| 17 | -0.00 | 7.25 | -0.00 | -0.00 | -7.20 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | -7.20 | -0.00 |
| 19 | -0.00 | 8.06 | -0.00 | -0.00 | -8.01 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | -8.01 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 7.25 | -0.00 | -0.00 | -7.20 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | -7.20 | -0.00 |
| 23 | -0.00 | 8.06 | -0.00 | -0.00 | -8.01 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | -8.01 | -0.00 |
| 25 | -0.00 | 8.61 | -0.00 | -0.00 | -8.57 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | -8.57 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | 9.43 | -0.00 | -0.00 | -9.38 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | -9.38 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.59 | -0.00 | -0.00 | -1.54 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -0.00 |
| 31 | -0.00 | 2.40 | -0.00 | -0.00 | -2.35 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | -0.00 |
| 33 | -0.00 | 6.26 | -0.00 | -0.00 | -6.22 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | -6.22 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 7.07 | -0.00 | -0.00 | -7.03 | 0.00 |
| 36 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -7.03 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 6.26 | -0.00 | -0.00 | -6.22 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | -6.22 | -0.00 |
| 39 | -0.00 | 7.07 | -0.00 | -0.00 | -7.03 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -7.03 | -0.00 |
| 41 | -0.00 | 7.62 | -0.00 | -0.00 | -7.59 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | -7.58 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | 8.43 | -0.00 | -0.00 | -8.40 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | -8.40 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.56 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | -0.00 |
| 49 | -0.00 | 3.74 | -0.00 | -0.00 | -3.69 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 5.09 | -0.00 | -0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 52 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 3.74 | -0.00 | -0.00 | -3.69 | 0.00 |
| 54 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | -0.00 |
| 55 | -0.00 | 5.09 | -0.00 | -0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | -0.00 |
| 57 | -0.00 | 4.70 | -0.00 | -0.00 | -4.65 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | -4.65 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | 6.05 | -0.00 | -0.00 | -6.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | -0.22 | -0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.13 | -0.00 | -0.00 | -1.08 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -0.00 |
| 65 | -0.00 | 2.75 | -0.00 | -0.00 | -2.71 | 0.00 |
| 66 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 4.10 | -0.00 | -0.00 | -4.06 | 0.00 |
| 68 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | -4.06 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 2.75 | -0.00 | -0.00 | -2.71 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | -0.00 |
| 71 | -0.00 | 4.10 | -0.00 | -0.00 | -4.06 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | -4.06 | -0.00 |
| 73 | -0.00 | 3.70 | -0.00 | -0.00 | -3.67 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | 5.06 | -0.00 | -0.00 | -5.02 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | -5.02 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -1.22 | -0.00 | -0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | -0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.00 |
| 81 | -0.00 | 6.75 | -0.00 | -0.00 | -6.71 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | -6.71 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 6.75 | -0.00 | -0.00 | -6.71 | 0.00 |
| 84 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | -6.71 | -0.00 |
| 85 | -0.00 | 7.35 | -0.00 | -0.00 | -7.30 | 0.00 |
| 86 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | -7.30 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 4.30 | -0.00 | -0.00 | -4.25 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | -4.25 | -0.00 |
| 89 | -0.00 | 5.20 | -0.00 | -0.00 | -5.16 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | -5.16 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 5.20 | -0.00 | -0.00 | -5.16 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | -5.16 | -0.00 |
| 93 | -0.00 | 5.65 | -0.00 | -0.00 | -5.61 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | -5.61 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 3.31 | -0.00 | -0.00 | -3.27 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=11.33, M=-0.00, N=-11.28

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =31.21

强度计算最大应力比 =0.104

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.78

平面内稳定计算最大应力比 =0.103

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.78

平面外稳定计算最大应力比 =0.103

腹板容许高厚比计算对应组合号: 1, M=0.00, N=9.96, M=0.00, N=-9.92

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =46.34

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =1000.00

GB/T50011翼缘容许宽厚比 [B/T] =46.34

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=35.00 < [D/T]=46.34

翼缘宽厚比 B/T =35.00 < [B/T]=46.34

压杆,平面内长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=3.35

102. 钢 柱 102 
 设计结果

截面类型=77; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.00, Ly=2.00; 长细比：λx=16.2,λy=32.2

构件长度=1.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.99

抗震等级: 四级

焊接薄壁圆钢管: D=180, T=4.00

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 冷弯型钢结构技术标准 GB/T50018-2025

构件耐火等级: 三级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -9.74 | 0.12 | -0.00 | 9.77 | 0.12 |
| 2 | -0.00 | -20.87 | 0.12 | -0.00 | 20.89 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | -7.29 | 0.12 | -0.00 | 7.31 | 0.12 |
| 4 | -0.00 | -22.09 | 0.12 | -0.00 | 22.12 | 0.13 |
| 5 | -0.00 | -7.82 | 0.10 | -0.00 | 7.84 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | -18.94 | 0.09 | -0.00 | 18.96 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | -5.36 | 0.10 | -0.00 | 5.38 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -20.17 | 0.09 | -0.00 | 20.19 | 0.10 |
| 9 | 0.00 | -1.60 | -1.91 | 0.00 | 1.63 | -1.91 |
| 10 | -0.00 | -1.68 | -1.05 | -0.00 | 1.71 | -1.05 |
| 11 | 0.00 | -2.54 | -1.32 | 0.00 | 2.57 | -1.33 |
| 12 | -0.00 | -2.62 | -0.46 | -0.00 | 2.65 | -0.46 |
| 13 | 0.00 | 0.32 | -1.94 | 0.00 | -0.30 | -1.94 |
| 14 | -0.00 | 0.24 | -1.08 | -0.00 | -0.22 | -1.08 |
| 15 | 0.00 | -0.62 | -1.35 | 0.00 | 0.64 | -1.35 |
| 16 | -0.00 | -0.70 | -0.49 | -0.00 | 0.72 | -0.49 |
| 17 | 0.00 | -5.70 | -1.10 | 0.00 | 5.72 | -1.10 |
| 18 | -0.00 | -5.75 | -0.58 | -0.00 | 5.77 | -0.58 |
| 19 | 0.00 | -6.26 | -0.74 | 0.00 | 6.29 | -0.75 |
| 20 | -0.00 | -6.31 | -0.23 | -0.00 | 6.33 | -0.23 |
| 21 | -0.00 | -16.82 | -1.10 | -0.00 | 16.85 | -1.10 |
| 22 | -0.00 | -16.87 | -0.58 | -0.00 | 16.90 | -0.58 |
| 23 | -0.00 | -17.39 | -0.75 | -0.00 | 17.41 | -0.74 |
| 24 | -0.00 | -17.43 | -0.23 | -0.00 | 17.46 | -0.23 |
| 25 | 0.00 | -3.25 | -1.10 | 0.00 | 3.27 | -1.10 |
| 26 | -0.00 | -3.29 | -0.58 | -0.00 | 3.32 | -0.58 |
| 27 | 0.00 | -3.81 | -0.74 | 0.00 | 3.84 | -0.75 |
| 28 | -0.00 | -3.86 | -0.23 | -0.00 | 3.88 | -0.23 |
| 29 | -0.00 | -18.05 | -1.10 | -0.00 | 18.07 | -1.10 |
| 30 | -0.00 | -18.10 | -0.58 | -0.00 | 18.12 | -0.58 |
| 31 | -0.00 | -18.61 | -0.75 | -0.00 | 18.64 | -0.74 |
| 32 | -0.00 | -18.66 | -0.23 | -0.00 | 18.69 | -0.23 |
| 33 | 0.00 | -3.77 | -1.12 | 0.00 | 3.79 | -1.13 |
| 34 | -0.00 | -3.82 | -0.61 | -0.00 | 3.84 | -0.61 |
| 35 | 0.00 | -4.34 | -0.77 | 0.00 | 4.36 | -0.77 |
| 36 | -0.00 | -4.38 | -0.26 | -0.00 | 4.40 | -0.26 |
| 37 | -0.00 | -14.90 | -1.13 | -0.00 | 14.92 | -1.13 |
| 38 | -0.00 | -14.95 | -0.61 | -0.00 | 14.97 | -0.61 |
| 39 | -0.00 | -15.46 | -0.77 | -0.00 | 15.48 | -0.77 |
| 40 | -0.00 | -15.51 | -0.26 | -0.00 | 15.53 | -0.25 |
| 41 | 0.00 | -1.32 | -1.12 | 0.00 | 1.34 | -1.13 |
| 42 | -0.00 | -1.37 | -0.61 | -0.00 | 1.39 | -0.61 |
| 43 | 0.00 | -1.89 | -0.77 | 0.00 | 1.91 | -0.77 |
| 44 | -0.00 | -1.93 | -0.26 | -0.00 | 1.95 | -0.26 |
| 45 | -0.00 | -16.12 | -1.13 | -0.00 | 16.14 | -1.13 |
| 46 | -0.00 | -16.17 | -0.61 | -0.00 | 16.19 | -0.61 |
| 47 | -0.00 | -16.69 | -0.77 | -0.00 | 16.71 | -0.77 |
| 48 | -0.00 | -16.74 | -0.26 | -0.00 | 16.75 | -0.25 |
| 49 | 0.00 | -2.58 | -1.91 | 0.00 | 2.61 | -1.91 |
| 50 | -0.00 | -2.66 | -1.05 | -0.00 | 2.69 | -1.05 |
| 51 | 0.00 | -3.52 | -1.32 | 0.00 | 3.55 | -1.33 |
| 52 | -0.00 | -3.60 | -0.46 | -0.00 | 3.63 | -0.46 |
| 53 | 0.00 | -10.37 | -1.91 | 0.00 | 10.40 | -1.91 |
| 54 | -0.00 | -10.45 | -1.05 | -0.00 | 10.48 | -1.05 |
| 55 | 0.00 | -11.31 | -1.32 | 0.00 | 11.34 | -1.33 |
| 56 | -0.00 | -11.39 | -0.46 | -0.00 | 11.41 | -0.46 |
| 57 | 0.00 | -0.87 | -1.91 | 0.00 | 0.89 | -1.91 |
| 58 | -0.00 | -0.95 | -1.05 | -0.00 | 0.97 | -1.05 |
| 59 | 0.00 | -1.81 | -1.32 | 0.00 | 1.83 | -1.33 |
| 60 | -0.00 | -1.89 | -0.46 | -0.00 | 1.91 | -0.46 |
| 61 | 0.00 | -11.23 | -1.91 | 0.00 | 11.25 | -1.91 |
| 62 | -0.00 | -11.31 | -1.05 | -0.00 | 11.33 | -1.05 |
| 63 | 0.00 | -12.17 | -1.32 | 0.00 | 12.19 | -1.33 |
| 64 | -0.00 | -12.25 | -0.46 | -0.00 | 12.27 | -0.46 |
| 65 | 0.00 | -0.66 | -1.94 | 0.00 | 0.68 | -1.94 |
| 66 | -0.00 | -0.74 | -1.08 | -0.00 | 0.76 | -1.08 |
| 67 | 0.00 | -1.60 | -1.35 | 0.00 | 1.62 | -1.35 |
| 68 | -0.00 | -1.68 | -0.49 | -0.00 | 1.70 | -0.49 |
| 69 | 0.00 | -8.45 | -1.94 | 0.00 | 8.47 | -1.94 |
| 70 | -0.00 | -8.53 | -1.08 | -0.00 | 8.54 | -1.08 |
| 71 | 0.00 | -9.39 | -1.35 | 0.00 | 9.41 | -1.35 |
| 72 | -0.00 | -9.46 | -0.49 | -0.00 | 9.48 | -0.49 |
| 73 | 0.00 | 1.06 | -1.94 | 0.00 | -1.04 | -1.94 |
| 74 | -0.00 | 0.98 | -1.08 | -0.00 | -0.96 | -1.08 |
| 75 | 0.00 | 0.12 | -1.35 | 0.00 | -0.10 | -1.35 |
| 76 | -0.00 | 0.04 | -0.49 | -0.00 | -0.02 | -0.49 |
| 77 | 0.00 | -9.30 | -1.94 | 0.00 | 9.32 | -1.94 |
| 78 | -0.00 | -9.38 | -1.08 | -0.00 | 9.40 | -1.08 |
| 79 | 0.00 | -10.24 | -1.35 | 0.00 | 10.26 | -1.35 |
| 80 | -0.00 | -10.32 | -0.49 | -0.00 | 10.34 | -0.49 |
| 81 | -0.00 | -8.97 | 0.12 | -0.00 | 9.00 | 0.12 |
| 82 | -0.00 | -8.92 | 0.12 | -0.00 | 8.94 | 0.12 |
| 83 | -0.00 | -13.79 | 0.12 | -0.00 | 13.82 | 0.12 |
| 84 | -0.00 | -13.74 | 0.12 | -0.00 | 13.77 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | -7.91 | 0.12 | -0.00 | 7.94 | 0.12 |
| 86 | -0.00 | -7.86 | 0.12 | -0.00 | 7.88 | 0.12 |
| 87 | -0.00 | -14.33 | 0.12 | -0.00 | 14.35 | 0.12 |
| 88 | -0.00 | -14.27 | 0.12 | -0.00 | 14.30 | 0.13 |
| 89 | -0.00 | -6.91 | 0.10 | -0.00 | 6.93 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -6.86 | 0.10 | -0.00 | 6.87 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -10.62 | 0.10 | -0.00 | 10.64 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | -10.56 | 0.09 | -0.00 | 10.58 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -6.09 | 0.10 | -0.00 | 6.11 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | -6.04 | 0.10 | -0.00 | 6.06 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -11.03 | 0.10 | -0.00 | 11.05 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -10.97 | 0.09 | -0.00 | 10.99 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-22.09, M=-0.00, N=22.12

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =11.75

强度计算最大应力比 =0.039

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=1.06, M=0.00, N=-1.04

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.50

平面内稳定计算最大应力比 =0.002

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.002

腹板容许高厚比计算对应组合号: 13, M=0.00, N=0.32, M=0.00, N=-0.30

对应的应力梯度α0 =0.00

容许圆管外径与壁厚之比 [D/T] =66.20

强度计算最大应力 < f=300.00

平面内稳定计算最大应力 < f=300.00

平面外稳定计算最大应力 < f=300.00

圆管外径与壁厚之比 D/T=45.00 < [D/T]=66.20

压杆,平面内长细比 λ=16. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=32. ≤ [λ]=150

该构件未进行防火设计！

构件重量 (Kg)=17.45

风荷载作用下柱顶水平（X 向）位移:

节点( 21), 水平位移 dx=39.203(mm) =H /166.< 柱顶位移容许值: H/150

节点( 24), 水平位移 dx=39.203(mm) =H /166.< 柱顶位移容许值: H/150

所有钢柱的总重量 (Kg)=1678.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=1678.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

图12-6   左风2简图

图12-7   右风2简图

3. 应力比图

图12-8   应力比图

图12-9   荷载比图

图12-10   防火图

4. 内力图

图12-11   恒载弯矩图

图12-12   恒载剪力图

图12-13   恒载轴力图

图12-14   活载弯矩图

图12-15   活载剪力图

图12-16   活载轴力图

图12-17   左风1弯矩图

图12-18   右风1弯矩图

图12-19   左风1剪力图

图12-20   右风1剪力图

图12-21   左风1轴力图

图12-22   右风1轴力图

图12-23   左风2弯矩图

图12-24   右风2弯矩图

图12-25   左风2剪力图

图12-26   右风2剪力图

图12-27   左风2轴力图

图12-28   右风2轴力图

图12-29   左地震弯矩图

图12-30   右地震弯矩图

图12-31   左地震剪力图

图12-32   右地震剪力图

图12-33   左地震轴力图

图12-34   右地震轴力图

图12-35   弯矩包络图

图12-36   剪力包络图

图12-37   轴力包络图

5. 位移图

图12-38   恒载位移图

图12-39   活载位移图

图12-40   左风1位移图

图12-41   右风1位移图

图12-42   左风2位移图

图12-43   右风2位移图

图12-44   左地震位移图

图12-45   右地震位移图

图12-46   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-47   (恒+活)挠度图

图12-48   (活)挠度图

图12-49   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-50   平面内计算长度系数

图12-51   平面外计算长度系数