简支檩条计算书

输入数据文件：WLT-1

输出结果文件：WLT-1-20260720100928.docx

计算书生成时间：2026年07月20日10时09分28秒

1 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012)

《冷弯型钢结构技术标准》(GB/T 50018-2025)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

《工程结构通用规范》(GB 55001--2021)

2 设计数据

（1）结构基本信息：

| 屋面坡度(度) | 5.711 |
| --- | --- |
| 檩条跨度(m) | 6.000 |
| 檩条间距(m) | 1.000 |
| 檩条形式 | 卷边槽形冷弯型钢 C160X60X20X2.0 |
| 钢材钢号 | Q345 |

（2）设计信息：

| 设计规范 | 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015) |
| --- | --- |
| 风吸力下翼缘受压稳定验算 | 按式(9.1.5-3)验算 |
| 拉条设置 | 设置两道拉条 |
| 拉条作用 | 约束檩条上翼缘 |
| 净截面系数 | 1.000 |
| 计算假定 | 屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳 |
|  | 构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 |

（3）荷载信息：

| 建筑类型 | 封闭式建筑 |
| --- | --- |
| 分区 | 中间区 |
| 风荷载 |  |
| 基本风压 | 0.300 |
| 风压调整系数 | 1.700 |
| 风荷载高度变化系数 | 1.000 |
| 风荷载系数(风吸力): | -1.100 |
| 风荷载系数(风压力) | 0.400 |
| 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2) | -0.561 |
| 风荷载标准值(风压力)(kN/m2) | 0.204 |
| 其他荷载 |  |
| 屋面自重标准值(kN/m2) | 0.300 |
| 活荷载标准值(kN/m2) | 0.500 |
| 雪荷载标准值(kN/m2) | 0.000 |
| 积灰荷载标准值(kN/m2) | 0.000 |
| 检修荷载标准值(kN) | 1.000 |
| 说明：截面验算采用的荷载组合中的活荷载为屋面活荷载、雪荷载或检修荷载中的较大值 |  |

（4）变形控制：

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150。

3 截面及材料特性

檩条形式：卷边槽形冷弯型钢   C160X60X20X2.0

| b=60.000 | h=160.000 | c=20.000 | t=2.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A=6.070E-04 | Ix=2.366E-06 | Iy=2.999E-07 |  |
| It=8.090E-10 | Iw=1.596E-09 |  |  |
| Wx1=2.957E-05 | Wx2=2.957E-05 | Wy1=1.619E-05 | Wy2=7.230E-06 |

卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0, 满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B  = 0.33 <=  0.33, 满足要求。

钢材钢号：Q345

屈服强度  fy= 345.000

强度设计值 f= 305.000

考虑冷弯效应强度 f'= 320.597

4 截面验算

（1）使用阶段：

1.3恒载+1.5(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | 6.208 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.012 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | 6.208 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | 4.139 |

有效截面计算结果：

| Ae=5.888E-04 | θe=0.000E+00 | Iex=2.270E-06 | Iey=2.978E-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wex1=2.763E-05 | Wex2=2.763E-05 | Wex3=2.917E-05 | Wex4=2.917E-05 |
| Wey1=1.608E-05 | Wey2=7.178E-06 | Wey3=1.608E-05 | Wey4=7.178E-06 |

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=6.208/2.763E−05/1.00

=224677.469(kN/m2)=224.677(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×h0×t)

=3×Vy′max/(2×(h−2t)×t)

=3×4.139/(2×(0.160−2×0.002)×0.002)

=19897.779(kN/m2)=19.898(N/mm2)

汇总：

σmax=224.677(N/mm2)<305.000(N/mm2)

τmax=19.898(N/mm2)<175.000(N/mm2)

强度验算满足！

1.0恒载+1.5风载(吸力)组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | -2.230 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.003 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | -2.230 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | -1.487 |

有效截面计算结果：

全截面有效。

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=2.230/2.957E−05/1.00

=75417.352(kN/m2)=75.417(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×h0×t)

=3×Vy′max/(2×(h−2t)×t)

=3×1.487/(2×(0.160−2×0.002)×0.002)

=7147.729(kN/m2)=7.148(N/mm2)

汇总：

σmax=75.417(N/mm2)<320.597(N/mm2)

τmax=7.148(N/mm2)<175.000(N/mm2)

强度验算满足！

（2）施工阶段：

1.3恒载+1.5施工荷载组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | 4.262 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.009 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | 4.262 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | 2.842 |

有效截面计算结果：

| Ae=6.058E-04 | θe=0.000E+00 | Iex=2.358E-06 | Iey=2.999E-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wex1=2.942E-05 | Wex2=2.942E-05 | Wex3=2.954E-05 | Wex4=2.954E-05 |
| Wey1=1.622E-05 | Wey2=7.224E-06 | Wey3=1.622E-05 | Wey4=7.224E-06 |

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=4.262/2.942E−05/1.00

=144884.203(kN/m2)=144.884(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×h0×t)

=3×Vy′max/(2×(h−2t)×t)

=3×2.842/(2×(0.160−2×0.002)×0.002)

=13661.828(kN/m2)=13.662(N/mm2)

汇总：

σmax=144.884(N/mm2)<305.000(N/mm2)

τmax=13.662(N/mm2)<175.000(N/mm2)

强度验算满足！

5 荷载标准值作用下，挠度计算

垂直于屋面的挠度(mm)： v = 29.204 <= 40.000, 满足要求。

6 檩条轴向承载力

以满足应力目标对上述验算公式进行迭代循环，可以得到檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 29.000。

注：此项输出的最大轴力，为檩条兼做系杆时按压弯构件反算的可承受的最大轴压力，如檩条不兼做系杆则此项无意义。

7 结论

计算满足！