第二章  采购需求

说明：

一、本一览表中的型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，须说明详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、本一览表技术参数及性能（配置）要求中，如为某品牌厂商产品唯一技术参数要求的，不作为招标文件实质性要求。投标人须填写技术响应表，并详细说明情况。

四、提供相同品牌相同型号的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，不允许进口产品参加投标。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

六、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，如本项目包含的货物属于品目清单内政府强制采购节能的产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人CA电子签章），否则投标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非政府强制采购节能的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证的产品，须提供对应的相关认证证书，否则投标无效。

七、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

八、《采购需求》技术参数和商务要求表中标明▲发生负偏离达 1 项（含）以上的，投标文件将被视为无效。

九、采购需求一览表：

核心产品：序号1“制冷低温压缩机组”

	一、技术要求

	序号
	货物名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位
	备注

	（一）冷藏库

	1
	制冷低温压缩机组
	1.型式：25匹半封闭活塞式。

2.电源：380V/3Ph/50Hz。

◆3.电机额定功率（kW/HP）：输入功率约为17.9kw。

4.制冷剂：R507A。
5.蒸发温度：-25℃～-10℃，工况蒸发温度≥-30℃。

6.冷凝温度（风冷）：40～50℃。

▲7.制冷量：≥26kw。
◆8.COP能效比：≥1.56。

9.保护配置：高压保护、低压保护、油压差保护、电机过热保护、排气温度保护。

10.含安装、辅材（包含但不限于密封胶、发泡剂，吊钩、挂钩等）、调试。
	2
	台
	工业

	2
	铝排
	1.圆管连续铝排 φ25*19*151。
2.制冷量：23/m。

3.换热面积：m²/m。

4.翅片：翅片管151波浪形。
	2660
	m
	工业

	3
	聚氨酯双面彩钢发泡板
	执行标准：GB 50072‑2021《冷库设计标准》、SB/T 10779‑2012、GB/T23932‑2024。

1.厚度：≥150mm。

2.材质：聚氨酯。

3.芯材

（1）表观密度：40±2kg/m³。

（2）导热系数：≤0.024 W/(m·K)。

（3）闭孔率：≥93%，吸水率≤3%，防止水汽侵入保温失效。

（4）燃烧性能：B1级难燃（GB-8624），离火自熄、无熔融滴落。

（5）粘结强度（钢板与泡沫）：≥0.1MPa，不得分层脱壳。

（6）抗压强度：≥150kPa（10%形变），顶板承受检修荷载。

（7）低温尺寸稳定性：-30℃、48h，尺寸变化率≤1%，低温不收缩开裂。

（8）发泡工艺：戊烷无氟发泡，ODP=0，环保型。

4.双面彩钢板面板

（1）板材材质：彩色涂层镀铝锌钢板；室内冷库基板镀锌/镀铝锌≥60g/㎡；潮湿、沿海环境≥90g/㎡。

（2）钢板厚度（基板，不含漆膜）：≥0.38mm。

（3）表面涂层：高耐候聚酯涂层，厚度≥20μm；颜色白灰；耐腐蚀、抗库内高湿环境。

（4）有效宽度：1100~1150mm机制插接板；板长按需定制，单块≤12m。

（5）板厚公差：标称厚度偏差±1.5mm以内。 

5.板型与接缝结构

（1）形式：雌雄插接锁口结构，机制一体成型，不现场手工发泡。

（2）接口：插接部位泡沫完整，钢板包裹泡沫，禁止泡沫外露；接缝处打中性耐低温聚氨酯密封胶，阻断冷桥、防跑冷结露。

（3）库体转角、包柱采用配套转角板，不得现场切割拼接简单处理。
	709
	㎡
	工业

	4
	地面保温挤塑板
	1.厚度：15cm厚度。

2.材质：聚苯乙烯树脂，高密度发泡材质。     

3.容重：25KG/m³。
	300
	㎡
	工业

	5
	冷库门
	1.开门方式：左右平移。

2.规格尺寸：2.2m×2.9m×1扇。
	1
	樘
	工业

	6
	不锈钢风幕机
	1.尺寸：≥2200×212×380mm。

2.风量：≥2150m³/h。

3.风速：≥16m/s。

4.功率：≥850W。

5.额定功率：≥380V。
	1
	套
	工业

	7
	压力平衡阀（泄压阀）
	1.功率：36W。

2.加热温度：70c°。

3.尺寸：≥145*145。

4.电压：220v/36V。
	4
	套
	工业

	8
	排水系统
	75PVC排水管，内加电热丝。
	30
	m
	工业

	9
	冷藏库钢架
	镀锌方通100×100厚度3.0
	1
	项
	工业

	10
	制冷剂
	型号：R507A
	10
	瓶
	工业

	11
	电气控制柜
	1.配电箱(明装)。

2.规格：≥900×700×220mm。

3.配电箱内部元器件投标单位深化
	2
	套
	工业

	12
	温度记录仪
	1.尺寸：≥400×300×160mm。

2.电源电压：AC220V/±10%50/60HZ。
	2
	台
	工业

	（二）冷冻库

	13
	制冷速冻压缩机组
	▲1.参数规格：30匹（双级）活塞式，理论制冷量约为75kw，输入功率约为22.05kw。
2.电流：36.75A。

3.电源：380V/3Ph/50Hz

4.蒸发温度： -35℃～-10℃。

5.冷凝温度（风冷）：40～50℃。
◆6.COP能效比：≥1.56。

7.运行频率：50hz。

8.保护配置：高压保护、低压保护、油压差保护、电机过热保护、排气温度保护。

9.含安装、辅材（包含但不限于密封胶、发泡剂，吊钩、挂钩等）、调试。
	3
	台
	工业

	14
	冷冻库蒸发系统
	◆1.参数规格：30匹冷风机，制冷量75KW，风扇功率3*2.9KW。

2.含安装、辅材、调试。
	3
	套
	工业

	15
	聚氨酯双面彩钢发泡板
	执行标准：GB 50072‑2021《冷库设计标准》、SB/T 10779‑2012、GB/T23932‑2024。

1.厚度：≥150mm。

2.材质：聚氨酯。

3.芯材

（1）表观密度：40±2kg/m³。

（2）导热系数：≤0.024 W/(m·K)。

（3）闭孔率：≥93%，吸水率≤3%，防止水汽侵入保温失效。

（4）燃烧性能：B1级难燃（GB 8624），离火自熄、无熔融滴落。

（5）粘结强度（钢板与泡沫）：≥0.1MPa，不得分层脱壳.

（6）抗压强度：≥150kPa（10%形变），顶板承受检修荷载。

（7）低温尺寸稳定性：-30℃、48h，尺寸变化率≤1%，低温不收缩开裂。

（8）发泡工艺：戊烷无氟发泡，ODP=0，环保型。

4.双面彩钢板面板

（1）板材材质：彩色涂层镀铝锌钢板；室内冷库基板镀锌/镀铝锌≥60g/㎡；潮湿、沿海环境≥90g/㎡。

（2）钢板厚度（基板，不含漆膜）：≥0.38mm。

（3）表面涂层：高耐候聚酯涂层，厚度≥20μm；颜色白灰；耐腐蚀、抗库内高湿环境。

（4）有效宽度：1100~1150mm机制插接板；板长按需定制，单块≤12m。

（5）板厚公差：标称厚度偏差±1.5mm以内。 

5.板型与接缝结构

（1）形式：雌雄插接锁口结构，机制一体成型，不现场手工发泡。

（2）接口：插接部位泡沫完整，钢板包裹泡沫，禁止泡沫外露；接缝处打中性耐低温聚氨酯密封胶，阻断冷桥、防跑冷结露。

（3）库体转角、包柱采用配套转角板，不得现场切割拼接简单处理。
	714
	㎡
	工业

	16
	冷库门
	1.开门方式：左右平移。

2.规格尺寸：2.2m×2.9m×1扇。
	3
	樘
	工业

	17
	不锈钢风幕机
	1.尺寸：≥2200×212×380mm。

2.风量：≥2150m³/h。

3.风速：≥16m/s。

4.功率：≥850W。

5.额定功率：≥380V。
	3
	台
	工业

	18
	地面保温挤塑板
	1.厚度：15cm厚度。

2.材质：聚苯乙烯树脂，高密度发泡材质。      

3.容重：25KG/m³。
	234
	㎡
	工业

	19
	压力平衡阀（泄压阀）
	1.功率：36W。

2.加热温度：70c°。

3.尺寸：≥145*145。

4.电压：220v/36V。
	6
	套
	工业

	20
	排水系统
	75PVC排水管，内加电热丝。
	60
	m
	工业

	21
	冷藏库钢架
	镀锌方通100×100厚度3.0
	3
	项
	工业

	22
	制冷剂
	型号：R507A
	9
	瓶
	工业

	23
	电气控制柜
	1.配电箱(明装)。

2.规格：≥900×700×220mm。

3.配电箱内部元器件投标单位深化
	3
	套
	工业

	24
	温度记录仪
	1.尺寸：≥400×300×160mm。

2.电源电压：AC220V/±10%50/60HZ。
	3
	台
	工业

	（三）加工车间

	25
	毛薯清洗机
	1.机器外型尺寸：≥3450×1000×1000mm。

2.毛辊长度：≥ 2500mm。

3.材质：全304不锈钢机身。

◆4.功率：3KW。

◆5.电压：380V，变频器可调节速度。

6.含安装必备的配品配件。
	3
	台
	工业

	26
	提升机
	1.机器外型尺寸：≥3160×1200×1550mm。

2.水槽：≥2000×580×450mm。

3.传送带宽度：≥800mm。

4.材质：全304不锈钢机身。

◆5.功率：3KW。

◆6.电压：380V，变频器可调节速度。

7.含安装必备的配品配件。
	3
	台
	工业

	27
	升降清洗机
	1.机器外型尺寸：≥4450×1623×1980mm。

2.传送带宽度：≥580mm。

3.材质：全304不锈钢机身。

◆4.功率：4.75KW。

◆5.电压：380V，变频器可调节速度。

6.含安装必备的配品配件。
	2
	台
	工业

	28
	毛刷清洗机
	1.机器外型尺寸：≥2000×1030×1600mm；

2.传送带宽度：≥800mm。

3.材质:全304不锈钢机身.

4.毛刷数量：上6条下17条,上层毛刷可调范围：10-50mm。

◆5.功率：3KW。

◆6.电压：380V，变频器可调节速度。

7.含安装必备的配品配件。
	2
	台
	工业

	29
	分瓣机
	1.机器外型尺寸：≥2200×800×1150mm。

◆2.功率：3KW。

3.材质：全304不锈钢机身。

◆4.电压：380V，变频器可调节速度。

5.含安装必备的配品配件。
	2
	套
	工业

	30
	6米切块清洗机
	1.机器外型尺寸：≥6000×1600×1900mm。

2.传送带宽度：≥800mm。

3.水池深度：400mm，容积4.45m³
4.清洗力度：强
◆5.功率：7.5KW。

6.材质：全304不锈钢机身。

7.电压：380V，变频器可调节速度。

8.含安装必备的配品配件。
	1
	套
	工业

	31
	6米振动风干线/机
	1.机器外型尺寸：≥6000×1040×1330mm。

◆2.功率：7.5KW。

3.材质：全304不锈钢机身。

4.电压：380V ，变频器可调节速度。

5.含安装必备的配品配件。
	1
	套
	工业

	32
	真空包装机
	1.机器外观尺寸：1740×1360×1300mm。

2.模式：连续性真空包装。

◆3.功率：5.5kw。     
	1
	台
	工业

	33
	传送机(1)
	1.传送带：（宽）600mm×（高）500mm×（长）12m。

2.材质：机架采用铝材，厚度1.2mm，两侧导轨；皮带采用PVC绿色纹2.0mm，皮带两侧做5mm高度挡板，无缝衔接。

◆4.电机配1500瓦，变频器可调节速度。

5.含安装必备的配品配件。
	5
	套
	工业

	34
	传送机(2)
	1.传送带：（宽）800mm×（高）450mm×（长）9m。

2.材质：机架采用铝材，厚度1.2mm，两侧导轨；皮带采用PVC绿色纹2.0mm，皮带两侧做5mm高度挡板，无缝衔接。

◆3.三相电，电机配1500瓦，变频器可调节速度。

4.含安装必备的配品配件。
	2
	套
	工业

	35
	切块操作台
	1.尺寸：≥2000×800×800mm。

2.材质：双层加厚全不锈钢操作台。

3.可调节桌脚高度。
	12
	张
	工业

	36
	堆垛架
	◆1.材质：热镀锌方钢。

2.工艺：焊接。

3.喷漆：底漆、面漆。

3.定制尺寸：1300×1250×1650mm。
	800
	个
	工业

	37
	货框
	1.材质：全新料（HDPE），加厚。

2.工艺：一次性塑成型。

3.尺寸：61×42×31cm。
	2500
	个
	工业

	▲二、商务要求

	报价要求
	1．报价要求

本次报价须为人民币报价，报价为总价包干报价形式。投标报价包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、质保期维修、更换配件、师资培训、售后服务、代理服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装调试费用（安装施工时不再收取任何配件费及施工作业费 ，并含所有人工费用）；

（5）设备安装、开展培训、送货上门的费用；

（6）到现场验收的费用；

（7）招标文件所要求的相关服务，以及合同规定的所有责任、义务和一般风险等费用。

	交付时间及地点
	交付时间：自中标通知书要求签订合同之日起 30 日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

交货地点：广西柳州市用户指定地点。

	质保期
	自验收合格后一年内全免费上门保修（质保期超过一年的，按厂家承诺保修）。

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。

2.产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。

3.投入使用后提供保养及相关服务。

4.现场培训：中标人提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

5.免费送货上门，免费安装调试。

6.自验收合格后一年内全免费保修,定期回访。

7.如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应,接通知后24小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过48小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，未能修复的直接更换。

	付款条件
	付款方式：

以财政资金下达为依据，签订合同后，且财政资金拔付到位10个工作日内，支付合同金额的30%货款；主要货物到货完毕，初步验收合格后，财政资金到位，支付合同价款的50%；所有设备安装完毕、交付使用、通过最终验收合格后，财政资金到位，支付合同价款的17%；壹年后，支付合同价款的3%（不计利息）。中标供应商须开具等额正规增值税专用发票给采购人。

投标人应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

	包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

	其他要求
	1.中标人提供的设备技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。
2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 

	验收标准与要求
	1.交货验收时，采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等相关法规的规定，由采购人和中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作。
2.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任。
4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。
5.未尽事宜按合同条款执行。




