

投标报价表




	项号
	货物名称
	生产厂家
	
品牌
	
规格型号
	数 量 ①
	单位
	
单价②
	单项合计=数量×单价③=①×②
	
备注

	一、民族中学 5 栋学生宿舍楼  · 空气源热泵热水系统（ 1 套）

	






1
	





储热水箱
	



南宁赛冠不锈钢制品有限公司
	






赛冠
	[image: ]规格型号：总容积 8m³总容积8m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚
SUS304食品级不锈钢，外板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、
GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到  B1级
	






座
	






4
	






12180.00
	






48720.00
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储热水箱
	南宁赛
冠不锈
钢制品
有限公
	

赛冠
	规格型号：总容积 10m³总容积10m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外
	

座
	

2
	

13050.00
	

26100.00
	




 (
14
)—     —





	
	
	司
	
	板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、
GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到  B1级
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储热水箱
	



南宁赛冠不锈钢制品有限公司
	






赛冠
	[image: ]规格型号：总容积 12m³总容积12m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、
GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到  B1级
	






座
	






2
	






13980.00
	






27960.00
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空气源热
泵热水变频机组
	


江苏天舒电器有限公司
	




天舒热能
	规格型号：
KFXRS-42IIP/A1
1、常温工况（热侧源干球温度20.09℃ , 湿球温度14.98℃ , 使用侧初始水温15.07℃ , 终止水温55.02℃) 数据范围：
（1）制热量：42.055KW ;
	




台
	




8
	




34000.00
	




272000.00
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	（2）性能系数（COP）： 4.90；
（3）制热消耗功率： 8.576KW。
2、名义工况（热侧源干球温度6.98℃ , 湿球温度5.99℃ , 使用侧初始水温9.03℃ , 终止水温55.02 ℃) 数据范围：
（1）制热量：34.213KW ;
（2）性能系数（COP）： 4.04；
（3）制热消耗功率： 8.476KW。
[image: ]3、循环水流量：7.2m³/h 。
4、名义工况产热水量： 636L/h。
5、机组噪音：54.3dB（A ) 。
6、制冷剂型号：R32。
7、电源：380V3N~50Hz。
8、最高出水温度：60℃
。
9、防触电保护等级： Ⅰ级。
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	10、防水等级：IPX4。
▲11、投标文件中提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具依据 GB/T21362-2023 标准并带有 CNAS 标识的检验报告复印件，同时报告上体现1-10项且满足上述参数要求。
▲12、能效等级：1级。证明：中国能效标识网产品信息公告截图（含网址及关键指标），复印件加盖我公司公章。
	
	
	
	
	

	

5
	热泵
循环
泵
	福建省
源立泵
业有限
公司
	

源立
	[image: ]规格型号：GD (3)32-16
Q：8m³/h,H：16m,N：
0.75KW，介质热水、耐温 ：70℃、电源380V 、IP54
	

台
	

8
	

1600.00
	

12800.00
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热水系统加压泵
	


福建省源立泵业有限公司
	




源立
	规格型号：YD40-20T
Q：11.4m³/h,H：20m,N：
1.5KW，介质热水，工作温度 5～60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压：0.6MPa电源：380V 3N~ 50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备
	




台
	




4
	




2500.00
	




10000.00
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热水系统加压泵
	


福建省源立泵业有限公司
	




源立
	规格型号：YD65-19T
Q：25m³/h,H：19m,N：
2.2KW，介质热水，工作温度 5~ 60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压；0.6MPa电源：380V 3N~ 50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备
	




台
	




6
	




2800.00
	




16800.00
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综合控制柜
	广西隆
联帆智
能科技
有限公
司（公
司定制 )
	



隆联帆
	
[image: ]规格型号：600×500mm柜体为不锈钢，系统含热泵循环系统、自来水补水系统、热水供(回)水系统等
	



套
	



4
	



3600.00
	



14400.00
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远程
控制
管理
平台
（含
控制
大屏 )
	


深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	




鸿合
HiteVi sion
	规格型号：HD-65K4
一、硬件
▲1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率：
3840*2160 ，采用红外触控技术，在Andrord、
Windows、国产化系统下均支持40点同时触控（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公
司公章）
	






套
	






4
	






14000.00
	






56000.00
	




— 18 —
[image: ]


	
	
	
	
	2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度3.2mm，硬度可达莫氏7级。
3.智能交互平板采用全贴合设计。
4.智能交互平板前面板具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
▲5.整机后置接口RJ45： 1路，音频输入：1路，
RS232：1路，VGA输入接口：1路（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。
▲7.智能交互平板前置中文按键8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
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	8.智能交互平板内置
Wi-Fi6无线网卡，在
Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 , 在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
▲9.整机内置蓝牙
Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
10.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和
Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
▲11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥ 4.8cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100
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	°（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
▲12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识 (提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
13.，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率40W。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲14.扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB , 10米处声压级≥80dB； （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲15.智能交互平板具备12核驱动芯片，Android系统版本≥14.0，内存≥ 4G，存储≥32G。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司
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	公章）
▲16.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素1972W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等应用。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
18. 智能交互平板采用 硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段 能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合） /（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实
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	现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章
二、内置电脑配置
1.通用标准接口,即插即用，易于维护；
2.CPU采用Intel酷睿I5处理器；
3.内存：8G DDR4；
4.硬盘： 256G SSD固态硬盘；
5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等；
三、系统管家
▲1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署；
2. 系统依据学校名称自
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	动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码；
3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用；
4. 一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态 、OPS S/N号、固件版本号；
5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致；
6. 弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截；
7. 查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单；
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	8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看；
9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动 , 可下载、升级至最新驱动；
10. 支持终端自动升级；
四、无线远程控制系统
1.采用智能远程控制系统，可在手机端、电脑端监测热水系统状态，查看系统水箱水位、热水温度及系统运行状态（热泵开机或停机、补水状态、压力状态等）、故障报警，远程设置等，实现无人值守；
2.系统运行状态实现中文显示，显示当前机组实时状态；
	
	
	
	
	

	

10
	数据
处理
中心
（含
电脑
	来酷科
技有限
公司、
联想(
北京)
	主机：慧天、
显示器
：联想
	规格型号：主机：慧天M400-A036、
联想显示器：B2413-R一、硬件技术规格参数1、处理器：CPU Intel
	

套
	

1
	

6000.00
	

6000.00
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	)
	有限公司
	
	Core i5 12
2、内存：8G DDR4 内存 , 提供双内存槽位；
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G M.2 NVME固态硬盘 ；
6、网卡：集成
10/100/1000M以太网卡；
7、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
8、接口：8个USB接口、2个视频接口（含VGA接口 ) ;
9、机箱：机身容量15L；
10、显示器：23.8寸，分辨率1920×1080，屏幕比例16：9，亮度250，对比度1000:1，响应时间4ms , VGA+HDMI双接口。
二、终端安全防御管理软件：
1、支持中标麒麟（龙芯 、兆芯、申威、鲲鹏920 ) V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000a）V4.0 、UOS（鲲鹏920、龙芯、
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	兆芯）；
2、产品入围《AKTD工程适配产品清单-网络安全产品-1-2022》
3、▲单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式（提供产品功能界面截图）；
4、支持客户端软件程序 、恶意代码特征库的互联网在线和离线升级。
5、具备恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除，具备宏病毒修复功能，具备webshell 、及脚本查杀功能；
6、▲具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置 , 可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护（提供产品功能界面截图）；
7、文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；
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	8、▲监控文件执行操作 , 发现有恶意进程启动时 , 及时告警并拦截阻止程序运行（提供产品功能界面截图）
9、▲支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；（提供产品功能界面截图）；
10支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。
三、质量及服务保证：
1.▲投标文件中提供产品的中国节能产品认证证书证明复印件，3C认证证书复印件；
2.完成设备与系统安装调试，线路整理，设备安装，标签制作等。
3.▲为保障售后服务原厂提供三年极速响应保
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	修服务。
四、数据功能
1、方便热水管理人员24小时监控热水系统运行情况；
2、方便热水管理人员对热水系统的水温、供水时间段、补水时间段等进行调控；
3、热水系统出现故障状态可以进行预警。
	
	
	
	
	

	










11
	








运维交换机
	







广东优力普物联科技有限公司
	










优力普
	规格型号：
HR-SL3230-2C2F
1、性能：交换容量672Gbps；转发性能186Mpps；
2、接口类型：24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口；
▲3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份； （评审依据：提供彩页证明）
4、支持IEEE802.3x全双
	










台
	










1
	










2500.00
	










2500.00
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	工流控和Backpressure半双工流控；
▲5、支持LCD屏显技术，支持2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽； (评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染；
7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警；
8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能；
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	9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通；
10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护；
▲11、具有端口隔离功能 , 用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；（评审依据：提供彩页截图证明）
13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、 MAC的VLAN；
▲14、具备环路检测功能 , 采用智能解除机制，实现网络智能自愈；（评审
	
	
	
	
	




— 31 —
[image: ]


	
	
	
	
	依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全；
16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理；
▲17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；（评审依据 ：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我
公司公章）
18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的
Onvif设备进行诊断测试 ;
19、灵活方便的管理维护 , 支持Web、Console、
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	Telnet、SSH、
SNMP (v1/v2c/v3)、多种管理方式；
20、支持6KV端口防雷功能；
21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理；
22、支持运维平台管理；
23、用于网络连接控电箱 ;
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屋面加热循环管
	①屋面
加热循环管：广西南
宁同发
环保节
能科技
有限责
任公司
②冷水
补水管
：南宁
盛和管
业有限公司
	









同发/卓鑫
	规格型号：①屋面加热循
[image: ]环管：Φ32*Φ63~Φ90*
Φ 160、②冷水补水管： Φ50~Φ63
①屋面加热循环管： Φ 32*Φ63~Φ90*Φ160复合保温管，公称压力
2.0MPa，内PPR热水管、外PVC管、中间聚氨酯发泡保温，聚氨酯密度
35kg/m³ , 含管件。
PPR管材、管件用于生活热水/饮用水输送，卫生性能符合 GB/T
17219-2025；管材产品执
	










批
	










1
	










33500.00
	










33500.00
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	行标准 GB/T
18742.2-2017,燃烧性能等级达到B1级,最高耐受温度95℃。
②冷水补水管：Φ50~Φ
63，PPR冷水管。
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阀门类
	①闸阀
②止回
阀③橡
胶软接
④Y型
过滤器
⑤电磁
阀：玉
环市日
丰阀门
厂（个
人独资 )
压力表
：上海
徽嘉仪
器仪表
有限公
司、冷水表：临沂成
	













烨丰
	

规格型号：①闸阀（DN80共16个，DN65共8个，DN50共53个，DN40共45个，
DN25共17个）
②止回阀（DN80共8个， DN65共2个，DN50共17个 , DN40共8个）
③橡胶软接（DN80共16个，DN65共4个，DN50共24个）
④Y型过滤器（DN50共14个，DN40共6个）
⑤电磁阀（DN50共6个， DN40共7个）
⑥压力表（0～1.6MPa共20个）
⑦冷水表（DN40共12个）
	













[image: ]批
	













1
	













8500.00
	













8500.00
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	岳仪表
有限公司
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水箱底座
	唐山市
丰润区
鸿翔金
属制品
有限公司
	


鸿翔
	
规格型号：现场定制

采用工字钢、槽钢现场焊接
	


个
	


8
	


4000.00
	


32000.00
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线路
管路支架
	唐山市
丰润区
鸿翔金
属制品
有限公司
	


鸿翔
	
规格型号：现场制作

[image: ]采用3#镀锌角钢现场制作。
	


项
	


1
	


2000.00
	


2000.00
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电源线路
	




广西叠彩电缆集团有限公司
	







叠彩
	规格型号：不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜
之间的电源线路YJV电缆

不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路。热水系统强弱电导管：屋面露天明敷采用热镀锌 JDG 金属导管，壁厚1.0mm；机房 、室内非金属导管燃烧性
	







批
	







1
	







11800.00
	







11800.00
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	能不低于 B1-s1,d0,t1级；室外塑料导管为耐候抗 UV 重型导管。 导管与热水管道平行、交叉敷设净距满足 GB 51348
[image: ]规范要求；金属导管全线可靠跨接接地并接入等 电位；管线穿越防火分隔  、楼板、屋面孔洞实施防水与防火封堵；强弱电管线分开敷设，不得共管；接线盒防护等级 IP54；执行标准与验收遵照：《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
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系统集成
	
广西隆
联帆智
能科技
有限公司
	



无
	规格型号：无

含拆除5栋宿舍楼原有管路，含运费，吊装费，人工安装费，辅助材料：含吊码、焊条、油漆、拉钉 、螺栓等
	



批
	



1
	



130500.00
	



130500.00
	





	
18
	室内
外管道
	①热水
供（回
) 水管
	同发/三江王
	规格型号：①热水供（回
) 水管（复合保温管）： Φ25*Φ50~Φ75*Φ110
	
批
	
1
	
68000.00
	
68000.00
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	（复合
保温管
) ：广
西南宁
同发环
保节能
科技有
限责任公司
②花洒
混水阀
、塑料
水龙头
、配件
：福建
名港卫
浴有限公司
	
	②花洒混水阀、塑料水龙头、配件：DN15

包含5栋楼热水供（回）水管（复合保温管）、花洒混水阀、塑料水龙头、配件等国产优质配套件。
	
	
	
	
	

	[image: ]二、实验中学学生宿舍楼 ·空气源热泵热水系统项目（ 1 套）

	




1
	



储热水箱
	

南宁赛冠不锈钢制品有限公司
	




赛冠
	规格型号：总容积 10m³总容积10m³立式圆形不锈钢水箱，内胆≥0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外板≥0.5mm厚SUS201不锈钢，中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度≥35kg/m³ 。卫生性
	




座
	




10
	




13050.00
	




130500.00
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	能满足 GB/T17219-2025 、GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到  B1级
	
	
	
	
	

	
















2
	












空气
源热
泵热
水变
频机
组
	













江苏天
舒电器
有限公司
	















天舒热能
	规格型号：
KFXRS-42IIP/A1
1、常温工况（热侧源干球温度20.09℃ , 湿球温度14.98℃ , 使用侧初始水温15.07℃ , 终止水温55.02℃) 数据范围：
（1）制热量：42.055KW ;
（2）性能系数（COP）： 4.90；
（3）制热消耗功率： 8.576KW。
[image: ]2、名义工况（热侧源干球温度6.98℃ , 湿球温度5.99℃ , 使用侧初始水温9.03℃ , 终止水温55.02 ℃) 数据范围：
（1）制热量：34.213KW ;
（2）性能系数（COP）： 4.04；
（3）制热消耗功率： 8.476KW。
	
















台
	
















10
	
















34000.00
	
















340000.00
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	3、循环水流量：7.2m³/h 。
4、名义工况产热水量： 636L/h。
5、机组噪音：54.3dB（A ) 。
6、制冷剂型号：R32。
7、电源：380V3N~50Hz。
8、最高出水温度：60℃
。
9、防触电保护等级： Ⅰ级。
10、防水等级：IPX4。
▲11、投标文件中提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具依据 GB/T21362-2023 标准并带有 CNAS 标识的检验报告复印件，同时报告上体现1-10项且满足上述参数要求。
▲12、能效等级：1级。证明：中国能效标识网产品信息公告截图（含网址及关键指标），复印件加盖我公司公章。
	
	
	
	
	

	3
	热泵
	福建省
	源立
	规格型号：GD (3)32-16
	台
	10
	1800.00
	18000.00
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	循环泵
	源立泵
业有限公司
	
	Q：8m³/h,H：16m,N：
0.75KW，介质热水、耐温 ：70℃、电源380V 、IP54
	
	
	
	
	

	




4
	


热水系统加压泵
	


福建省源立泵业有限公司
	




源立
	规格型号：YD65-19T
Q：25m³/h,H：19m,N：
2.2KW，介质热水，工作温度 5~60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压：0.6MPa电源：380V 3N～50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备
	




台
	




8
	




3000.00
	




24000.00
	






	



5
	

综合
控制柜
	广西隆
联帆智
能科技
有限公
司（公
司定制 )
	



隆联帆
	
[image: ]规格型号：600×500mm柜体为不锈钢，系统含热泵循环系统、自来水补水系统、热水供(回)水系统等
	



套
	



4
	



3800.00
	



15200.00
	





	




6
	远程
控制
管理
平台
（含
控制
大屏 )
	
深圳市
鸿合创
新信息
技术有
限责任公司
	


鸿合
HiteVi sion
	规格型号：HD-65K4
一、硬件
▲1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率：
3840*2160 ，采用红外触控技术，在Andrord、
Windows、国产化系统下均支持40点同时触控（提
	




套
	




4
	




14000.00
	




56000.00
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	供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公
司公章）
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度3.2mm，硬度可达莫氏7级。
3.智能交互平板采用全贴合设计。
4.智能交互平板前面板具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
▲5.整机后置接口RJ45： 1路，音频输入：1路，
RS232：1路，VGA输入接口：1路（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。
▲7.智能交互平板前置中文按键8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功
	
	
	
	
	




— 41 —
[image: ]


	
	
	
	
	能（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
8.智能交互平板内置
Wi-Fi6无线网卡，在
Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 , 在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
▲9.整机内置蓝牙
Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
10.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和
Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
▲11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转
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	式防护盖板，盖板高度≥ 4.8cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100 °（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
▲12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识 (提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。
13.，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率40W。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲14.扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB , 10米处声压级≥80dB； （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲15.智能交互平板具备12核驱动芯片，Android系统版本≥14.0，内存≥
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	4G，存储≥32G。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲16.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素1972W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等应用。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
18. 智能交互平板采用 硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段 能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合） /（整体蓝光400～500能
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	量综合）＜50%。
19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章
二、内置电脑配置
1.通用标准接口,即插即用，易于维护；
2.CPU采用Intel酷睿I5处理器；
3.内存：8G DDR4；
4.硬盘： 256G SSD固态硬盘；
5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等；
三、系统管家
▲1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校
	
	
	
	
	




— 45 —
[image: ]


	
	
	
	
	编码，自动识别终端设备类型，完成部署；
2. 系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码；
3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用；
4. 一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态 、OPS S/N号、固件版本号；
5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致；
6. 弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截；
7. 查看各软件弹窗拦截
	
	
	
	
	




— 46 —



	
	
	
	
	次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单；
8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看；
9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动 , 可下载、升级至最新驱动；
10. 支持终端自动升级；
[image: ]四、无线远程控制系统
1.采用智能远程控制系统，可在手机端、电脑端监测热水系统状态，查看系统水箱水位、热水温度及系统运行状态（热泵开机或停机、补水状态、压力状态等）、故障报警，远程设置等，实现无人值守；
2.系统运行状态实现中文显示，显示当前机组实时状态；
	
	
	
	
	

	7
	数据
处理
	来酷科
技有限
	主机：
慧天、
	规格型号：主机：慧天M400-A036、
	套
	1
	6000.00
	6000.00
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	中心（含电脑 )
	公司、联想(北京)有限公司
	显示器 ：联想
	联想显示器：B2413-R二、硬件技术规格参数
1、处理器：CPU Intel Core i5 12
2、内存：8G DDR4 内存 , 提供双内存槽位；
3、显卡：集成显卡；
4、声卡：集成声卡；
5、硬盘：512G M.2 NVME固态硬盘 ；
6、网卡：集成
10/100/1000M以太网卡；
7、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；
8、接口：8个USB接口、2个视频接口（含VGA接口 ) ;
9、机箱：机身容量15L；
10、显示器：23.8寸，分辨率1920×1080，屏幕比例16：9，亮度250，对比度1000:1，响应时间4ms , VGA+HDMI双接口。
二、终端安全防御管理软件：
1、支持中标麒麟（龙芯 、兆芯、申威、鲲鹏920
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	) V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000a）V4.0 、UOS（鲲鹏920、龙芯、兆芯）；
2、产品入围《AKTD工程适配产品清单-网络安全产品-1-2022》
3、▲单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式（提供产品功能界面截图）；
4、支持客户端软件程序 、恶意代码特征库的互联网在线和离线升级。
5、具备恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除，具备宏病毒修复功能，具备webshell 、及脚本查杀功能；
6、▲具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置 , 可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护（提供产品功能界面截图）；
7、文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重
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	命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；
8、▲监控文件执行操作 , 发现有恶意进程启动时 , 及时告警并拦截阻止程序运行（提供产品功能界面截图）
9、▲支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；（提供产品功能界面截图）；
10支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。
三、质量及服务保证：
1.▲投标文件中提供产品的中国节能产品认证证书证明复印件，3C认证证书复印件；
2.完成设备与系统安装调试，线路整理，设备安
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	装，标签制作等。
3.▲为保障售后服务原厂提供三年极速响应保修服务。
四、数据功能
1、方便热水管理人员24小时监控热水系统运行情况；
2、方便热水管理人员对热水系统的水温、供水时间段、补水时间段等进行调控；
3、热水系统出现故障状态可以进行预警。
	
	
	
	
	

	







8
	






运维交换机
	




广东优力普物联科技有限公司
	







优力普
	规格型号：
HR-SL3230-2C2F
1、性能：交换容量672Gbps；转发性能186Mpps；
2、接口类型：24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口；
▲3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份；
	







台
	







1
	







2500.00
	







2500.00
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	（评审依据：提供彩页证明）
4、支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控；
▲5、支持LCD屏显技术，支持2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽； (评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染；
7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警；
8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交
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	换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能；
9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通；
10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护；
▲11、具有端口隔离功能 , 用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
▲12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；（评审依据：提供彩页截图证明）
13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、 MAC的VLAN；
	
	
	
	
	




— 53 —
[image: ]


	
	
	
	
	▲14、具备环路检测功能 , 采用智能解除机制，实现网络智能自愈；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）
15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全；
16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理；
▲17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；（评审依据 ：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我
公司公章）
18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的
Onvif设备进行诊断测试
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	;
19、灵活方便的管理维护 , 支持Web、Console、
Telnet、SSH、
SNMP (v1/v2c/v3)、多种管理方式；
20、支持6KV端口防雷功能；
21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理；
22、支持运维平台管理；
23、用于网络连接控电箱 ;
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屋面加热循环管
	①屋面
加热循环管：广西南
宁同发
环保节
能科技
有限责
任公司
②冷水
补水管
：南宁
盛和管
	







同发/卓鑫
	[image: ]规格型号：①屋面加热循
环管：Φ32*Φ63~Φ90* Φ 160
②冷水补水管：Φ50~Φ 63
①屋面加热循环管： Φ 32*Φ63~Φ90*Φ160复合保温管，公称压力
2.0MPa，内PPR热水管、外PVC管、中间聚氨脂发泡保温，聚氨酯密度
35kg/m³ , 含管件。
	







批
	







1
	







26600.00
	







26600.00
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	业有限公司
	
	PPR管材、管件用于生活热水/饮用水输送，卫生性能符合 GB/T
17219-2025；管材产品执行标准 GB/T
18742.2-2017,燃烧性能等级达到B1级,最高耐受温度95℃。
②冷水补水管：Φ50~Φ
63，PPR冷水管。
	
	
	
	
	

	










10
	










阀门类
	①闸阀
②止回
阀③橡
胶软接
④Y型
过滤器
⑤电磁
阀：玉
环市日
丰阀门
厂（个
人独资 )
压力表
：上海
徽嘉仪
器仪表
	










烨丰
	规格型号：
①闸阀（DN80共16个， DN50共40个，DN40共62个，DN25共20个）
②止回阀（DN80共8个， DN50共12个，DN40共12个）
③橡胶软接（DN80共16个，DN50共18个）
④Y型过滤器（DN50共8个，DN40共10个）
⑤电磁阀（DN50共2个， DN40共12个）
⑥压力表（0～1.6MPa共18个）
⑦冷水表（DN40共10个）
	










[image: ]批
	










1
	










9700.00
	










9700.00
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	有限公
司、冷水表：临沂成
岳仪表
有限公司
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水箱底座
	唐山市
丰润区
鸿翔金
属制品
有限公司
	


鸿翔
	
规格型号：现场定制

采用工字钢、槽钢现场焊接
	


个
	


10
	


2700.00
	


27000.00
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线路
管路
支架
	唐山市
丰润区
鸿翔金
属制品
有限公司
	


鸿翔
	
规格型号：现场制作

[image: ]采用3#镀锌角钢现场制作。
	


项
	


1
	


2000.00
	


2000.00
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电源线路
	

广西叠彩电缆集团有限公司
	




叠彩
	规格型号：不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路 YJV电缆

不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路。热水系统
	




批
	




1
	




13000.00
	




13000.00
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	强弱电导管：屋面露天明敷采用热镀锌 JDG 金属导管，壁厚1.0mm；机房 、室内非金属导管燃烧性能不低于 B1-s1,d0,t1级；室外塑料导管为耐候抗 UV 重型导管。 导管与热水管道平行、交叉敷设净距满足 GB 51348
[image: ]规范要求；金属导管全线可靠跨接接地并接入等 电位；管线穿越防火分隔  、楼板、屋面孔洞实施防水与防火封堵；强弱电管线分开敷设，不得共管；接线盒防护等级 IP54；执行标准与验收遵照：《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
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系统集成
	广西隆
联帆智
能科技
有限公司
	


无
	规格型号：无

含拆除4栋宿舍楼原有管路，含运费，吊装费，人工安装费，辅助材料：含吊码、焊条、油漆、拉钉
	


批
	


1
	


93000.00
	


93000.00
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	、螺栓等
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室内外管道
	①热水
供（回
) 水管
（复合
保温管
) ：广
西南宁
同发环
保节能
科技有
限责任公司
②花洒
混水阀
、塑料
水龙头
、配件
：福建
名港卫
浴有限公司
	













同发/三江王
	







规格型号：①热水供（回
) 水管（复合保温管）： Φ25*Φ50~Φ75*Φ110 ②花洒混水阀、塑料水龙头、配件：DN15

[image: ]包含4栋楼热水供（回）水管（复合保温管）、花洒混水阀、塑料水龙头、配件等国产优质配套件。
	













批
	













1
	













57088.00
	













57088.00
	















	合 计
	1600168.00
	

	投标总报价（大写）：壹佰陆拾万零壹佰陆拾捌元整 (￥1600168.00 ) 人民币

	交付使用期:自签订合同之日起60日内供货并安装调试完毕交付使用。

	免费保修期:按国家有关产品规定执行“三包 ”，免费保修期1年，如货物采购需求中另有规定的，按其规定执行（自验收合格之日起计算）。质保期后，如采购人要求，我公司将会长期负责有偿优惠维修。
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