投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 ① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、民族中学 5 栋学生宿舍楼 · 空气源热泵热水系统（ 1 套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储热水箱 | 南宁赛冠不锈钢制品有限公司 | 赛冠 | 规格型号：总容积 8m³总容积8m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚 SUS304食品级不锈钢，外板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、 GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到 B1级 | 座 | 4 | 12180.00 | 48720.00 |  |
| 2 | 储热水箱 | 南宁赛 冠不锈 钢制品 有限公 | 赛冠 | 规格型号：总容积 10m³总容积10m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外 | 座 | 2 | 13050.00 | 26100.00 |  |

14

—     —

|  |  | 司 |  | 板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、 GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到 B1级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 储热水箱 | 南宁赛冠不锈钢制品有限公司 | 赛冠 | 规格型号：总容积 12m³总容积12m³立式圆形不锈钢水箱，内胆0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外板0.5mm厚SUS201不锈钢 , 中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度35kg/m³ 。卫生性能满足GB/T17219-2025、 GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到 B1级 | 座 | 2 | 13980.00 | 27960.00 |  |
| 4 | 空气源热 泵热水变频机组 | 江苏天舒电器有限公司 | 天舒热能 | 规格型号： KFXRS-42IIP/A1 1、常温工况（热侧源干球温度20.09℃ , 湿球温度14.98℃ , 使用侧初始水温15.07℃ , 终止水温55.02℃) 数据范围： （1）制热量：42.055KW ; | 台 | 8 | 34000.00 | 272000.00 |  |

|  |  |  |  | （2）性能系数（COP）： 4.90； （3）制热消耗功率： 8.576KW。 2、名义工况（热侧源干球温度6.98℃ , 湿球温度5.99℃ , 使用侧初始水温9.03℃ , 终止水温55.02 ℃) 数据范围： （1）制热量：34.213KW ; （2）性能系数（COP）： 4.04； （3）制热消耗功率： 8.476KW。 3、循环水流量：7.2m³/h 。 4、名义工况产热水量： 636L/h。 5、机组噪音：54.3dB（A ) 。 6、制冷剂型号：R32。 7、电源：380V3N~50Hz。 8、最高出水温度：60℃ 。 9、防触电保护等级： Ⅰ级。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 10、防水等级：IPX4。 ▲11、投标文件中提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具依据 GB/T21362-2023 标准并带有 CNAS 标识的检验报告复印件，同时报告上体现1-10项且满足上述参数要求。 ▲12、能效等级：1级。证明：中国能效标识网产品信息公告截图（含网址及关键指标），复印件加盖我公司公章。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 热泵 循环 泵 | 福建省 源立泵 业有限 公司 | 源立 | 规格型号：GD (3)32-16 Q：8m³/h,H：16m,N： 0.75KW，介质热水、耐温 ：70℃、电源380V 、IP54 | 台 | 8 | 1600.00 | 12800.00 |  |
| 6 | 热水系统加压泵 | 福建省源立泵业有限公司 | 源立 | 规格型号：YD40-20T Q：11.4m³/h,H：20m,N： 1.5KW，介质热水，工作温度 5～60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压：0.6MPa电源：380V 3N~ 50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备 | 台 | 4 | 2500.00 | 10000.00 |  |

| 7 | 热水系统加压泵 | 福建省源立泵业有限公司 | 源立 | 规格型号：YD65-19T Q：25m³/h,H：19m,N： 2.2KW，介质热水，工作温度 5~ 60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压；0.6MPa电源：380V 3N~ 50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备 | 台 | 6 | 2800.00 | 16800.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 综合控制柜 | 广西隆 联帆智 能科技 有限公 司（公 司定制 ) | 隆联帆 | 规格型号：600×500mm柜体为不锈钢，系统含热泵循环系统、自来水补水系统、热水供(回)水系统等 | 套 | 4 | 3600.00 | 14400.00 |  |
| 9 | 远程 控制 管理 平台 （含 控制 大屏 ) | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 鸿合 HiteVi sion | 规格型号：HD-65K4 一、硬件 ▲1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率： 3840*2160 ，采用红外触控技术，在Andrord、 Windows、国产化系统下均支持40点同时触控（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公 司公章） | 套 | 4 | 14000.00 | 56000.00 |  |

|  |  |  |  | 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度3.2mm，硬度可达莫氏7级。 3.智能交互平板采用全贴合设计。 4.智能交互平板前面板具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 ▲5.整机后置接口RJ45： 1路，音频输入：1路， RS232：1路，VGA输入接口：1路（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 ▲7.智能交互平板前置中文按键8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 8.智能交互平板内置 Wi-Fi6无线网卡，在 Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 , 在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 ▲9.整机内置蓝牙 Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和 Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 ▲11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥ 4.8cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | °（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 ▲12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识 (提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 13.，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率40W。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲14.扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB , 10米处声压级≥80dB； （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲15.智能交互平板具备12核驱动芯片，Android系统版本≥14.0，内存≥ 4G，存储≥32G。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 公章） ▲16.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素1972W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等应用。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 18. 智能交互平板采用 硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段 能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合） /（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章 二、内置电脑配置 1.通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel酷睿I5处理器； 3.内存：8G DDR4； 4.硬盘： 256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等； 三、系统管家 ▲1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署； 2. 系统依据学校名称自 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码； 3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； 4. 一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态 、OPS S/N号、固件版本号； 5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致； 6. 弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截； 7. 查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看； 9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动 , 可下载、升级至最新驱动； 10. 支持终端自动升级； 四、无线远程控制系统 1.采用智能远程控制系统，可在手机端、电脑端监测热水系统状态，查看系统水箱水位、热水温度及系统运行状态（热泵开机或停机、补水状态、压力状态等）、故障报警，远程设置等，实现无人值守； 2.系统运行状态实现中文显示，显示当前机组实时状态； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 数据 处理 中心 （含 电脑 | 来酷科 技有限 公司、 联想( 北京) | 主机：慧天、 显示器 ：联想 | 规格型号：主机：慧天M400-A036、 联想显示器：B2413-R一、硬件技术规格参数1、处理器：CPU Intel | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |  |

|  | ) | 有限公司 |  | Core i5 12 2、内存：8G DDR4 内存 , 提供双内存槽位； 3、显卡：集成显卡； 4、声卡：集成声卡； 5、硬盘：512G M.2 NVME固态硬盘 ； 6、网卡：集成 10/100/1000M以太网卡； 7、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标； 8、接口：8个USB接口、2个视频接口（含VGA接口 ) ; 9、机箱：机身容量15L； 10、显示器：23.8寸，分辨率1920×1080，屏幕比例16：9，亮度250，对比度1000:1，响应时间4ms , VGA+HDMI双接口。 二、终端安全防御管理软件： 1、支持中标麒麟（龙芯 、兆芯、申威、鲲鹏920 ) V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000a）V4.0 、UOS（鲲鹏920、龙芯、 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 兆芯）； 2、产品入围《AKTD工程适配产品清单-网络安全产品-1-2022》 3、▲单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式（提供产品功能界面截图）； 4、支持客户端软件程序 、恶意代码特征库的互联网在线和离线升级。 5、具备恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除，具备宏病毒修复功能，具备webshell 、及脚本查杀功能； 6、▲具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置 , 可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护（提供产品功能界面截图）； 7、文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 8、▲监控文件执行操作 , 发现有恶意进程启动时 , 及时告警并拦截阻止程序运行（提供产品功能界面截图） 9、▲支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；（提供产品功能界面截图）； 10支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。 三、质量及服务保证： 1.▲投标文件中提供产品的中国节能产品认证证书证明复印件，3C认证证书复印件； 2.完成设备与系统安装调试，线路整理，设备安装，标签制作等。 3.▲为保障售后服务原厂提供三年极速响应保 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 修服务。 四、数据功能 1、方便热水管理人员24小时监控热水系统运行情况； 2、方便热水管理人员对热水系统的水温、供水时间段、补水时间段等进行调控； 3、热水系统出现故障状态可以进行预警。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 运维交换机 | 广东优力普物联科技有限公司 | 优力普 | 规格型号： HR-SL3230-2C2F 1、性能：交换容量672Gbps；转发性能186Mpps； 2、接口类型：24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口； ▲3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份； （评审依据：提供彩页证明） 4、支持IEEE802.3x全双 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |

|  |  |  |  | 工流控和Backpressure半双工流控； ▲5、支持LCD屏显技术，支持2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽； (评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染； 7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警； 8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通； 10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护； ▲11、具有端口隔离功能 , 用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；（评审依据：提供彩页截图证明） 13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、 MAC的VLAN； ▲14、具备环路检测功能 , 采用智能解除机制，实现网络智能自愈；（评审 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全； 16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理； ▲17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；（评审依据 ：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我 公司公章） 18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的 Onvif设备进行诊断测试 ; 19、灵活方便的管理维护 , 支持Web、Console、 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Telnet、SSH、 SNMP (v1/v2c/v3)、多种管理方式； 20、支持6KV端口防雷功能； 21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理； 22、支持运维平台管理； 23、用于网络连接控电箱 ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 屋面加热循环管 | ①屋面 加热循环管：广西南 宁同发 环保节 能科技 有限责 任公司 ②冷水 补水管 ：南宁 盛和管 业有限公司 | 同发/卓鑫 | 规格型号：①屋面加热循 环管：Φ32*Φ63~Φ90* Φ 160、②冷水补水管： Φ50~Φ63 ①屋面加热循环管： Φ 32*Φ63~Φ90*Φ160复合保温管，公称压力 2.0MPa，内PPR热水管、外PVC管、中间聚氨酯发泡保温，聚氨酯密度 35kg/m³ , 含管件。 PPR管材、管件用于生活热水/饮用水输送，卫生性能符合 GB/T 17219-2025；管材产品执 | 批 | 1 | 33500.00 | 33500.00 |  |

|  |  |  |  | 行标准 GB/T 18742.2-2017,燃烧性能等级达到B1级,最高耐受温度95℃。 ②冷水补水管：Φ50~Φ 63，PPR冷水管。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 阀门类 | ①闸阀 ②止回 阀③橡 胶软接 ④Y型 过滤器 ⑤电磁 阀：玉 环市日 丰阀门 厂（个 人独资 ) 压力表 ：上海 徽嘉仪 器仪表 有限公 司、冷水表：临沂成 | 烨丰 | 规格型号：①闸阀（DN80共16个，DN65共8个，DN50共53个，DN40共45个， DN25共17个） ②止回阀（DN80共8个， DN65共2个，DN50共17个 , DN40共8个） ③橡胶软接（DN80共16个，DN65共4个，DN50共24个） ④Y型过滤器（DN50共14个，DN40共6个） ⑤电磁阀（DN50共6个， DN40共7个） ⑥压力表（0～1.6MPa共20个） ⑦冷水表（DN40共12个） | 批 | 1 | 8500.00 | 8500.00 |  |

|  |  | 岳仪表 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 水箱底座 | 唐山市 丰润区 鸿翔金 属制品 有限公司 | 鸿翔 | 规格型号：现场定制 采用工字钢、槽钢现场焊接 | 个 | 8 | 4000.00 | 32000.00 |  |
| 15 | 线路 管路支架 | 唐山市 丰润区 鸿翔金 属制品 有限公司 | 鸿翔 | 规格型号：现场制作 采用3#镀锌角钢现场制作。 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 16 | 电源线路 | 广西叠彩电缆集团有限公司 | 叠彩 | 规格型号：不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜 之间的电源线路YJV电缆 不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路。热水系统强弱电导管：屋面露天明敷采用热镀锌 JDG 金属导管，壁厚1.0mm；机房 、室内非金属导管燃烧性 | 批 | 1 | 11800.00 | 11800.00 |  |

|  |  |  |  | 能不低于 B1-s1,d0,t1级；室外塑料导管为耐候抗 UV 重型导管。 导管与热水管道平行、交叉敷设净距满足 GB 51348 规范要求；金属导管全线可靠跨接接地并接入等 电位；管线穿越防火分隔 、楼板、屋面孔洞实施防水与防火封堵；强弱电管线分开敷设，不得共管；接线盒防护等级 IP54；执行标准与验收遵照：《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 系统集成 | 广西隆 联帆智 能科技 有限公司 | 无 | 规格型号：无 含拆除5栋宿舍楼原有管路，含运费，吊装费，人工安装费，辅助材料：含吊码、焊条、油漆、拉钉 、螺栓等 | 批 | 1 | 130500.00 | 130500.00 |  |
| 18 | 室内 外管道 | ①热水 供（回 ) 水管 | 同发/三江王 | 规格型号：①热水供（回 ) 水管（复合保温管）： Φ25*Φ50~Φ75*Φ110 | 批 | 1 | 68000.00 | 68000.00 |  |

|  |  | （复合 保温管 ) ：广 西南宁 同发环 保节能 科技有 限责任公司 ②花洒 混水阀 、塑料 水龙头 、配件 ：福建 名港卫 浴有限公司 |  | ②花洒混水阀、塑料水龙头、配件：DN15 包含5栋楼热水供（回）水管（复合保温管）、花洒混水阀、塑料水龙头、配件等国产优质配套件。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实验中学学生宿舍楼 ·空气源热泵热水系统项目（ 1 套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储热水箱 | 南宁赛冠不锈钢制品有限公司 | 赛冠 | 规格型号：总容积 10m³总容积10m³立式圆形不锈钢水箱，内胆≥0.6mm厚SUS304食品级不锈钢，外板≥0.5mm厚SUS201不锈钢，中间采用50mm厚聚氨酯发泡保温层，聚氨酯密度≥35kg/m³ 。卫生性 | 座 | 10 | 13050.00 | 130500.00 |  |

|  |  |  |  | 能满足 GB/T17219-2025 、GB4806.9-2016,燃烧性能等级达到 B1级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空气 源热 泵热 水变 频机 组 | 江苏天 舒电器 有限公司 | 天舒热能 | 规格型号： KFXRS-42IIP/A1 1、常温工况（热侧源干球温度20.09℃ , 湿球温度14.98℃ , 使用侧初始水温15.07℃ , 终止水温55.02℃) 数据范围： （1）制热量：42.055KW ; （2）性能系数（COP）： 4.90； （3）制热消耗功率： 8.576KW。 2、名义工况（热侧源干球温度6.98℃ , 湿球温度5.99℃ , 使用侧初始水温9.03℃ , 终止水温55.02 ℃) 数据范围： （1）制热量：34.213KW ; （2）性能系数（COP）： 4.04； （3）制热消耗功率： 8.476KW。 | 台 | 10 | 34000.00 | 340000.00 |  |

|  |  |  |  | 3、循环水流量：7.2m³/h 。 4、名义工况产热水量： 636L/h。 5、机组噪音：54.3dB（A ) 。 6、制冷剂型号：R32。 7、电源：380V3N~50Hz。 8、最高出水温度：60℃ 。 9、防触电保护等级： Ⅰ级。 10、防水等级：IPX4。 ▲11、投标文件中提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具依据 GB/T21362-2023 标准并带有 CNAS 标识的检验报告复印件，同时报告上体现1-10项且满足上述参数要求。 ▲12、能效等级：1级。证明：中国能效标识网产品信息公告截图（含网址及关键指标），复印件加盖我公司公章。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 热泵 | 福建省 | 源立 | 规格型号：GD (3)32-16 | 台 | 10 | 1800.00 | 18000.00 |  |

|  | 循环泵 | 源立泵 业有限公司 |  | Q：8m³/h,H：16m,N： 0.75KW，介质热水、耐温 ：70℃、电源380V 、IP54 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 热水系统加压泵 | 福建省源立泵业有限公司 | 源立 | 规格型号：YD65-19T Q：25m³/h,H：19m,N： 2.2KW，介质热水，工作温度 5~60℃ , 泵体耐温 ：70℃ , 设计承压：0.6MPa电源：380V 3N～50Hz，机械密封适配高温热水，电机防护等级：IP54，一用一备 | 台 | 8 | 3000.00 | 24000.00 |  |
| 5 | 综合 控制柜 | 广西隆 联帆智 能科技 有限公 司（公 司定制 ) | 隆联帆 | 规格型号：600×500mm柜体为不锈钢，系统含热泵循环系统、自来水补水系统、热水供(回)水系统等 | 套 | 4 | 3800.00 | 15200.00 |  |
| 6 | 远程 控制 管理 平台 （含 控制 大屏 ) | 深圳市 鸿合创 新信息 技术有 限责任公司 | 鸿合 HiteVi sion | 规格型号：HD-65K4 一、硬件 ▲1.智能交互平板显示尺寸65英寸，分辨率： 3840*2160 ，采用红外触控技术，在Andrord、 Windows、国产化系统下均支持40点同时触控（提 | 套 | 4 | 14000.00 | 56000.00 |  |

|  |  |  |  | 供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公 司公章） 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度3.2mm，硬度可达莫氏7级。 3.智能交互平板采用全贴合设计。 4.智能交互平板前面板具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 ▲5.整机后置接口RJ45： 1路，音频输入：1路， RS232：1路，VGA输入接口：1路（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 ▲7.智能交互平板前置中文按键8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 能（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 8.智能交互平板内置 Wi-Fi6无线网卡，在 Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 , 在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 ▲9.整机内置蓝牙 Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和 Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 ▲11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 式防护盖板，盖板高度≥ 4.8cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100 °（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 ▲12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识 (提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章）。 13.，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率40W。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲14.扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB , 10米处声压级≥80dB； （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲15.智能交互平板具备12核驱动芯片，Android系统版本≥14.0，内存≥ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 4G，存储≥32G。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲16.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素1972W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等应用。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 18. 智能交互平板采用 硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段 能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合） /（整体蓝光400～500能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 量综合）＜50%。 19.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章 二、内置电脑配置 1.通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel酷睿I5处理器； 3.内存：8G DDR4； 4.硬盘： 256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等； 三、系统管家 ▲1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 编码，自动识别终端设备类型，完成部署； 2. 系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码； 3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； 4. 一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态 、OPS S/N号、固件版本号； 5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致； 6. 弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截； 7. 查看各软件弹窗拦截 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单； 8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看； 9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动 , 可下载、升级至最新驱动； 10. 支持终端自动升级； 四、无线远程控制系统 1.采用智能远程控制系统，可在手机端、电脑端监测热水系统状态，查看系统水箱水位、热水温度及系统运行状态（热泵开机或停机、补水状态、压力状态等）、故障报警，远程设置等，实现无人值守； 2.系统运行状态实现中文显示，显示当前机组实时状态； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 数据 处理 | 来酷科 技有限 | 主机： 慧天、 | 规格型号：主机：慧天M400-A036、 | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |  |

|  | 中心（含电脑 ) | 公司、联想(北京)有限公司 | 显示器 ：联想 | 联想显示器：B2413-R二、硬件技术规格参数 1、处理器：CPU Intel Core i5 12 2、内存：8G DDR4 内存 , 提供双内存槽位； 3、显卡：集成显卡； 4、声卡：集成声卡； 5、硬盘：512G M.2 NVME固态硬盘 ； 6、网卡：集成 10/100/1000M以太网卡； 7、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标； 8、接口：8个USB接口、2个视频接口（含VGA接口 ) ; 9、机箱：机身容量15L； 10、显示器：23.8寸，分辨率1920×1080，屏幕比例16：9，亮度250，对比度1000:1，响应时间4ms , VGA+HDMI双接口。 二、终端安全防御管理软件： 1、支持中标麒麟（龙芯 、兆芯、申威、鲲鹏920 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | ) V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000a）V4.0 、UOS（鲲鹏920、龙芯、兆芯）； 2、产品入围《AKTD工程适配产品清单-网络安全产品-1-2022》 3、▲单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式（提供产品功能界面截图）； 4、支持客户端软件程序 、恶意代码特征库的互联网在线和离线升级。 5、具备恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除，具备宏病毒修复功能，具备webshell 、及脚本查杀功能； 6、▲具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置 , 可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护（提供产品功能界面截图）； 7、文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离； 8、▲监控文件执行操作 , 发现有恶意进程启动时 , 及时告警并拦截阻止程序运行（提供产品功能界面截图） 9、▲支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；（提供产品功能界面截图）； 10支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。 三、质量及服务保证： 1.▲投标文件中提供产品的中国节能产品认证证书证明复印件，3C认证证书复印件； 2.完成设备与系统安装调试，线路整理，设备安 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 装，标签制作等。 3.▲为保障售后服务原厂提供三年极速响应保修服务。 四、数据功能 1、方便热水管理人员24小时监控热水系统运行情况； 2、方便热水管理人员对热水系统的水温、供水时间段、补水时间段等进行调控； 3、热水系统出现故障状态可以进行预警。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 运维交换机 | 广东优力普物联科技有限公司 | 优力普 | 规格型号： HR-SL3230-2C2F 1、性能：交换容量672Gbps；转发性能186Mpps； 2、接口类型：24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口； ▲3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份； | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |

|  |  |  |  | （评审依据：提供彩页证明） 4、支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； ▲5、支持LCD屏显技术，支持2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽； (评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染； 7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警； 8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能； 9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通； 10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护； ▲11、具有端口隔离功能 , 用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） ▲12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；（评审依据：提供彩页截图证明） 13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、 MAC的VLAN； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | ▲14、具备环路检测功能 , 采用智能解除机制，实现网络智能自愈；（评审依据：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我公司公章） 15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全； 16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理； ▲17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；（评审依据 ：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖我 公司公章） 18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的 Onvif设备进行诊断测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | ; 19、灵活方便的管理维护 , 支持Web、Console、 Telnet、SSH、 SNMP (v1/v2c/v3)、多种管理方式； 20、支持6KV端口防雷功能； 21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理； 22、支持运维平台管理； 23、用于网络连接控电箱 ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 屋面加热循环管 | ①屋面 加热循环管：广西南 宁同发 环保节 能科技 有限责 任公司 ②冷水 补水管 ：南宁 盛和管 | 同发/卓鑫 | 规格型号：①屋面加热循 环管：Φ32*Φ63~Φ90* Φ 160 ②冷水补水管：Φ50~Φ 63 ①屋面加热循环管： Φ 32*Φ63~Φ90*Φ160复合保温管，公称压力 2.0MPa，内PPR热水管、外PVC管、中间聚氨脂发泡保温，聚氨酯密度 35kg/m³ , 含管件。 | 批 | 1 | 26600.00 | 26600.00 |  |

|  |  | 业有限公司 |  | PPR管材、管件用于生活热水/饮用水输送，卫生性能符合 GB/T 17219-2025；管材产品执行标准 GB/T 18742.2-2017,燃烧性能等级达到B1级,最高耐受温度95℃。 ②冷水补水管：Φ50~Φ 63，PPR冷水管。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 阀门类 | ①闸阀 ②止回 阀③橡 胶软接 ④Y型 过滤器 ⑤电磁 阀：玉 环市日 丰阀门 厂（个 人独资 ) 压力表 ：上海 徽嘉仪 器仪表 | 烨丰 | 规格型号： ①闸阀（DN80共16个， DN50共40个，DN40共62个，DN25共20个） ②止回阀（DN80共8个， DN50共12个，DN40共12个） ③橡胶软接（DN80共16个，DN50共18个） ④Y型过滤器（DN50共8个，DN40共10个） ⑤电磁阀（DN50共2个， DN40共12个） ⑥压力表（0～1.6MPa共18个） ⑦冷水表（DN40共10个） | 批 | 1 | 9700.00 | 9700.00 |  |

|  |  | 有限公 司、冷水表：临沂成 岳仪表 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 水箱底座 | 唐山市 丰润区 鸿翔金 属制品 有限公司 | 鸿翔 | 规格型号：现场定制 采用工字钢、槽钢现场焊接 | 个 | 10 | 2700.00 | 27000.00 |  |
| 12 | 线路 管路 支架 | 唐山市 丰润区 鸿翔金 属制品 有限公司 | 鸿翔 | 规格型号：现场制作 采用3#镀锌角钢现场制作。 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 13 | 电源线路 | 广西叠彩电缆集团有限公司 | 叠彩 | 规格型号：不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路 YJV电缆 不含外接主电源，仅限新装设备至新装控制柜之间的电源线路。热水系统 | 批 | 1 | 13000.00 | 13000.00 |  |

|  |  |  |  | 强弱电导管：屋面露天明敷采用热镀锌 JDG 金属导管，壁厚1.0mm；机房 、室内非金属导管燃烧性能不低于 B1-s1,d0,t1级；室外塑料导管为耐候抗 UV 重型导管。 导管与热水管道平行、交叉敷设净距满足 GB 51348 规范要求；金属导管全线可靠跨接接地并接入等 电位；管线穿越防火分隔 、楼板、屋面孔洞实施防水与防火封堵；强弱电管线分开敷设，不得共管；接线盒防护等级 IP54；执行标准与验收遵照：《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 系统集成 | 广西隆 联帆智 能科技 有限公司 | 无 | 规格型号：无 含拆除4栋宿舍楼原有管路，含运费，吊装费，人工安装费，辅助材料：含吊码、焊条、油漆、拉钉 | 批 | 1 | 93000.00 | 93000.00 |  |

|  |  |  |  | 、螺栓等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 室内外管道 | ①热水 供（回 ) 水管 （复合 保温管 ) ：广 西南宁 同发环 保节能 科技有 限责任公司 ②花洒 混水阀 、塑料 水龙头 、配件 ：福建 名港卫 浴有限公司 | 同发/三江王 | 规格型号：①热水供（回 ) 水管（复合保温管）： Φ25*Φ50~Φ75*Φ110 ②花洒混水阀、塑料水龙头、配件：DN15 包含4栋楼热水供（回）水管（复合保温管）、花洒混水阀、塑料水龙头、配件等国产优质配套件。 | 批 | 1 | 57088.00 | 57088.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1600168.00 |  |
| 投标总报价（大写）：壹佰陆拾万零壹佰陆拾捌元整 (￥1600168.00 ) 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期:自签订合同之日起60日内供货并安装调试完毕交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期:按国家有关产品规定执行“三包 ”，免费保修期1年，如货物采购需求中另有规定的，按其规定执行（自验收合格之日起计算）。质保期后，如采购人要求，我公司将会长期负责有偿优惠维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |