## 总价表(清单指引)
总价表（清单指引）
单项工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程 |  |  | 工程编号：
序号 | 工程编号 | 工程项目名称 | 金额（元）
1 |  | 广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程
合计

## 项目工程量清单汇总表
项目工程量清单汇总表
工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程
序号 | 清单编码 | 名称及说明 | 项目特征 | 工作内容 | 计算规则 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 |  | 建筑工程
1 | PT2011400002 | 配电房电缆管沟深0.8宽0.8长2.2 | 1.名称及型式：低压电缆管沟深0.8宽0.8长2.2 | 1.土方挖填 2.垫层铺设 3.井壁砌筑 4.混凝土浇筑 5.模板制作、安装、拆除 6.钢筋制作、安装 7.抹灰 8.盖板、集水口安装 9.回填、夯实 10.弃土 11.脚手架搭拆 | 按设计箱式变电站数量以座计算 | 座 | 1
2 | PT2011400003 | 高压电缆管沟深0.8宽0.6长3 | 1.名称及型式：高压电缆管沟深0.8宽0.6长3 2.余土外运：10km 3.图纸编号：CSG-GX-10B-J-PT-01 | 1.土方挖填 2.垫层铺设 3.井壁砌筑 4.混凝土浇筑 5.模板制作、安装、拆除 6.钢筋制作、安装 7.抹灰 8.盖板、集水口安装 9.回填、夯实 10.弃土 11.脚手架搭拆 | 按设计箱式变电站数量以座计算 | 座 | 1
3 | PT2011400004 | 低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25 | 1.名称及型式：低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25 | 1.土方挖填 2.垫层铺设 3.井壁砌筑 4.混凝土浇筑 5.模板制作、安装、拆除 6.钢筋制作、安装 7.抹灰 8.盖板、集水口安装 9.回填、夯实 10.弃土 11.脚手架搭拆 | 按设计箱式变电站数量以座计算 | 座 | 1
4 | PT2011400005 | 高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58 | 1.名称及型式：高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58 | 1.土方挖填 2.垫层铺设 3.井壁砌筑 4.混凝土浇筑 5.模板制作、安装、拆除 6.钢筋制作、安装 7.抹灰 8.盖板、集水口安装 9.回填、夯实 10.弃土 11.脚手架搭拆 | 按设计箱式变电站数量以座计算 | 座 | 1
5 | PT2011000001 | 1层2列行人排管PVC管 | 1.排管形式：1层2列行人 2.管材类型、规格 3.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%,坚硬岩:30% 4.挖土深度：0.805m 5.垫层类型、厚度：100mm厚混凝土C15 6.接口包封混凝土强度：C20 7.回填材料：石粉回填、人工夯实 8.余土外运：10km 9.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 10.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 11.图纸编号：CSG-GX-10D-PG-R1X2-01 | 1.土方开挖 2.垫层铺设 3.保护管敷设 4.回填、夯实 5.弃土 6.工地运输 | 按图示路径长度以米计算 | m | 15
6 | PF1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%,坚硬岩:30% 2.挖土深度：1.6m 3.回填要求：人工回填，石粉 4.余土外运：10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 6.538
7 | PF2211PL1401 | 混凝土工作井 | 1.垫层材质、厚度：混凝土C15，100mm厚 2.混凝土强度等级：混凝土C25，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚 3.盖板：2列预制砼盖板 (3mm厚C型钢包边)1150×300×150 混凝土C30 4.构件运输：10km | 1.材料运输、装卸 2.模板安拆 3.垫层铺筑、混凝土浇制 4.防腐 5.防水 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 3.019
8 | PF2211PL0501 | 钢筋 | 1.种类、规格：一级钢，Φ10以内 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.184
9 | PF2211PL0502 | 钢筋 | 1.种类、规格：一级钢，三级钢，Φ10以外 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.28
10 | PF2211PL0601 | 预埋铁件 | 1.种类、规格：角钢 ∠50×5 2.防腐形式及要求：热镀锌 | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.029
小计
二 |  | 安装工程
1 | PC1321PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1.电压等级：10kV 2.保护装置型号、规格：SF6断路器、630A/25KA（弹簧/永磁操作机构） | 1.本体安装 2.铁构件制作安装 3.接地、补漆 4.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 座 | 1
2 | PC1811PC4401 | 送配电设备系统调试 | 1.设备电压等级：10kV 2.开断设备名称：断路器 | 1.二次回路试验 2.一次通流、二次升压试验 3.整组传动试验 | 按设计图示开断设备数量计算 | 系统 | 1
3 | PC1811PC4501 | 母线系统调试 | 1.母线电压等级：10kV | 1.二次回路调试 2.保护、信号动作试验 3.绝缘监察装置试验 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 段 | 1
4 | PC1821PC5201 | 整套启动调试 | 1.站所类型：开关站 | 1.启动方案编制 2.一二次回路核相 3.电流电压测量 4.保护带负荷运行 5.试验及检查 6.试运行 | 按站计算 | 站 | 1
5 | PC1611PC2401 | 1kV以上电力母排 |  | 1.揭、盖盖板 2.电缆敷设 3.终端制作安装 4.标识标牌安装 5.接地 | 按设计图示长度计算 | m | 1
6 | PC1111PC0101 | 变压器 | 1.电压等级：10kV 2.名称：干式变压器 | 1.本体及附件安装 2.铁构件制作安装 3.引下线、设备连接线安装 4.标识标牌安装 5.接地、补漆 6.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 台 | 1
7 | PC1221PC0601 | 低压成套配电柜 | 1.名称：0.4kV开关柜（固定式） | 1.本体安装 2.柜顶母线及引线安装 3.铁构件制作安装 4.标识标牌安装 5.接地、补漆 6.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 台 | 1
8 | PC1931PG4901 | 智能电能表 | 1.名称：三相智能电能表 2.型号、规格：费控、开关外置，220V，1(10)A，0.5S级，窄带载波通信模块 | 1.安装固定、接地 2.单机性能测试 | 按设计图示数量计算 | 块 | 1
9 | PC1931PG6001 | 电能计量系统调试 | 1.名称：三相智能电能表调试 | 1.系统调试 | 按设计图示数量计算 | 系统 | 1
10 | PC1931PG5201 | 用电监控设备 | 1.名称：负荷管理终端 2.型号、规格：3×220/380V负荷管理终端，1(10)A，全网通 4G 通信 | 1.安装固定、接地 2.单机性能测试 | 按设计图示数量计算 | 台 | 1
11 | PA1020700001 | 变电站-安健环 |  | 标识牌安装 | 按设计图示以套计算 | 套 | 1
12 | PA1070100001 | 配电站放射形接地装置 | 1.接地母线：镀锌圆钢 φ16 2.角钢接地极：镀锌角铁 ∠50×5×1500 3.图纸编号：CSG-GX-10B-YB-T-02、CSG-GX-10B-ZB-T-03 | 1.接地极安装 2.接地母线敷设 3.接地槽土石方挖填 4.接地跨接线 5.接地引下线安装 6.接地装置调试 | 按设计箱式变电站数量以组计算 | 组 | 1
13 | PA2040100001 | 12米电杆组立(190杆头，5根以上) | 1.材质：水泥杆 2.杆高度：12米 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1.线路复测及分坑 单坑 2.电杆安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以基计算 | 基 | 5
14 | PA2040100002 | 12米电杆组立(230杆头，5根以外) | 1.材质：水泥杆 2.杆高度：12米 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1.线路复测及分坑 单坑 2.电杆安装，一次施工5根以内 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以基计算 | 基 | 11
15 | PA2010200001 | 12米电杆挖土方 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%%,坚硬岩:30% 2.基坑类型：12米直埋电杆坑 3.宽、深：宽0.8米 深2米 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% | 基坑的开挖（或爆破），修整、排水、拆装挡土板及回填 | 按设计图示电杆数量以基计算 | 基 | 5
16 | PA2020200001 | 高强度混凝土杆基础 | 1.基础型式：现浇基础 2.基础混凝土强度等级：C25 C30 3.钢筋规格：圆钢Φ10内、螺纹钢Φ10外 4.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%%,坚硬岩:30% 5.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 6.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 7.图纸编号：CSG-GX-10K-JC-08 | 1.土方开挖及回填 2.混凝土搅拌及浇制 3.模板制安及拆除 4.钢筋组扎及安装 5.铁件、螺栓 预埋铁件安装 6.工地运输 | 按设计图示电杆数量以基计算 | 基 | 11
17 | PA2040100003 | D单回终端杆组装(190杆头) | 1.材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2.横担规格：横担∠75×6×1700 3.绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 6.图纸编号：CSG-GX-10K-S1-D15B-190 | 1.横担及绝缘子安装 2.金具及配套铁附件安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以套计算 | 套 | 3
18 | PA2040100004 | J7单回转角耐张杆组装(230杆头) | 1.材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2.横担规格：横担∠75×6×1700 3.绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70，支柱式绝缘子 57-2L 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 6.图纸编号：CSG-GX-10K-S1-J415B-190 | 1.横担及绝缘子安装 2.金具及配套铁附件安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以套计算 | 套 | 3
19 | PA2040100005 | Z2单回直线杆组装(190杆头) | 1.材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2.横担规格：横担∠75×6×1700 3.绝缘子规格：支柱式绝缘子 57-2L 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 6.图纸编号：CSG-GX-10K-S1-Z215A-190 | 1.横担及绝缘子安装 2.金具及配套铁附件安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以套计算 | 套 | 3
20 | PA2040100006 | J6单回转角耐张杆组装(230杆头) | 1.材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2.横担规格：横担∠75×6×1700 3.绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70，支柱式绝缘子 57-2L 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 6.图纸编号：CSG-GX-10K-S1-J415B-190 | 1.横担及绝缘子安装 2.金具及配套铁附件安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以套计算 | 套 | 6
21 | PA2040100007 | T接杆杆头金具 |  | 1.横担及绝缘子安装 2.金具及配套铁附件安装 3.工地运输 | 按设计图示电杆数量以套计算 | 套 | 1
22 | PA2050100001 | 导线架设铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLYJ-10kV-70 | 1.型号（材质）：铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 2.规格：JKLYJ-10kV-70 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-HC-60 | 1.工地运输 2.挂卸滑车、放线、连接、金具安装、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理、工器具移运。 | 按设计图示单根亘长以米计算 | m | 2190
23 | PE3111BK2301 | 拉线制作安装 | 1.规格：拉线JG1A-65，LB20-2500，绝缘子 XP-100 | 1.材料装卸、运输 2.拉线制作、安装 3.绝缘子及金具安装 4.套管安装 | 按设计图示数量计算 | 组 | 1
24 | PE1111PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%%,坚硬岩:30% 2.开挖深度：长1米、宽0.5米、深2米 | 1.基坑开挖、修整 2.坑内排水 3.装拆挡土板及回填夯实 4.余土外运及处理 5.场地清理 6.工器具移运 | 按基础垫层底面积乘以挖土深度计算，无垫层则以基础底面积乘以挖土深度计算 | m³ | 1
25 | PE1311PK0901 | 拉线盘 | 1.类型：预制基础 2.规格：拉盘LP-10 | 1.材料装卸、运输 2.拉线盘基坑移运、组装、吊装 3.操平、找正、固定（紧固） 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 块 | 1
26 | PA2040300001 | 接地挂环安装FDL-50/240B(非穿刺) | 1.材质、规格：接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺) 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 4.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-42 | 1.工地运输 2.接地环：检查材料、剥绝缘、安装、恢复绝缘、调整。 | 按设计图示接地挂环数量以组/三相计算 | 组/三相 | 3
27 | PA2060100001 | 防雷装置 | 1.名称：杆上配电装置安装 2.型号：防雷装置 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-43 | 1.工地运输 2.杆上配电装置安装 | 按设计图示过电压保护器数量以组计算 | 组 | 2
28 | PA2040400001 | 杆塔标志牌 | 1.类型：杆塔标志牌 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 4.图纸编号：CSG-GX-10K-AJH-01~02 | 1、工地运输 2、安装、清理、工器具移运等 | 按设计图示杆塔标牌数量以块计算 | 块 | 16
29 | PA2040400002 | 10kV防撞反光警示标志膜的安装 | 1.类型：10kV电杆反光膜的安装 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1、工地运输 2、安装、清理、工器具移运等。 | 按设计图示标志牌数量以套计算 | 套 | 12
30 | PA2010300001 | 杆塔设备接地装置(12米杆)接地槽的挖方及回填 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%%,坚硬岩:30% 2.基槽类型：接地槽 3.底宽、槽深：0.4m、0.8m 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.图纸编号：CSG-GX-10K-JD-02 | 槽的开挖（或爆破），修整、排水、拆装挡土板及回填 | 按设计图示数量以组计算 | 组 | 2
31 | PA2040300002 | 杆塔设备接地装置(12米杆) | 1.接地母线：镀锌圆钢Φ16 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 4.图纸编号：CSG-GX-10K-JD-02、CSG-GX-10K-JD-01 | 1.工地运输 2.接地极安装 3.接地母线敷设 4.引下线安装 5.接地调试 | 按设计图示数量以组计算 | 组 | 2
32 | PA2060100002 | 杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等) | 1.名称：杆上配电装置安装 2.型号：隔离开关（GW9-10W/630）、避雷器（YH5WS-17/50TLQ） 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01 | 1.工地运输 2.杆上配电装置安装 | 按设计图示数量以套计算 | 套 | 2
33 | PA2040100008 | 杆上铁件、金具及绝缘子安装 | 1.名称：金具横担及绝缘子安装 2.绝缘子规格：瓷横担SC-210 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01 | 1.工地运输 2.金具及配套铁附件安装 | 按设计图示数量以套计算 | 套 | 2
34 | PA2060100003 | 杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等) | 1.名称：杆上配电装置安装 2.型号：隔离开关（GW9-10W/630）、避雷器（YH5WS-17/50TLQ） 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01 | 1.工地运输 2.杆上配电装置安装 | 按设计图示数量以套计算 | 套 | 1
35 | PA2040100009 | 杆上铁件、金具及绝缘子安装 | 1.名称：金具横担及绝缘子安装 2.绝缘子规格：瓷横担SC-210 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01 | 1.工地运输 2.金具及配套铁附件安装 | 按设计图示数量以套计算 | 套 | 1
36 | PT2011400001 | 配电箱基础 | 1.名称及型式 2.工井平面尺寸及深度 3.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%,坚硬岩:30% | 1.土方开挖 2.垫层铺设 3.预制电缆井安装 4.井壁砌筑 5.底侧抹灰 6.盖板、电缆支架、集水口安装 7.回填、夯实 8.弃土 9.工地运输 | 按设计图示以座计算 | 座 | 1
37 | PA2040300003 | 接地装置-台架接地-JDW-01 | 1.角钢接地极：镀锌角铁 ∠50×5×1500 2.接地母线：镀锌圆钢 φ16 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 5.图纸编号：CSG-GX-10B-TB-JDW-01 | 1、接地极安装，接地体敷设 2、接地调试 3、工地运输 | 按设计图示以组计算 | 组 | 1
38 | PA2060100004 | IB型(2×190mm×12m×68kN.m)台架变安装(含S13-500kVA变压器、开关等) | 1.名称：10kV台架变 2.类型规格：ⅠB/S13-500－150－2 3.容量(kV·A)：500kVA 4.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 6.图纸编号：CSG-GX-10B-TB--AZ-ⅠB-01～07 | 1.工地运输 2.电杆组立 3.杆上设备安装及调试 4.台架变横担、铁附件、绝缘子、金具、桥架、线缆安装 5.安健环材料安装 | 按变压器数量以套计算 | 套 | 1
39 | PA3020100001 | 10kV普通电缆排管内敷设 3×70 | 1.敷设方式：排管内敷设 2.规格型号：10kV普通电缆 3×70 3.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 4.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1.通管、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头，工具器移运等。 2.工地运输 | 按设计长度以米/三相计算 | m | 90
40 | PA3020100002 | 10kV冷缩户内电缆终端头 3×70 | 1.型号：10kV冷缩户内电缆终端头 3×70 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 4.图纸编号：CSG-GX-10D-PL-ND | 1.电缆头制作、安装 2. 套缩手套和绝缘管和应力控制管、压接线端子、套缩付管及相色管、焊接地线、清理现场、挂标牌、配合试验。 3.工地运输 | 按设计图示电缆头数量以套计算 | 套 | 4
41 | PA3020100003 | 10kV冷缩户外电缆终端头 3×70 | 1.型号：10kV冷缩户外电缆终端头 3×70 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km 4.图纸编号：CSG-GX-10D-PL-WD | 1.电缆头制作、安装 2. 套缩手套和绝缘管和应力控制管、压接线端子、套缩付管及相色管、焊接地线、清理现场、挂标牌、配合试验。 3.工地运输 | 按设计图示电缆头数量以套计算 | 套 | 2
42 | PA3050100001 | 10kV电缆试验 绝缘摇测 | 1.类型：10kV电缆试验 绝缘摇测 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% | 1、试验设备移运及布置 2、接电及布线 3、电缆绝缘摇测试验 4、试验后复位。 | 按设计图示以盘计算 | 盘 | 3
43 | PA3050100002 | 10kV电缆试验 第一回路1km以内 | 1.类型：电缆交接试验、交流耐压试验、电阻比试验 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% | 1、试验设备移运及布置 2、接电及布线 3、电缆交接试验 4、核相、交流耐压 5、电阻比试验 6、试验后复位。 | 按设计图示以回路计算 | 回路 | 3
44 | PA3030100001 | 电缆防火(防火堵料) | 1.材质：防火堵料 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1.清扫、堵洞、制作和安装防火堵料、清理现场等。 2.工地运输 | 按设计图示以t计算 | t | 0.1
45 | PA3030100002 | 电缆防火(防火涂料) | 1.材质：防火涂料 2.地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 3.工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km | 1.清扫、堵洞、制作和安装防火涂料、清理现场等。 2.工地运输 | 按设计图示以t计算 | t | 0.01
小计
合计

## 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价分析 | [14 empty] | 综合单价(不含甲供材料)
[5 empty] | 直接工程费 |  |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 | 企业管理费 | 利润 | 编制基准期价差 | 增值税
[5 empty] | 主要材料费 |  | 人工费 | 消耗性材料费 | 定额机械费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 施工工具用具使用费 | 特殊地区施工增加费 | 安全文明施工费
[5 empty] | 甲供 | 乙供
一 |  | 建筑工程
1 | PT2011400002 | 配电房电缆管沟深0.8宽0.8长2.2 | 座 | 1
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 0.634
| PT1-36 | 人工施工土方 回填及其他 回填碎石 | m³ | 0.634
| PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 0.282
| PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 3.52
| PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 0.145
| PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.079
| PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.284
| PT3-7 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 0.845
| PT4-107 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 0.208
|  | 预制盖板 1640×320×100 | 块 | 4
| PT13-32 | 室外管道安装 塑料管——承插连接 塑料管 DN150 | m | 2.17
| PT1-64 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 2.534
| PT1-66 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 2.534
主材损耗费
2 | PT2011400003 | 高压电缆管沟深0.8宽0.6长3 | 座 | 1
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 0.744
| PT1-36 | 人工施工土方 回填及其他 回填碎石 | m³ | 0.744
| PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 0.384
| PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 4.8
| PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 0.145
| PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.079
| PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.284
| PT3-7 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 1.152
| PT4-107 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 0.252
|  | 预制盖板 840×500×50 | 块 | 6
| PT1-64 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 2.976
| PT1-66 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 2.976
主材损耗费
3 | PT2011400004 | 低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25 | 座 | 1
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 1.225
| PT1-36 | 人工施工土方 回填及其他 回填碎石 | m³ | 1.225
| PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 0.6
| PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 10
| PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 0.29
| PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.158
| PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.568
| PT3-7 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 2.4
|  | 槽钢 [14 | t | 0.2
| PT1-64 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 4.9
| PT1-66 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 4.9
主材损耗费
4 | PT2011400005 | 高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58 | 座 | 1
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 1.561
| PT1-36 | 人工施工土方 回填及其他 回填碎石 | m³ | 1.561
| PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 0.728
| PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 12.128
| PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 0.3
| PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.16
| PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.57
| PT3-7 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 2.911
| PT4-107 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 0.42
|  | 预制盖板 840×500×50 | 块 | 10
|  | 槽钢 [14 | t | 0.1
| PT1-64 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 6.246
| PT1-66 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 6.246
主材损耗费
5 | PT2011000001 | 1层2列行人排管PVC管 | m | 1
| PL1-32 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 0.56087
| PL1-34 | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 0.56087
| PL1-26 | 人工土石方工程 回填 土 | m³ | 0.3984
| PL1-127 | 排管浇制 单层 | m³ | 0.16247
| PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 0.057
| PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 1
|  | 电缆保护管 C-PVCΦ167×8.5 | m | 1
|  | 管枕 | 个 | 0.66667
| PD9-3 | 接地极 角钢接地极安装 普通土 | 根 | 0.1
|  | 接地角钢 | 根 | 0.1
| PD9-11 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）200以内 | m | 1
|  | 接地扁铁 | 米 | 1
主材损耗费
6 | PF1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | m³ | 1
| PL1-32 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 2.9049
| 调PL1-34*9 | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 2.9049
| 换PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑) | m³ | 0.57739
7 | PF2211PL1401 | 混凝土工作井 | m³ | 1
| PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 0.13548
| 换PL1-101 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 底板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌) | m³ | 0.26201
| 换PL1-103 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 侧壁(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌) | m³ | 0.61808
| 换PL1-94 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5) | m² | 0.81086
| 换PL1-95 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5) | m² | 2.3372
| 换PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌)(等边角钢 边长50以下 替换为 热镀锌C型钢 160×70×20×3) | m³ | 0.11991
| PL1-113 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 0.11991
| PL1-120 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距1km | m³ | 0.11991
| 调PL1-121*9 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距每增加1km | m³ | 0.11991
|  | 喇叭口止水件 MPPΦ150 | 个 | 1.3249
| PL4-39 | 电缆防火 管塞 | 个 | 1.3249
|  | 管堵 内径150mm | 个 | 1.3249
|  | PVC管内填粗砂 | m³ | 0.004637
|  | 集水口 PVC管 Φ200 | m | 0.14574
主材损耗费
8 | PF2211PL0501 | 钢筋 | t | 1
| PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 1
9 | PF2211PL0502 | 钢筋 | t | 1
| PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 1
10 | PF2211PL0601 | 预埋铁件 | t | 1
| PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装 | t | 1
|  | 镀锌角钢 ∠50×5 | t | 1
主材损耗费
二 |  | 安装工程
1 | PC1321PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 座 | 1
| PD2-20 | 环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 五位 | 套 | 1
|  | 5间隔 开关柜 配置SF6全绝缘V+M+3V | 台 | 1
2 | PC1811PC4401 | 送配电设备系统调试 | 系统 | 1
| PD11-4 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV 配置断路器 | 系统 | 4
3 | PC1811PC4501 | 母线系统调试 | 段 | 1
| PD11-6 | 母线系统调试 电压等级 10kV | 段 | 1
4 | PC1821PC5201 | 整套启动调试 | 站 | 1
| PD11-18 | 整套启动调试 开关站 | 站 | 1
5 | PC1611PC2401 | 1kV以上电力母排 | m | 1
| PD3-11 | 带形母线 带形铜母线安装 每相一片 截面（mm²以下） 360 | m | 20
|  | 母线铜排L100*10 | m | 15
|  | 母线铜排N80*8 | m | 5
6 | PC1111PC0101 | 变压器 | 台 | 1
| PD1-8 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 1
|  | 10kV SC(B)13干式变压器 干变1000kVA(带外壳) | 台 | 1
7 | PC1221PC0601 | 低压成套配电柜 | 台 | 1
| PD2-44 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上 | 台 | 3
| PD2-46 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿柜 | 台 | 1
|  | 0.4kV开关柜(GGD)进线柜 | 台 | 1
|  | 0.4kV开关柜(GGD)出线柜 | 台 | 1
|  | 0.4kV开关柜(GGD)切换柜 | 台 | 1
|  | 0.4kV开关柜(GGD)补偿柜 | 台 | 1
8 | PC1931PG4901 | 智能电能表 | 块 | 1
| PZ3-10 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （三相） | 块 | 1
| PD2-10 | 互感器 电流互感器安装 10kV电流互感器 电流（A以下） 630 | 台 | 1
9 | PC1931PG6001 | 电能计量系统调试 | 系统 | 1
| PZ3-30 | 用电计量系统 系统调试 电表采集器与电能表联调 | 系统 | 1
10 | PC1931PG5201 | 用电监控设备 | 台 | 1
| PZ3-25 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 负荷管理终端 | 台 | 1
11 | PA1020700001 | 变电站-安健环 | 套 | 1
|  | 各仓室门牌 320×200×1.5(不干胶) | 块 | 5
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 5
|  | 一次接线图悬挂牌 320×200×1.5(不干胶) | 块 | 2
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 2
|  | "止步,高压危险"标识牌 240×300×1.5(不干胶) | 块 | 4
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 4
|  | "未经许可,不得入内"标识牌 240×300×1.5(不干胶) | 块 | 2
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 2
|  | 接地标识牌 Φ80(不干胶) | 块 | 1
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 1
主材损耗费
12 | PA1070100001 | 配电站放射形接地装置 | 组 | 1
| PD9-15 | 接地母线敷设 户外圆钢敷设 ф16 | m | 80
|  | 圆钢水平接地极 φ16 | m | 80
| PD9-3 | 接地极 角钢接地极安装 普通土 | 根 | 16
|  | 垂直接地极 ∠50×5×1500 | 根 | 16
| PD9-19 | 接地调试 独立接地装置 | 套 | 1
|  | 圆钢引上线 φ16 | m | 4
|  | 铜接线端子 DT-95 | 只 | 4
|  | 单头螺栓 M12×30 | 套 | 4
|  | 接地线 BVV-95 | m | 3
|  | 扁钢 -50×5 | m | 3
|  | 平垫圈φ12 | 个 | 4
主材损耗费
13 | PA2040100001 | 12米电杆组立(190杆头，5根以上) | 基 | 1
| PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 1
| PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 1
|  | 锥形水泥杆190mm×12m×L×G | 根 | 1
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 0.0562
| PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 1.1256
| PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 33.768
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
14 | PA2040100002 | 12米电杆组立(230杆头，5根以外) | 基 | 1
| PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 1
| PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 1
|  | 锥形高强度水泥杆 230mm×12m×100kn.m | 根 | 1
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 0.070364
| PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 1.407
| PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 42.21
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
15 | PA2010200001 | 12米电杆挖土方 | 基 | 1
| PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 1.4294
| PX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.9108
| PX2-26 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 0.384
| PX2-27 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 0.384
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
16 | PA2020200001 | 高强度混凝土杆基础 | 基 | 1
| PX3-24 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 5.025
| C09031633 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 4.312
| C09031635 | 现浇混凝土 二次灌浆 C30 | m³ | 0.713
| PX3-13 | 钢筋加工制作及安装 钢筋加工制作 | t | 0.196
|  | 基础钢筋 φ10以外 | kg | 96
|  | 直径60公分高2米水泥涵管 | 个 | 1
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.050909
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.84673
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 1.0176
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 30.528
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 16.9347
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 508.0408
| PX2-19 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 | m³ | 3.704
| PX2-20 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 | m³ | 3.2825
| PX2-36 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 1.236
| PX2-37 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 坚硬岩 | m³ | 1.236
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
17 | PA2040100003 | D单回终端杆组装(190杆头) | 套 | 1
|  | II型抱箍 BG2-80-190 | 副 | 1
| PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 1
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 2
|  | 双头螺栓 MS18×310 | 套 | 4
|  | M垫铁 MD-60-190 | 块 | 2
|  | 耐张联板 NL-80-585 | 块 | 2
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 3
|  | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 支 | 3
|  | 耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3 | 个 | 3
|  | 碗头挂板 W-7B | 只 | 3
|  | 球头挂环 QP-7 | 个 | 3
|  | U型挂环 UL-7 | 只 | 3
|  | 铝包带1*10 | kg | 0.27
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.003
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.058667
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.7607
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
18 | PA2040100004 | J7单回转角耐张杆组装(230杆头) | 套 | 1
| PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 2
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 4
|  | II型抱箍 BG2-80-230 | 副 | 2
|  | M垫铁 MD-60-230 | 块 | 4
|  | 双头螺栓 MS18×350 | 套 | 8
|  | 耐张联板 NL-80-635 | 块 | 4
|  | C型线夹 | 个 | 6
| PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 3
|  | 支柱式绝缘子57-2L | 支 | 3
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 6
|  | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 支 | 6
|  | 耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3 | 个 | 6
|  | 碗头挂板 W-7B | 只 | 6
|  | 球头挂环 QP-7 | 个 | 6
|  | U型挂环 UL-7 | 只 | 6
|  | 铝包带1*10 | kg | 0.54
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.006333
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.12733
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 3.8157
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
19 | PA2040100005 | Z2单回直线杆组装(190杆头) | 套 | 1
|  | III型抱箍 BG3-80-190 | 副 | 1
| PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 1
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 1
|  | U型抱箍 U16-200 | 副 | 1
|  | M垫铁 MD-60-190 | 块 | 1
| PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 3
|  | 支柱式绝缘子 57-2L | 支 | 3
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.001333
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.026333
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 0.78633
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
20 | PA2040100006 | J6单回转角耐张杆组装(230杆头) | 套 | 1
| PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 2
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 2
|  | III型抱箍 BG3-80-230 | 副 | 1
|  | 双头螺栓 MS18×350 | 套 | 4
|  | 耐张联板 NL-80-635 | 块 | 2
|  | C型线夹 | 个 | 3
|  | M垫铁 MD-60-230 | 块 | 2
| PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 3
|  | 支柱式绝缘子 57-2L | 支 | 3
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 6
|  | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 支 | 6
|  | 耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3 | 个 | 6
|  | 碗头挂板 W-7B | 只 | 6
|  | 球头挂环 QP-7 | 个 | 6
|  | U型挂环 UL-7 | 只 | 6
|  | 铝包带1*10 | kg | 0.54
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.004333
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.087833
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.6362
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
21 | PA2040100007 | T接杆杆头金具 | 套 | 1
| PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 2
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 2
|  | II型抱箍 BG2-80-230 | 副 | 1
|  | 双头螺栓 MS18×310 | 套 | 4
|  | 耐张联板 NL-80-635 | 块 | 2
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 1
|  | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 支 | 3
|  | 耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3 | 个 | 3
|  | 碗头挂板 W-7B | 只 | 3
|  | 球头挂环 QP-7 | 个 | 3
|  | U型挂环 UL-7 | 只 | 3
|  | 铝包带1*10 | kg | 0.27
|  | 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 | m | 15
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.003
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.006
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.184
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.056
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.675
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
22 | PA2050100001 | 导线架设铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLYJ-10kV-70 | m | 1
| PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 0.01
|  | 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 | m | 1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 2.1e-05
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.00041
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.012286
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
23 | PE3111BK2301 | 拉线制作安装 | 组 | 1
| PX4-64 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 1
|  | 拉线抱箍 BG2-80-190 | 副 | 1
|  | 延长环 PH-10 | 只 | 1
|  | 楔型线夹 NE-2 | 件 | 3
|  | 镀锌钢绞线 JG1A-65 | m | 20
|  | 球头挂环 QP-7 | 只 | 1
|  | 绝缘子 XP-70 | 片 | 1
|  | 碗头挂板 WS-7 | 只 | 1
|  | UT型线夹 NUT-1 | 件 | 1
|  | 防卸帽 FX-2 | 付 | 2
|  | 拉线棒 LB20-2100 | 根 | 1
|  | U型挂环 U-10 | 只 | 1
| PX4-69 | 拉线制作安装 拉线保护管筒 | 根 | 1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.001
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.002
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.014
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.433
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.035
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.049
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
24 | PE1111PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | m³ | 1
| PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 1.333
| PX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.828
| PX2-26 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 0.3
| PX2-27 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 0.3
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
25 | PE1311PK0901 | 拉线盘 | 块 | 1
| PX3-9 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 1
|  | 拉盘 LP-8 | 块 | 1
| PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t·km | 0.011
| PX1-21 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 0.222
| PX1-22 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 6.663
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
26 | PA2040300001 | 接地挂环安装FDL-50/240B(非穿刺) | 组/三相 | 1
| PX4-77 | 接地安装及测量 其他 接地环安装 | 组 | 1
|  | 高压接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺) | 组 | 1
|  | 并沟线夹 JB-4 | 个 | 3
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.000333
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.005
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 0.15467
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
27 | PA2060100001 | 防雷装置 | 组 | 1
| PX6-31 | 配电装置安装 过电压保护器 | 台 | 1
|  | 防雷装置 | 组 | 1
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
28 | PA2040400001 | 杆塔标志牌 | 块 | 1
| PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 1
|  | 10kV杆塔标志牌 | 块 | 1
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.00025
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 0.007813
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
29 | PA2040400002 | 10kV防撞反光警示标志膜的安装 | 套 | 1
| PX4-84 | 杆塔附件安装 贴反光膜 | 套 | 1
|  | 防撞反光警示标志 1.1m×1.5m，红白相间 | 块 | 1
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.00025
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 0.007833
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
30 | PA2010300001 | 杆塔设备接地装置(12米杆)接地槽的挖方及回填 | 组 | 1
| PX2-51 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 2.56
| PX2-52 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 | m³ | 2.56
| PX2-58 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 3.84
| PX2-59 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 3.84
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
31 | PA2040300002 | 杆塔设备接地装置(12米杆) | 组 | 1
| PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 8
|  | 垂直接地极 ∠50×5×1500 | 根 | 8
| PX4-74 | 接地安装及测量 水平接地体敷设 | m | 40
|  | 接地导体 Φ16 | m | 40
|  | 引下线 Φ16 | m | 1.5
|  | 单头螺栓 M16×35 | 套 | 5
| PX4-80 | 接地安装及测量 其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 1
|  | 接地引下线 -50×5 | m | 8.6
| PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 1
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.0045
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.088
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.642
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
32 | PA2060100002 | 杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等) | 套 | 1
| PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 1
|  | 隔离刀闸 GW9-10W/630 | 组 | 1
| PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 1
|  | 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50，带脱离器(含防护罩一组) | 组 | 1
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
33 | PA2040100008 | 杆上铁件、金具及绝缘子安装 | 套 | 1
|  | 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 | m | 30
|  | 设备线夹 SLG-4B | 只 | 6
|  | 铜辫子 TZ-20mm | m | 4.5
| PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 2
|  | 瓷横担 SC-210 | 根 | 6
|  | 电缆抱箍 -40×4×375 | 副 | 1
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 5
|  | 抱箍 6×60×300 | 副 | 2
|  | 电缆保护管镀锌钢管110×2500 | 根 | 1
|  | 双头螺栓 MS18×350 | 套 | 4
|  | 警示牌 | 块 | 1
|  | U型抱箍 U16-200 | 副 | 3
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.0005
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.006
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.0125
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.3685
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.119
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 3.5655
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
34 | PA2060100003 | 杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等) | 套 | 1
| PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 1
|  | 隔离刀闸 GW9-10W/630 | 组 | 1
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
35 | PA2040100009 | 杆上铁件、金具及绝缘子安装 | 套 | 1
|  | 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 | m | 30
|  | 并沟线夹 JB-4 | 个 | 6
|  | 设备线夹 SLG-4B | 只 | 6
| PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 2
|  | 瓷横担 SC-210 | 根 | 6
|  | 角钢横担 ∠75×6×1700 | 根 | 4
|  | 双头螺栓 MS18×310 | 套 | 4
|  | U型抱箍 U16-240 | 副 | 2
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.001
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.004
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.012
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.369
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.081
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.436
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
36 | PT2011400001 | 配电箱基础 | 座 | 1
| PL1-32 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 0.79
| PL1-34 | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 0.79
| PT4-13 | 现浇混凝土 矩形柱 组合模板 | m³ | 1.117
| PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂 | m³ | 0.188
| PD8-39 | 站内电缆防火 防火堵料 | kg | 20
|  | 防火堵料 | kg | 20
| PL1-94 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面 | m² | 0.96
| PL1-95 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面 | m² | 5.08
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.001
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.021
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.636
主材损耗费
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
37 | PA2040300003 | 接地装置-台架接地-JDW-01 | 组 | 1
| PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 16
|  | 垂直接地极 ∠50×5×1500 | 根 | 16
| PD9-15 | 接地母线敷设 户外圆钢敷设 ф16 | m | 80
|  | 圆钢水平接地极 φ16 | m | 80
|  | 圆钢引出线φ16,L=3m | 条 | 2
|  | 接地扁铁-40*4*150 | 条 | 2
| PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 1
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.007
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.138
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 4.132
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
38 | PA2060100004 | IB型(2×190mm×12m×68kN.m)台架变安装(含S13-500kVA变压器、开关等) | 套 | 1
|  | 台架变横担组合包/包2-1/T | 套 | 1
| PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 1
|  | 台架变台担组合包/包2-2/T | 套 | 1
|  | 台架变铁附件组合包/包2-3/Ⅰ-2 | 套 | 1
|  | 台架变标准金具组合包/包3/T | 套 | 1
| PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 5
|  | 台架变绝缘子组合包/包4/T | 套 | 1
| PX6-13 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 500 | 台 | 1
| PX6-26 | 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台 | 1
| PX6-42 | 配电装置系统调试 配电系统调试 1kV | 系统 | 2
| PX6-23 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相 | 1
| PX4-77 | 接地安装及测量 其他 接地环安装 | 组 | 1
|  | 跌落式开关 HRW11-10/200A，带验电接地挂环 | 组 | 1
| PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 1
|  | 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50，带脱离器(含防护罩一组) | 组 | 1
| PX6-39 | 配电装置安装 绝缘护罩 | 个 | 13
|  | 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 | m | 45
|  | 黄绿双色线 BLV-50mm2 | m | 20
|  | 0.4kV电缆相线BLVV-1*240mm2 | m | 40
| PX6-46 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 4
|  | 铜接线端子 DT-240 | 只 | 4
|  | CPV塑料管160*5 | 米 | 12
|  | CPV塑料管160*5弯头 | 套 | 2
| PL4-34 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 0.1
| PL4-33 | 电缆防火 防火堵料 | t | 0.05
| PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 2
|  | 变压器警示标牌 500×260×0.8 | 块 | 2
|  | 10kV进线相序牌 Φ160 | 块 | 3
|  | 0.4kV进线相序牌 Φ160 | 块 | 4
|  | 底盘 | 块 | 2
|  | 高压熔丝 | 组 | 1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.004
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.004
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.006
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.081
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 2.433
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.077
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.297
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.126
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 3.78
主材损耗费
|  | 工程综合地形增加费 | % | 12
|  | 运输综合地形增加费 | % | 12
39 | PA3020100001 | 10kV普通电缆排管内敷设 3×70 | m | 1
| PL2-40 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 0.01
|  | 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | m | 1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.000456
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.009089
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.2727
40 | PA3020100002 | 10kV冷缩户内电缆终端头 3×70 | 套 | 1
| PL3-20 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 1
|  | 10kV冷缩户内终端头 3×70mm2 | 套 | 1
|  | 10kV肘型头 3×70mm2 | 套 | 1
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.0005
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.00925
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.2755
主材损耗费
41 | PA3020100003 | 10kV冷缩户外电缆终端头 3×70 | 套 | 1
| PL3-15 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 1
|  | 10kV冷缩户外终端头 3×70mm2 | 套 | 1
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.0045
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.1375
主材损耗费
42 | PA3050100001 | 10kV电缆试验 绝缘摇测 | 盘 | 1
| PL5-1 | 陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测 | 回路 | 1
43 | PA3050100002 | 10kV电缆试验 第一回路1km以内 | 回路 | 1
| PL5-1 | 陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测 | 回路 | 1
| PL5-3 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 1
44 | PA3030100001 | 电缆防火(防火堵料) | t | 1
| PL4-33 | 电缆防火 防火堵料 | t | 1
|  | 防火堵料 | kg | 1000
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.05
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 1.06
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 31.82
主材损耗费
45 | PA3030100002 | 电缆防火(防火涂料) | t | 1
| PL4-35 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 1000
|  | 防火涂料 | kg | 1000
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.1
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 1.1
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 31.8
主材损耗费

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  |  | 重量 |  | 费用编码
[6 empty] | 不含税价 | 损耗费 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
一 | 配电站、开关站工程 | [10 empty] | PW221100000
| 预制盖板 1640×320×100 |  | 块 | 4 | 3.5
| 预制盖板 840×500×50 |  | 块 | 16 | 3.5
| 槽钢 [14 |  | t | 0.3 | 0.5
小计
三 | 电缆线路工程 | [10 empty] | PW221300000
| 电缆保护管 C-PVCΦ167×8.5 |  | m | 15 | 5
| 管枕 |  | 个 | 10 | 5
| 喇叭口止水件 MPPΦ150 |  | 个 | 4 | 5
| 管堵 内径150mm |  | 个 | 4 | 5
| 集水口 PVC管 Φ200 |  | m | 0.44 | 5
| 接地角钢 |  | 根 | 1.5 | 0.5
| 接地扁铁 |  | 米 | 15 | 0.5
| PVC管内填粗砂 |  | m³ | 0.014 | 15.6
| 镀锌角钢 ∠50×5 |  | t | 0.029 | 0.5
小计
建筑合计
安装工程
一 | 配电站、开关站工程 | [10 empty] | PW222100000
| 母线铜排L100*10 |  | m | 15
| 母线铜排N80*8 |  | m | 5
| 各仓室门牌 320×200×1.5(不干胶) |  | 块 | 5 | 1.5
| 一次接线图悬挂牌 320×200×1.5(不干胶) |  | 块 | 2 | 1.5
| "止步,高压危险"标识牌 240×300×1.5(不干胶) |  | 块 | 4 | 1.5
| "未经许可,不得入内"标识牌 240×300×1.5(不干胶) |  | 块 | 2 | 1.5
| 接地标识牌 Φ80(不干胶) |  | 块 | 1 | 1.5
| 圆钢水平接地极 φ16 |  | m | 80 | 0.5
| 垂直接地极 ∠50×5×1500 |  | 根 | 16 | 0.5
| 圆钢引上线 φ16 |  | m | 4 | 0.5
| 扁钢 -50×5 |  | m | 3 | 0.5
| 平垫圈φ12 |  | 个 | 4 | 0.5
| 铜接线端子 DT-95 |  | 只 | 4 | 1.5
| 单头螺栓 M12×30 |  | 套 | 4 | 3
| 接地线 BVV-95 |  | m | 3 | 2.5
小计
三 | 架空线路工程 | [10 empty] | PW222300000
| 锥形水泥杆190mm×12m×L×G |  | 根 | 5 | 0.5
| 锥形高强度水泥杆 230mm×12m×100kn.m |  | 根 | 11 | 0.5
| 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 15.273 | 5
| 普通硅酸盐水泥42.5 |  | t | 3.027 | 5
| 防火堵料 |  | kg | 20 | 5
| 中砂 |  | m³ | 28.665 | 15
| 碎石 |  | m³ | 49.434 | 10
| 水 |  | t | 22.11
| 基础钢筋 φ10以外 |  | kg | 1056 | 6
| 直径60公分高2米水泥涵管 |  | 个 | 11 | 2
| II型抱箍 BG2-80-190 |  | 副 | 3 | 1.5
| M垫铁 MD-60-190 |  | 块 | 9 | 1.5
| 耐张联板 NL-80-585 |  | 块 | 6 | 1.5
| 碗头挂板 W-7B |  | 只 | 66 | 1.5
| 球头挂环 QP-7 |  | 个 | 66 | 1.5
| U型挂环 UL-7 |  | 只 | 66 | 1.5
| 铝包带1*10 |  | kg | 5.94 | 1.5
| II型抱箍 BG2-80-230 |  | 副 | 7 | 1.5
| M垫铁 MD-60-230 |  | 块 | 24 | 1.5
| 耐张联板 NL-80-635 |  | 块 | 26 | 1.5
| C型线夹 |  | 个 | 36 | 1.5
| III型抱箍 BG3-80-190 |  | 副 | 3 | 1.5
| U型抱箍 U16-200 |  | 副 | 9 | 1.5
| III型抱箍 BG3-80-230 |  | 副 | 6 | 1.5
| 拉线抱箍 BG2-80-190 |  | 副 | 1 | 1.5
| 延长环 PH-10 |  | 只 | 1 | 1.5
| 球头挂环 QP-7 |  | 只 | 1 | 1.5
| 碗头挂板 WS-7 |  | 只 | 1 | 1.5
| 防卸帽 FX-2 |  | 付 | 2 | 1.5
| U型挂环 U-10 |  | 只 | 1 | 1.5
| 高压接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺) |  | 组 | 3 | 1.5
| 并沟线夹 JB-4 |  | 个 | 15 | 1.5
| 设备线夹 SLG-4B |  | 只 | 18 | 1.5
| 铜辫子 TZ-20mm |  | m | 9 | 1.5
| 抱箍 6×60×300 |  | 副 | 4 | 1.5
| U型抱箍 U16-240 |  | 副 | 2 | 1.5
| 台架变铁附件组合包/包2-3/Ⅰ-2 |  | 套 | 1 | 1.5
| 台架变标准金具组合包/包3/T |  | 套 | 1 | 1.5
| 台架变绝缘子组合包/包4/T |  | 套 | 1 | 1.5
| 铜接线端子 DT-240 |  | 只 | 4 | 1.5
| 角钢横担 ∠75×6×1700 |  | 根 | 49 | 0.5
| 电缆保护管镀锌钢管110×2500 |  | 根 | 2 | 0.5
| 警示牌 |  | 块 | 2 | 0.5
| 台架变横担组合包/包2-1/T |  | 套 | 1 | 0.5
| 台架变台担组合包/包2-2/T |  | 套 | 1 | 0.5
| 双头螺栓 MS18×310 |  | 套 | 20 | 3
| 双头螺栓 MS18×350 |  | 套 | 48 | 3
| 单头螺栓 M16×35 |  | 套 | 10 | 3
| 电缆抱箍 -40×4×375 |  | 副 | 2 | 3
| 双头螺栓 MS18×350 |  | 套 | 8 | 3
| 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 |  | 支 | 66 | 2
| 支柱式绝缘子57-2L |  | 支 | 9 | 2
| 支柱式绝缘子 57-2L |  | 支 | 27 | 2
| 绝缘子 XP-70 |  | 片 | 1 | 2
| 耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3 |  | 个 | 66 | 1.5
| 楔型线夹 NE-2 |  | 件 | 3 | 1.5
| UT型线夹 NUT-1 |  | 件 | 1 | 1.5
| 10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70 |  | m | 2340 | 0.6
| 黄绿双色线 BLV-50mm2 |  | m | 20 | 0.6
| 0.4kV电缆相线BLVV-1*240mm2 |  | m | 40 | 0.6
| 镀锌钢绞线 JG1A-65 |  | m | 20 | 2
| 拉线棒 LB20-2100 |  | 根 | 1 | 1.5
| 拉盘 LP-8 |  | 块 | 1 | 0.5
| 10kV杆塔标志牌 |  | 块 | 16 | 1.5
| 防撞反光警示标志 1.1m×1.5m，红白相间 |  | 块 | 12 | 1.5
| 垂直接地极 ∠50×5×1500 |  | 根 | 32 | 1.5
| 变压器警示标牌 500×260×0.8 |  | 块 | 2 | 1.5
| 10kV进线相序牌 Φ160 |  | 块 | 3 | 1.5
| 0.4kV进线相序牌 Φ160 |  | 块 | 4 | 1.5
| 底盘 |  | 块 | 2 | 1.5
| 高压熔丝 |  | 组 | 1 | 1.5
| 接地导体 Φ16 |  | m | 80 | 0.5
| 引下线 Φ16 |  | m | 3 | 0.5
| 接地引下线 -50×5 |  | m | 17.2 | 0.5
| 圆钢水平接地极 φ16 |  | m | 80 | 0.5
| 瓷横担 SC-210 |  | 根 | 18 | 2
| 圆钢引出线φ16,L=3m |  | 条 | 2 | 0.5
| 接地扁铁-40*4*150 |  | 条 | 2 | 0.5
| CPV塑料管160*5 |  | 米 | 12 | 5
| CPV塑料管160*5弯头 |  | 套 | 2 | 0.5
小计
四 | 电缆线路工程 | [10 empty] | PW222400000
| 10kV冷缩户内终端头 3×70mm2 |  | 套 | 4 | 2
| 10kV肘型头 3×70mm2 |  | 套 | 4 | 2
| 10kV冷缩户外终端头 3×70mm2 |  | 套 | 2 | 2
| 防火堵料 |  | kg | 100 | 5
| 防火涂料 |  | kg | 10 | 5
小计
安装合计
合计

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 乙供设备税金 | 总价 | 费用编码
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 运杂费 | 配送费
安装工程
一 | 配电站、开关站工程 | [9 empty] | PW222100000
| 5间隔 开关柜 配置SF6全绝缘V+M+3V |  | 台 | 1
| 0.4kV开关柜(GGD)进线柜 |  | 台 | 1
| 0.4kV开关柜(GGD)出线柜 |  | 台 | 1
| 0.4kV开关柜(GGD)切换柜 |  | 台 | 1
| 0.4kV开关柜(GGD)补偿柜 |  | 台 | 1
| 10kV SC(B)13干式变压器 干变1000kVA(带外壳) |  | 台 | 1
小计
三 | 架空线路工程 | [9 empty] | PW222300000
| 防雷装置 |  | 组 | 2
| 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50，带脱离器(含防护罩一组) |  | 组 | 3
| 隔离刀闸 GW9-10W/630 |  | 组 | 3
| 跌落式开关 HRW11-10/200A，带验电接地挂环 |  | 组 | 1
小计
四 | 电缆线路工程 | [9 empty] | PW222400000
| 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 |  | m | 90
小计
安装合计
合计

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
一 | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 15.284
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 15.08
| 小计 |  | 30.364
三 | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 10.031
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.548
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.642
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.074
| 小计 |  | 18.295
安装工程
一 | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 13.985
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 52.509
| 小计 |  | 66.494
三 | 架空线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 197.158
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.344
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.384
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 106.967
| 小计 |  | 314.854
四 | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 7.729
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 17.417
| 小计 |  | 25.146
| 合计 |  | 455.151

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
一 | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 1.205
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.462
C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.222
C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 485.52
C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1757.18
C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 2.24
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.015
C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.621
C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.045
C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 0.889
C10010101 | 中砂 | m³ | 5.351
C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.032
C10020103 | 碎石 40 | m³ | 10.716
C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 3.99
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.311
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.686
C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 0.651
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.681
C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 2.213
C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.903
C21010101 | 水 | t | 7.477
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 10.678
C22010432 | 木模板 | m³ | 0.255
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.498
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.386
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.234
小计
其他材料费
合计
三 | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.531
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.221
C01020000 | 热镀锌C型钢 160×70×20×3 | kg | 167.011
C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.16
C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 202.019
C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 310.434
C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.041
C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0
C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 1.235
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.005
C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002
C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.411
C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 2.681
C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 0.365
C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.175
C10010101 | 中砂 | m³ | 1.987
C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.003
C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.011
C10020103 | 碎石 40 | m³ | 2.968
C10020411 | 石屑 | m³ | 4.73
C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0
C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.002
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.346
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.236
C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 17.82
C13050101 | 圆钉 | kg | 0.595
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.395
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.577
C18050112 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN200 | m | 15.75
C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.526
C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.17
C19110101 | 氧气 | m³ | 0.25
C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.105
C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.108
C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.75
C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.45
C21010101 | 水 | t | 3.482
C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.454
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 22.589
C22010432 | 木模板 | m³ | 0.062
C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.353
C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.135
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.338
C22040711 | 草袋 | 个 | 3.448
J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.268
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.207
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.029
小计
其他材料费
合计
安装工程
一 | 配电站、开关站工程
C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.8
C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 14.13
C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.4
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.389
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.737
C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.2
C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 21.96
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8
C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3
C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2
C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 10
C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.489
C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.061
C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.53
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.53
C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2
C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5
小计
其他材料费
合计
三 | 架空线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.188
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.076
C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 7.76
C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 34.314
C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 3.423
C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.261
C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.012
C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.376
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.284
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.236
C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001
C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.493
C10010101 | 中砂 | m³ | 0.973
C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.967
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.814
C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.056
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.638
C13050101 | 圆钉 | kg | 21.154
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 35.589
C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.587
C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 3.602
C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 33.989
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.447
C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2
C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.24
C19010102 | 汽油 | kg | 0.26
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.735
C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.16
C19110101 | 氧气 | m³ | 0.504
C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.176
C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.173
C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.307
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.862
C21010101 | 水 | t | 0.823
C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 5.341
C22010202 | 枕木 | m³ | 0.057
C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 335.039
C22010431 | 复合木模板 | m² | 27.936
C22010432 | 木模板 | m³ | 0.017
C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 16.918
C22030201 | 合金钻头 | 支 | 3.94
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.639
C22040501 | 棉纱头 | kg | 2.168
C22040801 | 木桩 | 个 | 64
C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 1.877
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.09
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.07
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.019
小计
其他材料费
合计
四 | 电缆线路工程
C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.619
C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.96
C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.811
C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 45
C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.115
C12026101 | 焊锡 | kg | 1.597
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.78
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.257
C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 5.995
C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.594
C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.755
C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.67
C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.308
C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.282
C19010102 | 汽油 | kg | 4.042
C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.791
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.291
C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.048
C22010202 | 枕木 | m³ | 0.001
C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.342
C22040501 | 棉纱头 | kg | 2.51
小计
其他材料费
合计
总计

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
一 | 配电站、开关站工程
J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.018
J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.033
J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.363
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.043
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.046
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.086
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.032
J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.162
J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.152
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.225
J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.271
J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.196
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 1.004
J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.286
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.982
J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.188
小计
其他机械费
合计
三 | 电缆线路工程
J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.03
J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.06
J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.49
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.004
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.032
J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.037
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.408
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.028
J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.795
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.168
J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.065
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.613
J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.459
J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.046
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.234
J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.071
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.305
J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.034
J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.114
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.043
小计
其他机械费
合计
安装工程
一 | 配电站、开关站工程
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.746
J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.25
J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.01
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.42
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.046
J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.224
J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 1.708
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.478
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.048
J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.375
J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.117
J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.314
J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.491
J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.136
J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.136
J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.144
J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1
J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 1.3
J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.314
J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24
J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.293
J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.293
J14-05-051 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 0.3
J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.72
J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6
J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.136
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.442
J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.336
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.12
J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.775
J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.075
J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.775
J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 2
J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 1.328
J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.088
J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.325
J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 2
J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 2.16
小计
其他机械费
合计
三 | 架空线路工程
J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.035
J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 2.572
J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.564
J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.015
J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.301
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.701
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.405
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 22.659
J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.011
J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.034
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.916
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.974
J08-01-001 | 钢筋调直机 直径 Φ14 | 台班 | 0.945
J08-01-004 | 钢筋切断机 直径 Φ50 | 台班 | 2.13
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 1.891
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2
J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.553
J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.268
J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.6
J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.874
J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.191
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 12.225
J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.209
J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.69
J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.42
J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.098
J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 2.676
J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.028
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.696
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.069
J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.062
J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.838
J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.678
J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.075
J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 1.511
J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 1.561
小计
其他机械费
合计
四 | 电缆线路工程
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3
J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.046
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.167
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.545
J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 2.49
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.951
J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 1.5
小计
其他机械费
合计
总计

## 人工系数调整价差明细表
人工系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 6.14
2 | 充(换)电站工程 | % | 6.14
3 | 电缆线路工程 | % | 6.14
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 6.27
2 | 充(换)电站工程 | % | 6.27
3 | 架空线路工程 | % | 6.27
4 | 电缆线路工程 | % | 6.27
小计
三 | 建筑拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 12.17
2 | 充(换)电站拆除工程 | % | 12.17
3 | 电缆线路拆除工程 | % | 12.17
4 | 通信站拆除工程 | % | 12.17
小计
四 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 12.47
2 | 充(换)电站拆除工程 | % | 12.47
3 | 电缆线路拆除工程 | % | 12.47
4 | 架空线路拆除工程 | % | 12.47
5 | 通信站拆除工程 | % | 12.47
6 | 通信线路拆除工程 | % | 12.47
小计
| 税金 | % | 9
合计

## 材料系数调整价差明细表
材料系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 1.58
2 | 充(换)电站工程 | % | 1.16
3 | 架空线路工程 | % | 1.63
4 | 电缆线路工程 | % | 0.61
小计
二 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 6.67
2 | 充(换)电站拆除工程 | %
3 | 电缆线路拆除工程 | % | 5.69
4 | 架空线路拆除工程 | % | 6.18
5 | 通信站拆除工程 | % | 5.48
6 | 通信线路拆除工程 | % | 5.48
小计
| 税金 | % | 9
合计

## 机械系数调整价差明细表
机械系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 1.58
2 | 充(换)电站工程 | % | 1.16
3 | 架空线路工程 | % | 1.63
4 | 电缆线路工程 | % | 0.61
小计
二 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 6.67
2 | 充(换)电站拆除工程 | %
3 | 电缆线路拆除工程 | % | 5.69
4 | 架空线路拆除工程 | % | 6.18
5 | 通信站拆除工程 | % | 5.48
6 | 通信线路拆除工程 | % | 5.48
小计
| 税金 | % | 9
合计