第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求一览表

	分标
	/
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	▲服务要求
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1）

	
	1
	广西水利电力职业技术学院良庆校区消防咨询服务
	1
	项
	一、项目概况 

（一）项目建设地点：广西水利电力职业技术学院良庆校区；

（二）项目建设规模及内容：广西水利电力职业技术学院良庆校区建筑，建筑总面积约：6583.61㎡，室外面积约1140㎡，包含：良庆实验实训综合楼1#、良庆实验实训综合楼2#、良庆实训器材室1#、良庆实训器材室2#，有以下消防设施：

1、不锈钢一体化消防水箱（含泵房）：水箱1个：10m*3m*3m，泵房1个：3m*3m*3m，消火栓泵2台：流量：20m³/h，扬程：60m,功率：22kw，（4）水泵控制柜1台，22KW一用一备星三角机械应急IP55；

2、室内消火栓：36套，灭火器72具；

3、DN150室外钢丝网骨架管：120米；

4、应急照明及疏散指示灯具：168具。

二、服务周期 

合同履约期限：自合同签订之日起至服务期结束。

三、服务内容

（一）消防设施年检，服务时间：二年

1、室内消火栓系统

（1）检查消火栓箱体、水枪、水带、栓口配件是否齐全完好。

（2）检查消火栓有无遮挡、损坏、锈蚀。

（3）测试消火栓静压、动压，检查出水情况。

（4）检查消防水泵、稳压泵启停及联动功能。

（5）管网阀门状态检查，保证处于常开位置。

2、灭火器检查检测

（1）检查灭火器压力、有效期、瓶体外观。

（2）检查摆放位置、数量、遮挡情况。

（3）称重、测压，对失效灭火器出具充装或更换建议。

（4）核对配置型号与场所是否匹配。

3、消防供水及水泵房

（1）消防水池、水箱水位检查。

（2）消防主泵、稳压泵手动/自动启停试验。

（3）管路阀门、控制柜运行状态检查。

4、室外消防管道

（1）管道水压强度+严密性试验。

（2）全部阀门启闭功能、信号反馈等检查。

（3）管道保温防腐检查。

（4）管网冲洗情况，有无淤堵检查。

（5）隐蔽渗漏点检查。

5、应急照明与疏散指示系统

（1）检查应急照明灯、疏散标志外观及安装情况。

（2）断电切换测试，检验应急续航功能。

（3）损坏、失效灯具排查统计，出具整改建议。

6、整体资料整理与出具报告

（1）对所有消防设施逐项检测、记录数据。

（2）排查隐患问题，出具隐患整改意见书。

（3）出具消防设施年度检测报告，附检测数据记录表。

（4）提供合规年检资料，可供消防检查备查。

7、消防设备安全隐患排查

（1）检查灭火器摆放位置醒目、无遮挡、无移位，方便随时取用；压力表指针处于绿色正常区域，无欠压、超压情况；瓶身无破损、锈蚀、变形，喷管无老化、开裂、堵塞；年检标签完好、在有效期内，未过期失效。

（2）消防栓箱体完好、无破损、无遮挡，箱门可正常开启；内部水带、水枪、卡扣齐全完好，水带无破损、霉变、老化；阀门无漏水、锈蚀，启闭灵活；水压正常，能满足应急供水要求；周边无杂物堆积，不影响操作使用。

（3）急照明灯、疏散指示灯外观完好、无破损，安装牢固；断电测试可自动亮起，续航时长达标；指示灯指向准确，无闪烁、不亮、损坏情况；无遮挡、无移位，清晰指引疏散路线。

（4）所有消防设备严禁私自拆卸、移位、改装、遮挡；设备周边无堆放易燃易爆物品及杂物；定期开展日常巡检、测试，过期、损坏设备及时更换维修；排查发现隐患立即登记，限期整改，闭环落实。

（二）消防设计咨询服务，服务时间：一年。

1、前期消防技术咨询与方案策划

（1）结合项目建筑性质、使用功能、规模体量，解读现行国家消防技术规范、地方消防政策，明确项目消防设计核心管控要点。

（2）参与项目前期规划，协助甲方优化建筑总平面布局，明确防火分区、疏散通道、消防扑救面、消防车道等核心布局合理性。

（3）针对项目特殊业态、复杂工况，提供专项消防设计可行性分析，制定最优消防设计初步方案。

（4）解答甲方消防设计相关疑问，提供政策合规性、技术可行性专业意见，规避后期设计返工、消防报审风险。

2、消防图纸设计与深化优化

（1）依据建筑施工图纸、项目需求及消防规范，完成全套消防专业图纸设计，涵盖火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防排烟、应急疏散、防火分隔等全系统。

（2纸跨专业深化设计，解决图纸冲突、设计漏洞问题。

（3）对现有消防图纸进行合规性审核、优化整改，提升图纸设计合理性、经济性，保障图纸满足施工及报审要求。

（4）出具完整消防设计图纸、设计说明、设备材料清单、系统原理图、平面布置图等全套设计成果。

3、消防报审报建技术协助

（1）协助甲方整理消防设计报审全套资料，完善设计文件、图纸签章、资料填报等工作。

（2）对接消防设计审查部门，跟进报审流程，针对审查意见提供专项图纸整改、技术答复、资料补充服务。

（3）协助完成消防设计备案、抽查等相关手续，保障项目消防设计环节合规通过。

4、施工阶段消防技术指导

（1）参与消防施工图纸技术交底，向施工单位讲解设计意图、施工要点、规范要求，保障施工贴合设计方案。

（2）现场跟进消防施工质量，提供技术指导，解决施工过程中消防系统安装、管线排布、节点施工等技术问题。

（3）针对施工变更、现场工况调整，提供消防设计变更、技术洽商支持，出具变更图纸及说明。

（4）核查消防施工质量是否符合设计图纸及规范要求，排查施工隐患，提出整改优化意见。

5、消防系统调试与验收协助

（1）指导各消防系统单机调试、联动调试工作，核对系统运行逻辑、联动功能是否符合设计及规范要求。

（2）协助甲方整理消防竣工验收全套技术资料，配合消防检测、验收核查工作。

（3）针对验收、检测提出的问题，提供专项整改技术方案，协助完成整改闭环，保障项目顺利通过消防竣工验收

6、专项消防技术咨询

（1）针对既有建筑消防改造、用途变更项目，提供消防现状评估、合规性分析、改造设计咨询服务。

（2）排查项目消防设计、施工、运行隐患，出具专业隐患整改意见书及技术解决方案。

7、消防设备评估服务

（1）消防安全合法性（核对国家、地方、行业现行法律法规标准判定采购人企业消防安全管理是否符合，存在问题以及如何整改）。

（2）消防安全制度、消防安全操作规程制定（依照国家、地方、行业现行法律法规标准检查采购人制定相关制度标准情况）。

（3）消防安全制度、消防安全操作规程落实（依照国家、地方、行业现行法律法规标准制度检查采购人的执行落实情况）。

（4）建筑防火、疏散逃生设施（依照国家、地方、行业现行法律法规标准检查判定是采购人否符合建筑设计、使用、设备使用的相关规定等）。

（5）现有消防设施的功能性及完整性。

（6）标识（依照国家、地方、行业现行法律法规标准检查判定采购人是否符合法规强制要求的消防以及应急类标识使用的相关规定等）。

（7）专职、志愿消防队（对采购人的组织机构、人员配置、制度、预案、应急措施、装备、演练、实操等依法进行系统评估）。

（8）其他消防安全技术防范措施。

（9）消防安全“四个能力”建设评估（对采购人的消除火灾隐患的能力、组织扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力、消防宣传教育培训能力四个能力的相关制度、标准建立，相关运行记录、培训、日常测评，实操演练和效果评价等进行依法评估）。

8、消防设备查验服务

（1）消火栓系统查验

1）外观环境：栓箱完好无破损、无遮挡杂物，内外部件齐全、无锈蚀漏水。

2）配件完好：水带、水枪、卷盘完整无损，报警按钮灵敏可用。

3）供水达标：试水出水顺畅，最不利点压力、流量合规，无压力不足问题。

4）管网阀门：管道无破损渗漏，控制阀门保持常开、标识清晰。

5）联动正常：报警按钮可正常传讯，能联动启动消防水泵。

6）管理到位：定期试水维保，冬季防冻措施落实到位。

（2）灭火器查验

1）摆放规范：点位明显、无遮挡封堵，摆放稳固，环境适宜无腐蚀高温。

2）外观完好：筒体无变形锈蚀，压把、保险销、铅封齐全完好，喷嘴通畅。

3）压力正常：压力表指针处于绿色合格区域，无欠压、超压问题。

4）有效期内：在检修、使用有效期内，无超期、报废器材。

5）配置合规：型号适配区域火灾类型，数量、布设密度符合规范。

6）标识齐全：检查、责任标识清晰，台账记录完整。

（3）应急照明系统查验

1）安装外观：灯具、疏散指示灯安装牢固，无破损，指示方向准确、无遗漏。

2）常态供电：正常市电下充电正常，无故障、频闪、黑屏现象。

3）切换灵敏：断电3秒内自动点亮，市电恢复自动待机。

4）续航亮度：灯光亮度充足，普通区域续航≥30分钟，重要机房≥180分钟。

5）联动正常：可联动火警信号，系统主机无离线、故障报警。

6）运维规范：定期测试，故障设备及时更换，维保记录完整。

（4）一体化消防水池

1）不锈钢水箱本体查验

①箱体外观：不锈钢板、焊缝完好，无变形、开裂、渗漏、锈蚀，防腐防护完好。

②水位水量：水位处于设计标准区间，有效储水量充足，满足火灾供水要求。

③液位装置：液位计显示准确，高低液位报警功能正常，信号反馈无误。

④密封防护：水箱盖板、密封胶条完好密闭，无杂物、积水、污染物进入箱体。

⑤管路阀门：进水、出水、溢流、排污、泄压阀门齐全完好，启闭灵活、无渗漏，状态标识清晰、启闭合规。

2）泵房环境查验

①场地环境：泵房整洁干燥，无杂物堆积、无积水潮湿，通风、照明设施完好。

②防护设施：防雨、防冻、防潮措施到位，设备防护装置齐全完好。

3）水泵机组查验

①设备状态：消防主泵、稳压泵外观完好，无松动、漏油、破损，运行无异响、无异常震动。

②启停功能：手动、自动启停功能正常，启动迅速、运行平稳，无卡滞、拒启动现象。

③稳压供水：管网压力稳定，稳压效果良好，无频繁启停、泄压、压力不足等问题。

4）电气与联动查验

①电控设备：控制柜完好，线路规整无老化破损，指示灯、仪表显示正常，无故障报警。

②切换联动：主备泵自动切换正常，可联动火警信号启停，设备状态可正常反馈至消防控制室。

③供电保障：接入专用消防电源，主备电切换可靠，供电稳定无隐患。

5）运维管理查验

①日常维保：定期试水、排污、清洗、巡检工作落实到位。

②台账资料：维保、测试、故障整改记录齐全，设备长期处于完好有效状态。

（5）消防隐患排查

1）消防安全管理资料与责任体系

①消防安全责任人、管理人是否明确，职责是否落实。

②消防管理制度、巡查/检查记录、隐患整改台账是否齐全。

③消防培训、灭火和应急疏散预案、演练记录。

④消防控制室值班人员持证情况、值班记录。

⑤建筑消防验收/备案资料，场所是否违规改变使用性质。

⑥动火作业审批、外来施工消防安全管理。

2）建筑防火、防火分隔

①防火分区、防烟分区是否被擅自改动，防火墙、楼板有无孔洞未封堵。

②防火门：常闭式防火门是否保持关闭，闭门器、顺序器完好，无拆除、损坏；常开防火门联动功能外观检查。

③防火卷帘：无遮挡、无损坏，手动起降可操作。

④装修材料：是否违规使用可燃易燃装修、保温材料。

⑤管道井、电缆井封堵是否完好。

3）安全疏散与消防车通道（高频重点隐患）

①安全出口、疏散通道：无锁闭、堵塞、占用；无违规设置铁栅栏、防盗网影响逃生。

②疏散距离、通道宽度是否符合场所类型。

③应急照明、疏散指示标志：完好、无缺失、安装位置正确

④消防车通道、救援场地：无车辆、杂物占用，标识清晰，障碍物不影响救援。

⑤避难层（间）：无堆放杂物，功能完好（高层建筑）。

4）灭火器材与消火栓系统

①灭火器：型号匹配压力正常、在有效期内，摆放醒目，无遮挡，数量达标。

②室内外消火栓：箱体完好，水带、水枪、接口齐全；无遮挡；外观检查有无漏水；压力外观核验（不做正式压力测试）。

③水泵接合器完好，标识清晰，无遮挡。

5）自动消防设施（外观 + 简单查看，不含全联动测试）

①火灾自动报警主机：有无大量故障、屏蔽、火警；主机供电正常；探测器、手报外观完好，无遮挡。

②自动喷水灭火系统：喷头无破损、遮挡；有无违规更换喷头类型；管网有无严重渗漏；稳压设备外观检查。

③防排烟系统：送风口、排烟口无封堵遮挡；风机控制柜状态正常。

④气体灭火系统（如有）：钢瓶外观、压力、标识，无泄漏（不启动测试）。

6）用火、用电、用气及重点部位

电气：有无私拉乱接、线路老化、线路直接敷设在可燃材料上；配电箱周边可燃物清理。

①大功率设备散热是否合规。

②动火：厨房、焊接等动火区域管理；厨房油烟管道定期清理记录。

③燃气：燃气管道、阀门无泄漏，气瓶存放合规，与火源保持安全距离。

④易燃易爆物品储存：分类存放、限量存放，与人员区域分隔，严禁违规住人（生产经营仓储场所）。

⑤重点部位：配电室、消防水泵房、消防控制室、锅炉房、仓库等，可燃物清理到位。

7）消防控制室

①设备运行状态，主备电切换外观检查。

②值班人员在岗持证，值班记录完整。

③应急通讯设备、消防电话完好。

④控制室无杂物堆放，线路规整。

8）交付成果（年度隐患排查项目）

①现场照片、隐患台账（分一般隐患/重大隐患）。

②隐患描述、风险等级、整改建议、整改时限。

③书面隐患排查报告。
	租赁和商务服务业

	▲商务条款

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起10日内。

	交付时间及地点
	（一）交付时间：自合同签订之日起30个日历日，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

（二）交付地点：广西南宁市采购人指定地点。

	付款方式
	本目预付款比例为45%，签订合同后7个工作日内完成预付款的支付，进度款按已完工程量支付至合同金额的95%，采购人书面验收合格后一次性支付剩余的合同款5%；成交供应商需每次开具同等款额的有效税务发票给采购人。

	售后服务要求
	（一）处理问题响应时间：成交供应商接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场，3小时内解决问题。

（二）其他：

1、服务期内发生质量问题由成交供应商负责，所产生的一切费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商必须遵照采购人的管理及安排，所有的服务必须达到采购人的标准要求。

	验收标准、规范
	本项目采购标的需执行服务需求一览表、国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。

	成果文件资料及要求
	成果文件资料：提交成果资料贰份。

提交形式：纸质和电子两种形式。 

提交服务成果文件时间及要求：依据施工进度，消防评估工作完成后10日内，提交《消防安全报告》，具体按照国家现行其它设计规范、规程及地方有关部门的规定执行。

	其他要求
	（一）报价必须含以下部分：

包括咨询、审查、验收、现场勘察、取样、包装、交通运输、税费及其他所有可能发生的一切费用。

（二）供应商必须在全国社会消防技术服务信息系统完成备案，备案服务类型同时包含消防设施维护保养检测和消防安全评估（并在响应文件中提供系统备案查询截图，并加盖供应商公章）；在广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台审核通过，具备出具消防查验报告的资格（并在响应文件中提供平台审核通过截图，并加盖供应商公章）。供应商投入本分标服务团队所有技术人员均应为供应商的正式员工。

（三）本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。

（四）知识产权与版权归属。

1、本项目产生成果的版权归采购人所有。

2、成交供应商不得在向采购人交付成果之前，将成果及非专利技术泄露或转让给第三方。

3、成交供应商保证最终提供给采购人的技术不得包含任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。如有任何指控，所产生的一切经济损失和法律责任等后果均由成交供应商无条件承担。

4、本项目产生的所有成果归采购人、实际协议签订人所有，成交供应商必须对一切检测数据和成果保密，不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料用于任何经营、开发及学术活动，否则，承担由此产生的一切责任。


