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第一章  公开招标公告

招标公告
项目概况
广西中医药大学仙葫校区图书馆维护提升项目（7、8楼装修）设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年11月30日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002850-CGZX
项目名称：广西中医药大学仙葫校区图书馆维护提升项目（7、8楼装修）设备采购
预算总金额（元）：4991895
采购需求：
标项名称：广西中医药大学仙葫校区图书馆维护提升项目（7、8楼装修）设备采购  
数量：1 
    预算金额（元）：4991895
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：7F智慧运营中心设备（LED显示系统、音响扩声系统、远程视频会议系统、中控系统、周边设备）1批；机房工程（机柜工程、防雷系统）安装1批、机房环境改造1项；集成服务1项。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）： /
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无； 
3.本项目的特定资格要求：分标1：无。  
三、获取招标文件 
时间：2026年11月9日至2026年11月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。
提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。
 售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月30日10:00（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2026年11月30日10:00 
开标地点：南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.投标保证金（人民币）：  4.9  万元（必须足额交纳）。
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称： 广西中医药大学 
    地    址： 南宁市五合大道13号
    项目联系人： 秦燕
    项目联系方式：0771-4733924 
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心  
    地    址：广西南宁市星湖路22号  
    项目联系人：张国铨
    项目联系方式：0771-8600343 

                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2026年11月9日












第二章  招标项目采购需求


招标项目采购需求
1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。
4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标明“★”号的作为评分项的重要技术参数，其余参数仅为参考要求，不作为判定投标无效的依据。
5、本项目采购需求标的所属行业均为：   工业  ，划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。采购需求中项号5、6、24、25、105-107、124、133、157-160、170-177、178作为附属采购，在中小企业声明函中不需要声明。
    6、本项目采购需求中项号5、6、24、25、105-107、124、133、157-160、170-177、178作为附属采购，在本国产品声明函中不需要声明。
7、本项目采购预算：4991895.00元。
    8、项目建设内容：本项目包含广西中医药大学数据中心扩容、智慧运营中心一期建设两个子项目，具体建设内容如下：（1）智慧运营中心一期建设项目位于图书馆7楼，占地190.24m2。建设内容包括：LED显示系统、音响扩声系统、远程视频会议系统、中控系统、周边设备及集成服务。该中心拆改、砌墙、强弱电、静电地板和天面等由图书馆改造施工单位完成，智慧运营中心配电为30kW，该部分费用不计入本项目。具体布局图见图1。（2）数据中心扩容项目包含电池间和IDC机房建设，其中电池间位于图书馆1楼北门旁，占地54m2；IDC机房位于图书馆8楼，占地190.24m2。建设内容包括：电池间环境改造、电池间设备工程、电池间防雷接地系统、电池间动环系统、IDC机房环境改造、IDC机房机柜工程、IDC机房空调系统、IDC机房配电系统、IDC机房动环系统、IDC机房综合布线系统、IDC机房防雷接地系统及集成服务。IDC机房地面加固、市电接入工程由图书馆改造施工单位完成，市电接入机房配电房，总配电为500kW（200kW+300kW），该部分费用不计入本项目。具体布局图见图2、图3。

   分标1：
	[bookmark: OLE_LINK3]项号
	货物
名称
	单位
	数 量
	参考品牌
	技术参数及性能（配置）要求

	一、7F智慧运营中心

	（一）LED显示系统

	1
	户内全彩LED屏
	平米
	28.35
	参照或相当于利亚德、洲明、强力巨彩
	▲1.像素点间距≤1.56mm，像素密度≥409600dots/㎡。
▲2.全倒装COB 封装。
  3.箱体 600×337.5mm，整体压铸成型。
★4.对比度≥5000:1，灰度≥16bit，视角≥160°，刷新率≥3840Hz。
  5.亮度 600~800cd//㎡可调，色温 2000K~9500K，支持 4K/8K、HDR。
▲6.支持前维护、热插拔、硬连接。
  7.防护等级≥IP65，符合 GB4943.1 I 类防电击标准。
  8.支持智能节电，峰值功耗≤400W/㎡，平均≤100W/㎡，智能节电≥55%。
  9.模组平整度≤0.1mm，整屏≤0.2mm，像素失控率≤0.0001。
  10.-20℃~60℃稳定运行，面板温度＜40℃，温升符合规范。
  11.模组参数存储，更换自动回读校正数据，支持智能画质优化。
  12.支持手机/平板远程控制、人体感应节能、滤蓝光护眼。
  13.含所有大屏配套线材。

	2
	LED安全播控平台
	台
	90
	参照或相当于利亚德、洲明、强力巨彩
	一、智能管控平台：图形化界面，一键保存/调用场景；B/S架构，支持Web/手机/平板多端远程控制。
▲1.电力监测：电箱每路电流、电压、功率、开关状态、三相平衡，图形化历史数据，远程独立控制，异常上报云平台。
2.环境检测：人体感应、温湿度、空气质量，上报云平台。
3.多媒体：远程控制播放、上传音视频，时间轴编程。
4.场景与定时：手动/定时/条件触发，串行/并行执行设备动作；定时自动切换场景。
5.告警与故障：5级告警（颜色区分），关联场景触发，记录并通知移动端；故障按小时/日/周查询。
6.数据分析：电力参数、告警占比环形图、环境趋势图、设备统计。
二、AI视频安全检测
1.深度学习检测涉黄、暴恐、涉政、敏感人物/词/旗帜等。
2.双通道同时检测，发现问题自动切断并切换安全画面；实时预览原画面或过滤后画面。
3.生成带时间戳的图像报警记录，报警统计（环形图、趋势图）。
4.支持人脸库（姓名+风险等级）、敏感词库、预置图、告警音频，每通道独立配置检测模型。

	3
	视频智能过滤终端
	台
	1
	参照或相当于利亚德、洲明、强力巨彩
	1.接口与性能
视频：3×HDMI输入、2×HDMI输出、1×DP输出；支持同时采集/输出2路4K（60/30fps）。
音频：2×3.5mm输入，2×3.5mm输出。
控制：1×RS-485、2×RS-232、2×弱继电器、3×IO、1×红外输入、4×红外输出。
网络：2×LAN/WAN、2×光纤，支持双链路备份；一键复位动态IP。
其他：2×USB3.0、1×Type-C；OLED显示IP及状态；国产芯片+Linux。
2.视频安全检测
Web端实时预览2路信号源（原画面/过滤后），全屏预览。
可选用暴恐、色情、旗帜、人脸、文字模型，设报警间隔。
内置人脸库、OCR敏感词库；断网检测发现异常立即切断并切换安全画面。
3.报警与统计
生成带时间戳的图像报警记录，按时间范围/通道筛选。
环形图展示各模型报警占比；趋势图按时间序列显示色情、文字、旗帜、暴恐等事件。
4.供电：DC12V+POE双供电（防脱落）。

	4
	拼接
矩阵
一体机
	台
	1
	参照或相当于利亚德、洲明、强力巨彩
	一、.AI智慧拼接矩阵一体主机
▲1.插卡式架构：11输入+5输出卡槽（另有独立预览/回显卡槽，不占位），支持4K60 RGB4:4:4。单输出板卡可开16图层（任意开窗/叠加/漫游/缩放），单卡创建4屏幕，整机20屏。
2.纯FPGA硬件，拼接+矩阵一体化；音频单独传输，支持内嵌或外部模拟音频。
3.内置7英寸触控屏（状态/参数/预案），支持双控制卡/双电源/端口备份，切换无黑屏。
二、管理软件
▲4.可视化管理：信号切换、叠加、拼接、漫游、缩放，多用户多平台同步。
5.场景保存/调用/循环；一键锁定窗口与锁屏；一键清空信号。
6.底图（8K）、字幕（动态/静态，可拖拽调大小位置）、台标。
7.音频：窗口音源开关、音频映射、输出端口独立/总音量调节。
三、板卡规格
8.预监卡：最大64路预览，RJ45网口。
9.输入卡（HDMI1.4）：4路，4K30。
10.输出卡（DVI-D或HDMI1.4）：4路，最高4K30（DVI为1920×1200@60Hz）。
四、支持通过windows、Android操作系统的客户端访问主机及交互操作。

	5
	安装
箱体
	平米
	28.35
	国产定制
	1.室内钢结构设计；弧形安装。

	6
	前面板配置墙面及支架
	套
	1
	国产定制
	1.需要对整个大屏两端做支架并需要采用与大屏类似色金属作为鉓面，不掉色，防触摸留痕。带两张门。

	7
	发送盒
	个
	8
	参照或相当于利亚德、洲明、强力巨彩
	1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点。
2.具备≥1路音频输入。
3.具备≥1路光探头接口。
4.具备逐点亮色度校正功能。
▲5.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出。

	8
	控制
电脑
	台
	7
	参照或相当于联想、HP、戴尔
	▲1.处理器相当于Intel Ultra7 265k；内存≥32G；硬盘≥1T pcie 4.0固态硬盘。
▲2.主板：Z890 支持一个及以上的雷电4.0及以上接口；显卡相当于rtx5060ti。
3.电源≥850w金牌80plus电源。
▲4.显示器：27英寸4k显示器 色域△e<2.0，10bit色深，dci-p3≥95%。
5.含鼠标键盘。

	9
	配电柜
	台
	1
	参照或相当于施耐德、德力西、ABB
	LED 配电柜，壁挂式
1.尺寸 H500×W400×D160mm；
2.AC380V 三相五线进线，进线电缆 YJV-0.6/1kV 4×10+1×10；
3.上级配电箱配 3P 80A 断路器（不带漏保），配总路 3P 80A 断路器；
4.配2根 CAT6 网线（JDG25 管引至机柜），6 路 RVV3×2.5 电源线（2 根 JDG32 管引至 LED 屏体），配2P 16A 分路断路器；
5.柜底距地 1.5m 安装，防护等级 IP30。

	10
	100寸显示屏
	台
	2
	参照或相当于创维、海信、小米
	▲1.屏幕尺寸：100英寸（16:9黄金比例）。
▲2.运行内存/RAM≥4GB，存储内存≥64GB。
▲3.物理分辨率：3840×2160 4K超高清，Mini LED，背光分区≥800。
4.屏幕亮度≥2000尼特。
5.对比度：1000:1 。
6.色彩显示≥96% DCI-P3 。
7.可视角度：水平/垂直≥175°广视角，低反射+防眩光。
8.刷新率≥120Hz，动态画面流畅无拖影。
9.含移动支架。

	11
	笔记本电脑
	台
	1
	参照或相当于联想、HP、戴尔
	▲1.处理器相当于Ultra 9-275HX；运行内存≥32G；硬盘≥2T SSD；显卡：独显，相当于 RTX-5060。
2.分辨率≥3.2K。
▲3.屏幕尺寸≥16英寸。

	12
	无线投屏器
	台
	1
	参照或相当于华为、小米、绿联
	1.提供无线投屏功能。支持4K。
2.传输方式：无线 Wi-Fi。
3.供电：5V。
4.Wi-Fi频段：2.4G+5.8G。
5.接收端接口：HDMI。
6.发射端接口：HDMI。
7.天线数量：内置天线。
8.距离：50米。
9.类型：点对点投屏器。
10.分辨率/刷新率：4K/30Hz。
11.配件：接收器*1、发射器*1、供电线*2。

	（二）音响扩声系统

	13
	专业
音箱
	台
	4
	参照或相当于ITC、雅马哈、湖山
	▲1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
4.含安装配件。

	14
	专业
功放
	台
	2
	
	▲1.网络与DSP：2路网络传输；集成15段参量均衡、限幅器、高低通滤波、通道延时（0~2000ms，自动计算距离延时）。
2.音频模式：混音/网络/本地输入；支持数模备份（网络优先断网切模拟）和模数备份。
3.工作模式：定阻（16/8/4Ω）、定压（70/100V）、桥接（16/8Ω），最低4Ω负载。
4.监控显示：3.7英寸IPS触控屏，实时显示通道电平、状态（颜色区分）、温度、电压、电流、设备IP/MAC/固件版本；支持定位提示。
5.保护功能：削峰限幅器、开机软启动；过压/欠压/过流/直流/短路保护，温控风扇。
6.集中控制：远程调音、通道切换、开关机、多设备级联；对接中控系统，实时监控状态/功率/电压/电流，并控制开关机与音量。
▲7.功率输出：立体声8Ω≥500W×2，4Ω≥850W×2；桥接16Ω≥1000W，8Ω≥1500W；定压70V/100V≥1×700W。
8.其他：输入灵敏度1V/2V可选；中英文界面；息屏时长可设。
9.含安装配件。

	15
	调音台
	台
	1
	参照或相当于ITC、音王、湖山
	▲1.支持≥10路MIC输入，兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
▲2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

	16
	音频处理器
	台
	1
	参照或相当于ITC、音王、湖山
	▲1.硬件与接口：≥4核2.0GHz处理器。后面板配备4路线路凤凰接口平衡输入/输出（带48V幻象供电）、1个RJ45/RS232/RS485、8个GPIO；前面板配备≥2.0英寸IPS屏、编码旋钮、USB存储接口。
2.音频处理：输入支持12段参量均衡（可选10/15/31段图示）、自动混音、AFC/AEC/ANC、矩阵混音；输出支持16段参量均衡（可选10/15/31段）、延时器、限幅器等。具备≥24个可编程陷波点（移频+陷波反馈抑制），AI降噪≥40dB（三档可调）。矩阵增益调节范围≥72dB。
3.控制与管理：支持Windows/国产操作系统/macOS/Ubuntu等多平台，PC、手机、平板等多端同步控制。支持≥65535台设备集中管理，可融入会议音频综合管理平台统一管控，具备双机热备份（切换时间≤2s）。内置AI助手支持智能问答与操作指引。
4.其他：具备设备定位、编码旋钮快捷操作、屏幕实时显示IP及电平状态等功能。

	17
	无线
话筒
	台
	7
	参照或相当于ITC、舒尔、森海塞尔
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
▲2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段。
3.接收机：2路平衡+1路非平衡混音输出；前面板双显示屏、双编码旋钮、双频率扫描键、双红外对频键；后面板LINE-OUT、2×XLR-OUT、2×BNC、DC接口。
4.发射机：OLED屏、开关/静音键、状态灯、Type-C充电口。
5.自动静音：跌落毫秒级静音；静置≥5秒静音，≥8分钟关机。
6.混响：≥15625种（效果占比、回响延时、混响幅度各25档）。
7.均衡：≥2197种（高/中/低音各13档）。
8.音频加密、功率调节、ID码防串扰（32位唯一ID）。
9.续航：发射机≥10小时。
10.供电：Type-C直充、充电底座、5号电池（镍氢/碱性/锂电）三种方式。

	18
	天线
分配器
	台
	1
	参照或相当于ITC、MIPRO、得胜
	▲1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现多路射频信号分配的效果。
2.具备放大射频信号的能力，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量，免去烦琐布线。

	19
	话筒
天线
	套
	2
	参照或相当于ITC、MIPRO、得胜
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz。
2.驻波比：≤2.0。
3.输入阻抗：≤50Ω。
4.指向性：≥180度指向。

	20
	吊麦
	套
	2
	参照或相当于ITC、得胜、Hvatoo
	▲1.采用线阵列设计，内置8个拾音单元。
2.通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。
3.具有2个网口，可以进行数字音频信号传输。
4.具有1路TYPE-C接口，用于数据传输。
▲5.拾音距离≥5米。
6.灵敏度：-37dB±3dB。
7.频率响应范围：100Hz~20KHz。
8.信噪比：≥70dB。
9.输出阻抗：100Ω±20%。
10.最大声压级：≥110dBSPL。

	21
	话筒
呼叫
控制
嵌入软件
	套
	7
	参照或相当于ITC、唯舒、得胜
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，具有话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。

	22
	电源时序器
	台
	4
	参照或相当于ITC、唯舒、得胜
	▲1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。

	23
	会议话筒处理器
	台
	1
	参照或相当于ITC、讯尔威、得胜
	1.智能混音与跟踪：支持16个有线+8个无线单元同时开启，实时检测dB值；语音动态自动发言/静音，联动摄像机跟踪发言人或切换全景。内置≥64个摄像预置位。
2.音频处理：通过网络传输会议单元音频，具备自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点，移频+陷波组合，动态/静态可分配）、31段图示均衡。
▲3.接口与硬件：后面板配有4×RJ45、RS485、2×RS232、TYPE-C、卡侬+RCA输出、拨码开关；前面板有AFC触摸开关及4个状态指示灯（AFC、音频、处理器、电源）。
4.软件集成：与数字会议主机共用同一软件，支持音频综合管理平台集中管控会议系统、电子桌牌、反馈抑制器、智能混音器、音频处理器、功放等模块。

	24
	广播金属线槽  MR100×100。
	米
	43.08
	国产定制
	1.型号：MR100×100
2.包括组对、固定、弯头、三通或四通 、盖板、接地、附件安装 。

	25
	桥架支吊架制作安装
	kg
	54.87
	国产定制
	1.采用型钢。
2.含手工除锈及防锈漆 、调和漆各两道。

	（三）远程视频会议系统

	26
	切换台
	台
	1
	参照或相当于洋铭、千视、天创恒达
	1.视频输入接口总数：9；输出接口总数：4。
2.SDI速率：1.5G、3G。
▲3.HDMI视频输入：8 x HDMI A类，可切换10bit HD；2通道嵌入式音频；HDMI视频输出：3。
4.HDMI节目输出：3。
▲5.音频输入接口总数：2 x XLR混合幻象电源；1 x BNC 32通道MADI数字音频。
6.音频输出接口总数：1 x 6.35mm耳机插孔。
7.视频输入再同步：所有 8 路 HDMI 输入和远程源均配备。
8.帧率和格式转换器：所有 8 路 HDMI 输入和远程源均配备。
9.网络摄像头输出：2 x USB-C，支持 720p 或 1080p，PGM 帧率。
10.多画面分割总数：1（可指派到 3 x HDMI 输出、2 x USB-C 网络摄像头输出，或者 1 x Thunderbolt 输出中的任何一个）。
11.控制面板接口：以太网，控制面板和主机可直接连接，或者通过网络连接。
12.内部时间码发生器：支持。
13.Tally 输出：Blackmagic HDMI 和远程摄影机上。
14.以太网：1 x 1G 以太网（可用于简单推流、控制面板和网络接口），1 x 10G 以太网接口（可用于录制）。
15.计算机接口：2 x USB-C 3.1 Gen 1（可用于外接硬盘录制、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接），1 x Thunderbolt（可用于填充键视频输出、视频输入、以太网存储和供电）。
16.HD视频输入格式：720p50、720p59.94、720p60。1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。1080i50、1080i59.94、1080i60。
17.HD视频输出格式：1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。
18.视频流媒体格式：1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。
19.视频采样：4:2:2 YUV。
20.色彩精度：10bit。
21.色彩空间：Rec 709。
22.HDMI输入分辨率：1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz  1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz。
23.SDI自动切换。

	27
	NDI编解码器
	台
	3
	参照或相当于洋铭、千视、美乐威
	1.输入/输出：最高支持4096×2160@60fps，兼容多种分辨率及帧率；支持RGB/YUV 4:4:4、YUV 4:2:2，BT.601/709/2020色彩空间。
▲2.编码：输出NDI HX/HB、SRT、RTMP、RTSP、HLS、UDP/RTP等协议，最高4K60 4:2:2 10-bit；保持输入分辨率，支持隔行及8/10-bit色深、YCbCr 4:2:2/4:2:0，6声道音频。
▲3.解码：支持NDI、SRT、RTMP等协议，最高4K60 4:2:2 10-bit；输出分辨率可自定义，8声道音频。
4.编解码算法：SpeedHQ（SHQ0/2）、H.264（至High 4:2:2 Level 5.2）、H.265（至Main 4:2:2 10 Intra Level 5.1）。
5.音频：PCM、AAC-LC。
6.HDR：支持（V2.03+）。
7.NDI特性：兼容NDI 6.2 SDK，支持NDI Bridge。
8.录制：本地/NAS，MP4/MOV，支持FAT32/NTFS/exFAT/NFS/CIFS，可分割文件。
9.语音通话：通过Kiloview Intercom System实现群组通话（需USB耳麦）。
10.PTZ控制：串口（RS232/485）或网络协议（VISCA、Pelco-D/P）。
11.管理：WebUI、KiloLink Server Pro远程管理、前面板显示屏、HTTP API。

	28
	NDI摄像机
	台
	3
	参照或相当于洋铭、千视、ZCAM
	▲1.传感器：1/1.3英寸 CMOS，18倍/24倍光学变焦（等效36-648mm / 24×不提供等效），最大光圈f/1.6-f/11。
2.图像：2160 TVL；支持PDAF/手动对焦；无内置ND；快门1/10000~1s；增益ISO 800-25600；白平衡多种预设；图像风格含Rec.709、HLG等。
▲3.输出/录制：HDMI 2.0：4K UHD up to 59.94fps；SDI：1080p/i up to 59.94fps；RJ45/USB：4K up to 59.94fps。内录：1080p up to 120fps（SD卡，H.265 8-bit）。
4.IP流：RTMP(S)、RTSP、SRT、SSP、NDI_HX3（授权）；4K up to 59.94fps。
5.音频：3.5mm立体声输入/线路。
6.云台：水平±175°、俯仰-30°~+210°，速度0.1~180°/s，精度0.01°；256预置位（CGI）；支持VISCA/VISCA over IP/红外/Web/USB；FreeD协议。
7.接口：HDMI 2.0、BNC(3G-SDI)、RJ45(IP)、USB-C；Genlock输入；Tally灯；RS-422控制输入/输出。

	（四）中控系统

	29
	控制器
	台
	1
	参照或相当于海康威视、itc、格芬
	▲1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

	30
	触摸屏（配套设备）
	台
	1
	参照或相当于海康威视、itc、格芬
	▲1.系统：Android 11及以上，10.1英寸1920×1200多点触控屏，500W摄像头（带物理隐私拨片）。
拾音：4麦克风，拾音距离5米，支持语音助手控制矩阵及设备。
2.传感：距离传感器（人来亮屏）、光感（显示亮度值）、温湿度传感器（显示数值）。
3.语音：唤醒词激活AI语音助手，转中控指令控制设备或场景。
4.状态灯：内置背光灯条，根据会议状态变色提示。
5.会务联动：对接会务系统，手机/Web预约会议室，自动调用场景、开灯开空调；会后联动关闭设备。

	31
	平板电脑
	台
	1
	参照或相当于小米、联想、OPPO
	▲1.处理器：高通骁龙六核心及以上；运行内存：≥12G；硬盘存储：≥256G。
▲2.屏幕尺寸：≥12英寸，≥3k分辨率。
3.系统：安卓11及以上。

	（五）周边设备

	32
	机柜
	台
	3
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	1.27U，600 ×600 ×1300mm，SPCC 冷轧钢板，框架≥1.5mm，柜门≥1.2mm；配置安装底板、接地排、电缆进线孔、机械门锁；防护等级 IP40；柜内可安装 1.27U 高度配电监测模块，需配元器件。

	33
	交换机
	台
	3
	参照或相当于华为、H3C、海康威视
	▲1.交换容量：1.36Tbps；包转发率：166Mpps。
▲2.固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+。
3.PoE总功率≥720W。

	34
	路由器
	台
	1
	参照或相当于华为、H3C、海康威视
	▲1.无线速率：≥6500M。
2.适用频段：2.4GHz+5GHz。
3.无线协议：支持Wi-Fi7。
4.是否支持Mesh：支持Mesh。
5.频宽：支持160MHz。
▲6.网口数量：具备4个千兆网口，支持网口盲插，无需区分WAN/LAN。

	35
	多媒体插座
	套
	6
	奥盛、贝桥、国际电工
	一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个电源。

	36
	音频隔离器
	台
	1
	参照或相当于ITC、声菲特、睦声
	▲1.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2dB ref 1kHz）。
2.共模抑制：＞68dB@1kHz。
3.立体声通道隔离度：62dB。
▲4.输入/输出阻抗：600Ω；输入：2路XLR输入；输出：2路XLR输出。
5.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 。
6.多通道隔离静噪器特性：插损＜0.5dB 回损：＞18dB。
7.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)。
8.额定损耗：＜0.5dB（ref 1kHz 1V rms）。
9.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ。
10.最大输入电平：+6dBu。
11.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V。


	二、机房工程

	（一）机柜工程

	37
	服务器机柜
	台
	2
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	1.机柜规格：600mm宽*1200mm深*2000mm高；
▲2、可用空间≥42U。
2.机柜承重要求≥1800kg。
3.机柜主体框架结构牢固，应可抵抗8、9烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。

	38
	服务器机柜
	台
	36
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	1.机柜规格：800mm宽*1200mm深*2000mm高；
▲2.可用空间≥42U。
3.机柜承重要求≥1800kg。
34.机柜主体框架结构牢固，应可抵抗8、9烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。

	39
	冷通道组件
	台
	3
	参照或相当于华为、维谛、科达
	▲1.冷通道封闭遏制气流方式，通道内宽1.2米，电动平移门设计，无边框全玻璃门，应选用≥10mm单层钢化玻璃，符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》国家标准。
2.门禁系统，应配置门禁读头和开门按钮。
3.通道门处有明确的状态指示，与告警等级联动。
▲4.每个模块要求提供端口与机房消防整体联动。
5.通道首端应配置≥32寸触屏人机操作界面，触屏应内嵌微模块管理系统。
6.密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度要求，应符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8、9烈度。
7.含光纤走线槽道。

	40
	电源分配单元 (PDU)-380V/63A
	套
	12
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	1.提供同系列PDU产品CCC证书。
2.PDU应与机柜为同一品牌，含安装附件。
3.AC380V  50/60Hz 63A，接线盒输入方式 ，  有明显标识“L ”、“N ”、“PE ”，应配置透明防护盖板 ，配安全警示标语 ，输出要求≥18个新国标16A插孔。
4.输入端要求配置监测仪表可实时监测不限于：电流、电压、功率、电能，电流测量精度小数点后一位（0.1A）。

	41
	电源分配单元（PDU）-220V/32A
	套
	64
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	1.提供同系列PDU产品CCC证书。
2.PDU应与机柜为同一品牌，含安装附件。
▲3.每条PDU输出插座优先选用符合GB 1002规定的两极带接地单相10A、16A插座、符合GB 17465.1要求的IEC 60320 C13、C19两极带接地单相插座，输出要求≥20个新国标10A插孔、4个国标16A插孔。
4.输入端要求配置监测仪表可实时监测不限于：电流、电压、功率、电能，电流测量精度小数点后一位（0.1A）。

	42
	工业耦合器
	套
	12
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	工业插座耦合器 380V/63A
▲1.PDU配套，五芯，符合 GB/T11918、IEC60309‑2；阻燃外壳，卡扣锁紧；成套含插头 + 活动连接器。

	43
	工业耦合器
	套
	64
	参照或相当于图腾、金盾、一舟
	工业插座耦合器 250V/32A
▲1.PDU配套，三芯，符合 GB/T11918、IEC60309‑2；阻燃外壳，卡扣锁紧；成套含插头 + 活动连接器。

	44
	数字型温湿度传感器
	支
	14
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.采用高精度数字温度传感器。
2.温度传感器通过程控监控主机统一供电。
3.通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。
4. 带有液晶显示。
5.测量范围温度： -20℃~70℃湿度：0～100%rh。
6.测量精度   温度：±0.5℃湿度：±5%rh。

	45
	漏水检测控制器
	台
	13
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1. 两路独立漏水检测通道。
2. 同时具备485输出和开关量告警输出（每通道单独输出）。
3. 支持高、中、低三个灵敏度切换。
4. 面板可操作 。显示灵敏度档位 、两路漏水告警指示灯。
5. 含漏水检测感应绳。

	46
	软件接入氢气模块
	个
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	氢气检测软件接入模块；支持 Modbus‑RTU 氢气传感器数据采集解析；氢气浓度实时监测、多级阈值告警、历史曲线存储查询；告警联动机房 3D 可视化组件；复用动环平台权限与告警体系；软件接入授权。

	47
	氢气传感器
	支
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	量程 0‑1000ppm，分辨率 1ppm；RS485 Modbus‑RTU 输出，DC24V 供电；两级报警阈值配置，故障信号上报；用于氢气浓度采集；配套氢气检测软件接入模块使用。

	48
	软件接入粉尘模块
	个
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	支持 Modbus‑RTU 粉尘传感器数据解析采集；PM2.5、PM10 实时监测，多级告警阈值配置，历史曲线与告警记录存储查询；告警联动机房 3D 可视化组件；复用动环平台权限及告警体系；软件接入授权。

	49
	粉尘变送器
	支
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	测量 PM2.5、PM10，量程 0‑1000μg/m³，分辨率 1μg/m³；RS485 Modbus‑RTU 数字输出，DC24V 供电；支持故障信号上报，接入粉尘检测软件接入模块。

	50
	电池监控主机
	台
	2
	参照或相当于华为、科华、高特电子
	1.带一个RJ45口，4个YX-SBUS输出口 每路至少带100组电池。

	51
	电池传感器
	支
	160
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.电池传感器可同时测量单体蓄电池的单体电压、单体内阻及单体极柱温度，同时可实现蓄电池的均衡充电功能。采用标准通信协议。
2.含电池测量线。

	52
	动力环境监控主机
	台
	2
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.嵌入式一体化设计，集成数据采集、网络短信报警、电话报警、网络通信等功能。
2.19英寸机架式安装。
▲3.存储要求：主机硬件能存储10万条历史数据和报警数据，掉电不丢失。
4.报警模块要求：监控主机须内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块。
5.冗余设计要求：（1）双电源设计；（2）双网口设计。
6.嵌入式主机基本功能接口要求：
   （1）15路或以上RS232/RS485通讯串口（内置,RJ45接口形式）。
   （2）8路或以上数字开关量（DI）采集端口（内置）。
   （3）8路或以上模拟量（AI）采集端口（内置）。
   （4）2路或以上远程输出控制端口（内置）。
   （5）支持调用网络接口发送短信。
   （6）PSTN电话线拨号语音报警模块,可以同时接入外线和分机（内置）。

	53
	精密配电柜监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.支持 Modbus‑RTU / Modbus‑TCP 协议解析，对接精密配电柜内置监测单元。
▲2.可监测空开状态、三相相电压、三相线电压、电流、负载百分比、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等。
3.可监测支路监控：空开状态、支路电流、有功功率、负载百分比、电量、功率因数、谐波含量等。
4.可监测过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障等异常（故障）声光报警，多级电流阈值预警。
5.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。

	54
	列头柜监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.系统要能对列头柜的空开状态进行监控。
2.系统对机房配电参数进行历史曲线记录。
3.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。

	55
	UPS监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。
2▲.系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。
3.具体监测的内容和控制项目根据需求确定。
4.系统对机房UPS参数进行历史曲线记录。

	56
	精密空调监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.系统能实现对精密空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。
▲2.系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。
3.可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数。
4.系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。

	57
	温湿度监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；
2.根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；
3.系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录；
4.可通过谷歌、搜狗、360等主流浏览器全面监视机房温湿度实时情况及其报警事件。                    

	58
	消防监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.通过气体灭火控制器上的RS485接口与其进行通讯查看温感烟感等探测器的状态等。
2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。

	59
	开关量采集模块
	个
	2
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.功能扩展模块，可采集8路开关量信号输入。

	60
	漏水监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行情况。
▲2.系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。
3.根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。
4.可通过谷歌、搜狗、360等主流浏览器全面监视机房漏水监测实时状况，及其报警事件。

	61
	防雷监测软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.通过采集防雷器干接点报警信号，将采集信号发送至现场监控单元通过集中监控管理平台软件实施即时监测。
2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。

	62
	门禁磁力锁配套
	套
	3
	参照或相当于海康威视、天地伟业、力士坚 LCJ
	1.含门禁磁力锁、开门按钮、刷卡器等配件，适配机房通道门控制。
2.磁力锁工作电压 DC12V/24V，锁闭力强，安全可靠。
3.支持与动环监控系统联动，远程控制开门与状态监测。
4.开门按钮与刷卡器安装于通道门外，便于人员进出管理。
5.含安装配件与连接线缆，适配不同门型安装。

	63
	人脸识别主机
	台
	3
	参照或相当于海康威视、天地伟业、力士坚 LCJ
	1.人脸识别主机，用于机房人员身份验证与门禁控制。
2.识别精度高，支持活体检测，防止照片、视频伪造。
3.支持人脸库管理、识别记录查询，具备 RS485 / 以太网通讯接口。
4.适配机房门禁场景，可与磁力锁配套使用，实现刷脸开门。
5.具备防水、防尘设计，适应机房环境。

	64
	人脸识别+IC卡发卡机
	台
	1
	参照或相当于海康威视、天地伟业、力士坚 LCJ
	1.桌面式人脸 + IC 卡一体化采集发卡工作站，用于门禁系统人员建档、人脸抓拍采集、IC卡读写，完成人脸、人员信息、IC 卡号绑定，向门禁终端下发用户权限数据；
2.双目 200 万像素宽动态摄像头；采集距离 0.3‑1.5m；内置深度学习人脸算法，现场完成人脸图像抓拍、质量检测、人脸特征提取；
3.≥3.97 英寸电容触控液晶屏，本地可视化操作，可预览人脸采集画面、人员列表、卡片信息；
4.兼容 M1 IC 卡、DESFire CPU 卡；读卡距离 0‑5cm；可读取卡片序列号、可写入扇区密钥，支持卡片挂失、注销操作；
5.本地用户≥500 户；人脸模板≥500；卡片档案≥1000 条；本地离线操作记录≥1000 条。

	65
	Mifare卡
	张
	50
	参照或相当于海康威视、天地伟业、力士坚 LCJ
	1.MF1‑S50（M1‑1K）IC 卡，13.56MHz，ISO14443‑A，1K 字节，16 扇区，唯一 UID 序列号，PVC 标准卡。

	66
	门禁监控软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、海康威视
	▲1.将门禁系统完整集成到监控系统中。
2.在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录查询。
3.根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录。

	67
	视频监控软件接口模块
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、海康威视
	1.系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面；
2.可以按照设定，对视频通道进行任意分组显示；
3.具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，进行录像处理；
4.应在一体化的集成监控系统中进行录像查询和浏览录像视频。

	68
	16路硬盘录像机
	台
	1
	参照或相当于海康威视、天地伟业、宇视
	1.硬盘录像机4盘位,16路接入；
2.支持16路网络视频接入，320Mbps视频输入带宽。

	69
	星光级半球网络摄像机
	台
	11
	参照或相当于海康威视、天地伟业、宇视
	1.≥400万像素 CMOS传感器；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，红外照射距离≥30米，镜头：2.7-12mm；
2.安装方式：明装,安装高度底边距地2.5m；
3.含支架。

	70
	24口POE交换机
	台
	2
	参照或相当于华为、H3C、海康威视
	▲1.设备性能：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥108Mpps。
▲2.设备配置：提供千兆电口≥24个 , 万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，交流电源供电；POE：支持POE+功能。

	71
	综合监控平台软件
	套
	1
	参照或相当于海康威视、天地伟业、宇视
	1.全功能组态综合监控平台软件，支持多种操作系统。
2.系统支持常见数据库。
3.支持分级分区管理，账户权限管理。
4.支持远程配置、查询、存储与导出数据。
5.提供图形化监控界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能。
6.软件支持10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义。
7.软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围。
8.软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能。
9.软件具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表。
10.软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能。
11.软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登陆、操作信息。
12.软件具备C/S,B/S模式管理功能，便于管理。
13.同时具有手机、平板监控客户端功能。
14.具有完善的数据存储管理功能。
15.对外提供接入第三方系统平台。
16.具备基于管理员的审计功能。                 
17.具有视频监控及门禁管理系统功能。
18.含软件加密狗。

	72
	冷通道集成管理组件
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	▲1.集成冷通道的微环境监控系统，实现同一平台集中监控管理。

	73
	告警管理功能组件
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。

	74
	WEB管理功能组件
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.授权用户可以通过谷歌、搜狗、360等主流浏览器访问监控系统。

	75
	手机APP管理组件
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.移动客户端支持：Android（安卓）、ios（iPad、iPhone）系统，实现便捷的系统监控管理。

	76
	3D可视化管理组件
	套
	1
	参照或相当于维谛、纵横通、科华
	1.B/S 架构；机房-机柜-设备三级三维钻取，机柜模型开关门展示；挂载 UPS、配电柜、空调、PDU、传感器等机房设备，实时参数查看；告警三维高亮定位；对接动环及机房监测业务，提供 API 接口；软件授权。

	77
	负载均衡
	台
	1
	参照或相当于迪普、深信服、H3C
	▲1.接口：千兆电口≥16个，万兆光口≥16个，40G/100G光口≥2个，扩展插槽≥2个；内存≥32G；冗余双电源；
★2.四层吞吐量≥30Gbps；并发连接数≥2500万，四层新建连接数≥25万个/秒；
3.采用国产CPU、国产操作系统、国产交换芯片；
4.支持TCP、HTTP、ICMP、DNS、SNMP、UDP、SMTP、POP3、SSL、Oracle、FTP、SIP、RADIUS、自定义等健康监测方式；支持源IP、目的IP、SIP、HASH、http cookie、http header、URL、Radius、DHCP、SSL ID、自定义等多种保持方式；
5.支持链路智能解析，支持用户从最优线路接入业务系统，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果；
6.支持IPv4、IPv6基于链路流量阈值调度、基于链路质量/状态的调度（时延、丢包率），支持链路繁忙保护；
7.支持SNMP v1/v2c/v3，提供标准的MIB库下载，可接受第三方网管平台的管理。支持通过标准syslog输出系统日志。

	78
	交换机
	台
	1
	参照或相当于华为、华三、锐捷
	▲1.整机性能：交换容量≥2800Tbps，转发性能≥920000Mpps；
▲2.设备配置：提供100G光口≥6个，40G光口≥24个，10G光口≥96个，万兆电口≥48个，主控板≥2块，独立交换网板≥2块，电源模块≥4个；提供40G单模光模块≥6个，10G单模光模块≥48个，10G多模光模块≥24个；
▲3.硬件规格：交换网板槽位≥4个，业务板槽位≥12个，电源槽位≥4个；
4.可以配置OSPF、ISIS、BGP；
5.支持NetStream、MACsec、VxLAN、BGP-EVPN；
6.支持对风扇、电源等模块的运行状态监测功能；
7.提供独立可插拔风扇模块≥2个，支持热插拔任意一个风扇模块不影响其它风扇模块的运行；
8.设备的主控板、交换网板、接口板的CPU芯片和转发芯片采用国产芯片；
9.支持IPv4/IPv6 双协议栈，支持多种隧道技术，支持IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP+、IPv6 IS-IS，满足IPv6 独立组网和IPv4/IPv6 混合组网要求。

	79
	6A 屏蔽预端接铜缆
	条
	136
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.采用对对铝箔和总铝箔的双重屏蔽线缆（F/FTP)或者对对屏蔽加丝网总屏蔽结构（S/FTP,SF/FTP）；
▲2.物理带宽≥500MHz,≥6A类产品。确保万兆传输；
3.保证极限满足Cat6A标准：ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2002ed2.0，GB50311-2007, EN50173-1-2007；
4.低烟无卤；
5.线径：4x2x23AWG；
▲6.采用6条屏蔽线缆加工成一条集束型铜缆；两端配套360度全屏蔽的6A免打线模块；
7.长度11米。

	80
	光铜混合垂直配线架
	架
	33
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.光铜混用。≥72口，≥24口电口框架，≥24口光模块框架；
2.每个模块能独立装卸；电口必须有防尘板；
3.配线架具有透明标盖板签条；标签采用黄色专用9mm或6mm标签；
4.配线架的光铜端口数可根椐实际需求调整，可按比例配置光口及电口分组输出；
5.垂直安装。

	81
	光铜混合配线架-24口
	架
	22
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	▲1.光铜混用数据中心专用屏蔽配线架。电口安装6a类屏蔽模块，光口可安装LC双工耦合器；光电端口能独立装卸调整；Keystone屏蔽模块框架；
2.配线架具有透明标盖板签条；标签采用黄色专用9mm或6mm标签； 
3.高度：1U；宽度：19英寸；外表面材料：PC料，阻燃等级：UL94V-0； 
4.配线架的光铜端口数根椐实际操作需求进行调整；
5.应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007。

	82
	超六类屏蔽跳线 0.5米
	条
	100
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.RJ45 水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、传输性能好；
▲2.CAT6A FTP 接口：RJ45 屏蔽结构：采用对对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构；
3.防止线缆松脱插头、导线密封防氧化；
4.水晶头弹片上有保护塑料片
5.长度0.5米。

	83
	超六类屏蔽跳线3米
	条
	100
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.RJ45 水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、传输性能好；
▲2.CAT6A FTP 接口：RJ45 屏蔽结构：采用对对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构；
3.防止线缆松脱插头、导线封密防氧化；
4.水晶头弹片上有保护塑料片
5.长度3米。

	84
	光纤配线架-96芯
	架
	22
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.1U 96 芯高密度配线架；
2.模块化安装，含4个24芯的4联LCQ耦合器面板；
3.颜色：黑色。

	85
	48芯LC-LC OS2预端接光缆
	条
	7
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.用于数字、视频及数据信号的传输，长度约10—30米，可以根据需求调整。
▲2.满足10G、40G以及100G应用的所有需求。
3.48芯单模室内OS2(零水峰）万兆预端接光缆。
4.纤芯类型 sM 9/125 OS2。
5.纤芯色序 根据IEC 60304。
6.陶瓷插芯端面。
7.插入损耗≤0.32dB。
8.回波损耗≥60dB。
9.要求分支护套采用2.0标准。

	86
	48芯LC-LC OM4预端接光缆
	条
	38
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.用于数字、视频及数据信号的传输，长度15米，可以根据需求调整。
▲2.满足10G、40G以及100G应用的所有需求。
3.48芯多模室内OM4万兆预端接光缆。
4.纤芯类型 mm 50/125 OM4。
5.纤芯色序 根据IEC 60304。
6.陶瓷插芯端面。
7.插入损耗≤ 0.35dB。
8.回波损耗≥28 dB。
9.要求分支护套采用2.0标准。

	87
	双芯LC-LC光跳线OM4 
	条
	76
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.单根双芯LC-LC。
2.最大插入损耗≤0.15dB。
3.最小反射损耗≤50dB。
4.双工OM4。
5.内嵌抗拉芳纶。
6.根据用户需求提供长度为3米跳线。

	88
	双芯LC-LC光跳线OS2 
	条
	14
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	1.最大插入损耗≤0.15dB。
2.单根双芯LC-LC。
3.最小反射损耗≤50dB。
4.双工，OS2；根据用户需求提供长度为3米跳线。
5. 内嵌抗拉芳纶。

	89
	管内穿线
六类非屏蔽网线Cat6.UTP
	米
	999.52
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	管内穿线
六类非屏蔽网线Cat6.UTP。

	90
	线槽配线
六类非屏蔽网线Cat6.UTP
	米
	2849.16
	参照或相当于一舟、宇洪科技、普天天纪
	线槽配线
六类非屏蔽网线Cat6.UTP。

	91
	管内穿线
RVV-3×2.5mm2
	米
	119.12
	参照或相当于起帆、远东、宝胜
	1.管内穿线RVV-3×2.5mm2 铜芯国标电缆；
2.3芯、单芯截面积2.5mm²；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	92
	线槽配线
RVV-3×2.5mm2
	米
	161.44
	参照或相当于起帆、远东、宝胜
	1.线槽配线RVV-3×2.5mm2 铜芯国标电缆；
2.3芯、单芯截面积2.5mm²；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	93
	管内穿线
RVV-3×1.5mm2
	米
	14.51
	参照或相当于起帆、远东、宝胜
	1.管内穿线RVV-3×1.5mm2 铜芯国标电缆；
2.3芯、单芯截面积1.5mm²；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	94
	线槽配线
RVV-3×1.5mm2
	米
	100.20
	参照或相当于起帆、远东、宝胜
	1.线槽配线RVV-3×1.5mm2铜芯国标电缆；
2.3芯、单芯截面积1.5mm²；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	95
	管内穿线
EVJV2×2.5mm2
	米
	19.77
	参照或相当于华敏、秋叶原、揽盛
	1.管内穿线 EVJV2×2.5mm2 国标电缆；
2.2芯、单芯截面积2.5mm²；
3.导电均匀、信号衰减小、抗拉、耐磨、耐弯折，长期允许工作温度≤70℃。

	96
	线槽配线
EVJV2×2.5mm2
	米
	56.14
	参照或相当于华敏、秋叶原、揽盛
	1.线槽配线 EVJV2×2.5mm2 国标电缆；
2.2芯、单芯截面积2.5mm²；
3.导电均匀、信号衰减小、抗拉、耐磨、耐弯折，长期允许工作温度≤70℃。

	97
	管内穿线
RVPE2×0.5mm2
	米
	20.26
	参照或相当于揽盛、秋叶原、起帆
	1.管内穿线 RVPE2×0.5mm2 精密屏蔽软信号线；
2.符合GB/T8734标准；
3.低损耗、高保真、强抗电磁干扰特性。

	98
	线槽配线
RVPE2×0.5mm2
	米
	80.72
	参照或相当于揽盛、秋叶原、起帆
	1.线槽配线 RVPE2×0.5mm2 精密屏蔽软信号线；
2.符合GB/T8734标准；
3.低损耗、高保真、强抗电磁干扰特性。

	99
	管内穿线SYV-50-5-1
	米
	12.68
	参照或相当于兆龙互连、天诚通信、华敏
	1.管内穿线SYV-50-5-1 国标同轴电缆；
2.符合GB/T 14864标准；
3.高频信号衰减低、抗电磁干扰能力强。

	100
	线槽配线SYV-50-5-1
	米
	26.36
	参照或相当于兆龙互连、天诚通信、华敏
	1.线槽配线SYV-50-5-1 国标同轴电缆；
2.符合GB/T 14864标准；
3.高频信号衰减低、抗电磁干扰能力强。

	101
	管内穿线SYV-75-5-1
	米
	5.91
	参照或相当于兆龙互连、天诚通信、华敏
	1.管内穿线SYV-75-5-1 国标同轴电缆；
2.符合GB/T 14864标准；
3.高频信号衰减低、抗电磁干扰能力强。

	102
	线槽配线SYV-75-5-1
	米
	35.96
	参照或相当于兆龙互连、天诚通信、华敏
	1.线槽配线SYV-75-5-1 国标同轴电缆；
2.符合GB/T 14864标准；
3.高频信号衰减低、抗电磁干扰能力强。

	103
	紧定式钢导管JDG25*1.5mm2
	米
	179.91
	参照或相当于萧通、泰瑞安、英光华
	砖、混凝土结构暗配
紧定式钢导管JDG25*1.5mm2

	104
	紧定式钢导管JDG32*1.5mm2
	米
	30.80
	参照或相当于萧通、泰瑞安、英光华
	砖、混凝土结构暗配
紧定式钢导管JDG32*1.5mm2

	105
	金属桥架 CT-400×200
	米
	31.42
	国产定制
	CT-400×200组金属桥架 
1.组对、固定、弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装。

	106
	金属桥架 CT-300×200组
	米
	128.74
	国产定制
	金属桥架 CT-300×200组
1.组对、固定、弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装。

	107
	桥架支架制作安装
	米
	150.21
	国产定制
	桥架支架制作安装：
1.采用型钢；
2.含手工除锈及防锈漆、调和漆各两道。

	108
	列间精密空调
	台
	4 
	参照或相当于维谛、华为、科华
	▲1.全变频列间精密空调，制冷量≥50kW，电加热功率≥5kW，加湿量≥1.5kg/h，风量≥10000m³/h；
▲2.压缩机须采用参考谷轮COPELAND、丹佛斯、霍尼韦尔或同等次的品牌，变频涡旋压缩机、无级调节开度10%～100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0；
3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况；
4.机组的室内风机系统，包括≥10个独立的EC风机，EC风机采用≥2个直流电源模块供电，能热插拔；
5.具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
6.列间空调应具有Teamwork群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争；
7.每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器；
8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构；
9.具备上水过滤功能或配备外置过滤器；
10.含室外机、支架。

	109
	列间精密空调
	台
	3
	参照或相当于维谛、华为、科华
	▲1.全变频列间精密空调，制冷量≥40kW，电加热功率≥3kW，加湿量≥1.5kg/h，风量≥8000m³/h；
▲2.压缩机须采用参考谷轮COPELAND/丹佛斯/霍尼韦尔或同等次的品牌变频涡旋压缩机、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0；
3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况；
4.机组的室内风机系统，包括≥8个独立的EC风机，EC风机采用≥2个直流电源模块供电，能热插拔；
5.具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
6.列间空调应具有Teamwork群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争；
7.每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器；
8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构；
9.含室外机、支架。

	110
	列间精密空调
	台
	2
	参照或相当于维谛、华为、科华
	▲1.全变频列间精密空调，制冷量≥36kW，电加热功率≥3kW，加湿量≥1kg/h，风量≥6300m³/h；
▲2.压缩机须采用变频涡旋压缩机、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0；
3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况；
4.机组的室内风机系统，包括独立的EC风机，EC风机采用直流电源模块供电，能热插拔；
5.具有LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；
6.列间空调应具有群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争；
7.每台机组标准应配置回风温湿度传感器和送风温度传感器；
8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构。
9.含室外机、支架。

	111
	接入间精密空调
	台
	4
	参照或相当于维谛、华为、科华
	▲1.制冷量：≥7.5kW，电加热功率≥4kW，加湿量≥1.5kg/h；
▲2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量≥1900m³/h，设备可通过控制面板实现高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音；采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，能效比≥3.3；
3.送风方式：上出风，下回风及侧面回风；
4.机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿；
5.空调机组具备高低电压自动监测和保护功能；具有缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏；
6.含室外机、支架。

	112
	热镀锌钢管（螺纹连接）DN25
	米
	100.00
	参照或相当于维谛、华为、科华
	热镀锌钢管（螺纹连接）DN25

	113
	排水塑料管 De50
	米
	100.00
	参照或相当于维谛、华为、科华
	排水塑料管 De50

	114
	不锈钢地漏 DN50
	个
	1
	参照或相当于维谛、华为、科华
	不锈钢地漏 DN50

	115
	配电柜（8AT-RD1）
	台
	1
	参照或相当于华为、维谛、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有3C认证。
3.符合GB14048国家标准。
▲4.含1个500A/4P CB级ATS总开关，4个80A/3P开关，5个63A/3P开关，4个32A/3P开关；3个20A/1P开关。
5.配置智能电表（RS485通讯接口），可检测主路配电参数，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于800条历史告警记录。
6.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA。
7.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上。
8.63A/3P以上空开采用铜排连接，以下空开采用电缆连接。
9.设备必须为国际知名企业的原厂柜。
10.配置A级防雷器。

	116
	配电柜（8AT-RD2）
	台
	1
	参照或相当于华为、维缔、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有3C认证。
3.符合GB14048国家标准。
▲4.含1个800A/4P CB级ATS总开关1个，4个630A/3P开关。
5.配置智能电表（RS485通讯接口），可检测主路配电参数，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于800条历史告警记录。
6.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA。
7.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上。
8.63A/3P以上空开采用铜排连接，以下空开采用电缆连接。
9.设备必须为原厂柜，须与配电柜（8AT-RD1）品牌一致。
10.配置A级防雷器。

	117
	配电柜（8AT-RD3）
	台
	1
	参照或相当于华为、维缔、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有3C认证。
3.符合GB14048国家标准。
▲4.含2个630A/3P总开关，2个100A/3P开关，2个140A/3P开关，2个315A/3P开关，4个20A/1P漏电备用开关，6个20A/1P备用开关，（分两路独立供电）。
5.配置智能电表（RS485通讯接口），可检测主路配电参数，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于800条历史告警记录。
6.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA。
7.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上。
8.63A/3P以上空开采用铜排连接，以下空开采用电缆连接。
9.设备必须为原厂柜，须与配电柜（8AT-RD1）品牌一致。
10.配置A级防雷器。

	118
	配电列头柜（D1）
	台
	1
	参照或相当于华为、维缔、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有 3C认证。
3.带人机触控界面，具有 RS485 接口。可以监测每个开关的电流，电压，电量等重要数据。
4.断路器品牌要求：相当于施耐德/ABB/西门子。
▲5.含2个≥100A/3P的总开关，≥20个32A/1P开关。≥4个20A/1P开关，分两路独立供电。
6.含配套的三级防雷器及防雷开关。

	119
	配电列头柜（D2）
	台
	1
	参照或相当于华为、维缔、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有 3C认证。
3.带人机触控界面，具有 RS485 接口。可以监测每个开关的电流，电压，电量等重要数据。
4.断路器品牌要求：相当于施耐德/ABB/西门子。
▲5.含2个≥140A/3P的总开关，≥36个32A/1P开关。≥4个20A/1P开关，分两路独立供电。
6.含配套的三级防雷器及防雷开关。
7.须与配电列头柜（D1）品牌一致。

	120
	配电列头柜（D3）
	台
	1
	参照或相当于华为、维缔、施耐德
	1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制。
2.成套配电柜要求具有3C认证。
3.带人机触控界面，具有 RS485 接口。可以监测每个开关的电流，电压，电量等重要数据。
4.断路器品牌要求：相当于施耐德/ABB/西门子。
▲5.含2个≥315/3P的总开关，≥24个63A/3P开关，≥20个32A/1P开关。≥2个20A/1P开关，分两路独立供电。
6.含配套的三级防雷器及防雷开关。
7.须与配电列头柜（D1）品牌一致。

	121
	模块化UPS主机
	套
	2 
	参照或相当于维缔、施耐德、科华
	▲1.模块化UPS电气柜容量≥300kVA，本期配置≥240kVA。
采用高品质交直流电容，满载运行寿命可达15年
2.输入性能技术参数：
▲（1）输入额定电压380/400/415Vac，输入电压范围：285V~475V；
（2）100%负载率PF≥0.990，50%负载率PF≥0.990，30%负载率PF≥0.990；
（3）100%非线性负载时的电流谐波成份≤1.5％；在50%非线性负载时的电流谐波成份≤2.0％。
3.输出性能技术参数：
▲（1）输出功率因数：1；输出电压稳压精度＜±0.5％；
（2）100%负载时，线性负载波形失真度＜1.0％，非线性负载波形失真度＜1.5％；
（3）平衡负载下，UPS的输出电压不平衡度≤0.5％；UPS能承受100%不平衡负载，且输出电压不平衡度≤1.0％；
（4）允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3.0。

	122
	UPS电池汇流柜
	台
	2
	参照或相当于维缔、施耐德、科华
	1.尺寸规格：600×200×1800mm；
2. 安装方式：落地安装；
▲3.含箱内元器件，含1个800A/3P， 2个400A/3P DC直流塑壳开关，耐压750V；
4.含汇流所需的铜排，铜排规格不小于对应空开的负载；
5.成套电柜原厂出厂，内部元器件具有3C认证。
6.须与模块化UPS主机同品牌。

	123
	蓄电池
	只
	160
	参照或相当于科华、圣阳、科士达
	▲1.蓄电池：12V250Ah；
▲2.单机配置2组12V250Ah蓄电池，每组配置40只；
3.设计浮充寿命：25℃条件下，设计寿命≥10年；
4.容量保存率：静置28天，容量保存率≥93%，密封反应效率 ≥95%;；
5.10h率容量：第三次循环前10h率容量≥100%Ce
（250Ah）；
6.大电流放电要求： 以30I10放电3min，极柱及内部汇流排不得熔断，外观无异常；
7.耐过充电能力：以0.3I10充电160h，外观无明显变形和渗液；
8.过度放电容量恢复：过度放电后容量恢复值≥90%；
9.低温敏感性 低温处理后容量修正值≥0.95C10，外观无破裂、过度膨胀及槽盖分离；
10.再充电性能 24h再充电能力因素≥85%；
11.端电压均衡性 开路电压差≤30mV，浮充电压差≤15mV，放电电压差≤100mV；
12.热失控敏感性 满足YD/T 799要求（168h充电试验中，电池温度≤27℃，每24h电流增长率≤20%）；
13.高温加速浮充寿命 依据YD/T 799方法试验，8次循环时放出容量高于3h率额定容量的80%。

	124
	电池架
	套
	2
	定制
	1.单个电池架尺寸：5860*1200*1200mm，可安装80节12V250Ah铅酸蓄电池，整架采用铁方通、角钢结构或冷轧钢板。

	125
	UPS电源 LBS 线缆
	根
	2
	参照或相当于维缔、施耐德、科华
	1.用于同步双母线系统信号传输，双总线同步装置使独立的 UPS 系统（或并联系统）输出同步，甚至当2个系统正处于不同的操作模式（旁路/逆变）或在电池状态，UPS 可以非常方便的组成同步双总线系统。

	126
	UPS动环监控通讯卡
	张
	2
	参照或相当于维缔、施耐德、科华
	1.UF-RS485 卡将 RS232 信号转换为 RS485 信号，实现 UPS 组网和通信等功能。该卡安装于UPS通信盒的 Intellislot 接口，支持热插拔，安装方便。

	127
	双联单控开关
	套
	6
	参照或相当于公牛、德力西、罗格朗
	
1.安装方式：暗装，底边距地1.3m安装；
2.86 型暗装双联单控开关，规格 AC250V/10A；
3.采用阻燃 PC 面板、银合金触点，防漏电、防短路，安全耐用；
4.符合 GB16915.1 标准，带 CCC 强制认证；
5.含接线盒。

	128
	三联单控开关
	套
	2
	参照或相当于公牛、德力西、罗格朗
	1.暗装，底边距地1.3m安装；
2.86型暗装三联单控开关，规格AC250V/10A；
3.采用阻燃 PC 面板、银合金触点，防漏电、防短路，安全耐用；
4.符合 GB16915.1 标准，带 CCC 强制认证；
5.含接线盒。

	129
	暗装五孔插座
	套
	13
	参照或相当于公牛、德力西、罗格朗
	1.86型暗装五孔插座（单相二、三孔）规格AC250V/10A；
2.86型暗装三联单控开关，规格AC250V/10A；
3.采用阻燃 PC 面板、银合金触点，耐高温，内部采用一体式加厚铜片，导电稳定、耐插拔、不易变形，绝缘性能优良，防尘防漏电、防短路；
4.符合GB 1002标准，带 CCC 强制认证；
5.含接线盒。

	130
	LED平板灯
	套
	46
	参照或相当于雷士、三雄极光、欧普
	1.嵌入式600×600LED平板灯，额定功率32W；
2.工作电压AC220V、50Hz；
3.采用铝制边框、高透光扩散面板，出光均匀柔和、无频闪、低眩光；
4.显色指数Ra≥80，色温中性光4000K，功率因数≥0.9；5.防护等级IP20，符合国家照明安全标准，具备CCC强制认证
6.吊顶内嵌入装；
7.含接线盒。

	131
	管内穿线
WDZ-BYJ-2.5mm2
	米
	463.00
	参照或相当于桂林国际、纵览、远东
	1.管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2，国标铜芯单芯硬线；
2.采用无氧铜芯与环保无卤阻燃绝缘材质，导电性能稳定、耐高温、抗老化、阻燃抑烟，电气安全性高。

	132
	管内穿线
WDZ-BYJ-4mm2
	米
	208.72
	参照或相当于桂林国际、纵览、远东
	1.管内穿线WDZ-BYJ-4mm2，国标铜芯单芯硬线；
2.额定电压 450/750V，采用无氧铜芯与环保无卤阻燃绝缘材质，导电性能稳定、耐高温、抗老化、阻燃抑烟，电气安全性高。

	133
	砖、混凝土结构楼板墙暗配JDG20
	米
	202.24
	国产定制
	1.砖、混凝土结构楼板墙暗配JDG20；
2.外径 20mm，壁厚 1.6mm，双面热镀锌防腐；
3.接地性能可靠、阻燃、防电磁干扰、机械强度高，符合电气施工规范。

	134
	电池直流电缆ZA-RVV-1kV-1x150
	米
	180
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.ZA-RVV-1kV-1x150 国标柔性电缆，A 级阻燃、单芯、150 平方；
▲2.额定电压0.6/1kV，单芯150mm²，5类多股柔性无氧铜导体；
3.致密绝缘层，耐高温、抗老化、抗腐蚀，耐压强度高，防漏电、防短路。

	135
	电池直流电缆ZA-RVV-1kV-1x240
	米
	813.3
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.ZA-RVV-1kV-1x240 国标柔性电缆，A 级阻燃、单芯、240平方；
▲2.额定电压0.6/1kV，单芯240mm²，5类多股柔性无氧铜导体；
3.致密绝缘层，耐高温、抗老化、抗腐蚀，耐压强度高，防漏电、防短路。

	136
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-4x300+1x150
	米
	46.74
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-4x300+1x150 铜芯国标电缆；
▲2.主线芯截面积300mm²×4，零线芯截面积150mm²×1，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	137
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-4x120+1x60
	米
	44.51
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-4x120+1x60 铜芯国标电缆；
▲2.主线芯截面积120mm²×4，零线芯截面积60mm²×1，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	138
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-4x50+1x25
	米
	26.42
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-4x50+1x25 铜芯国标电缆；
▲2.主线芯截面积50mm²×4，零线芯截面积25mm²×1，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	139
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-4x25+1x16
	米
	128.06
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-4x25+1x16 铜芯国标电缆；
▲2.主线芯截面积25mm²×4，零线芯截面积16mm²×1，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	140
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-5x16
	米
	516.98
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-5x16 铜芯国标电缆；
▲2.五芯导体截面积16mm²，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	141
	铜芯电力电缆敷设
WDZ-YJY-5x6.0
	米
	104.35
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-5x6.0  铜芯国标电缆；
▲2.五芯导体截面积6mm²，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	142
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-3x6.0
	米
	1010.06
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.WDZ-YJY-3x6.0  铜芯国标电缆；
▲2.三芯导体截面积6mm²，导体线芯：无氧纯铜；
3.低烟、无卤、阻燃，耐高温、抗老化、耐腐蚀；
4.绝缘层致密均匀、耐压强度高、绝缘性能稳定，长期满载运行温升低。

	143
	干包式电力电缆头制作、安装 终端头
4×300+1×150mm2
	个
	12
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.干包式电力电缆头制作、安装 终端头4×300+1×150mm2；
2.符合GB 50174标准；
3.含铜鼻子、热缩管。

	144
	干包式电力电缆头制作、安装 终端头
4×120+1×60mm2
	个
	4
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.干包式电力电缆头制作、安装 终端头4×120+1×60mm2；
2.符合GB 50174标准；
3.含铜鼻子、热缩管。

	145
	干包式电力电缆头制作、安装 终端头
4×50+1×25mm2
	个
	4
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.干包式电力电缆头制作、安装 终端头4×50+1×25mm2；
2.符合GB 50174标准；
3.含铜鼻子、热缩管。

	146
	干包式电力电缆头制作、安装 终端头
4×25+1×16mm2
	个
	12
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.干包式电力电缆头制作、安装 终端头4×25+1×16mm2；
2.符合GB 50174标准；
3.含铜鼻子、热缩管。

	147
	干包式电力电缆头制作、安装 终端头
5×16mm2
	个
	22
	参照或相当于阳工、广州电缆、桂林国际
	1.干包式电力电缆头制作、安装 终端头5×16mm2；
2.符合GB 50174标准；
3.含铜鼻子、热缩管。

	（六）防雷系统

	148
	接地母线
	米
	195
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.30×3mm铜条作接地体；
▲2.紫铜，防护等级A级；
3.具有3C认证。

	149
	接地铜芯线
	米
	150
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.BVR-6mm²铜芯国标线缆；
2.导体为高纯度无氧实心铜导体；
3.具有3C认证。

	150
	接地铜芯线
	米
	200
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.BYJ-35mm²铜芯国标线缆；
▲2.导体为高纯度无氧实心铜导体；
3.具有3C认证。

	151
	纺锤绝缘子
	个
	100
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.树脂材料，根据防雷材料配置相应规格；
2.具备足够爬电距离、工频耐压及雷电冲击耐压强度，抗老化、耐高低温；
3.产品满足相关绝缘子产品标准，防雷系统设计符合 GB 50174标准；

	152
	铜铁转换接头
	个
	5
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.40mm 通用铜铁转换接头，铜铁部分各一孔。

	153
	压铜接线端子
	个
	10
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.材质：铜，根据防雷材料配置相应规格；

	154
	等电位联结带 40×4mm接地扁铁
	米
	27.89
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.等电位联结带 40×4mm接地扁铁；

	155
	等电位联结 局部等电位端子联接箱
	台
	2
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	1.等电位联结 局部等电位端子联接箱；
2.不锈钢箱体，IP30防水等级；
3.300*200*120mm。

	156
	接地装置测试
	系统
	2
	参照或相当于中光防雷、雷迅、天盾雷电
	▲1.防雷检测服务，涵盖机房接地电阻测试、防雷器性能检测、等电位连接测试等；
2.检测过程含现场测试、数据记录与分析，提供整改建议；
3.适配机房防雷接地系统验收与日常维护需求。
4.符合GB50343、GB50174标准。

	三、机房环境改造

	157
	砌块墻
	m3米
	8.36
	国产定制
	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块；
2.墙体厚度：200；
3.砂浆种类、强度等级：预拌砌筑砂浆WM M5；
4.按《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》（03J104）的规定执行。

	158
	钢架基础
	m3米
	0.72
	国产定制
	1.混凝土种类：非泵送商品砼；
2.混凝土强度等级：C25。

	159
	1层UPS电池间零星钢构件

	t
	0.411
	国产定制
	1.设备钢支架；
2.10#镀锌槽钢焊接需做防锈处理；
3.含制作、安装、运输等费用；
4.部位：1层UPS电池间。

	160
	8层IDC机房零星钢构件

	t
	0.630
	国产定制
	1.设备钢支架；
2.50*50镀锌角钢、3#角钢，焊接需做防锈处理；
3.含制作、安装、运输等费用；
4.部位：8层IDC机房。

	161
	保温隔热楼地面

	平米
	182.91
	参照或相当于华美节能、鲁阳节能、北新建材
	1.铺设20mm B1级橡塑保温棉；
2.部位：8层IDC机房。

	162
	保温隔热天棚
	平米
	182.91
	参照或相当于华美节能、鲁阳节能、北新建材
	1.铺设20mm B1级橡塑保温棉；
2.部位：8层IDC机房。

	163
	全钢无边防静电活动地板
	平米
	182.91
	参照或相当于沈飞、汇联、向利
	无边防静电地板:规格约600×600×35mm（长*宽*厚）；集中荷载：≥360kg （挠度≤2mm 永久变形≤0.25mm）板基：下面板为≥0.8mm厚钢板，上板为≥0.8mm厚钢板，中心是发泡水泥填充；HPL美亚贴面：≥1.2mm高耐磨面HPL，表面电阻：1.0×106-9Ω或同质透。基层抗静电地板配套支架450mm高。含支架。含安装。

	164
	金属踢脚线
	平米
	66.89
	参照或相当于鑫美格，美硕、凯麦
	1.9mm板基层；
2.拉丝不锈钢0.8×100×100mm。
3.含安装。

	165
	钢板墙面
	平米
	190.93
	参照或相当于兴铁、华鼎、科宇
	1.UC75轻钢龙骨；
▲2.0.6+200+0.6厚岩棉夹心双层压型钢板，耐火极限≥2.0h；
3.彩钢板高度3100mm,含龙骨完成面厚度100mm。
4.部位：8层IDC机房、1层UPS电池间
5.含安装。

	166
	玻璃隔断
	平米
	34.95
	参照或相当于兴铁、华鼎、科宇
	1.边框：1.0厚304不锈钢。
▲2.玻璃：25mm厚A类钢化防火玻璃隔墙，耐火极限:1小时。
4.防火门尺寸：1500*2300mm。
5.含安装、运输、门框塞缝、特殊五金配件等。
6.含安装。

	167
	吊顶天棚
	平米
	205.92
	参照或相当于兴铁、华鼎、科宇
	1. 吊顶龙骨；
2.规格为600mm×600mm×0.8mm铝合金微孔吸音板；
3.吊顶采用嵌入式固定,可随时拆卸,检修吊顶以上设备时,可取下板件；
4.所有外露铣件均刷防锈漆；
5.含角线。
6.含安装。

	168
	甲级钢化防火玻璃门
	平米
	3.45
	参照或相当于兴铁、华鼎、科宇
	1. 边框1.0厚304不锈钢，1500*2300mm。
▲2. A类钢化防火玻璃25mm厚，耐火极限:1小时。
3.含采购、安装、运输、门框塞缝、门套、门把手、五金配件等。

	169
	钢制甲级防火门
	m2
	9.45
	参照或相当于恒保、博安、一门达
	1.防火门尺寸：1500*2100mm。
2.门框、扇材质及规格:甲级防火门。
3.含安装、运输、门框塞缝、特殊五金配件等。

	170
	刷防尘、防潮漆2遍
	m2
	424.97
	国产定制
	灰色，水性防尘漆，刷两遍（天面及地面）。

	171
	圈梁直形胶合板模板钢支撑
	m2
	7.15
	国产定制
	1.模板、支撑材质：胶合板模板钢支撑。

	172
	楼地面块料面层拆除
	m2
	53.57
	国产定制
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆；
2.饰面材料种类：陶瓷地砖；
3.拆除垃圾清运下楼指定地点；
4.拆除方式：综合考虑。

	173
	砖砌墙体及墙面装饰拆除
	m2
	12.25
	国产定制
	1.砌体表面的附着物种类：以现场实际为准；
2.拆除垃圾清运下楼指定地点；
3.拆除方式：综合考虑。

	174
	木门窗拆除
	樘
	7
	国产定制
	1.拆除垃圾清运下楼指定地点；
2.拆除方式：综合考虑。

	175
	隔断隔墙拆除
	m2
	85.02
	国产定制
	1.拆除垃圾清运下楼指定地点；
2.拆除方式：综合考虑。

	176
	余土弃置
	m3
	26.38
	国产定制
	1.弃土运距：投标人自行考虑；
2.含装运、加盖汽车摊销费、酒水等综合考虑。

	177
	建筑垃圾消纳费
	m3
	26.38
	国产定制
	建筑垃圾消纳费。

	四、集成服务

	178
	集成
服务
	项
	1
	国产定制
	1.含完成项目所需的所有配件，包括但不仅限于螺丝、端子、扎带、标签、胶带等。
2.完成项目清单内所有产品的安装及施工调试，包括机柜安装、线缆敷设、设备接线等。
3.含系统集成服务，如LED设备调试、供配电系统调试、制冷系统联动测试、消防系统调试、动环系统对接等。
4.含改造仙葫校区和明秀校区旧机房动环系统服务，改造后新旧机房动环系统实现统一管理。
5.含项目验收所需的文档编制（竣工图、测试报告、操作手册等）。
6.含人员培训服务，确保甲方人员掌握设备操作与日常维护技能。
7.所有设备及配套设施提供3年维保服务。

	商务及其他要求表 

	▲交付使用时间及
地点
	1、交付使用时间：自合同签订之日起60个工作日内完成软硬件安装、部署、调试、试运行及交付验收。 
2、交货地点：广西中医药大学指定地点。 
3、交货方式：现场交货。 

	▲报价要求
	1、投标人须标明投标产品品牌及型号。
2、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）招标代理服务费、保险费和各项税金。
（5）环境改造费用及集成费用：包括但不限于施工费、材料费（含主材、辅材）、人工费、机械使用费、脚手架及措施费、垃圾清运费、成品保护费、文明施工费、深化设计费、管理费、利润，以及因装修施工产生的所有相关检测费、验收费和不可预见费。

	▲本项目核心产品
	项号 78 “核心交换机”为本次采购的核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲质量保证
	1、中标人应确保本项目建设内容质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》及《数据中心设计规范》中B级数据中心的相关要求。
2、采购人有权随时了解项目进展情况，对中标人工作进行监督，并提出合理建议，中标人应予以配合。
3、采购人有权根据合同约定或项目需要，要求中标人提供与本项目服务相关的信息和资料，中标人应及时、如实提供。

	▲施工人员要求
	中标人应指派具备相应资质和经验的人员提供服务，并提交《项目实施人员一览表》。未经采购人书面同意，不得更换项目人员；确需更换的，应提前说明理由并取得书面许可。擅自更换人员的，视为根本违约，采购人有权追究违约责任，并要求赔偿由此造成的全部损失。

	▲履约保证金
	1、履约保证金金额：按合同价款的5%缴纳（中小企业为合同金额的2%）；自中标通知书发出之日起5日内交至指定账户，否则不予签订合同。
（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户。）
统一社会信用代码：12450000498502664R
户  名：广西中医药大学
开户行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 621057498215
账  号：104611010679  
2、退还时间：质保期内的前六个月为质量观察期。自本合同项下全部货物交付并终验合格之日起算，若中标人在观察期内完全履行质量保证义务，且未出现任何质量瑕疵或违约情形，则采购人应在观察期届满后15各工作日内，向中标人返还履约保证金（不计利息）。但如观察期内出现质量问题，退还期限顺延至质量问题完全解决并经采购人书面确认之日起满六个月后方可启动退还程序。
3、备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，不予签订合同。
（2）履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。

	▲付款方式
	合同签订后，中标人向采购人开具合同总金额 30% 的合法有效发票；采购人收到该发票后，于 20 个工作日内向中标人支付合同总金额 30% 作为预付款。项目最终验收合格后，中标人向采购人开具合同总金额 70% 的合法有效发票，采购人自收到该发票之日起 20 个工作日内，向中标人支付剩余 70% 合同尾款。

	▲质保期
	1、中标人应负责免费送货上门，到货后，中标人需在采购人指定的时间内进行安装调试；如因采购人原因暂时不能安装的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由采购人和中标人双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，采购人和中标人各执一份。采购人签字验收并不免除中标人按照合同约定履行安装、调试义务和对质量的保证，中标人应在采购人通知之日起5日内派员安装、调试货物，如超期不能履行义务的，采购人有权追究中标人的违约责任，质保期从安装、调试完成之日起计算。
2、除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务。质保期自货物最终验收合格之日起计算，质保期不少于3年。若产品生产厂家提供的免费质保期超过3年，则在合同履行过程中按厂家规定的期限执行；若中标人在投标或合同承诺中的质保期优于产品生产厂家质保年限的，则以中标人的承诺期限为准执行。
3、在质量保证期内，在正常操作条件下，设备出现的任何故障及所造成的一切损失，中标人均应免费提供维修服务，并免费提供系统软件升级。若涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供，并负责免费上门更换服务。质保期内，中标人还需每年提供2次免费巡检服务。

	▲售后服务要求
	1、培训：中标人完成项目安装调试后，应与采购人协商确定具体时间，按约定为采购人提供操作培训服务。
2、服务响应时间：质量保证期内，中标人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，中标人应在接到通知后4小时内响应，12小时内到达采购人现场，24小时内排除故障。特殊情况无法到达需提前与采购人沟通。设备出现严重故障无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施，并出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由中标人承担。
3、保修期后维修服务：超过保修期后，中标人提供终身维修服务。维修时如需更换零部件，只收取部件成本费，不再额外收取维修工时费及其他上门服务费。

	▲验收标准
	本项目安装调试完毕且系统连续稳定运行满5个工作日后，由中标人向采购人提交书面验收申请。采购人负责确定具体验收时间，并组织邀请相关部门及有关技术专家，依据招标文件、合同约定及中标人投标承诺的技术要求和质量标准进行验收。必要时，采购人可委托具备相应资质的第三方专业检测机构协助验收。验收合格后由采购人与中标人双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
验收标准、规范：
（1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应、偏离情况说明表，逐条验收。
（2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收。
（3）中标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
（4）国家相关法律法规、标准和规范等。 

	现场踏勘
	于2026年11月16日上午10：00安排现场踏勘。踏勘地点：广西南宁市五合大道13号图书馆8楼 ；联系电话：0771--2412391 

	其他违约责任
	1、中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在15个日历日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、中标人未经采购人同意更换项目人员须向中标人支付合同合计金额的3%违约金。若因此造成采购人损失，中标人须承担全部赔偿责任。
3、中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从履约保证金中扣除，若前述款项不足以弥补采购人损失的，中标人应在收到采购人书面通知后15个工作日内补足差额。
4、本项目约定的损失包括但不限于赔偿款、采购人因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费公证费、鉴定费、检测费、差旅费等。
5、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由乙方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
6、乙方存在其它违约行为的，按违约货款额5%收取违约金，造成甲方损失的另行赔偿经济损失。

	其他要求及说明
	1、所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。
2、投标人在投标文件中投标时请提供本项目详细的项目实施方案、安装调试方案、售后服务方案。
3、政策功能：
▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。
（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。
▲4、供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。
▲5、本分标不接受整套进口产品投标。
6、本项目合同增补金额不得超过原合同采购金额的 10%，同时增补后总金额不得超出财政评审核定金额 513.97 万元。
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          第三章  投标人须知


[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西中医药大学仙葫校区图书馆维护提升项目（7、8楼装修）设备采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年11月30日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年11月30日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）采购单位名称：广西中医药大学
电话：0771-4733924
地址：南宁市五合大道13号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。




投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目非专门面向中小企业采购：对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲8. 异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
 3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人任意一个月 的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的。
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
[bookmark: _Toc40865068][bookmark: _Toc40864952][bookmark: _Toc40864676]（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5. 其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
　b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
　１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；
　２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；
　３）报价低于采购项目最高限价45%的；
　４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600343 











第四章  评标方法及评分标准


                评标方法及评分标准
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
   （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
2、技术分………………………………………………………………………………………59分 
（1）设备性能分（满分6分）
    投标人的产品采购需求标记五角星号“★”的内容作为加分项，详见如下：
① 项号1“户内全彩LED屏 ” 水平视角≥160°得1分；水平视角≥170°得2分。本项满分2分。
② 项号77“负载均衡” 并发连接数≥2500万得1分；≥4000万得2分；4层新建连接数≥25万得1分；4层新建连接数≥50万得2分。本项满分4分。
（注：1、须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供采购需求中要求的佐证证明材料（如：提供参数功能截图或提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件等）并加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定。2、如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。3、主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。）
（2）技术方案分（满分18分）
一档（12分）：技术方案包含基本的质量保证措施，涵盖内部审核机制、关键节点管控、技术支持安排及质量监控手段。
二档（15分）：技术方案包含基本的质量保证措施，涵盖内部审核机制、关键节点管控、技术支持安排及质量监控手段，规范的数据中心机房拓扑图。
三档（18分）技术方案包含基本的质量保证措施，涵盖内部审核机制、关键节点管控、技术支持安排及质量监控手段，提供规范的数据中心机房拓扑图、LED显示系统各设备之间的信号链路图。
   (注：没有提供技术方案的或不进档的，不得分。)
（3）实施方案分（满分15分）
一档（9分）：实施方案提供以下内容：组织机构架构图、人员分工表，有实施进度计划表、工期保证措施等。拟投入实施人员小于5名的。
二档（12分）：实施方案提供以下内容：组织机构架构图、人员分工表，有实施进度计划表、工期保证措施、安全控制措施、质量管理程序等。拟投入实施人员6～9名的。
三档（15分）：实施方案提供以下内容：组织机构架构图、人员分工表，有实施进度计划表、工期保证措施、项目管理方案、安全控制措施、提供联调方案、试运行方案及验收方案等。拟投入实施人员大于10名的。
（没有提供实施方案的或不进档的，不得分。）
     （4）投标人拟投入人员分（5分）
①投标人投入1名的项目经理，具备信息系统项目管理师证书得1分。
②投标人投入1名技术负责人，具备信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统规划与管理师证书的，得1分。
③投标人投入实施团队成员具备人力资源和社会保障部门颁发的电子信息与信息化类（电子信息工程、通信工程、计算机工程、自动化工程）中级或以上的工程师证书，每一人满足得0.5分，最多得3分。（注：一个人只能担任本项目中项目经理或技术负责人或实施团队成员，其中的一个角色，不可兼任。投标文件中需提供实施人员证书复印件并加盖投标人公章。）
（4）售后服务分（满分15分）
一档（9分）：售后服务方案提供服务组织架构、售后服务流程、故障处理方案和培训方案。
二档（12分）：售后服务方案提供服务组织架构、售后服务流程、故障处理方案、培训方案、巡检方案和应急预案。
三档（15分）：售后服务方案提供服务组织架构、售后服务流程、故障处理方案、培训方案、巡检方案、应急预案，具有服务器及光缆线路专业化日常维护及应急抢修队伍。
 3、商务分………………………………………………………………………………………11分
（1）信誉分（满分3分）
投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证，每个证书得1分，满分3分。（投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）
（2）业绩分（满分6分）
    2024年1月1日以来，投标人曾参与过数据中心机房建设同类型项目，且该项目合同中至少包含UPS、精密空调、核心交换机三类设备中的任意一类，提供有效业绩证明的（需提供合同关键页含：设备名称（合同内容）、甲乙双方签字盖章页），每提供一份有效业绩证明文件得2分，满分6分，证明材料不齐或模糊不清的不得分。
（3）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。











第五章    政府采购合同主要条款





广西壮族自治区政府采购合同




合同名称：                            

合同编号：                            



采购单位（甲方）                      
住   所：                            


供 应 商（乙方）                      
住   所：                            

 


签订合同地点：                       

签订合同时间：                       




合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，
        按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。


采购合同文本
广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                              

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                             
签  订  地  点                              签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	
	详见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。
交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：调试完成后由甲方确定时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：自安装调试验收合格之日起3年。质保期内乙方需每年提供2次免费巡检。质保期内免费维修、软件升级及更换配件，终身维修（质保期外，维修时如需更换零部件，只收取部件成本费，不再额外收取维修工时费及其他上门服务费）。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
    3.付款方式：
合同签订后，中标人向采购人开具合同总金额 30% 的合法有效发票；采购人收到该发票后，于 20 个工作日内向中标人支付合同总金额 30% 作为预付款。项目最终验收合格后，中标人向采购人开具合同总金额 70% 的合法有效发票，采购人自收到该发票之日起 20 个工作日内，向中标人支付剩余 70% 合同尾款。
第九条　履约保证金
1.履约保证金金额：按合同价款的5%缴纳（中小企业为合同金额的2%）；自中标通知书发出之日起5日内交至指定账户，否则不予签订合同。
（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户。）
统一社会信用代码：12450000498502664R
户  名：广西中医药大学
开户行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 621057498215
账  号：104611010679  
2.质保期内的前六个月为质量观察期。自本合同项下全部货物交付并终验合格之日起算，若乙方在观察期内完全履行质量保证义务，且未出现任何质量瑕疵或违约情形，则甲方应在观察期届满后15日内，向乙方返还履约保证金（不计利息）。但如观察期内出现质量问题，退还期限顺延至质量问题完全解决并经甲方书面确认之日起满六个月后方可启动退还程序。
3.备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，不予签订合同。
（2）履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：
 ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为5 年（安装调试验收合格之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 乙 方承担。
5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
    1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
    2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 50 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的有管辖权人民法院提起诉讼。
3．诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
    双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
    第十八条  合同生效及其它
    1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3．本合同未尽事宜（包括采购文件及投标文件），遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1．政府采购招标文件；
2．乙方提供的投标文件；
3．投标承诺书；
4．中标通知书。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）             


 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：

	开户银行：


	账号：
	账号：


	邮政编码：

	邮政编码：


	经办人：






年    月    日





















合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）





                      年   月   日 
	乙方（章）





                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页











第六章　投标文件格式
[bookmark: _Toc254970697][bookmark: _Toc254970556]



投标文件格式
一、投标文件封面格式


                                                   
投标文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：分标         
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                        年  月  日
[bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]
     [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]











二、投标文件目录

1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月 的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。
（5）投标截止之日前半年内投标人任意一个月 的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。








三、投标文件格式

  一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
 

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）




法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。
2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。




二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：
投标声明书
致：_广西壮族自治区政府采购中心：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人或委托代理人签字或签章：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：


法定代表人授权委托书
致：_广西壮族自治区政府采购中心：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）



  投标人公章：
                                        年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月 的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人任意一个月 的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表格式：
商务响应表

	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	交付使用时间：…
	
	

	2
	交货地点： …
	
	

	3
	付款方式：…
	
	

	4
	质保期：…
	
	

	…
	…
	
	



法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖章：                          日 期：          


▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
 （10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）
 （11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；


（17）中小企业声明函格式：
中小企业声明函

[bookmark: bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：
                          日期：


备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。





（18）关于符合本国产品标准的声明函格式：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。


（19）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。





三）、技术文件部分（格式）
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                          日 期：            

（3）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：         
投标人盖章：                          日  期：          
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                        日 期：            

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）
（1）投标函格式：
投 标 函
致：广西壮族自治区政府采购中心：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________________________邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行账号：                     
法定代表人或委托代理人签字或签章:___________                 日期:_____年___月___日
(公章)
年___月___日



（2）投标报价明细表格式
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：
	￥            



法定代表人或委托代理人签字或签章：          

投标人盖章：                               日  期：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：                                              ￥            



注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字或签章：                    

投标人名称（盖章）：
                  日期：  年   月   日 
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