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第一章 招标公告

广西国泰招标咨询有限公司关于隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购（NNZC2026-G1-230086-GTZB）公开招标公告

项目概况

隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月14日10时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

预算总金额（元）：770000.00
采购需求：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新能源汽车动力电池与装调技术实训2套；新能源汽车动力电池与管理系统实训套装2套；动力电池充放均衡一体机2套；新能源汽车交流充电桩装调实训台2套；新能源汽车电池拆卸台1套；新能源汽车驱动系统集成实训台1
套；新能源汽车驱动电机翻转实训台1套；新能源汽车整车实训系统1台；汽车诊断仪1
套；绝缘电阻测试仪1套；举升机1套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：770000.00元
合同履约期限：合同签订完成后20天内交货且安装调试完毕，并达到验收条件。
本标项（否）接受联合体投标
二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年8月14日10时30分（北京时间）
2.投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年8月14日10时30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=fipc7Yqiw/yHapOzrxUF1w==
3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西·南宁））。
4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：隆安县职业技术学校
地址：隆安县城厢镇510县道西50米

项目联系人：卢老师

联系电话：13597296198

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室

联系电话：0771-2023587

3.项目联系方式

项目联系人：曾液丽、郑工

电话：0771-2023587

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西国泰招标咨询有限公司
2026年7月22日
第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目货物需求一览表中标注“■”、“●”的技术参数为重要技术指标，将作为货物性能的评分依据。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。本项目适用的中小企业划分标准及所属行业名称见本章附件2。

	货物需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	货物参数
	中小企业划分标准所属行业

	1
	新能源汽车动力电池与装调技术实训台
	2
	套
	一、产品整体要求

选用与新能源汽车整车实训系统匹配的专用刀片电池，磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V54Ah，不少于24节串联，总电压不小于76.8V；分布式电池管理系统，动力电池包作为基本配置输出高压电到不同的电驱动系统实训台架，使学员掌握最先进的动力电池PACK技术；可进行新能源汽车动力电池PACK组装与调试教学，能通过配套教学检测系统对组装后电池组进行控制参数标定与实时动态检测。

二、产品功能要求

■1.动力电池PACK（刀片电池）实训台包含多个磷酸铁锂动力电池组成，不少于24节动力电池串联；温度点采集不少于4个；单体电池容量不小于54AH；整个动力电池组安装在透明的亚克力绝缘板上，绝缘板厚度不小于20毫米，电池放置在亚克力绝缘板卡槽内，卡槽两端标注好正负极保证电池不会装反。（请提供不少于3张设备图片佐证）

■2.配置动力电池智能数据显示教学资源包软件V1.0或以上版本，安装在该设备不小于23.6英寸触摸一体装置上，用于实时数据显示，电池组装完成后可通过该触摸装置显示屏与分布式电池管理系统进行数据交互，完成动力电池组的相关数据监控。（请提供本项目软件著作权登记证书（国家版权局或以上）和嵌入式软件测试报告扫描件佐证）

3.实训台配置车载充电器，数据标定完成后可对电池包进行充电测试，完成充电线路原理与实训教学。

4.实训台配套低压检测端子，可进行低压部件的信号测量。

5.实训台配备与新能源汽车整车实训系统匹配的专用高压继电器，用于电池包的配电。

6.实训台配有两个高压保险，串接于高压正极和负极，防止电路短路和过载，避免设备受损或报废。切断电源，避免人员触电和设备引发火灾或爆炸。

7.实训台配套模拟负载系统，负载分为高，低两种模式，可完成动力电池组的放电原理线路的调试。

8.实训台由平台和教板组成，教板立放，绘制到刀片电池三维立体组成结构图和实训台电路图，使学员快速掌握动力电池PACK（刀片电池）系统。

9.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。

10.动力电池包外加紧急断电开关，紧急断电开关安装在桌面上，紧急情况下按下红色紧急断电开关按钮，整个高压电系统断电，保证教学过程安全。

11.实训台配备了高压连接插头，可模拟实车高压接插件的拔插。

12.除动力电池包24节单体电池外，另配不少于2节单体电池，用于串联组装练习和电池更换。

13.单体电池选用螺柱正负桩头型，电池之间连接采用柔性导电片连接，满足重复连接工艺性要求。

14.要求配备单通道便携式电池分容仪器，可恒流充电、恒压充电；用于更换电池时均衡电池电压，保证24个刀片电池实际电压相差不大于0.1V，内阻不大于3mΩ。

15.设备面板左侧配置不少于4个USB口，方便存放资源和拷贝资源。

三、技术参数

1.设备外接工作电源：

1.1 220V交流电；

1.2功率不小于1.2KW；

1.3设备工作温度：-20°~+40°；

1.4工作台尺寸（mm）：

1.5外形尺寸：≥1600*760*1550mm（长*宽*高）；

1.6教板尺寸：≥1600*805*100mm（长*宽*高）。

2.动力电池类型：

2.1环保型磷酸铁锂动力电池（刀片电池）；

2.2单体电池：不小于3.2V54AHAh；

2.3数量：不小于26节（2节备用）；

2.4动力电池总容量：不小于76.8V54AHAh；

2.5完全充放电次数：2000次；

2.6工作温度：-20°~60°；

3.要求DC-DC转换器：

3.1类型：自然风冷；

3.2输入电压：76.8VDC；

3.3输出电压：不小于13.5VDC；

3.4输出功率：不小于200W。

4.触摸一体装置：

4.1工作电压：220VAC+/-10%；

4.2机带RAM：不低于16G；

4.3处理器：不低于i7-1071U；

4.4系统类型：不低于64位操作系统 基于X64的处理器；

4.5显示屏规格：不小于23.6英寸。

四、可完成实训项目

1.熟悉主流动力电池PACK（刀片电池）结构和掌握故障测量方法（含单体电池电压异常，单体电池内阻过大，温度采集装置异常，温差过大，高压互锁信号断开等）。

2.熟悉主流动力电池PACK（刀片电池）拆装方法（含单体电池更换，高压继电器更换，预充电阻更换等）。

3.熟悉动力电池充放电曲线识读。

4.掌握单体电池分容原理和操作方法。

5.掌握高压信号的测量。

6.熟悉高压接插件的拔插。

五、配置要求

1.磷酸铁锂（刀片电池）动力电池包1件（含电芯24+2节，放电正继电器，充电继电器，预充继电器，预充电阻，放电负继电器，高压保险，充电高压接插件，放电高压接插件，DCDC高压接插件，分布式电池管理系统等）；

2.触摸一体装置1套；

3.车载充电器1件；

4.电源开关、负载开关、钥匙开关共4件；

5.紧急断电开关1件；

6.DC-DC转换器1件；

7.辅助蓄电池1件；

8.放电控制继电器2件；

9.铝壳电阻2件；

10.数字钳式万用表1件；

11.绝缘手套2双（耐压不低于1500V）；

12.绝缘工具1套（绝缘一字螺丝批2件，绝缘十字螺丝批2件，绝缘开口扳手8mm，10mm， 12mm ，13mm，14mm各1件，绝缘电缆刀1件，绝缘斜嘴钳6寸1件，绝缘尖嘴钳6寸1件，12.5mm绝缘棘轮扳手1件，12.5mm绝缘接杆1件，12.5mm绝缘套筒10mm，12mm，13mm，14mm各1件）；

13.动力电池充放电仪（含电池分容）1件；

14.高精度电压内阻仪1件。

六、配套全开放动力电池PACK（刀片电池）实训台教学资源包，功能如下：

1.以本项目实训台为原型，通过三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学。

2.分为四部分：总体结构、操作视频、知识讲解、电路检测。

3.总体结构，通过6个视角，分为：上下左右、俯视图、正视图，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。

4.操作步骤，该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法，注意事项，操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式。分为四部分：

（1）仪器使用：采用视频讲解设备配套万用表、内阻测试仪、充放电一体机的使用方法。

（2）上电操作：通过视频演示上电流程。

（3）充电操作：通过视频演示充电流程。

（4）故障检测操作：通过视频演示一个故障怎么进行故障设置和根据故障现象进行故障检测和判断。

（5）实训项目：通过视频讲解设备所包含的实训项目，方便教师能够快速定位。

5.知识讲解，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理、PCB板原理、相关芯片资料、相对应扩展知识等，涵盖了台架的全部元器件，共八大模块。

5.1动力电池；

5.2动力电池管理系统；

5.3配电箱；

5.4显示屏；

5.5低压蓄电池；

5.6车载充电机；

5.7充电口；

5.8 DC/DC转化器。

6.电路测量

通过动态的流水图，虚拟演示台架在不同工况时的电路动态，让学生更直观地学习电路、信号的传递方式，电路测量页面可放大缩小，便于用户更清晰地观看电路。

7.学业水平测试

可从题库中随机抽取题来组成一套试题，对学员的学习情况进行检验，题库中含有选择题、判断题、填空题、连线题。
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	新能源汽车动力电池与管理系统实训套装
	2
	套
	1.BMS电池管理系统是动力电池汽车管理系统的重要组成，是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带，在汽车新电子电气架构、域控制器、动力电池大数据、CTP&CTC，及换电方案等新技术形态的发展下，电池管理系统开发也面临多样性的发展机遇。bms\Mcu控制系统实训课程基于模型的开发，对电池管理系统进行了设计、仿真和验证，然后生成代码并进行测试。课程适合想要从事电池管理系统相关岗位的学生进行学习；

2.电机控制系统（MCU）作为新能源汽车电机控制单，是新能源汽车三电核心部件之一，其功能策略直接影响着新能源汽车的整体运行性能和行车安全、能量管理、动力性能等。目前新能源汽车领域的各大主机厂商及设备供应商对MCU相关的岗位需求量大，岗位薪资待遇高，急需更多的适配人才。bms\Mcu控制系统实训课程基于实际项目案例和岗位需求技能制定教学大纲，以任务驱动方式引导学员，让学员快速掌握MCU相关知识。通过上位机随时随地在线实操，提升综合实践能力，积累案例实战经验；

3. BMS系统可完成电池信息采集，如电压、电流、温度采样、能对剩余电量SOC测算、能完成电池的过压、欠压、过流、短路、过温保护等阈值设定的实验，接口包含有CAN、UART等；

4.MCU控制系统可完成编码器控制实验、电机通讯和CAN上位机调试等实训项目；

5. BMS\MCU控制基础实训套装包含：BMS开发板≥1个、锂电池保护板≥1个、温度传感器≥1个、数据采集线≥1根、18650锂电池≥3块、电池盒≥1个、锂电池充电线≥1根、数控负载≥1个、USB转TTL模块≥1个、串口显示屏≥1个、MCU主控板≥1个、OLED显示屏≥1个、电机驱动模块≥1个、直流减速电机带霍尔编码器≥1个、电源≥1个、训练用扩展板≥1个、CAN收发模块≥1个、CAN分析仪≥1个、实验教材≥1本、教育平板≥1个；

6. BMS\VCU控制基础实训套装可完成的实训项目有：

6.1动力电池基本结构和工作原理；

6.2 BMS系统控制原理解析；

6.3 BMS主控板采集电路；

6.4 BMS主控板电源电路；

6.5 BMS主控板通讯电路；

6.6 BMS充电管理源码基础讲解和演示；

6.7 BMS放电电管理源码基础讲解和演示；

6.8 BMS电压检测电路及源码基础讲解和演示；

6.9 BMS电流检测电路源码基础讲解和演示；

6.10 BMS电池温度检测电路源码基础讲解和演示；

6.11阈值设定工作原理代码讲解和演示；

6.12 SOC原理代码讲解和演示；

6.13驱动电机与原理；

6.14电机驱动与控制；

6.15编码器原理；

6.16编码器代码解析；

6.17 TTL串口CAN模块与CAN分析仪的认识；

6.18 TTL串口转CAN模块发送数据实验；

6.19 TTL串口转CAN模块接收数据实验；

6.20 TTL串口转CAN模块控制电机实验；

7.实验箱内教育平板配置bms\Mcu控制系统实训课程教育平台，平台支持移动化学习场景。实验教学视频包含原理科普讲解、实验操作、程序操作（有程序的课）、上位机操作（有使用上位机的课）等。平板集成以下配套教学资源，方便教师教学使用：

7.1动力电池基本结构和工作原理：教学视频、课程电子文件；

7.2 BMS系统控制原理解析：教学视频、课程电子文件、上位机；

7.3 BMS主控板采集电路：教学视频、课程电子文件；

7.4 BMS主控板电源电路：教学视频、课程电子文件；

7.5 BMS主控板通讯电路：教学视频、课程电子文件；

7.6 BMS充电管理源码基础讲解和演示；

7.7 BMS放电电管理源码基础讲解和演示；

7.8 BMS主控板电池电压检测电路及代码讲解和演示：教学视频、课程电子文件、代码源程序、上位机；

7.9 BMS主控板电池电流检测电路代码讲解和演示：教学视频、课程电子文件、代码源程序、上位机；

7.10 BMS主控板电池温度检测电路代码讲解和演示：教学视频、课程电子文件、代码源程序、上位机；

7.11阈值设定工作原理代码讲解和演示：教学视频、课程电子文件、代码源程序、上位机；

7.12 SOC原理代码讲解和演示：教学视频、课程电子文件、代码源程序、上位机；

7.13驱动电机与原理：教学视频、课程电子文件；

7.14电机驱动与控制：教学视频、课程电子文件；

7.15编码器代码讲解：教学视频、课程电子文件、代码源程序；

7.16编码器代码解析：教学视频、课程电子文件、上位机；

7.17 TTL串口CAN模块与CAN分析仪的认识：教学视频、课程电子文件、代码源程序；

7.18 TTL串口转CAN模块发送数据实验：教学视频、课程电子文件、代码源程序；

7.19 TTL串口转CAN模块接收数据实验：教学视频、课程电子文件、代码源程序；

7.20 TTL串口转CAN模块控制电机实验：教学视频、课程电子文件、代码源程序。

8.新能源汽车传感器虚拟仿真系统

该系统支持多种新能源汽车传感器的仿真教学，可在Android终端上进行数据采集与动态图表展示实验。

1）系统要求

系统支持运行在Android4.0以上操作系统手机上；

上位机软件可以通过Socket方式操作仿真系统中的仿真设备，也可以操作真实硬件设备，仿真系统中仿真的设备具有和真实硬件设备完全一致的接口及特性；

2）功能要求

具有注册功能，需要师生添加相关信息进行注册；

能够仿真真实新能源汽车感知设备；

具有模板导入功能，可将综合应用拓扑模板导入；

具有内置基础程序功能，在Android手机中即可完成传感器数据读取等基本实验；

具有数据动态图表展示功能；

●具有定值、随机/自动、循环三种方式为传感器提供测试数据；（请提供能够以以上三种方式为传感器提供测试数据演示视频佐证）
具有仿真设备操作日志记录功能；

3）仿真设备要求

●仿真不少于20种传感器，不限于：空气温湿度传感器、烟雾传感器、震动传感器、红外传感器、大气压力传感器、PM2.5传感器、角度传感器、位移传感器、扭矩传感器、拉力压力传感器、超声液位传感器、转速传感器、激光测距传感器、热偶传感器、火焰传感器、声音传感器、红外反射开关传感器、电感式接近开关传感器、电容式接近开关传感器、光电旋转编码器等。（请提供系统能够仿真不少于20种传感器演示视频佐证）
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	动力电池充放均衡一体机
	2
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	一、产品特点：
1.设备采用航空插头设计，支持2~24通道。
2.拥有自主知识产权的尖端软件算法支持，更优化均衡效果，隔离高精度电压采集模块，智能精准采集电池组每通道电池电压。
3.采用双滚轴高速散热风扇，风量大、寿命长、噪音小。
4.高配置32位ARM CPU为设备提供高速稳定的计算处理能力。
5.不小于5.7英寸彩色液晶显示屏，数据显示清晰了然，支持中/英双语种，简单易懂的人机操作界面。
6.设备适用于磷酸铁锂系、三元锂系、钛酸锂系等锂电池维护。
7.自适应均衡模式：充电均衡维护/放电均衡维护。
8.自校准功能。
二、六大安全保护                     
1.采集线掉线、错序报警。
2.实际串数与总电压不符报警。
3.内置双重过温保护。
4.过压、过流、反接保护。
5.可设置单串过充、过放电压保护。
6.串数夹错、单串电压超5V报警。
三、技术参数要求：
1.电源额定输入电压：AC220V+15% 
2.电源输入频率：50Hz。
3.输入功率：<100W。
4.均衡电流：1-20A可调。
5.电压检测精度：5V@±0.1%FS。
6.单串最大输出电压：5V。
7.电池充放电输出截止电压可调范围：0-5V。
8.电池充放电最低允许起始电压可调范围：0-5V。
9.电池电压测量精度：不校准时±10mV，全温度范围±10mV，校准后±1mV。
10.设备绝缘性能：≥10MΩ。
11.输出反接、跨接单串耐压：80V。
12.工作温度-10°C-40°C度。
13.储存温度：-20°C-50°C。                                  
14.冷却方式：风冷。
15.阻燃等级：94V-0。
16.噪音：≤68dB。             
17.尺寸：不小于432mm*351mm*213mm。
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	新能源汽车交流充电桩装调实训台
	2
	套
	一、产品要求

选用新国标7KW交流柜式充电桩和充电桩专用测试负载箱组成，专为培养充电桩装配调试及售后维修技术人员研发，充电桩具有可反复拆卸装配功能，所有配件可进行快速定位、组装、调试，操作简单、效率高、充电桩和充电桩负载装置配合使用，具备充电测试功能，可自动检验装配的正确性，对装配性能进行有效的测试检查，充电桩底部经过强化加固增强稳定性，学员通过充电桩的装配调试练习，掌握交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；培养学员对交流充电桩的装配调试能力以及故障分析和处理能力，同时该设备以2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”大赛赛项需求为导向设计生产制作，完全满足各职业院校对“新能源汽车检测与维修”赛项的技术需求，可完成“新能源汽车充电设备装配与调试”任务的所以装配、调试、练习等技术要求，有效提高对充电桩的装配、调试技能水平，同时适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对交流充电桩的装配调试和维护实训的教学需要。

二、功能要求：

1.充电桩采用柜式结构，下面支架进行加固。

2.充电桩均采用知名厂商配件及电源导线，可保证反复拆装及连线使用。

3.充电桩配有详细的装配与检修操作细则。

4.充电桩配有详细的电路原理图，便于器件连线及查找故障。

5.充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接自身的国标交流充电插座车辆端，即可验证接线的正确性。

6.充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。

7.充电桩正面的人机界面可动态显示实时的充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等信息。

8.具有充电、急停按钮开关、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。

三、充电桩技术参数要求

1.外形尺寸（mm）不小于：750*500*1600（长*宽*高 充电桩）+600*750*960（长*宽*高 负载箱）；

2.输入电源：AC220V±15% 50Hz；

3.系统支持：在线更新；

4.输出额定电压：AC220V±15% 50Hz；

4.1输出额定功率：7KW；

4.2输出额定电流：32A；

4.3过流保护：35.2A；

5.过压保护：≥264Vac；

6.欠压保护：≤176Vac；

7.漏电保护动作电流：30mA；

8.电能表：2.0级多功能交流电能表；

9.工作环境

9.1温度：-20℃~+50℃；

9.2相对湿度：5％~95％；

9.3海拔高度：≤1000m。

10.防护等级：IP54；

11.寿命：10000次；

12.充电方式：刷卡/APP；

13.通讯方式：以太网/4G模块。

四、可完成实训项目要求：

1.了解交流充电桩结构原理；

2.了解交流充电桩主要零部件功能；

3.掌握充电桩线束和配件的选用方法；

4.掌握电源线的选配、冷压接线端子选配和压接工艺；

5.掌握线束连接正确性的测试方法；

6.掌握充电桩绝缘阻值的测量方法；

7.掌握L线和N线的判别方法；

8.掌握PE接地电阻值测量方法；

9.掌握漏电保护模块的安装方法；

10.掌握防雷器模块的安装方法；

11.掌握电能表的安装方法；

12.掌握系统的初始设置方法；

13.掌握充电桩内部保护防护机制和原理；

14.明确交流充电桩装配调试操作安全注意事项；

15.掌握充电桩装配调试与维修方法；

16.掌握交流充电桩充电操作和测试过程。

五、基本配置要求

充电桩桩体，漏电保护开关，交流接触器、电源板、控制板组件、LED灯板、急停开关、LCD显示屏、计量电表、刷卡模块、以太网模块或4G模块（选配）以及充电枪等，配套充电桩负载装置。

六、充电桩负载装置

充电桩负载装置用于检测充电设备装配与调试智能实训台的装配性能是否达到技术要求，检验装配是否正确，能否到达不同等级的充电功率状态，适用于充电设备装配与调试智能实训台技术操作的各种检测要求。

1.设备技术参数：

2.额定输入电压：AC220V；

3.额定输入功率：P=7.5kW；I=34A；

4.功率分档：1A，2A，2A，5A，8A，16A（共6档，可任意组合使用）；

5.使用情况：最小负载档位为 1A，可实现1A到 34A之间以1A为步进值的分段式连续可调；

6.负载精度：±5；

7.显式方式：显示电压、电流、功率等电参数；

8.工作电源：单相 AC220V/50HZ；

9.接线方式：充电枪头可直接插至负载箱使用，枪座安装面板上；

10.控制方式：面板手动控制（分档设定加载使用空气开关加载选施耐德的）；

11.防护等级：IP20（适合室内使用）；

12.风扇噪音：70分贝；

13.冷却方式：强制风冷；

14.工作方式：可以连续工作；

15.保护功能：过温报警、过温保护、蜂鸣提示等；

16.机箱构造：尺寸约宽 600*深750*高960mm；

17.适用环境温度：-10℃~+50℃；

18.移动方式：采用载重型万向脚轮，前后各2只，2只带锁。

七、配套充电设备装配与调试软件要求：

1）产品介绍

新能源汽车充电设备装配与调试软件与新能源汽车充电设备装配与调试设备配套使用，符合2019全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”赛项技术标准、操作规范、工艺流程等进行制作，包含真人实操录像演示全套国赛项目，配有演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。并配备大量实训指导课程、大赛设备操作指导、大赛设备理论知识学习、大赛设备部件3D结构展示等知识模块、虚拟拆装等。   

2）功能要求

1、理论知识

1.1采用二维、三维的动画方式对充电桩的结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。

1.2系统以新能源充电知识为重点，主要介绍：充电设备装备与调试智能实训台包括充电桩、充电设备电源保护箱和负载装置；充电设备电源保护箱：交流接触器、教师上电开关、急停开关、负载箱电源插座、学生下电；充电设备装备与调试智能实训台负载装置：急停开关、电源开关、显示器、负载开关、过温报警灯、电流调节开关、充电座、连接线；充电桩：急停开关、充电枪、LED灯板、显示器、读卡器、辅助电源、主控器、辅助继电器模块、接线排、单相断路器、防雷器模块、智能电表、交流接触器、门禁开关等知识。

2、3D结构展示

2.1在虚拟现实环境下建立充电器各功能模块结构系统模型，鼠标放到任意部件上，系统自动显示该部件名称。点击该部件，系统进入结构展示二级界面，在该界面下，模型是可拖拽，可三百六十度旋转，可任意放大缩小的，学生可以从不同的角度观察功能模块的构造。并在功能说明区域配有文字讲解该部件名称及功用。点击返回按钮，可返回系统模型界面，点击其它部件继续学习。

2.2 3D结构展示包括：LED灯板、显示器、读卡器、充电枪、主控器、辅助电源、辅助继电器模块、单相断路器、防雷器模块、智能电表、交流接触器、、急停开关、门禁开关等知识。

3、虚拟拆装

虚拟拆装，按照大赛技术要求对充电桩主要模块进行拆装与分解；可以手动一步一步按顺序拆装，系统在三维虚拟现实环境下建立充电桩主要模块的模型，同时建立拆装时需要的使用工具。虚拟充电桩可以任意放大、缩小和360度旋转。拆装过程中，可以点击“初始状态”按键重新开始拆装练习

①虚拟拆卸内容包括：LED灯板拆卸、显示器拆卸、读卡器拆卸、门禁开关拆卸、定位扣拆卸（先左边后右边）、辅助电源拆卸、主控器拆卸、辅助继电器模块拆卸、地线拆卸、定位扣拆卸（先左边后右边）、接线排拆卸、单相断路器拆卸、防雷模块拆卸、智能电表拆卸、交流接触器拆卸等

②虚拟安装内容包括：LED灯板安装、显示器的安装、读卡器安装、门禁开关安装、定位扣安装（左边）、辅助电源安装、主控器安装、辅助继电器安装、定位扣安装（右边）、定位扣安装（左边）、接线排安装、单相断路器安装、定位扣安装（右边）、地线安装。

4、实操视频

真人实操录像演示新能源汽车充电设备装配与调试，配备演示说明和专业人员语音解说，可回放、暂停浏览视频。配音部分由专业电视台播音员配音，声音浑厚有力，富有感染力（正常语速一般在200字每分钟）专业级摄像用灯和音频采集设备。视频制作后能够提供各种视频格式（高清、标清）。录制要求：录制每门课程均采用多机位（专业高清摄像机）拍摄，所用摄像机分辨率1920X1080，录制视频宽高比16：9，视频帧率为25帧/秒。

实训指导视频以新能源汽车充电设备装配与调试为主线；

主要内容包括：

①准备工作和安全防护；

②充电设备主要模块的装配；

③充电设备线束的检查与连接1；

④充电设备线束的检查与连接2；

⑤通电前准备与检测；

⑥通电检查与调试；

⑦充电设置及运行数值的读取；

⑧不能充电的故障检修；

⑨交流充电桩刷卡无反应故障诊断与排除。
	工业
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	新能源汽车电池拆卸台
	1
	套
	1.新能源汽车电池拆卸台是新能源汽车电池组的专业拆装设备，可以快速、安全地从车底完成电池组的拆装。                                                 

2.采用220V电源（24V安全操作电压）液压驱动，具有快慢速上升，匀速下降。

3.具有倾斜5°功能，满足车辆不在水平位置时便于拆装电池组。

4.光电定位装置，快捷定位电池组的居中位置，防止偏载侧翻。

5.电池承载平台解除锁紧装置后，侧滑移动距离0-60mm，满足电池安装孔与车身固定孔对正。

6.有多种安全保护措施：机械手动安全保险，液压过载保护，护罩安全防护。                                                                          7.配置重型360°万向移动脚轮，可移动或原地锁止。

8.高压绝缘保护垫。   

9.最大举升重量：1500kg。

10.最大举升高度：1900mm。

11.最低举升高度：1130mm。

12.最大倾角：5°。

13.台面长度：1250mm。

14.台面宽度：800mm。

15.台面侧滑：0-60mm。

16.举升时间：50s。

17.下降时间：30s。

18.操作电源：24V。
	工业

	6
	新能源汽车驱动系统集成实训台
	1
	套
	一、产品整体要求

选用51.2V系列新能源低速电动车零部件，训练学生动手能力，可参照电路图自己组装台架，在实操过程中掌握新能源电驱动系统核心零部件的工作原理与电路连接，和各部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，以及高压系统安全注意事项，重点培养学生的动手能力。

二、产品功能要求

■1.纯电动车三电系统各核心部件陈放于工作桌上，充分展示各核心部件的构造，可对每个单独部件进行认知学习；含电池模组1，电池模组2，BMS主控模块，总正继电器，预充继电器，预充电阻，分流器，维修开关，紧急断电开关，紧急断电开关，电机控制器，车载充电机，驱动电机，加速踏板，交流充电口，电源开关，点火钥匙，点火继电器，刹车继电器，挂挡旋钮，刹车开关等。（请提供有标识零部件名称的设备图片佐证）
2.各主要部件安装在平台上，电气连接方式与实车相同，可用于高低压连接器拆装训练；含维修开关，充电连接器接口，放电连接器接口，低压接插件等。

3.设备连接完成后，能实现纯电动车工作的基本工况；在不同工况下，在实训台上实时测量各种数据，加强学员对新能源纯电动车的各项参数的认知，掌握纯电动车运行过程控制逻辑和主要部件参数变化规律。 

4.动力电池包半透明设计，内置LED排灯照明，灯光颜色可调，便于学员观察电池内部结构。

■5.实训台配检测教板，清晰标注动力电池包PACK组成和控制原理，教板材料为4mm全导电铝塑板，图面采用激光喷绘，永不变色；教板安装双圈保护高压信号控制检测端子，含48V信号控制电源，48V前进，48V后退，48V刹车信号，48V电机控制器唤醒信号，实测数据不小于53.16V。（请提供以上5个实测数据图片佐证）
■6.配置经济型全开放新能源动力电池PACK开发教学软件V1.0，安装在该设备不小于10.4寸触摸一体装置上,用于实时数据显示。（请提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书（加盖著作权人鲜章）佐证）
7.选用磷酸铁锂方形动力电池，单体电池不小于3.2V27AH，不少于16节单体电池串联，总额定电压不小于51.2V；内置LED排灯照明，灯光颜色可调。

■8.选用分布式电池管理系统，分成2个模组，每个模组不少于8节，上面固定电池采样板，电池采样板与动力电池选用不小于M10螺丝桩头连接，可拆装维修更换；电池采样板不少于8处电压采样，含H1，H2，H3，H4，H5，H6，H7，H8等，每处电压采样均通过保险后进入采集板低压接插件；电池采样板不少于2处温度采样，采样点悬置在采样板两侧，可少量移动。（请提供设备图片佐证）
■9.动力电池实时数据显示不少于3部分，含状态采集，单体电池，故障信息等；状态采集界面含BMS状态，版本信息，总电压，SOC，总电流，预充电压，单体压差，温差，充电继电器ON/OFF，预充继电器ON/OFF，总正继电器ON/OFF；单体电池界面含电池电量低，电量少，电量安全，电池均衡中，不少于16个单体电池信息，不少于4个电池模组温度；故障信息界面含单体电压过高，单体电压过低，电池总压过高，电池总压过低，温度过高，温度过低，放电电流过大，充电电流过大，总正继电器故障，充电继电器故障，单体压差过大，电池包温差过大，绝缘故障，CAN1故障，CAN2故障，EEP故障，LTC初始化失败，LTC断线，回馈电流过大，充电出错，总压差过大。（请提供以上3部分设备界面图片佐证）
■10.主控模块安装在2个动力电池模组中间，主控模块安装不少于5个低压连接器接口；主控模块板上采用贴片工艺配装有微控制芯片，内部安装控制程序源代码，微控制芯片引脚不少于80个，每边不少于20个。（请提供设备图片佐证）
11.配备有手动机械维修开关和紧急断电开关，串联在动力电池正极输出端，可随时断开高压电源输出。

12.实训台由一个带柜子的工作台组成，上部安装黑色绝缘板；前部两侧安装2个抽斗和2个单开门，用于放置数字式钳型表等检测仪器；中部安装低压蓄电池和DC-DC转换器等零部件。

13.配套低速电动车常用电机电控系统，电机控制器为交流变频，驱动电机为交流异步，通过4线电子油门踏板控制驱动电机转速。

14.配备智能故障设置和考核系统，通过WAIFA无线设故，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，掌握本设备故障处理能力；无线故障设置不少于11个点，含ACC线路故障，档位12V+线路故障，充电继电器线路故障，总正继电器线路故障，充电CC线路故障，充电CP线路故障，加速开关信号线路故障，加速信号4.8V线路故障，车载仪表CANH线路故障，编码器B信号线路故障，编码器5V+线路故障等。

15.实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 

三、技术要求

1.动力电池包

1.1动力电池包类型：磷酸铁锂电池（单体电池3.2V/27AH，不少于16节串联）。

1.2动力电池包容量：51.2V/27AH。

2.电机控制器

2.1输入电压范围：40~75V DC。

2.2额定输出电流：55A。

2.3最大输出电流：180A。

2.4控制器启动电压：35V DC。

2.5通讯方式：CAN通讯。

2.6防护等级：IP66。

2.7绝缘电阻：测试绝缘电阻20MΩ。

2.8冷却方式：自然风冷。

2.9刹车，换挡控制器信号：40V，信号传输抗干扰。

3.外形尺寸：≥1600*760*1640mm（长*宽*高）

3.1教板框尺寸：≥1600*805*100mm（长*宽*厚）。

3.2工作电源：220V AC。

3.3设备功率：500W。

4.产品工艺：采用合金钢材质焊接结构。

四、基本配置要求

1.磷酸铁锂动力电池包1套。（含单个电芯16件，放电继电器1件，充电继电器1件，预充继电器1件，分流器1件，维修开关1件，充电插口1件，放电插口1件，BMS电池管理系统1件等）。

2.不小于10.4寸触摸一体装置1个。

3.DC-DC转换器1件。

4.交流控制器1件。

5.驱动电机1件。

6.电子油门踏板1件。

7.档位开关1件。

8.刹车开关1件。

9.车载充电机1件。

10.各连接线束1套。

11.数字式钳型表1件。

12.合金钢台架（带教板）1件。

五、配套低速纯电动汽车教学资源包软件

1.以低速纯电动汽车实训台为原型，以3D动画等方式讲述低速纯电动汽车各个系统的结构组成和工作原理，用于本设备实操教学；教学资源包不少于4个项目，含总体结构，操作步骤，结构原理和电路测量等。

●2.总体结构：通过展示设备的3D模型，可以了解部件的具体位置，连接关系和简要功能文字介绍；点击零件位置，打开零部件简要功能文字介绍，可点击打开零部件不少于15个，含动力电池包，分流器，电机控制器，车载充电机，驱动电机，急停开关，点火开关，点火继电器，刹车开关，电子加速踏板，触摸显示屏，示教板，车载仪表，DC-DC转换器，蓄电池等。（请提供3D教学资源包软件演示视频佐证） 
●3.操作步骤：以实体3D动画介绍设备具体操作和注意事项，不少于5个设备具体操作，含运行操作方式，显示屏介绍与操作，充电操作，设备运行后的操作方法，高压插头插拔步骤等；运行操作方式不少于6个步骤，含运行设备前检查，打开急停开关，打开电源开关，打开点火开关，挂挡，加速等；显示屏介绍与操作不少于3个步骤，含连接电源线，打开上位机软件，点击主界面信息等；充电操作不少于4个步骤，含打开电源开关，将点火钥匙旋至ACC档，连接充电枪，观看充电机和显示屏等；设备运行后的操作方法不少于4个步骤，含档位回正，关闭点火开关，断开急停开关，关闭电源开关等；高压插头插拔步骤不少于8个步骤，含将锁扣向前推，拔出接插件的一部分，放开锁扣，拔出全部插接件，拉下维修开关拉手卡榫，拉下拉手，按下维修开关上部的锁扣，拔下维修开关等。（请提供3D教学资源包演示视频佐证）
4.动力电池包：不少于5个分项，含电池组简介，单体电池，接插件介绍，内部传感器，BMS系统等。

■4.1.电池组简介，不少于2个内容，含电池包结构和电池包参数等；电池包结构采用实物3D图展示内部零部件位置，不少于11个主要零部件，含维修开关，电池组，BMS，总正继电器，预充继电器，充电继电器，分流器，预充电阻，放电高压正负接口，充电高压正负接口，低压接插件等。（请提供教学资源包软件截图佐证）
4.2.单体电池，不少于5个内容，含单体电池结构，单体电池参数，工作原理，磷酸铁锂电池优点，磷酸铁锂电池缺点等。

4.3.接插件介绍，不少于3个内容，含接插件介绍，高压维修开关，维修开关简介等。

4.4.内部传感器，不少于4个内容，含分流器，接触器，高压互锁，温度传感器等；分流器采用视频讲解的方式讲述分流器的工作原理，市面上比较主流的分流器阻值，以及分流器存在的两大明显短板。

4.5.BMS系统，不少于3个内容，含系统架构，BMS系统功能，BMS模块等；BMS系统功能不少于9个，含单体电池电压检测，温度检测，电池的均衡方式，CAN通讯，电池组SOC测算，绝缘检测和漏电保护，电池组SOH评估，关键数据存储，电池故障分析和在线报警等。

5.DCDC转换器：不少于2个分项，含结构组成和工作原理等。

5.1.结构组成，不少于6个内容，含电源部分，信号放大部分，驱动部分，保护和控制部分，辅助控制部分，外壳等。

6.显示屏：不少于4个分项，含通信连接，基本信息，单体电池信息，故障信息等。

7.车载充电机：不少于4个分项，含简介，特点，结构组成，工作原理等。

●7.1.结构组成，以框架图形式展示车载充电机结构组成；输入端不少于7个针脚定义，含交流电源（L）,备用1（NC1），备用2（NC2），中线（N），车身/设备地（PE），充电连接确认（CC），控制确认（CP）等；输出端不少于8个针脚定义，含低压辅助电源（+）,低压辅助电源（-）,高压直流（+）,高压直流（-）,底盘地（PE），CAN-H，CAN-L，充电请求信号等；框架图中部不少于5个端口/单元，每个端口/单元都可以电机弹出详细解释对话框，含输入端口，低压辅助单元，功率单元，控制单元，输出端口等。（请提供3D教学资源包演示视频佐证）
7.2.工作原理，以动态图形式展示车载充电机工作原理，不少于6个功能，含滤波，整流及滤波，功率开关器件，高频变压器，整流，滤波等。

8.电机控制器：不少于5个分项，含控制器简介，控制器框架，电路原理，编码器原理，端口定义等。

■8.1.控制器框架，以框架图形式展示电机控制器与外围零部件连接关系；不少于6个外围零部件，含车载仪表，动力电池，驱动电机，电子踏板，换挡杆，刹车开关等；电机控制器针脚定义不少于14个，含CANH，CANL，编码器供电5V+，编码器供电5V-，编码器A信号，编码器B信号，电机温度检测+，电机温度检测-，前进，后退，加速器供电12V+，加速开关信号，加速信号0-4.7V，加速器供电12V-等。（请提供教学资源包软件截图佐证）
9.挂挡旋钮：不少于2个分项，含档位旋钮介绍，电路原理等。

10.加速踏板：不少于6个分项，含简介，特点，技术参数，结构组成，工作原理，端口定义等。

10.1.特点，以框架图加文字讲述加速踏板特点，不少于4个框图，含电信号控制，调节精度高，响应迅速，智能化管理等。

■10.2.结构组成，以实物图拆散形式展示加速踏板内部结构，不少于5个内部零部件，含磁铁块，信号转换模块，加速开关信号开关，回位弹簧，高精度霍尔元件等。（请提供教学资源包软件截图佐证）
11.驱动电机:不少于4个分项，含驱动电机结构，电机旋转原理，工作原理，电路原理等。

11.1.电路原理，以框架图形式展示电机控制器与驱动电机控制信号连接，不少于6个信号，含电机温度检测-，电机温度检测+，编码器B信号，编码器A信号，编码器供电5V+，编码器供电5V-等。

12.车载仪表：不少于3个分项，含车载仪表简介，显示内容，电路原理等

12.1.显示内容，以实物图形式展示车载仪表显示项目，不少于6个显示项目，含电池包输出电压，电池包输出电流，电机控制器输出电流，档位，行驶里程，转速。

13.电路检测：以控制原理图加智能按钮形式展示不同状态下主要节点的实测数据，相关实测来自设备，与设备一致，界面可以放大、缩小进行学习。

●13.1.电路检测智能按钮不少于9个，含电源开关，点火开关OFF，点火开关ACC，点火开关ON，挂挡旋钮D，挂挡旋钮R，挂挡旋钮N，刹车和开关，加速踏板等；其中加速踏板可拖动无极变速，左右拖动加速踏板，车载仪表显示的电机控制器输出电流/电池包输出电流/转速等会同步变化。（请提供3D教学资源包电路测量演示视频佐证）
●13.2.电路检测与电机控制器有关的可测量信号不少于19个，含加速器供电12V+，加速开关信号，加速信号0-4.8V，加速器供电12V+，48V信号控制电源，48V前进，48V后退，电机温度检测-，电机温度检测+，编码器B信号，编码器A信号，编码器供电5V-，编码器供电5V+，48V电机控制器唤醒，48V刹车信号，通信端口17，通讯端口18，B+，B-等；其中48V电机控制器唤醒实测不小于51V。（请提供3D教学资源包电路测量演示视频佐证）
13.3.电路检测与主控模块有关的可测量信号不少于19个，含加速器供电CAN2H，CAN2L，OUT12V+，ACC+，ON+,CHG+,INCP+,FUN+等；其中CAN2H信号实测不小于2.5V。
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	新能源汽车驱动电机翻转实训台
	1
	套
	一、产品要求

选用与新能源汽车整车实训系统匹配的动力总成（驱动电机+变速箱）原装件，安装在专用拆装旋转架上，用于学员对动力总成内部结构和电参数测量；通过反复拆装练习，熟悉纯电动汽车动力总成拆装技能。

二、功能要求

1.动力总成安装在专用拆装架上，翻转架转动灵活，可任意角度固定，方便不同角度观察和拆装。

2.使用配套万用表和绝缘测试仪，测量驱动电机相间电阻，绝缘性能，旋变传感器电阻，以及温度传感器电阻变化，熟练掌握驱动电机电参数测量方法。

3.实训台另配新能源汽车专用钳形表一件，用于主要零部件内阻测量和控制回路通断测量。

4.配套棘轮套筒组件1套，含6mm~24mm六角套筒各1件，共19件；用于电机后盖主要零部件拆装练习。

5.配套球头型内六角扳手1套，含1.5mm~10mm内六角扳手各1件，共9件；用于变速箱后盖主要零部件拆装练习。

6.配套一字头和梅花螺丝刀各2件，用于内部电器元件拆装练习。

7.拆装台配实训指导书，用于指导电参数检测和机械拆装过程。

8.配套新能源汽车驱动传动系统拆装教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点：

8.1安装位置。

8.2作用及特点。

8.3结构组成。

8.4电机旋转原理。

8.5电机三相变化。

8.6旋变原理。

三、技术参数要求

1.拆装翻转架可360°旋转，方便电机与变速器的分离与装配。

1.1产品尺寸：不小于900mm×700mm×800mm（长×宽×高）。

1.2接油盘：不小于650mm×630mm×30mm（长×宽×深）

1.3底盘：不小于900mm×700mm（长×宽）。

1.4载重量：不小于150kg。

1.5移动脚轮：3吋万向轮带刹车。

2.永磁同步电机：

2.1电机类型：永磁同步驱动电机。

2.2电机峰值功率：100kW。

2.3电机峰值扭矩：180N.m。

2.4冷却方式：水冷。

2.5变速箱：固定齿纯电动变速箱，无换挡功能

四、基本配置要求

动力总成（驱动电机+变速箱）1件，数字式万用表1件，拆装翻转架一件，接油盘1件，棘轮套筒组件1套（不少于19件），球头型内六角扳手1套（不少于9件）一字头螺丝刀2件，十字头螺丝刀2件，橡胶锤1件，铜棒1件，外卡簧钳1件，内卡簧1件。
	工业
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	新能源汽车整车实训系统
	1
	台
	1.动力电池：

原装主流纯电动轿车刀片电池；动力电池包总容量不小于384V150AH（约57.6度电），共120节刀片电池串联而成；采用分布式电池管理系统，由1个电池管理控制器（BMC）和多个电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用热泵空调系统调节温度；

2.高压多合一（含DC/DC转换器、车载充电器OBC、高压配电箱PDU、整车控制器VCU、电机控制器等）；

2.1峰值功率：100kW；

2.2峰值电流：260A；

2.3冷却方式：水冷；

3.驱动电机总成（含驱动电机和变速箱）；

3.1电机类型：永磁同步驱动电机；

3.2峰值功率：不小于100kW；

3.3峰值扭矩：180N.m；

3.4最大转速：15000rpm；

3.5绝缘等级：H；

3.6散热方式：水冷；

3.7变速箱：电动车单速变速箱；           

4.空调和暖风系统：

电动空调，工作电压不小于384V

5.其它参数如下：

5.1车体：约长：4795mm；宽：1837mm；高：1515mm；轴距：2718mm；

5.2前轮距：约1580mm；后轮距：约1580mm；

5.3最高车速：150Km/h；

5.4纯电续航里程：不小于510Km；

5.5快充：直流0.5h；

5.6慢充：220V/7kW交流慢充；大于8h；

5.7车门数：4；座位数：5；

5.8车体结构：三厢轿车；

5.9转向助力：电动助力；

6.0前制动类型：通风盘；

6.1后制动类型：盘式；

6.2手刹类型：电子驻车制动；

6.3驱动方式：前轮驱动；

6.4前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架 ；

6.5后悬挂类型：多连杆独立悬挂。
	工业
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	汽车诊断仪
	1
	套
	一、功能要求：
1.油电一体，支持第四代智能诊断系统全部功能；
2.高压系统框图、部件图、插座图、拆装引导，维修资料一体化；
3.支持车上OBD测试+车下测试两种电池包测试方式，电池包全面评估，维修报价效率高；
4.定制化界面，模组状态、单体状态、电池包信息、数据流清晰展示，并提供电池异常预警和电池包养护建议；
5.准确读取SOC/SOH、各单体压差、温差等信息，可设置电压/温度阈值，有助于了解电池健康状态、老化程度；
6.支持OBD车上高压电池动态测试，增加单体电压或温度录制功能，并生成包含电压、内阻、温度信息的完整检测报告（内阻是评判电池性能最重要的参数指标之一）；
7.配备新能源诊断盒，高压部件离线检测更智能高效；
8.支持压缩机检测，DC/DC检测，OBC检测；
9.支持OBD、专用电池接头、跳线多种方式进行电池包诊断，简单易用；
10.查看专用电池接头和跳线连接示意图，安全操作有指引；
二、其他功能：
1.不小于10.1寸全高清触摸屏，不低于安卓10.0操作系统八核处理器，极速流畅；
2.专业拓扑图，完整展示各ECU通讯网络，快速解决通讯问题；
3.支持36+车型在线编程功能，覆盖面和准确率大幅领先；
4.支持多种车型设码、刷隐藏、引导功能；
5.支持40+常用维修保养功能，快修快保，一键无忧；
6.极速扫描2.0，全车“秒”速诊断扫描，维修快人一步；
7.远程专家4.0，无需额外购买C端，在线解决疑难杂症，支持蓝牙耳机连接；
8.报告一键上云，支持在手机、平板和电脑端浏览器进行报告查看、保存、Wi-Fi打印；
三、硬件
1.安卓系统：不低于安卓10.0；
2.屏幕：不小于10.1寸，1920×1200 TFT-LCD；
3.CPU处理器：不低于8核；
4.RAM运存/ROM存储：不低于4GB /128GB；
5.电池：11600mAh；
6.摄像头：不低于后1300万。
	工业
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	绝缘电阻测试仪
	1
	套
	产品特点：

1.大型9999字读数显示屏，带条形图（30段）显示；

2.具有PI极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率；

3.COMP比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示；

4.具有定时器测量模式，在指定时间15钟内自动执行测量；

5.具有交流电压和直流电压测量功能；

6.连续测量模式；

7.自动关机，节省电池电量；

8.18组数据存储功能；

9.背光灯功能便于在阴暗光线下操作；

10.具有自动放电和高压输出警报功能；

11.电池低压提示、超限指示、全符号显示；

12.仪表符合UL及CE欧洲共同体（European Union）标准；

13.仪表获得中国技术监督，制造计量器具许可证；

14.配套满足新能源教学测试线组；

14.1基本功能 量程 基本精度；

14.1绝缘电阻（Ω） 输出电压；

14.2 100V/250V/500V/1000V 0%~20%　；

14.3 100V 0.1MΩ~500MΩ±（3%+5）；

14.4 250V 0.5MΩ~2GΩ±（3%+5）；

14.5 500V 1MΩ~4GΩ±（3%+5）；

14.6 1000V 2MΩ~10GΩ±（3%+5）；

14.7短路电流：<2mA；

14.8直流电压（V）：1000V ±（2%+3）；

14.9交流电压（V）：750V ±（2%+3）；

14.10低电阻（Ω）：0.1Ω~999.9Ω ±（1%+3）；

15特殊功能：

自动量程、自动关机、低电压显示、数据存储：18、比较功能、极化指数、吸收比、LCD背光、模拟条：30段、超量程报警、高压警告指示、测试时间选择约30分钟；

16 一般特征

16.1电源（LR14）×8；

16.2 LCD尺寸不小于：123mm×58mm；

16.3标准配件：单插头测试线红色1条、单插头测试线黑色1条、双插头红色测试线1条、红色表笔1支，黑色表笔1支、红色鳄鱼夹2个、黑色鳄鱼夹1个、携带箱1个。
	工业

	11
	举升机
	1
	套
	1.额定载荷：≥4000kg；

2.举升高度：≥1850mm；

3.最低高度：110mm；

4.上升时间：≤50s；

5.下降时间：20s-40s；

6.对称安装通过宽度：≤2424mm；

7.对称安装整机宽度：≤3392mm；

8.不对称安装通过宽度：≤2415mm；

9.不对称安装整机宽度：≤3563mm；

10.整机高度：≥3840mm；

11.电机功率：2.2kw；

12.电机电压：三相380；

13.工作油压：≥18MPa。
	工业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

▲二、交货期：合同签订完成后20天内交货且安装调试完毕，并达到验收条件。

▲三、交货地点：隆安县职业技术学校采购人指定地点。
▲四、验收标准、规范：

1.采购人现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，中标供应商应在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。

2.中标供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。

3.安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

4.在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

五、售后服务要求

▲1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算，厂家提供免费保修期更长的按厂家提供执行），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2.中标供应商和制造商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

▲3.现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商或制造商应派技术人员在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

▲4.质量保证期过后，中标供应商和制造商应同样提供7×24小时电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。

5.质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商和制造商提供售后服务的，该中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

▲六、其他要求：

1.投标报价为采购人提供的所有产品及服务的报价，包含：货物（服务）、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训等各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。

2.在合同实施时，采购人无须支付成交价格以外的任何费用。
3.付款方式：本项目无预付款，货物经采购人验收合格后，中标供应商先提供验收单、开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票后7个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后10个工作日内支付货款。

4.供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的合格产品，有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

	其他说明
	进口产品说明

□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许分包

转包/分包内容：/。
转包/分包金额或者比例：/。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2026年4月至2026年7月]任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2026年4月至2026年7月]任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）

投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理）

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人情况介绍；

6、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）；

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、项目实施方案；

3、售后服务方案；

4、项目实施人员一览表；
5、产品出厂标准、质量检测报告；

6、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、关于符合本国产品标准的声明函；（除接受进口产品竞标的采购货物外，本项目采购的货物（包括货物项目和服务项目中涉及的货物）必须提供，且应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，否则响应文件按无效响应处理）
4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》等。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起60日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务要求评审中，允许负偏离的条款数为 2项。

技术要求评审中，允许负偏离的条款数为 20 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）

☑其他方式：详见投标人须知正文部分

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西国泰招标咨询有限公司；

联系电话：0771-2023587

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室
（2）隆安县职业技术学校；

联系电话：13597296198
通讯地址：隆安县城厢镇510县道西50米

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到18时00分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：隆安县财政局

地址：广西壮族自治区南宁市隆安县广场路8号县党政综合办公大楼6楼

联系电话：0771-6531019

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，根据计价格[2002]1980号文按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/□收费基准价格上浮   %）收取。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第七分公司；

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行；

开户账号：805213831000002

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定，采购人、采购代理机构应当随中标结果同时公告中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章 评标方法及评分标准

第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.2条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货期、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法

注：
1、计分方法按四舍五入取至百分位。
2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价
	一、评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

二、政府采购政策性扣除计算方法

1.小微企业政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.本国产品政策性扣除计算方法

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

（4）所有投标人提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。

3、政策性扣除计算方法。

对符合上述要求的供应商的投标报价分别给予相应扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）。

4、除上述情况外，评标报价=投标报价。

5、以进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=（基准价/投标报价）×30分
	30分

	2
	技术分（满分62分）

	2.1
	技术（客观分）
	一、技术指标及参数（满分25分）

经评委评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的得25分，带“■”项为重要参数指标，每具有一个负偏离扣2分；其它项（非带“■”“●”）每有一个负偏离扣1分，扣完为止。

注：

1.若技术参数中要求提供证明材料的，投标人需提供符合要求的证明材料（具体要求详见技术参数），不提供或不满足要求的视为负偏离，扣除对应分值；

2.投标文件中需提供证明材料的，必须加盖投标人公章，否则视为负偏离；

3.如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。
	25分

	2.2
	技术
	二、演示分（满分21分）

技术参数要求中带“●”的参数指标为视频演示内容，每满足一项“●”需求的得3分，满分21分，不提供或不满足演示要求的不得分。

1.新能源汽车动力电池与管理系统实训套装—新能源汽车传感器虚拟仿真系统相关内容演示要求如下：

1）具有定值、随机/自动、循环三种方式为传感器提供测试数据；（请提供能够以以上三种方式为传感器提供测试数据演示视频佐证）
2）仿真不少于20种传感器，不限于：空气温湿度传感器、烟雾传感器、震动传感器、红外传感器、大气压力传感器、PM2.5传感器、角度传感器、位移传感器、扭矩传感器、拉力压力传感器、超声液位传感器、转速传感器、激光测距传感器、热偶传感器、火焰传感器、声音传感器、红外反射开关传感器、电感式接近开关传感器、电容式接近开关传感器、光电旋转编码器等。（请提供系统能够仿真不少于20种传感器演示视频佐证）
2.新能源汽车驱动系统集成实训台—低速纯电动汽车教学资源包软件相关内容演示要求如下：
1）总体结构：通过展示设备的3D模型，可以了解部件的具体位置，连接关系和简要功能文字介绍；点击零件位置，打开零部件简要功能文字介绍，可点击打开零部件不少于15个，含动力电池包，分流器，电机控制器，车载充电机，驱动电机，急停开关，点火开关，点火继电器，刹车开关，电子加速踏板，触摸显示屏，示教板，车载仪表，DC-DC转换器，蓄电池等。（请提供3D教学资源包软件演示视频佐证） 
2）操作步骤：以实体3D动画介绍设备具体操作和注意事项，不少于5个设备具体操作，含运行操作方式，显示屏介绍与操作，充电操作，设备运行后的操作方法，高压插头插拔步骤等；运行操作方式不少于6个步骤，含运行设备前检查，打开急停开关，打开电源开关，打开点火开关，挂挡，加速等；显示屏介绍与操作不少于3个步骤，含连接电源线，打开上位机软件，点击主界面信息等；充电操作不少于4个步骤，含打开电源开关，将点火钥匙旋至ACC档，连接充电枪，观看充电机和显示屏等；设备运行后的操作方法不少于4个步骤，含档位回正，关闭点火开关，断开急停开关，关闭电源开关等；高压插头插拔步骤不少于8个步骤，含将锁扣向前推，拔出接插件的一部分，放开锁扣，拔出全部插接件，拉下维修开关拉手卡榫，拉下拉手，按下维修开关上部的锁扣，拔下维修开关等。（请提供3D教学资源包演示视频佐证）
3）结构组成，以框架图形式展示车载充电机结构组成；输入端不少于7个针脚定义，含交流电源（L）,备用1（NC1），备用2（NC2），中线（N），车身/设备地（PE），充电连接确认（CC），控制确认（CP）等；输出端不少于8个针脚定义，含低压辅助电源（+）,低压辅助电源（-）,高压直流（+）,高压直流（-）,底盘地（PE），CAN-H，CAN-L，充电请求信号等；框架图中部不少于5个端口/单元，每个端口/单元都可以电机弹出详细解释对话框，含输入端口，低压辅助单元，功率单元，控制单元，输出端口等。（请提供3D教学资源包演示视频佐证）
4）电路检测智能按钮不少于9个，含电源开关，点火开关OFF，点火开关ACC，点火开关ON，挂挡旋钮D，挂挡旋钮R，挂挡旋钮N，刹车和开关，加速踏板等；其中加速踏板可拖动无极变速，左右拖动加速踏板，车载仪表显示的电机控制器输出电流/电池包输出电流/转速等会同步变化。（请提供3D教学资源包电路测量演示视频佐证）
5）电路检测与电机控制器有关的可测量信号不少于19个，含加速器供电12V+，加速开关信号，加速信号0-4.8V，加速器供电12V+，48V信号控制电源，48V前进，48V后退，电机温度检测-，电机温度检测+，编码器B信号，编码器A信号，编码器供电5V-，编码器供电5V+，48V电机控制器唤醒，48V刹车信号，通信端口17，通讯端口18，B+，B-等；其中48V电机控制器唤醒实测不小于51V。（请提供3D教学资源包电路测量演示视频佐证）
	21分

	
	技术
	三、配送和安装方案（满分4分）

根据《配送和安装方案》的完整性、合理性、可操作性进行评分。

一档（4分）内容详细具体、体系完整、科学严谨、针对性极强、可操作性高，整体方案贴合项目实际；

二档（2.5分）内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、全面符合要求的；

三档（1分）内容基本完整、逻辑基本合理、具备一定针对性、仅满足招标文件最低要求。
	4分

	
	技术
	四、质量保障措施方案（满分4分）

根据生产技术能力、质量控制措施和组建系统过程中不可避免质量问题的把控和维护措施进行考量；根据《质量保障措施》的完整性、合理性、可操作性进行评分。

一档（4分）内容详细具体、科学合理、针对性强、逻辑严密、措施落地、整体方案贴合项目实际；

二档（2.5分）内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、能够满足项目质量保障基本要求；

三档（1分）内容基本完整、逻辑基本合理、具备一定针对性、仅满足招标文件最低要求。
	4分

	
	技术
	五、培训方案（满分4分）

根据投标人提供的培训方案，从培训计划、培训内容、培训方式、培训时间等综合评分。

一档（4分）内容详细具体、体系完整、科学合理、针对性极强，完全贴合本项目实际需求；培训时间安排清晰明确、分阶段合理规划，全面满足招标文件各项要求；

二档（2.5分）内容较为详细、科学合理、针对性较强、结构完整；具备明确的培训时间、培训计划、培训内容、培训方式，整体可行、符合招标文件要求；

三档（1分）内容较为简单、深度不足；培训计划、培训时间、培训内容、培训方式描述笼统，无细化安排，可操作性一般。
	4分

	
	技术
	六、售后服务方案（满分4分）

根据投标人针对本项目制定的售后服务团队的配备情况、售后服务响应时间、售后服务方案的可操作性等综合评分。

一档（4分）售后服务方案描述详细具体，科学严谨，针对性极强，切合实际，表述清晰、严谨；整体解决方案实施详细、步骤明确合理，具有合理详细的售后资源及规范的管理制度，具备履行合同能力和售后保障能力，建立完善、成熟的售后服务工作体系；故障出现解决方式及保障措施，方案整体考虑详细周全、切实可行；

二档（2.5分）售后服务方案描述较为详细，针对需求，切合实际，内容完整；整体解决方案实施详细、步骤明确合理，具有售后资源及规范的管理制度，具备履行合同能力和售后保障能力；明确到达故障现场时间，方案考虑详细符合要求；

三档（1分）方案满足招标件文件售后服务要求，整体维护解决方案和维护应急预案，提供系统维护信息档案管理，到达故障现场时间、故障出现解决方式符合项目要求。
	4分

	3
	商务分（满分8分）

	3.1
	商务（客观分）
	信誉分（满分3分）

投标人或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管证证书，每提供一个得1分，满分3分。

注：投标文件中需提供证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图复印件并加盖投标人公章，两者显示的信息须一致，否则不得分。
	3分

	3.2
	商务（客观分）
	二、业绩分（满分3分）

投标人或所投产品制造商自2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来有同类项目业绩，每提供一个得1分，满分3分。
注：投标文件中需提供业绩合同复印件以及提供结算发票（或中标通知书）复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。
	3分

	3.3
	商务（客观分）
	三、政策功能分（满分2分）
1、投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。

2、投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。
	2分

	总得分＝1＋2＋3
	100


第四节 中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：          

南宁市政府采购

隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购合同

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
计划编号：                       
采购人：隆安县职业技术学校
中标供应商：              
签订日期：      年      月      日
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第一部分 合同书

     年   月   日，隆安县职业技术学校以公开招标方式对隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经隆安县职业技术学校(以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的物

1.2.1标的物1信息

1.2.1.1名称：                                                ；
1.2.1.2数量：                                                ；
1.2.1.3质量：                                                。

……

1.3价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                             。

1.5标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1交付期限：                                                ；
1.5.2交付地点：                                                ；

1.5.3交付方式：                                                ；

1.5.4货物及质保期限：                                           。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000  （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
	甲方：隆安县职业技术学校        


	乙方：



	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	住所：广西隆安县城厢镇510县道西50米
	住所：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	联系人： 
	联系人： 

	约定送达地址：广西隆安县城厢镇510县道西50米
	约定送达地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话： 
	电话： 

	传真： 
	传真： 

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	开户账号：
	开户账号：


第二部分 合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22中小企业政策
2.22.1本合同（□是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是□否）为中小企业预留合同。

2.23合同份数

本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

                             甲方                                         

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

                             无                                            

2.4.2装运标的物的要求和通知：

                             无                                          

1.4 结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币（￥元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：……

☑采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：
……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在 5  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在  10  日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

①国家有关质量标准；②招标文件；③乙方投标文件       

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	按招标文件要求和投标文件承诺

	2
	交货产品的质量文件
	按招标文件要求和投标文件承诺

	4
	交货产品技术、性能指标
	按招标文件要求和投标文件承诺

	5
	售后服务承诺
	按招标文件要求和投标文件承诺

	6
	其他工作
	按招标文件要求和投标文件承诺


5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。
第六章 投标文件格式

第一节 投标文件外层包装封面

隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

投标文件

（电子投标文件）

	项目名称：
	隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

	采购方式：
	公开招标

	项目编号：
	NNZC2026-G1-230086-GTZB

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年月日

第二节 资格证明文件格式

电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：年  月  日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
六、投标资格声明函

致：广西国泰招标咨询有限公司
我方愿意参加贵方组织的隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购（项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
投标人名称(电子签章)：

               年  月  日
七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

第三节 商务文件格式

电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）…………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致：广西国泰招标咨询有限公司
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购项目（项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

附件：

	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	……
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
    日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

第四节 技术文件格式

电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购
项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

  年  月   日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

四、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

五、产品出产标准、质量检测报告……………………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

七、投标人对项目的合理化建议和改进措施…………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）………………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	货物参数
	标的名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1……

2……

3……

……
	……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1……

2……

3……

……
	……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）

附表：项目实施进度计划表(以生效日算起)
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月  日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月  日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
投标人名称(电子签章)：
                                     日期：  年  月   日
五、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
七、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
八、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
第五节 报价文件格式

电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）
四、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、投标函

致：广西国泰招标咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购项目（项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中：

  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

电子邮箱：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购    

项目编号：NNZC2026-G1-230086-GTZB  分标：                        
投标人名称：                        
	序号
	标的名称
	生产厂家
	规格型号
	品牌
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币           （￥           元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	交货期：


注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如投多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

三、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商（盖公章）：      
日期：　　　年　 月 　日    
___________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加隆安县职业技术学校的隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加隆安县职业技术学校单位的隆安县职业技术学校新能源汽车实训室设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                       
质疑项目的编号：                   包号：                 
采购人名称：                      

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                            

被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：         
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2

……
相关供应商：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                        

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                     

采购项目编号：                  包号：              
采购人名称：                       
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 

采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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