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第一章 招标公告

广西国泰招标咨询有限公司关于广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）（NNZC2026-G1-990695-GTZB）公开招标公告

项目概况

广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月1日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重） 
预算总金额（元）：3944800.00
采购需求：

	标项名称: 广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
预算金额（元）: 3944800.00
数量:1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：热成像双光谱轻载云台2台、高清全彩枪球一体机5台、智慧人像抓拍单元1台、高清网络筒机14台、高清全景枪球智能一体机35台、无人值守机场3台、无人机3台、网络集中存储设备3台、密度客流模块1套等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章《采购需求》。

最高限价（元）：3944800.00
合同履约期限：自合同签订之日起180日内交货安装调试完毕并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/


二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月1日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 

开标时间：2026年9月1日09:30 

开标地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=4XJRdaUKMX4/gJHJKqbpog==
3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西·南宁））。
4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

7.本项目的特定条件：无

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

9.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

10、注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

附件：
1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）
地址：南宁市武鸣区两江镇明山路1号
项目联系人：黄永茂
项目联系方式：0771-6229989
2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室
项目联系人：刘海、廖东添
项目联系方式：0771-2023537
广西国泰招标咨询有限公司
2026年8月11日
第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。货物需求一览表中标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
4.享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。本项目适用的中小企业划分标准及所属行业名称见本章附件2。
	货物需求一览表

	标段
	无分标

	采购清单及货物参数
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算合计（万元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1、防灾监控监测设备

	
	1
	热成像双光谱轻载云台
	台
	2
	1、设备内置姿态感知模块，可对云台倾斜角度进行矫正。
▲2、设备内置空间感知模块，可实时获取经纬度、海拔高度、方位角信息，内置冷凝水收集装置，可联动雨刷对设备镜头进行手动或自动喷水清洁。（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
3、支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息。
4、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能可通过。
●5、内置算法自动识别房屋区域、道路区域、工业区域，并根据识别目标可自动生成屏蔽区域。
6、支持热成像探测器防灼伤智能躲避。
7、支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失。
8、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态。
9、支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能。
●10、支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能。
11、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器。
12、热成像分辨率≥384×288。
13、热成像像元尺寸≥12um。
14、热成像响应波段约：8～14 um。
15、噪声等效温差NETD：＜25mk(@25℃,F#=1.0)。
16、热成像焦距≥100mm。
17、热成像最大光圈值≥F1.0。
18、热成像通光口径≥100mm。
19、热成像防抖功能：陀螺仪电子防抖。
20、热成像近摄距≤8m。
21、热成像视场角≥2.6°(H)×2.0°(V)。
●22、支持温度自动聚焦：热成像镜头可根据温度变化完成自动调整聚焦。
23、火点最远报警距离(以2米×2米为准) ≥8000m。
24、烟雾最远报警距离(以5米×5米为准) ≥8000m。
25、车辆最远报警距离(以4米×1.4米为准) ≥3000m。
26、可见光像元尺寸≥2.9um。
27、可见光防抖功能：光学防抖。
28、可见光传感器类型：采用≥1/1.8英寸CMOS。
29、可见光分辨率： ≥2688×1520，400万。
▲30、可见光焦距范围不小于：6 to 360mm 60x。（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
31、最低照度：0.002 Lux/F1.5(彩色),0.0002 Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR。
32、可见光数字变倍：×2,×4，×8，×16。
33、可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾。
●34、通过可见光智能算法识别天际线，控制云台旋转一圈生成360度的天际线，再根据天际线自动生成水平旋转及其左右的边界；且天际线分割算法过滤能力等级可配置。

35、水平范围：0～360°连续旋转；水平速度：0～110°/s垂直范围：-85°～85°；垂直速度：0～50°/s。
36、预置点个数≥300个，巡航扫描≥8条，每条可添加≥256个预置点，支持目标重复报警过滤功能，且过滤时间间隔可配置；具有方位角一键标定功能，可同步零方位角。
37、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；H.264编码支持 BaseLine/Main/High,Smart264/Smart265；音频压缩标准：G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM报警输入：7个；报警输出：2个；音频输入：1个；音频输出：1个；RS485控制接口：2路，支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议。
38、本地存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持≥512G)抗风等级： ≥12级(最大≥33 m/s)。
39、工作温度和湿度：-40°C～70°C，＜95%RH；防护等级≥IP66，TVS6000V 防浪涌符合GB/T17626.5四级标准。
	31.20
	工业

	
	2
	防盗摄像机
	台
	2
	1、≥600万像素CMOS双光筒型网络摄像机，最高分辨率≥3200 ×1800@25 fps。
2、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。
4、采用1/2.4"Progressive Scan CMOS传感器，靶面尺寸≥1/2.4英寸，≥1个RJ45网络接口传感器类型。
5、最低照度：彩色≤0.005Lux  宽动态≥120dB。
6、补光灯类型：白光灯，红外灯
7、补光距离：红外光最远≥50m，白光最远可达≥30m，支持防补光过曝。
8、红外波长范围≥850nm。
9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264。
10、设备接口：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，≥1个内置麦克风
11、启动及工作温湿度：-30°C～60°C，湿度小于95%(无凝结)
12、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
13、电流及功耗：DC：12V，0.54A，最大功耗≤6.5W，PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗≤8W，电源接口类型：Ø5.5mm圆口
14、防护≥IP66。
	0.24 
	工业

	
	3
	摄像机支架
	个
	2
	1、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
2、支架带出线孔
3、摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
4、材质：铝合金
5、尺寸：与摄像机匹配
6、重量：最大承受重量≥2KG
7、角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°～45°
	0.01 
	工业

	
	4
	电源适配器
	个
	2
	1、通用交流全电压输入稳压开关电源，具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能
2、符合信息技术类认证标准，良好的EMC性能，符合RoHS2.0
3、线长：1200mm
4、输入接口：3C插头
5、输入规格：AC100V 240V, 50/60Hz, 0.5A
6、输出规格：DC12V/1A
7、输出功率≥12W Max
8、工作温度和湿度：-5°C～45°C，湿度10%～90%(无凝结)
	0.01 
	工业

	
	5
	网络防雷器
	个
	2
	输入电压：140～260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在监控机箱内
	0.05 
	工业

	
	6
	监控机箱
	个
	1
	400mm宽×（450mm高+50mm帽檐）×250mm深；冷轧钢
2P16A空气开关（漏电开关）
6位5孔10A防雷排插；
电源防雷模块（通流量≥20KV，反应速度：1～12ns，残压值：1000V以内）；
散热风扇；
12芯熔接盘。
	0.16 
	工业

	
	2、全彩监控监测设备

	
	1
	高清全彩枪球一体机
	台
	5
	1、≥400万像素+≥600万像素拼接版全彩枪球一体机，兼顾全景细节。
2、全景采用≥2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
3、支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。
4、在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角≥42°时，设备视窗应无水流直接接触。
5、内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
6、智能事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

●7、人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级。
8、全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取。
9、道路监控：细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测。
●10、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

11、传感器类型：全景≥1/1.8"progressive scan CMOS，细节≥1/1.8"progressive scan CMOS。
12、最低照度：全景彩色≤0.0005Lux @(F1.0,AGC ON)，黑白≤0.0001Lux @(F1.0,AGC ON，)OLux with light；细节彩色≤0.0005Lux  @(F1.5,AGC ON)，黑白≤0.0001Lux @(F1.5, AGC ON)，0Lux with light。
13、焦距不小于：全景≥2.8mm，细节≥6～192mm。
14、视场角不小于：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°～2.3°。
15、补光灯类型：混合光(红外+白光)；全景通道暖白光≥30米；细节通道暖白光≥50米，红外≥200米。
16、水平范围不小于：【全景】不支持，【细节】0～360°；垂直范围不小于：【全景】12°～24°，【细节】-20°～90°(自动翻转)。
▲17、设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节(1～100可调)，优化拼接效果。（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
18、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。
19、宽动态：≥120 dB。
20、接口：≥1个RJ45网口，≥7路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RS-485；SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持≥512 GB。
21、恢复出厂设置：支持。
22、电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A。
23、工作温湿度：-40°C～70 ℃；湿度小于95%防护：IP67；符合GB/T17626.5 认证标准。
	8.55 
	工业

	
	2
	支架
	个
	5
	材质：铝合金；
尺寸：与高清全彩枪球一体机匹配。
	0.13 
	工业

	
	3
	网络防雷器
	个
	5
	输入电压：140～260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在监控机箱内。
	0.14 
	工业

	
	4
	监控机箱
	个
	1
	400mm宽×（450mm高+50mm帽檐）×250mm深；冷轧钢；
2P16A空气开关（漏电开关）；
6位5孔10A防雷排插；
电源防雷模块（通流量≥20KV，反应速度：1～12ns，残压值：1000V以内）；
散热风扇；
12芯熔接盘。
	0.16 
	工业

	
	3、智能监控监测设备（枪机）

	
	1
	智慧人像抓拍单元
	台
	2
	1、AI多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景。
2、细节和全景传感器均采用≥1/1.8"CMOS，细节镜头采用8～32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头，内置GPU芯片。
3、设备支持多种智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件等支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。
4、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表电源供应：DC：12V±20%。
5、防护等级≥IP67。
▲6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
●7、通道一主码流分辨率≥3840×2160 @25fps，通道二主码流分辨率≥2688×1520 @25fps。
8、焦距&视场角不小于：通道1：8～32mm，水平视场角：40.2°～15.2°，垂直视场角：22°～8.5°，对角视场角：46°～17.4°；通道2：4 mm，水平视场角87.5°，垂直视场角43.9°，对角视场角：105.7°。
9、补光灯类型：混合补光(支持白光模式、混光模式、红外模式)，≥850nm暖白光。
●10、支持数据感知功能，可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

11、接口：≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器，≥3路报警输入，2路报警输出，≥1路RS-485。
12、存储温湿度：-30°C～60°C，湿度小于95%(无凝结)。
13、启动和工作温湿度：-30°C～60°C，湿度小于95%(无凝结)。
14、供电方式：DC：12V士20%，支持防反接保护，PoE： 802. 3at, Type 2, Class 4，电源接口类型：2芯接口。
15、防尘防水防护等级≥IP67。
	1.35 
	工业

	
	2
	高清网络筒机
	台
	14
	1、AI多摄智能三舱一体机，采用三镜头设计，≥2路细节，≥1路全景。
2、长焦细节采用≥1/1.2英寸背照式传感器，中焦细节和全景镜头均采用1/1.8英寸背照式传感器。
▲3、内置≥2颗CPU\GPU\NPU一体芯片，具有≥3个CMOS图像传感器，靶面尺寸：通道1≥1/1.2"英寸，通道2、3均≥1/1.8"英寸。（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
4、 通道1最高分辨率≥800万像素，并在此分辨率下可输出≥30fps实时图像；通道2和通道3最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出≥30 fps实时图像，支持宽动态、支持透雾。
5、支持多种智能模式：（1）全结构化支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析；（2）人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能；（3）目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持≥10个图片库，最多≥15万张图片的导入；（4）道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式。
6、AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像清晰，噪点小图像干净。
7、硬件接口：支持 DC36V/AC24V电源输入，≥3路报警输入/2路输出；内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量；内置定位模块，可输出经纬度信息；支持GPS/北斗校时；具备方位检测功能。
8、支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能。
●9、通道1水平和垂直均支持-10°～10°旋转；通道2支持垂直方向-15°～10°旋转；通道3支持水平355°旋转，垂直-10°～30°旋转，镜头轴向支持-75°～75°旋转；且通道3的PTRZ支持远程控制镜头旋转，调节监控场景。

10、焦距&视场角范围不小于；通道1：10～50mm，水平视场角：36°～13.1°，垂直视场角：20.3°～7.3°，对角视场角：41°～14.9°；通道2：4 mm，水平视场角88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°；通道3：8～32mm，水平视场角40.3°～14.5°，垂直视场角22.1°～8.2°，对角视场角46.9°～16.5°。
11、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。
12、内置双mic，内置≥1个扬声器
13、电源输出：支持DC12V，50mA电源输出
14、设备接入口包含但不限于：≥1路Vp-p复合输出(75Ω/CVBS)，≥1个RJ45 10 M/100 M/1000M自适应以太网口，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥3路报警输入，≥2路输出，≥1个RS-485接口。
15、存储温湿度范围：-30℃～60℃，湿度小于95%(无凝结)
16、启动和工作温湿度范围：-30℃～60℃，湿度小于95%(无凝结)
17、供电方式：双电源供电，DC：36 V±20%；AC：24 V ± 20%
18、防护等级≥IP67。
	22.68 
	工业

	
	3
	摄像机支架
	个
	16
	材质：铝合金；
尺寸：与人像抓拍单元、高清网络筒机匹配。
	0.62 
	工业

	
	4
	智能联动网络音柱
	台
	16
	1、≥30W网络音柱，采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一。
2、采用高速工业级双核芯片，内置NORFlash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠。
3、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全。
4、支持通过IP网络(局域网/公网)，远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用。
5、支持实时和定时任务、隔天续播，支持≥150个定时任务，内置≥1GB存储空间最多支持≥1000个wav、mp3音频素材库管理。
●6、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行。
●7、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选。
8、支持广播混音、优先级灵活配置，支持监听与对讲。
9、麦克风类型：驻极体阵列数量≥2。
10、频率响应范围不小于100Hz～20kHz，灵敏度-42 dBV/Pa，采样率48kHz，量化位数≥16bit。
11、扬声器单元：≥1个中低音5.25′′ ，≥1个球顶高音0.75′′ 。
12、灵敏度(1m，1W) ≥86 dB，最大声压级(1m) ≥97.5dBSPL，信噪比≥85dB。
13、音频算法支持AEC、AGC、ANS、DRC。
14、音频编码及码率：G.71lulaw (64 Kbps)/G.71lalaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps)，采样位宽支持16bits。
15、网络协议： IPv4，HTTP，HTTPS ，SIP，SSL/TLS， DNS，NTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，ARP，SSH；接口协议(API)：ISAPI，ISUP，SIP。
16、通信方式：支持有线网络通信。
17、 设备接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口，≥2路报警输入，≥1路音频输入。
18、指示灯：绿灯常亮设备正常、绿灯闪烁设备对讲、红灯常亮设备启动或断网、红灯闪烁设备升级。
19、复位：支持。
20、电源：DC：24 V/1.5 A。
21、材质：金属，防护等级≥IP66。
22、 工作温度：-40°C～60°C，工作湿度：小于90%(无凝结)。
	4.72 
	工业

	
	5
	网络防雷器
	个
	14
	输入电压：140～260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在监控机箱内。
	0.39 
	工业

	
	6
	监控机箱
	个
	2
	400mm宽×（450mm高+50mm帽檐）×250mm深；冷轧钢
2P16A空气开关（漏电开关）；
6位5孔10A防雷排插；
电源防雷模块（通流量≥20KV，反应速度：1～12ns，残压值：1000V以内）；
散热风扇；
12芯熔接盘。
	0.32 
	工业

	
	4、智能监控监测设备（球机）

	
	1
	高清全景枪球智能一体机
	台
	35
	1、 ≥400万像素+≥600万像素拼接版全彩枪球一体机，兼顾全景细节。
2、全景采用≥2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
3、支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。
●4、在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角≥42°时，设备视窗应无水流直接接触。
5、内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
6、智能事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
●7、人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级。
8、全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取。
9、道路监控：细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测。
●10、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

11、传感器类型：全景≥1/1.8"progressive scan CMOS，细节≥1/1.8"progressive scan CMOS。
12、最低照度：全景彩色≤0.0005Lux @(F1.0,AGC ON)，黑白≤0.0001Lux @(F1.0,AGC ON，)OLux with light；细节彩色≤0.0005Lux  @(F1.5,AGC ON)，黑白≤0.0001Lux @(F1.5, AGC ON)，0Lux with light。
13、焦距不小于：全景≥2.8mm，细节≥6～192mm。
14、视场角不小于：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°±2.3°。
●15、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
16、补光灯类型：混合光(红外+白光)；全景通道暖白光≥30米；细节通道暖白光≥50米，红外≥200米。
17、水平范围不小于：【全景】不支持，【细节】0～360°；垂直范围不小于：【全景】12～24°，【细节】-20～90°(自动翻转)。
●18、设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节(1～100可调)，优化拼接效果。
19、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。
20、宽动态：≥120 dB。
21、接口：≥1个RJ45网口，≥7路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RS-485；SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持≥512 GB。
22、恢复出厂设置：支持。
23、电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A。
24、工作温湿度：-40°C～70 °C；湿度小于95%防护：IP67；符合GB/T17626.5 认证标准。
	64.75
	工业

	
	2
	枪球一体机支架
	台
	35
	材质：铝合金
尺寸：与高清全景枪球智能一体机匹配
	1.35 
	工业

	
	3
	智能联动网络音柱
	台
	35
	1、≥30W网络音柱，采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一。
2、采用高速工业级双核芯片，内置NORFlash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠。
3、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全。
4、支持通过IP网络(局域网/公网)，远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用。
5、支持实时和定时任务、隔天续播，支持≥150个定时任务，内置≥1GB存储空间最多支持≥1000个wav、mp3音频素材库管理。
●6、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行。
●7、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选。
8、支持广播混音、优先级灵活配置，支持监听与对讲。
9、麦克风类型：驻极体阵列数量≥2。
10、频率响应范围不小于100Hz～20kHz，灵敏度-42 dBV/Pa，采样率48kHz，量化位数≥16bit。
11、扬声器单元：≥1个中低音5.25"，≥1个球顶高音0.75"。
12、灵敏度(1m，1W) ≥86 dB，最大声压级(1m) ≥97.5dBSPL，信噪比≥85dB。
13、音频算法支持AEC、AGC、ANS、DRC。
14、音频编码及码率：G.71lulaw (64 Kbps)/G.71lalaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps)，采样位宽支持16bits。
15、 网络协议： IPv4， HTTP， HTTPS ， SIP，SSL/TLS， DNS， NTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，ARP，SSH；接口协议(API)：ISAPI，ISUP，SIP。
16、通信方式：支持有线网络通信，
17、设备接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口，≥2路报警输入，≥1路音频输入。
18、指示灯：绿灯常亮设备正常、绿灯闪烁设备对讲、红灯常亮设备启动或断网、红灯闪烁设备升级。
19、复位：支持。
20、电源：DC：24 V/1.5 A。
21、材质：金属，防护等级≥IP66。
22、 工作温度：-40°C～60°C，工作湿度：小于90%(无凝结)。
	10.33 
	工业

	
	4
	网络防雷器
	个
	35
	输入电压：140～260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在监控机箱内。
	0.98 
	工业

	
	5
	监控机箱
	个
	4
	400mm宽×（450mm高+50mm帽檐）×250mm深；冷轧钢；
2P16A空气开关（漏电开关）；
6位5孔10A防雷排插；
电源防雷模块（通流量≥20KV，反应速度：1～12ns，残压值：1000V以内）；
散热风扇；
12芯熔接盘。
	0.62 
	工业

	
	5、无人值守生态智能巡检设备

	
	1
	无人值守机场
	台
	3
	●1、舱盖闭合：长≥640 毫米，宽≥650毫米，高≥620毫米
输入电压：100 伏至 240 伏（交流电）
●2、工作环境温度：-25°C 至 45°C
▲3、防护等级：IP56（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
4、可收纳无人机数量：1 台
5、最大允许降落风速：12米/秒
▲6、最大运行海拔高度：大于等于4500 米（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
7、在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，机场的机损险保额不低于 7.3万元/每年/台。含机场维护（按3年计取）
	33.30 
	工业

	
	2
	无人机
	台
	3
	1、最大上升速度：6 米/秒（普通挡），8 米/秒（运动挡）；
2、最大下降速度：6 米/秒（普通挡），6 米/秒（运动挡）；
3、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：普通挡，开启避障：前飞 15 米/秒，后飞 12 米/秒，侧飞 10 米/秒；运动挡：前飞 21 米/秒，后飞 18 米/秒，侧飞 16 米/秒；
▲4、最大抗风速度：作业阶段抗风能力：12 米/秒；（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
5、起降阶段抗风能力：8 米/秒；
6、最大起飞海拔高度：大于等于4500 米；
▲7、最长飞行时间：大于等于50分钟；（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
▲8、最大作业半径：大于等于10 公里；（投标人须在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或使用说明书或产品手册等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，否则投标无效）
9、广角相机
影像传感器：1/1.32 英寸 CMOS，有效像素 4800万；
10、长焦相机
影像传感器：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200万；
11、镜头
视角：15°；
等效焦距：162 mm；
光圈：f/4.4；
对焦点：3 米至无穷远；
数字变焦：8 倍（混合变焦112倍）；
12、红外相机
热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；
分辨率1280×1024。
13、包含3年三者险，每年100万元额度。机损险保额不低于3.5万元/每年/台，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，含3年无人机免费维护。
	18.39 
	工业

	
	3
	移动控制终端
	台
	6
	CPU：麒麟X90A；

操作系统 HarmonyOS 5.1；

解锁方式2D人脸识别、指纹识别，内存16GB；

固态存储512GB；

屏幕尺寸：14.2英寸，OLED触摸屏幕，最高120 Hz刷新率，辨率3120×2080；  

电池容量12900mAh，充电功率最大支持20V/7A超级快充；

前置摄像头3200万像素广角摄像头（F2.4光圈），

后置摄像头5000万像素主摄像头（F1.8光圈）+800万像素广角微距摄像头（F2.2光圈）。
	3.90
	工业

	
	4
	智能飞行电池
	块
	6
	容量：≥6768mAh；
电压：22.14伏；
能量：149.9瓦时；
一台无人机配两块电池。
	1.50 
	工业

	
	5
	探照灯
	套
	3
	最大功率：32W；
有效照明面积：1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式）；2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式）。
	0.78 
	工业

	
	6
	喊话器
	套
	3
	最大功率：15W；
最大响度：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）；
有效广播距离：300 米；
广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音。
	0.54 
	工业

	
	7
	图传模块加4G卡
	套
	3
	可让无人机设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。含4G卡3年，每年流量1200G。
	0.38 
	工业

	
	8
	选址安装调试
	套
	3
	具体选址安装点位：采购人指定地点，安装调试包括：安装调试、保养，航线规划和培训服务。

须提供详细的设计方案，应包含选址及规划设计、安装及培训等内容。
	5.70 
	其他未列明行业

	
	9
	市电接入
	米
	150
	采用国标电缆YJV，根据供电距离选择2×25、2×16、2×10、2×4、2×2.5等规格电缆，满足线路末端设备供电要求。线路敷设符合国家相关要求。
	0.68 
	其他未列明行业

	
	10
	网线接入
	米
	150
	六类网线，满足线路末端设备网络接入要求。线路敷设符合国家相关要求。
	0.12 
	其他未列明行业

	
	6、视频监控平台及存储扩容

	
	1
	网络集中存储设备

	台
	3
	【硬件规格】
▲1、≥8U机架式网络存储设备，支持≥72盘位，搭载≥64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行，配套≥72块16TB企业级存储硬盘。16TB企业级存储硬盘：3.5英寸氦气密封，CMR垂直磁记录，转速≥7200RPM，缓存≥512MB，最大连续读取速度≥275MB/s，年工作负载≥550TB/年，平均无故障时间≥250万小时。（16TB企业级存储硬盘提供原厂5年官方硬件质保，可凭硬盘序列号在品牌官方网站查询质保期限）
2、处理器≥1颗64位多核处理器。
3、系统内存≥8GB(可扩展至64GB)。
4、系统盘≥1块240GB SSD(后置)。
●5、≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽。

6、整机电源：≥1600W，1+1冗余电源。
【产品性能】
●1、视频性能：最大支持接入≥768路(最大接入带宽≥1536Mbps)。
2、图片性能：最大支持≥100张/S(单张图片≥500KB)。
3、回放性能：最大支持≥76路2Mbps。
4、事件录像：最大支持≥200路2Mbps。
【产品功能】
1、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式。
2、支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全。
3、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复。
4、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式。
5、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。
6、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能。
7、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽。
8、支持BMC业务保护。
9、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD(SATA、SAS)或SSD盘，组成RAID1 。
●10、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMCweb。

▲11、中标人必须把采购人现有的海康摄像头、大华摄像头、科达摄像头、景阳摄像头≥500路监控摄像头视频存储到本次采购的网络集中存储设备中，并协助及配合采购人将该设备接入采购人原有的一体化自然资源综合监管平台。（投标时提供满足此项要求的承诺书）
	118.68
	工业

	
	2
	移动控制主机
	台
	2
	CPU：麒麟X90A；操作系统 HarmonyOS 5.1；

解锁方式2D人脸识别、指纹识别，内存≥16GB；

固态存储≥512GB；

屏幕尺寸：14.2英寸，OLED触摸屏幕，最高120 Hz刷新率，辨率3120×2080； 

电池容量12900mAh，充电功率最大支持20V/7A超级快充；

前置摄像头3200万像素广角摄像头（F2.4光圈），

后置摄像头5000万像素主摄像头（F1.8光圈）+800万像素广角微距摄像头（F2.2光圈）。
含原装悬浮键盘。
	1.50
	工业

	
	3
	视频监控路数扩容
	路
	800
	对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。
	7.20 
	软件和信息技术服务业

	
	4
	密度客流模块
	套
	1
	1、配合人员密度相机进行人员密度统计，统计数据来源于设备自身计数。
2、展示各区域不同时间维度下的人员密度和同环比。
	17.64 
	软件和信息技术服务业

	
	5
	封闭区域人车管控
	套
	1
	1、支持按照区域进行人车数量实时统计，包括进入/离开/场内数；
2、支持人车智能告警，包括超过区域最多人数限制、低于区域最少人数限制、超过人员滞留时长上限、超过最大离岗时间、超过车辆滞留时长上限等18类告警；
3、支持区域通行管控，包括区域内人数超限时限制他人进入、区域内人数过低时限制人员出场等；
4、支持人车通行历史统计数据的查询、导出。
	6.00 
	软件和信息技术服务业

	
	6
	火情标定定位模块
	路
	8
	1、通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。
2、支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。
	6.80 
	软件和信息技术服务业

	
	7
	广播播音管理模块
	路
	51
	广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。
一、实时广播：
实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。
1.分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作；
2.实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播；
3.媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理；
4.媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放；
5.紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务。
二、定时广播：
1.定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作；
2.广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式(需购买文本广播授权)；
3.支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务；
4.支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。
三、设备管理：
1.支持ISAPI/ISUP5/0TAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加；
2.支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。
四、分区管理：
1.支持用户增删改分区操作；
2.支持用户对分区增删广播点操作；
3.分区支持用户权限管控。
五、媒体库管理：
1.支持用户增删改媒体库目录；
2.支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3；3、支持媒体库用户权限管控.
六、广播记录：
1.支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录；
2.定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型(下发、禁启用)维度进行筛选；
3.实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型(喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话)以及实时广播状态进行筛选。
七、广播统计：
1.可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计；
2.智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。
	7.85 
	软件和信息技术服务业

	
	8
	广播预案管理模块
	套
	1
	广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。
1、支持广播预案编辑管理；
2、支持广播预案一键广播操作。
	1.96 
	软件和信息技术服务业

	
	9
	移动广播模块
	套
	1
	个人移动简便广播工作台，可在手机上直接操作相关广播功能：
1、可对终端进行喊话广播，支持按单个、批量、分区选择终端；
2、可对终端进行点播，可点播平台媒体库文件，支持按单个、批量、分区选择终端；
3、支持预案广播播放；
4、可对广播终端进行音量调节；
5、支持根据告警信息，可实时查看告警发生现场视频情况并进行实时喊话广播或播放预置预警广播；
6、支持数据权限控制，只能操作有权限的广播终端；
7、支持安卓和IOS操作系统。
	2.65 
	软件和信息技术服务业

	
	10
	广播对讲模块
	套
	1
	●一、支持广播平台接入支持对讲的广播终端，中心端可主动发起对广播终端对讲。

1、支持PC端主动发起对广播终端双向对讲；

2、支持寻呼话筒主动发起对广播终端双向对讲。

二、支持寻呼话筒间一对一双向语音对讲

1、寻呼话筒可发起对其他寻呼话筒对讲；

2、主叫寻呼话筒支持呼叫等待、挂断功能，对讲过程中可结束对讲；

3、被叫寻呼话筒呼叫等待时间可配置1到5分钟，被叫过程可挂断或接听，对讲过程可结束对讲。
	2.65 
	软件和信息技术服务业

	
	11
	重点区域智能播报应用模块
	个
	5
	重点区域智能播报应用通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。
1、支持各类场景联动广播管理，可与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、智能分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播；
●2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播；
3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。
	7.50 
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
▲二、交货期：自合同签订之日起180日内交货安装调试完毕并交付使用。
▲三、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
▲四、验收标准、规范：
1、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2、采购项目进行验收时，采购人根据需要可以邀请专家参与验收，验收所产生的一切费用由中标人承担。如供应商提供的货物与投标响应内容不符，采购人不予验收。采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标人承担。
3、在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4、采购人有权要求中标人在供货时提供检验报告原件核查。
五、售后服务要求
▲1、质量保证期不少于3年（自交货安装调试完毕且验收合格之日起计，货物需求一览表中有特别要求的，按其要求执行）。中标人或投标产品生产厂家承诺质量保证期优于国家“三包”规定或优于招标文件规定的，按中标人或投标产品生产厂家实际承诺执行。
2、故障响应时间：中标人接到故障通知后3小时内响应，在12小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证采购人的正常工作。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，由中标人无偿更换新设备。
▲3、中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，所有费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
▲4、投标产品须符合国家相关行业标准。采购范围内的货物免费送货上门，免费装卸、免费安装调试。超过质量保证期的货物，中标人提供终身维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
5、投标人请针对本项目提供售后服务方案（格式自拟），内容应包含：前述售后服务内容、质保期内外的维修维护方案和措施、质量保证措施、定期回访、产品零配件优惠方案、拟投入售后服务人员名单和联系电话。
六、其他要求：
▲1、投标报价为采购人提供的所有产品及服务的报价，包含：项目整体服务的价格；必要的保险费用和各项税金；安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、进场施工配合费（如有）等费用；材料制作、运输、安装、售后等交付使用前所有可能发生的费用；项目验收产生的费用等。采购人不再支付投标报价之外的任何费用。
▲2、付款方式：签订合同后，采购人支付合同金额的30%预付款；全部货物到货验收合格后，支付合同金额的40%；项目验收合格后，支付合同金额的20%；项目结算审核后支付剩余尾款。每次付款前中标人需向采购人提交支付申请并提供等额增值税发票。
▲3、为保证产品效果、原装产品兼容性、正规供货渠道及售后保障服务，要求中标人在供货时提供核心产品生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺函原件。
▲4、中标人所供产品质量必须符合国家和行业相关标准、规范，且为正规全新合格产品。

5、投标人请在投标文件中提供采购项目的项目实施方案。应包括总体建设实施计划、实施流程、人员及时间安排、项目实施人员一览表等内容。

6、投标人请在投标文件中提供相关的技术方案。应包括对采购项目的分析及理解，投标产品的功能说明、性能指标及设备选型说明，相关资料及图纸，相关产品安装选址以及总体安装调试方案等内容。

7、投标人请在投标文件中提供培训方案。应包括培训计划、培训内容等内容。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式
文件或者资料名称：             无           
公布渠道或者获取方式：         无           
三、核心产品
本项目的核心产品为：“货物需求一览表”中的“6、视频监控平台及存储扩容”的第1项的产品：网络集中存储设备。

四 、本项目不组织现场勘查。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许分包

转包/分包内容：  /  。

转包/分包金额或者比例：  /  。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2026年1月至2026年8月]任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起至投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2026年1月至2026年8月]任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起至投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）

6、 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理）

7、知识产权合规性声明。（必须提供，否则作无效投标处理）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、售后服务方案、培训方案等；（根据采购文件要求编制，格式自拟）

6、投标人情况介绍；（如有请提供）
7、投标人类似业绩的证明文件（如有请提供）；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供）
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（必须提供，且应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定，否则投标文件按无效响应处理）

3、项目实施方案；（如有请提供）
4、技术方案；（如有请提供）
5、产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供）
6、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供）
7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》等。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起60日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告


	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务要求评审中非▲条款允许负偏离的条款数为3项。

技术要求评审中，标注“▲”的条款不允许偏离，标注“●”的技术参数为重点关注的技术参数，发生负偏离的，按评分标准扣除相应分值。除标注“▲”及“●”的条款外，允许负偏离的条款数为 12 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）

☑其他方式：详见投标人须知正文部分

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西国泰招标咨询有限公司；

联系电话：0771-2023537

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607室
（2）广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）；

联系电话：0771-6229989
通讯地址：南宁市武鸣区两江镇明山路1号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到18时00分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

地址：南宁市青秀区东葛路129号

联系电话：0771-2189091

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准（货物招标）计算。由采购代理机构向中标人收取。

招标代理服务费收费标准：
          费率
中标金额
货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
1.5%
1.5%
1.0%
100～500万元
1.1%
0.8%
0.7%
500～1000万元
0.8%
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%
0.25%
0.35%
5000万元～1亿元
0.25%
0.1%
0.2%
1～5亿元
0.05%
0.05%
0.05%
5～10亿元
0.035%
0.035%
0.035%
10～50亿元
0.008%
0.008%
0.008%
50～100亿元
0.006%
0.006%
0.006%
100亿以上
0.004%
0.004%
0.004%
注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行
银行账号：805022197000001

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5.1除接受进口产品投标的采购货物外，本项目采购的货物应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品的相关规定，否则按无效投标处理。

2.5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，在发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）发布。

38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请专家或者第三方机构参与验收。参与验收的专家或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标人如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）
第四章 评标方法及评分标准

第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.2条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（4）投标有效期、项目完成时间（交货期、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

一、最低评标价法（本项目不适用）
通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）
（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法（本项目适用）
注：
1、计分方法按四舍五入取至百分位。
总得分=  报价分+技术分+商务分  
2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价分
（30分）
	一、评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
二、政府采购政策性扣除计算方法
1、小微企业政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，在投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.本国产品政策性扣除计算方法

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

3．政策性扣除计算方法。
对符合上述要求的供应商的投标报价分别给予相应扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）
。
4．除上述情况外，评标报价=投标报价。
5．以进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为30分。
6．价格分计算公式：价格分=（基准价/投标报价）×30分
	30分

	2
	技术分（满分36分）

	2.1
	产品性能（满分15分）（客观分）
	1、本项目货物需求一览表中标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。投标人所提供的产品技术参数要求全部满足招标文件要求，且标注“●”的参数能提供相关证明材料（投标文件中硬件设备部分须提供国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章作为佐证，软件部分应提供软件界面功能截图等相关证明材料并加盖投标人公章作为佐证材料），得满分15分。
2、投标产品技术参数有以下情形的，按以下原则扣分：

（1）标注“●”的技术指标、功能项未能在证明材料中体现、缺项或负偏离的，每一项扣2分，直到扣完分为止。
（2）非标注“●”的技术参数每有一项缺项或负偏离的扣1分，直到扣完分为止。
说明：标注“●”的技术参数，投标人在《技术需求偏离表》中，需对应标注出佐证材料的页码，项目中标后供货前，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行核查。标的名称相同的产品的负偏离只扣一次分，不重复扣分。
	15分

	2.2
	项目实施方案分（满分12分）（主观分）
	由评委根据投标人的项目实施方案独立打分，未提供或达不到一档要求的不得分。
一档（4分）：项目实施方案内容简单，能满足采购项目的实施要求。具有总体建设实施计划及项目实施流程，具有实施内容、组织机构、项目管理、验收交付等基本内容，但不够完整、明确；实施进度安排能满足采购项目的实施要求；拟投入的实施人员不少于5人，对岗位、分工与职责等有明确安排。实施方案能确保采购项目的按时实施。

二档（8分）：项目实施方案内容详细、完整，完全满足采购项目的实施要求。具有总体建设实施计划及项目实施流程，内容包含对本项目的实施内容、组织机构、项目管理、验收交付的说明，且内容完整明确、条理清晰。实施方案进度安排合理，进度明确，有相应的保证、保障措施；拟投入的实施人员不少于10人，有明确的岗位安排，分工与职责明确。实施方案能有效的保证采购项目的顺利实施。
三档（12分）：项目实施方案内容详尽，整体方案结构完整、切合项目特点，完全符合采购项目的实际情况。具有总体建设实施计划及项目实施流程，方案包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施、项目培训、验收交付等内容，且方案内容完整明确、条理清晰。实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位，对各项关键工作安排合理，能够提供完整详细的施工进度计划横道图确保项目实施，具有针对本项目制定的进度计划和工期保证措施、实施效率保障措施、质量保证措施等；项目管理方案完整，组织机构合理，对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施完备，有完善的解决方案；拟投入的实施人员不少于15人，有明确的实施人员岗位管理及配置，人员有保障，有各人员岗位设置、岗位分工说明、管理组织机构图，分工与职责明确。了解本次项目的重点、难点并能提出相应解决办法。实施方案能有力的保证采购项目的顺利实施及实施质量。

注：拟投入的实施人员须提供投标人与其签订的有效劳动合同以及在投标截止时间半年内任意1个月为其缴纳社保的证明（复印件或扫描件，新成立的投标人或新入职的员工，可按实际提供；拟投入人员为投标人分公司员工的，可提供分公司与其签订的有效劳动合同及社保证明），否则不予认可。
	12分

	2.3
	技术方案分（满分9分）（主观分）
	由评委根据投标人的技术方案独立打分，不提供或达不到一档要求的，得0分。
一档（3分）：对采购项目有一定的研究分析，技术方案简单、整体方案结构不完整，技术解决方案简单、空泛，投标产品技术参数能满足采购文件的基本要求，有负偏离；安装调试方案简单，能满足基本要求。
二档（6分）：对采购项目有具体的研究分析，技术方案详细、整体方案结构完整。技术解决方案详细，投标产品技术参数完全满足采购文件的基本要求，无偏离；；有详细的安装调试方案及计划安排，能确保采购项目安装调试的正常开展。

三档（9分）：对采购项目有具体、详细的研究分析，技术方案方案详尽、整体方案结构完整、具有针对性。技术解决方案详细，能根据实施现场的实际情况进行勘察、设计，根据采购人的实际需求进行分析设计，切实符合采购项目的真实特点，提供有设计图或效果图。对采购项目技术参数要求有充分的研究及分析论证，投标产品技术参数完全满足采购文件的要求，无偏离，且技术性能成熟、先进、稳定性好。安装调试方案详细，方案设计及计划安排清晰、明确，具有应急技术解决方案，能确保采购项目安装调试的稳定、安全的开展，实现采购项目的整体技术目标。
	9分

	3
	商务分（满分34分）

	3.1
	售后服务方案分（满分9分）（主观分）
	由评委根据投标人的售后服务方案独立打分，不提供或达不到一档要求的，得0分。
一档（3分）：售后服务方案内容简单，基本满足项目需求。有明确的服务人员及电话安排，但售后保障措施不具体，缺乏对设备的维护及技术解决方案，接到服务需求后一个小时内响应，12个小时内到达现场。
二档（6分）：售后服务方案内容详细，满足采购项目的需求。售后保障措施表述清晰、具体，方案包含有设备正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复完善方案；服务流程明确，有明确的服务人员及电话安排，服务及服务质量保障措施明确，满足采购项目的需求。承诺接到故障通知后30分钟内响应，8小时内到达现场维修，提供每半年一次设备检查服务。 

三档（9分）：售后服务方案内容详尽，完全满足采购项目的需求。售后保障措施表述清晰、具体、全面，整体方案结构完整，包含有设备正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复完善等方案；有服务保障措施及服务质量保障措施，包括运维服务期的技术支持、维护能力情况；提供明确服务流程，包括故障处理、电话维护、及时检查、上门维护、处理故障、紧急维护、重要服务、主动检查设备，提供设备维护小组成员名单，提供设备维护信息档案管理；提供高效高质的本地化维护服务，承诺接到故障通知后立即响应，4小时内到达现场维修，提供每季度一次设备检查服务；质保期后，继续为采购人提供技术支持，针对所有投标产品提供终身维修服务。
	9分

	3.2
	培训方案（满分6分）（主观分）
	由评委根据投标人的培训方案独立打分，不提供或达不到一档要求的，得0分。
一档（2分）：培训方案简单，能承诺对采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法。
二档（4分）：培训方案详细，能承诺对采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法、培训时间、培训计划，拟投入专门负责培训的技术人员不少于2人，培训次数不少于2次，理论培训时长每次不低于10分钟，实操培训时长每次不低于10分钟。
三档（6分）：培训方案详尽，能承诺对采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法、培训时间、培训地点安排等内容，拟投入专门负责培训的技术人员不少于3人，其中培训技术人员应具备培训次数不少于4次，理论培训时长每次不低于20分钟，实操培训时长每次不低于20分钟，拟投入专业技术人员具有相关培训经验并制定培训计划，保证采购人相关人员能够独立操作使用和具有简单运维的能力。
	6分

	3.3
	拟投入的实施人员（满分8分) （客观分）
	1、投标人拟投入的项目负责人具备生态环境工程类、林业工程类或计算机类中级及以上职称的（以职称证上标注的专业为准），得2分。
2、投标人拟投入的其他实施人员（除项目负责人）符合以下情形之一的，每人得1分，满分6分（同一人同时持有不同证书按一人计，不重复得分：
（1）具备生态环境工程类、林业工程类或计算机类中级及以上职称的（以职称证上标注的专业为准）；

（2）具备有效的有关部门颁发的电工证；

（3）具备有效的中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照。

注：投标时需同时提供上述人员以下证明材料，资料不齐全或未提供不得分：

（1）投标人与其签订的有效劳动合同以及在投标截止时间半年内任意1个月为其缴纳社保的证明（复印件或扫描件，新成立的投标人或新入职的员工，可按实际提供；拟投入人员为投标人分公司员工的，可提供分公司与其签订的有效劳动合同及社保证明）。

（2）拟投入人员的相关证书（复印件或扫描件）。
	8分

	3.4
	信誉业绩分（满分9）（客观分）
	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个有效的证书复印件或扫描件得1分，满分3分。

2、投标人具有中国民用航空局或其下属机构颁发的有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的（投标文件中提供有效证明材料复印件或扫描件），得1分。
3、投标人2023年1月1日以来有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同复印件或扫描件为准），每有一份得1分，满分5分。
	9分

	3.5
	政策功能分（满分2分）（客观分）
	1、投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。
2、投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。
	2分

	总得分＝1＋2＋3
	100


第四节 中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：          
南宁市政府采购

广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）采购合同

项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
计划编号：NNZC[2026]      号
采购人：广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）
中标供应商：              
签订日期：      年      月      日
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第一部分 合同书

     年   月   日，广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）以公开招标方式对广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）(以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的物

1.2.1标的物1信息

1.2.1.1名称：                                                ；
1.2.1.2数量：                                                ；
1.2.1.3质量：                                                。

……

1.3价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                             。

1.5标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1交付期限：                                                ；
1.5.2交付地点：                                                ；

1.5.3交付方式：                                                ；

1.5.4货物及质保期限：                                           。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 2000  （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
	甲方：        


	乙方：



	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	住所：
	住所：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	联系人： 
	联系人： 

	约定送达地址：
	约定送达地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话： 
	电话： 

	传真： 
	传真： 

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	开户账号：
	开户账号：


第二部分 合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22中小企业政策
2.22.1本合同（☑是 □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是 ☑否）为中小企业预留合同。

2.23合同份数

本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

                             无                                         

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

                             无                                            

2.4.2装运标的物的要求和通知：

                             无                                          

1.4 结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币（￥元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：……
☑□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：
……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在 5  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在  10  日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

   ①国家有关质量标准；②招标文件；③乙方投标文件       

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	按招标文件要求和投标文件承诺

	2
	交货产品的质量文件
	按招标文件要求和投标文件承诺

	4
	交货产品技术、性能指标
	按招标文件要求和投标文件承诺

	5
	售后服务承诺
	按招标文件要求和投标文件承诺

	6
	其他工作
	按招标文件要求和投标文件承诺


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。
第六章 投标文件格式

第一节 投标文件外层包装封面

广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
投标文件

（电子投标文件）

	项目名称：
	广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）

	采购方式：
	公开招标

	项目编号：
	NNZC2026-G1-990695-GTZB

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年月日

第二节 资格证明文件格式

电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、知识产权合规性声明………………………………………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：年  月  日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
六、投标资格声明函

致：广西国泰招标咨询有限公司
我方愿意参加贵方组织的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）（项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
投标人名称(电子签章)：

               年  月  日
七、知识产权合规性声明

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料
投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

第三节 商务文件格式

电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、售后服务方案、培训方案………………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）…………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：
日期：年  月  日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致：广西国泰招标咨询有限公司
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）项目（项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

附件：

	全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	……
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	2……


	2……


	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	3……


	3……


	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均须按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“●”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、售后服务方案、培训方案等

（根据采购文件要求编制，格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
    日期：  年  月   日

六、投标人情况介绍

（格式自拟）
投标人名称(电子签章)：
    日期：  年  月   日

七、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

第四节 技术文件格式

电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

  年  月   日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、关于符合本国产品标准的声明函…………………………………………（页码）

三、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

四、技术方案……………………………………………………………………（页码）

五、产品出产标准、质量检测报告……………………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

七、投标人对项目的合理化建议和改进措施…………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）………………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	货物参数
	标的名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1……

2……

3……

……
	……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1……

2……

3……

……
	……
	1……

2……

3……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均须按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“●”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商（盖公章）：      
日期：　　　年　 月 　日    
___________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.声明函不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、项目实施方案

（以下仅供参考，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，格式自拟）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表：项目实施进度计划表(以生效日算起)
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：       

附表A：本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表：培训日程及费用

	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解：A
课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

（1） 课程概要

（2） 课程目的

（3） 教学方式

（4） 先决条件

（5） 教材目录

B按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月  日

四、技术方案
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
五、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
七、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
八、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                   日期：  年  月  日
第五节 报价文件格式

电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）
项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、投标函

致：广西国泰招标咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）项目（项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货期          ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（6） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（10） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（11） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

电子邮箱：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

二、开标一览表
(单位均为人民币元)
项目名称：广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）    项目编号：NNZC2026-G1-990695-GTZB  分标：                        
投标人名称：                        
	序号
	标的名称
	生产厂家
	规格型号
	品牌
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币           （￥           元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注：

1、投标人须按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如投多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会）单位的广西大明山国家级自然保护区保护和宣传教育设施设备购置维护项目—保护监测设备购置项目（重）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                       
质疑项目的编号：                   包号：                 
采购人名称：                      

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                            

被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：         
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2

……
相关供应商：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                        

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                     

采购项目编号：                  包号：              
采购人名称：                       
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 

采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工
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