# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章：其他附件），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的服务伴随的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

标●的参数为重要技术参数，用于评审。

- 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 本项目采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：其他未列明行业。

6.本需求中“医院”指采购人“南宁市第一人民医院”。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | /分标 |  |  |
| 项号 | 采购标的 | 数量单位 | 服务需求、技术需求 | 分项预算金额（万元） |
| 1 | 医用制供氧服务 | 1项 | 一、总体要求 1.投标人负责全部制氧设备的供货、安装、调试，并提供供氧服务，满足采购人的供氧需求。（投标文件中提供技术方案） 2.方案设计应符合国家、行业的相关标准及规范，包括但不限于：（1）GB 55037-2022《建筑防火通用规范》；（2）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；（3）GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》；（4）《中国药典》。（投标文件中提供实施方案） 3.供应保障：确保24小时不间断供应氧气，制定应急方案，在突发情况下能迅速恢复供应。具备应急供氧能力，同时投标文件中提供应急方案，方案需涵盖停电、设备严重故障、用氧高峰超负荷等场景。能做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。 ▲4.医用制氧设备：总产氧量≥120Nm3/h，单套产氧量：≥30Nm3/h，产氧浓度≥99.5%（V/V） （满足GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》、《中国药典》），满足采购人全院的用氧需求。投标文件中提供所投产品的《医疗器械注册证》和注册证附件《产品技术要求》复印件，涵盖所用医用制氧设备的型号规格。投标人须提供具备CMA检验检测资质的第三方机构出具的氧浓度检测报告复印件，体现氧浓度≥99.5% (v/v)。 ▲5.医用制氧设备技术及产地：膜分离技术，国产。(投标文件中提供医疗器械注册证复印件) 6.供氧压力：0.4-1.0MPa 可调。（投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书） ●7.单套制氧设备总功率≤60kW（AC 380V）。(投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书） 8. 设备有PLC全自动控制系统，每台机组可单独连续运行，多机组自动启停切换控制。 ▲9.具备远程监控系统，可通过手机或监控计算机实时监控和存储制氧系统运行参数。 ●10.噪声：舱外1米处噪声≤70dB。（投标文件中提供噪声检测仪实测照片、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书证明） 二、供氧设备技术要求 1.结构组成：每套医用制氧设备组成包含气源模块（空压机、冷干机、空气缓冲罐、过滤器组）、制氧主机、氧气储罐、气体质量流量计、远程监控系统、管路系统等。 2.空气压缩机 2.1. 螺杆式空气压缩机，单台功率≤38kW，排气量≥8m³/min（0.7MPa）。(投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书） 2.2. 控制方式为电脑数字控制，并采用齿轮直联，具有自动加载、卸载功能。 2.3. 具有手动/自动控制功能，具有油气分离功能。 2.4. 具备自动报警功能，即自动反向、断电、超载、负荷保护报警功能。 3.冷冻干燥机 3.1. 功率：≤2.5kW 3.2. 空气处理量与空气压缩机匹配 3.3. 出口压力露点 2~10℃ 3.4. 采用环保型冷媒，冷却方式为风冷，可连续 24小时工作。 3.5. 采用板式换热器 3.6. 具备露点实时监测功能。(投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书） 4.空气缓冲罐 4.1. 具备干、湿分离缓冲罐2台/套设备，碳钢材质，单罐体容积≥0.4m³，设计压力≥1.0MPa。 4.2. 空气缓冲罐可与空压机、冷干机组合撬装。（投标文件中提供实物照片证明) 5.过滤器组 5.1. 过滤等级：≥3级。 5.2. 过滤器组具有水除油除尘功能，带有自动排放器。 5.3. 油雾剩余量≤0.01ppm。 5.4. 过滤精度≤0.01μ。 5.5. 配置电子排污阀。 6.气源模块整体 6.1. 含上述空压机、冷干机、空气缓冲罐、过滤器组，可整体撬装。 6.2. 总体尺寸：≤2100×1300×2200mm 7.制氧主机 7.1. 单机产氧量≥30Nm³/h，氧浓度：≥99.5%（V/V）（与流量同时满足），氧气品质符合《中国药典》要求。 ▲7.2. 制氧主机结构：制氧主机采用模块化工艺，非压力容器结构；不接受“双塔”“四塔”“多塔”等塔式结构类型工艺。（投标文件中提供产品实物图证明材料） ●7.3. 主机尺寸：高度≤1.9m。（投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书复印件证明（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家出具的技术白皮书） 8.氧气缓冲罐：采用模块化设计，非压力容器 9.循环压缩机 9.1. 功率：≤16kW。 9.2. 无油设计。 9.3. 排气压力：0.6MPa。 9.4. 具有超载自动保护停机功能。 9.5. 处理气量：不小于单台制氧设备的产氧量。 9.6. 尺寸：≤1100×1000×1500mm 10.氧气增压机 10.1. 功率：≤6kW。 10.2. 无油设计。 10.3. 排气压力：1.0MPa。 10.4. 具有超载自动保护停机功能。 10.5. 处理气量：不小于单台制氧设备的产氧量。 10.6. 尺寸：≤850×750×1150mm 11.氧气储罐 11.1. 材质：碳钢。 ●11.2. 单台有效容积：≥3m³。 11.3. 最大设计工作压力：1MPa。 11.4. 带排污阀、安全阀 12. 氧气流量计：1台，具备实时流量和累计流量功能，具备RS485、4～20mA数据远传功能。 13. 远程监控系统 13.1. 用户可通过手机或监控计算机实时监控制氧系统的以下运行参数：①制氧系统运行状态；②制氧站房温湿度环境参数；③氧气储罐的实时压力；④氧气输出纯度；⑤氧气瞬时流量和累计流量。 13.2. 配有微信或短信报警推送功能。 14. 管路系统（设备之间连接管道） 14.1. 制氧系统组件之间的连接管道采用无缝不锈钢管。 14.2. 连接方式：采用氩弧焊接或丝扣连接。 15. 方舱 15.1. 产品应采用方舱化整体交付、安装，●方舱尺寸≤7100×3200×3200（mm） 15.2. 外壳材质：碳钢； 15.3. 带排风装置，带隔热保温层降噪疏水功能。 三、▲医用制供氧服务需配套的设备 序号; 设备清单; 数量; 单位. 1; 气源模块; 4; 套. 2; 制氧主机; 4; 套. 3; 循环压缩机; 4; 台. 4; 氧气增压机; 4; 台. 5; 氧气流量计; 1; 台. 6; 氧气储罐; 4; 台. 7; 远程监控系统; 1; 套. 8; 方舱; 4; 台. | 详见采购公告 |
| ▲商务条款 |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 报价要求 |  |  | 报价要求：本次报价须为人民币报价，且为固定年度总价。该总价已包含供应商为提供本合同项下完整、合规、不间断的医用供氧服务所需发生的一切成本、费用、利润和税金，包括但不限于：氧气产品本身、供氧设备作业所产生的电费、所有供氧设备的提供、安装、调试、日常操作、维护维修、定期及强制检测、报废更新、运输配送（含正常及紧急配送）、为保障制氧设备正常运行而委派的专业技术人员的人工及管理开支。采购人除支付该固定总价和以下特别说明外，无需再支付任何其他费用。 特别说明： 1、中标人负责供氧设备作业所产生的电费，但当采购人一年使用医用氧气量超过47万立方米的，超过部分的供氧设备作业所产生的电费由采购人自行承担； 2、除因公共卫生事件等不可抗力因素导致急剧增加的用氧需求外，无论采购人实际用氧量如何变化，或提出符合医疗规范和行业惯例的合理服务要求，中标人均不得以“未在报价中列明”或“成本增加”为由，要求采购人额外支付费用或降低服务标准。当因公共卫生事件等不可抗力因素导致急剧增加的用氧需求，采购人和中标人可协商补充协议及供氧服务费用。 |  |
| 服务期限 |  |  | 本项目服务期限为1年（具体服务开始日期在签订合同时双方协商确定）。 采购人可根据项目履约评价结果，按《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财政部 财库〔2014〕37号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 |  |
| 交付时间和安装地点 |  |  | 制供氧服务设备交付时间：要求在合同签订后45天内完成设备安装、调试，并且合格供气。 制供氧服务设备安装地点：广西南宁市内采购人指定地点（广西南宁市青秀区七星路89号南宁市第一人民医院七号楼左侧空地，最终服务地点以采购人实际通知为准）。 |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目无预付款。供应商每月完成服务并经采购人验收确认后，须于次月 15 日前向采购人开具足额合规发票；采购人收票无误后，10个工作日内付清上月服务款项。 注：每月费用=一年合同金额除以12个月。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、中标人负责全部制氧设备合同期内的售后，满足采购人的供氧需求。 2、中标人负责送货上门、安装调试合格，须派出具有特种作业操作证的技术人员到现场负责安装调试，直至正常使用。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 3、故障处理与责任界定： （1）响应时效：中标人在接到采购人通知后，15分钟内做出响应并提供远程指导；如不能解决，维修人员需3小时内赶到医院现场抢修，解决供气故障。 （2）维修责任：在合同服务期内，因设备本身质量问题、安装不当或维护不到位导致的故障，由中标人负责维修及更换配件；因采购人违规操作、人为破坏或不可抗力导致的故障，中标人应协助维修，由损坏责任方承担费用。 4、设备出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息。 5、合同期内，如出现因中标人原因造成医用氧气断货或质量问题，采购人有权依法解除合同，由于中标人的原因给医院造成损失的由中标人负责承担。 6、人员值守模式：中标人须配备 24 小时远程智能监控系统，授权医院全程使用该监控管理权限，对制氧设备的运行状态进行全天候实时监测，实现 “无人值守、有人管理”。一旦系统监测到异常或故障，后台将即时自动触发报警，技术人员须在承诺的时限进行故障处理，确保供氧安全与效率。 7、中标人在合同期内，每月至少安排2次专业技术人员到院进行现场巡检、维护及安全检查，每次巡检需出具设备运行状态及维护内容，并由医院指定人员签字确认。 8、合同期内中标人每年至少1次委托具备CMA检验检测资质的第三方专业机构，按GB/T8982-2025、《中国药典》要求，对供氧系统氧浓度(体积分数)进行检测；出具的正式检测报告须载明氧浓度≥99.5%，并于第三方专业机构出具报告后3个工作日内提交医院存档备查。 9、合同期内，采购人有权聘请具备CMA检验资质的第三方专业机构对氧浓度进行抽查，中标人应在现场见证并配合采购人完成检测，抽检费用由采购人承担。若检测结果显示氧气浓度低于合同约定标准，且经双方确认非因采购人使用不当或不可抗力导致的，中标人应立即自查整改至符合合同约定标准，并根据质检报告及质量保证条款向采购人进行补救或赔偿。如中标人对检测结果有异议，有权提出复检，复检结果仍不合格的，复检费用由中标人承担；反之由采购人承担。 10、落实安全生产主体责任和消防安全主体责任：中标人对设备本身的消防安全性能、合规性及运行安全负全责，须确保设备的设计、制造及安装符合国家现行的消防安全技术规范。因设备本身问题导致消防安全事故的，中标人承担全部责任。 |  |
| 验收标准 |  |  | 1、验收内容： （1）符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 （2）符合招标文件和投标响应承诺中采购人认可的服务标准及各项要求。 （3）符合合同约定的服务要求。 （4）双方约定的其他验收标准。 2、履约验收标准：采购人验收小组按照政府采购合同规定的技术、服务标准对供应商履约情况进行验收。 3、履约验收其他事项：其他未尽事宜严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4、验收产生的费用由中标人负责。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、供氧设备作业所产生的电费每月由采购人先行支付，次月 15 日前采购人核算上月电费，成交供应商接采购人电费缴费通知单后10个工作日内向采购人支付上月电费。 2、供氧设备的产权为中标人所有，中标人须在合同服务期满后的十五个自然日内，负责将所有设备回收完毕。 |  |
| 其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 服务类项目无要求 |  |
| 核心产品 |  |  | 服务类项目无要求 |  |
| 资料要求 |  |  | 用于提供服务的产品（供氧设备）属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件加盖投标单位公章；用于提供服务的产品（供氧设备）属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、供应商可自行前往采购人安装地点进行现场考察。 2、供应商可根据评分标准在投标文件提供服务实施方案、运行维护方案、应急方案、巡检服务方案、故障响应服务能力证明。 |  |