采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。投标产品有此类产品的，投标无效。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.项目背景：“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。随着国内经济快速发展和国际环境的深刻变化，公安机关维护社会稳定的任务更加繁重艰巨。公安交管工作作为公安机关履行好新时期新时代职责使命的一项重要基础性、专门性工作，地位重要、意义重大。

近年来高速公路管理支队在信息化方面建成了一批项目，使得道路交通安全管理工作得到了较好的开展，但也存在一些建设的已经超过质保期，而又没有再采购行动维护服务，使得前期建成的项目存在无运维状态，经综合考虑及部门论证后认为应对已经过保的项目采购运维服务。

高速公路监控系统设施设备运维服务包括：桂海高速公路全程监控系统一期光数字传输网络项目、桂海高速公路全程监控系统光传输网络（二期)系统建设工程项目、G80广昆高速公路兴六段光传输网络系统采购项目、广西桂海高速公路智能监控及指挥中心系统集成采购项目、G72泉南高速桂南段G80广昆高速兴六段增建过车抓拍、视频监控设备采购及安装项目、G75兰海高速南宁到北海段增建过车抓拍视频监控项目、广昆高速兴业到六景段增建科技信息化设备采购项目、广西高速公路管理支队部分大队分控中心建设项目、广西区交警总队高速公路管理支队部分大队分控中心项目、信息研判室设备采购项目、研判室显控系统升级改造项目、交警总队高速公路管理支队部分信息化基础设施及系统增改扩建项目等建设的系统设施设备运维服务。

/分标      采购预算：详见招标公告

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路监控系统设施设备运维服务 |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 1. 服务提供形式 高速公路监控系统设施设备运维服务的提供形式以采购运维服务方式体现。 （1）运维服务需安排1名非驻场项目经理对项目进行管理，制定维护计划，对驻场工程师、高速公路机电维护技术员的工作进行统筹管理和督导。 （2）安排不少于3名驻场维护工程师派驻高速公路管理一、二、三、四各支队提供服务（二、三支队共用一名驻场人员），包括：日常维护、设备与系统监控、设备与系统巡检、支队光传输系统平台维护、网络及网络安全维护、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、运维报告及其他技术支持等服务工作。 （3）安排不少于22名高速公路机电维护技术员提供外场运维服务，服务包括：高速公路户外监控设备维护、电力系统维护、卡口杆件基础维护、光传输系统外场设备维护、通信管道及光缆维护、新产品测试服务、系统设备意外受损运维管理等。 （4）内场运维服务所需的计算机由中标人自行配备，所配备计算机必须符合信创要求。因处理故障需要更换的设备归各支队所有，运维过程所需要的工具及检测设备由中标人提供并有归属权，服务期满后运维过程数据存储组件要移交广西壮族自治区公安厅后方可撤场。 2.服务内容 本运维项目服务内容包括通用服务及专项服务两部分： （1）通用服务：日常维护、设备与系统监控、设备与系统巡检、各支队光传输系统平台维护、各支队光传输系统平台维护、光传输系统外场设备维护、通信管道及光缆维护、网络及网络安全维护、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、建转运移交、运维报告及其他技术支持、增值服务等。 （2）专项服务：平台服务器及存储维护、高速公路户外监控设备维护、电力系统维护、卡口杆件基础维护、支队分控中心维护、分控中心平台服务器及软件维护、研判室及机房维护、新产品测试服务、系统设备意外受损运维管理等。 2.1 通用服务 序号; 服务 名称; 服务目标; 服务内容. 1; 日常维护; 完成日志备份、异常进程处理、每季度重启等日常维护操作，确保系统的正常运行。; 日常维护内容包括但不仅限于以下内容： 对设备或系统进行日志备份； 对异常进程进行终止等操作； 对设备或系统进行重启操作； 对设备或系统垃圾数据进行清除； 一年内提供不少于4次分析工作；. 2; 设备与系统监控; 利用监控工具，对具备监控条件的设备及其附属软件、系统、平台、数据库、机房环境等开展运行情况实时监控，发现异常、告警信息及时汇报、处理，确保设备与系统隐患、故障获得第一时间解决。; 实时监测各维护对象的运行状态； 发现异常和告警信息时，30分钟内向上汇报，处理； 每季度分析异常、告警信息，找到问题根源，形成解决方案。每年不少于4次分析工作；. 3; 设备与系统巡检; 每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。; 日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次。 特巡特维：重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。 巡检内容包括但不限于以下内容： a.机房环境状态和周边设备的安全检查； b.服务器的外观、温度、有无故障指示灯、硬件运行状况、系统日志、系统补丁和病毒库的检查； c.网络设备的外观、温度、工作指示灯状况、端口网络状况、测试设备的数据通信功能等检查； 编制巡检记录及巡检报告； 定期开展隐患排查，制定隐患处理措施。每年不少于1次排查工作；. 4; 故障处置; 响应服务台的派单，对用户报障/服务请求、系统告警或巡检发现的设备故障进行分析、处理，确保应用尽快恢复。; 响应服务台的派单； 对故障进行分析； 配合采购人开展故障定位，制定故障解决方案； 配合采购人开展故障处理，协调沟通和协助指挥。 按维护服务响应要求保证系统恢复； 编制故障分析及处置报告；. 5; 应急保障; 应急情况发生时及时响应、特殊时期应急保障支持。; 编制或修订应急处置预案； 编制应急演练方案，每年至少开展1次应急演练； 按照应急处置预案响应和处置； 重大活动、会议、工作检查等特殊时期提供应急保障支持。 编制应急处置总结报告；. 6; 资产与配置维护; 协助对资产信息进行梳理、维护、管理、统计。对相关配置信息进行维护及管理，满足设备与系统运行过程中配置管理的需要。; 协助采购人梳理资产信息，分析资产之间关联关系； 协助采购人维护、管理资产信息、统计相关数据； 协助采购人系统配置信息录入和修改； 配置项及配置信息统计； 配置过程记录；. 7; 性能优化; 对设备、系统、平台、数据库等性能进行诊断分析、性能调优，确保设备在最佳状态下运行。; 定期开展性能诊断分析，每年不少于2次； 编制设备性能调优技术方案，开展性能调优实施工作； 技术性文档的完善和更新工作；. 8; 培训及知识管理; 提供培训、协助知识库维护，确保相关人员技能掌握和知识沉淀、传承。; 每年提供不少于2次的技术培训，具体要求如下： 协助采购人编制培训计划； 编制培训课件； 协助采购人搭建培训环境； 开展技术培训； 协助知识库维护；. 9; 建转运移交; 完成设备建转运工作，确保设备维护资料齐全，工作开展有序。; 根据《运维中心建转运管理办法》完成基础设施移交，材料齐全。. 10; 运维报告及其他技术支持; 以项目/合同为单位提供周期性的运维分析报告、其他技术文档，确保运维服务不断改进、提升服务品质。; 编制运维分析月报； 编制运维分析年报； 根据采购人要求提供项目所需的其他技术文档。 配合采购人开展设施改造、设备搬迁；系统、平台、数据库等迁移工作； 配合采购人开展如基础设施规划、设备及系统架构升级优化方案编制、运维体系规范化建设等工作。 参与采购人在建及新建与其服务范围内的系统相关联的子项目，配合相关工作。. 11; 增值服务; 基于通用的维护需求外，提供具有针对性且个性化的服务内容。; 运维工具配备：中标人须自行配备运维驻场人员（含一线信息化业务服务保障人员）办公所需的运维工具，包含每人互联网与公安网办公电脑各一台以及打印外设一套（按采购人要求做好安全措施与安全警示标签）；需配备包括但不仅限于以下维保工具：测试仪器、板级维修上门工具箱、笔式可视故障测试仪、标签机、网络测线仪等专业常用工具。. 2.2专项服务 序号; 维护类别; 维护对象; 专项维护内容. 1; 业务系统平台服务; 全程监控系统视频及高清卡口（综合应用）平台软件、服务器、存储、磁盘阵列等设备及其附带软件; （1）视频及高清卡口（综合应用）平台的软件维护 （2）业务系统软件的安装、升级，合理性拓展； （3）视频和卡口综合应用数据库维护； （4）定期检查服务器运行情况，对操作进行补丁升级；主机病毒查杀；主机系统安全漏洞处理； （5）存储管理软件的维护和存储资源的划分； （6）解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题； （7）对存储网络性能状态的监控和技术支持； （8）定期检查存储设备的运行情况，监测存储系统的运行状态，确保数据存储正常。 （9）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等具体的培训方案。 （10）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，按服务响应要求更换，保证系统正常运行。. 2; 高速公路户外监控设备维护; 卡口抓拍相机、高清球机，LED频闪、诱导屏、测速设备等高速公路野外监控设备及安装附件; (1)每日巡检，对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，按服务响应要求发现并排除故障，要求抓拍机和视频监控在线率达到95%以上，因不可抗力导致的除外。 (2)根据每日巡检的故障派单，对高速公路沿线抓拍机、球机、LED屏的故障排查，故障维修。 (3)建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障无法修复，按服务响应要求更换，保证前端数据采集正常运行。 (4)对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应按服务响应要求更换、维修，如视频头等。 (5)每季度对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等。 (6)当采购人业务场景变化需要更换抓拍机位置时，5条车道以内由中标人提供迁移服务。 (7)对辖区内部分补光灯及闪光灯安装遮光灯罩。 (8)将原太阳能供电不稳定监控点位改成为市电供电方式，以确保供电的稳定性。 (9)在南宁南收费站增设一台不低于400万像素32倍光学变焦红外高清球机设备，支持事件检测功能。满足监控无盲区的要求。 (10)在四支队辖区钦州西收费站路口增设预警卡口设备，完善四支队卡口数据。 (11)补充建设一支队辖区永福、池头卡口往南宁方向的卡口抓拍设备，满足卡口全车道覆盖的要求。 (12)每月巡检：每月指派技术工程师到前端卡口及指挥中心现场进行硬件设备和软件系统的预防性检查与维护，排除系统的隐患，并提供服务报告。每半年组织公司总工在现场对设备运行状态进行评估，分析相关硬件运行维护报告并对改善系统运行质量提出合理化建议。. 3; 电力系统维护; 对监控点的电力设备及电力线路进行维护; （1）日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。 （2）每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 （3）因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。 （4）季度巡检：每个季度驱车至各个野外监控点处检查电力供应情况一次，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，接线端子是否松动氧化，线路保护层，隔离防雷设备是否完好无损，及时进行保养，及时修复隐患，清除蛇鼠蚁等隐患。适当拧紧接线端子。每个季度检查一次UPS、蓄电池电压、电量，及时更换损坏的电池，检查UPS设备功能性能情况，按服务响应要求修复故障。每个季度检查一次各个监控点取电接入点和电缆敷设的路由，对管道敷设和直埋敷设的电缆进行沿线检查，检查出异常状况的必须加以保护措施，预防电路中断。 维护与保持各个取电点的所属权属的关键人的关系，预防因各种特殊原因而不能接入供电。 （5）因电力故障引起的信息点数据采集暂停，按服务响应要求派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。 （6）野外通信站点和电子卡口点、视频监控点，诱导屏等野外信息点的用电报装，电费支付。确保各信息点的供电正常。 （7）宾阳东卡口、小平阳卡口、那容卡口、桂林西卡口、池头卡口、永福卡口、黄冕卡口需升级供电配套设施，承担升级所产生的一切费用及运维期间产生的电费。. 4; 卡口杆件基础维护; 龙门架、T型卡口杆，L型卡口杆，以及基础，通信维修井; （1）T型杆件、L型杆件、龙门架及附属基础所导致的隐患故障，在接到故障通报后按服务响应要求派外场工作人员进行现场处置，维护维修。 （2）每个季度检查一次杆件、基础、地脚螺钉等有无倾斜、有无被车辆撞击或人为破坏，如有必须立即采取措施进行维修。检查户外通信箱及其基础，外表、门限等有无被车辆撞击或人为破坏，如有必须立即采取措施进行处理。检查杆件的螺丝、法兰、大样焊接点是否有生锈、开裂、腐蚀等现象，如有必须立即采取措施进行处理。 （3）根据采购人要求对杆件的外观和标签等进行刷新保养，美观处理。保持杆件的整洁和规范。. 5; 支队分控中心维护; 大屏、服务器、供电、机房综合布线等; (1)分控中心分屏图像控制系统等日常维护管理 (2)机房、机柜、主机环境的维护； (3)机房及设备的清洁工作，每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、设备； (4)日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。 (5)每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 (6)因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。. 6; 分控中心平台服务器及软件维护; 全程监控系统视频及高清卡口（综合应用）平台支队分控中心软件、服务器等设备及其附带软件; （1）视频及高清卡口（综合应用）平台 （2）业务系统软件的安装、升级，合理性拓展， （3）视频和卡口综合应用数据库维护； （4）每天检查服务器运行情况，对操作进行补丁升级；主机病毒查杀；主机系统安全漏洞处理； （5）存储管理软件的维护和存储资源的划分； （6）解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题； （7）对存储网络性能状态的监控和技术支持； （8）每天检查存储设备的运行情况，监测存储系统的运行状态，确保数据存储正常。 （9）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等的出具体的培训方案。 （10）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，及时更换，保证系统正常运行。. 7; 各支队研判室及机房维护; 大屏、空调、机柜、综合布线等; (1)研判室分屏图像控制系统等日常维护管理 (2)机房、机柜、主机环境的维护； (3)机房及设备的清洁工作，每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、设备； (4)日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。 (5)每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。 （6）高速公路管理四支队中继机房需迁移至新办公地址，承担迁移所产生的一切费用。. 8; 支队光传输系统平台维护; 支队光传输系统总平台运维管理; （1）每天登录光传输网管系统，对设备在线情况进行检查，并做好详实记录，确保网络通信传输畅通。对运行关键业务的主要设备配备相应的备份设备，定期对备份设备通电检查。 （2）每天登录光传输网管系统对各个监控点野外通信站状态进行主动巡检。发现故障立即通知外场维护人员到场维修。 （3）当监控平台出现业务数据中断的时候，通过光传输网管系统远程核查通信节点状态，对业务中断的故障进行判断和定位，立即通知相关责任方派单维修，并配合技术人员进行联调联试，直至业务恢复正常。 （4）每个季度统计接入网络的设备运行情况，对用户的网络使用需求变更作出及时响应。及时处理软硬件故障，发现故障后立即上报客户并组织维护团队尽快排除故障。 （5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报；. 9; 光传输系统外场设备维护; 野外通信站点运维管理; （1）合理安排网络需求，如带宽、IP地址等限制。对网络性能进行检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络因素。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要及时进行监控网络的规划、优化。 （2）每个季度查野外监控点MSTP设备功能性能指标，及时清除设备上的蚁窝、蜘蛛网等杂物。按服务响应要求修复或更换有故障隐患的设备。对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应按服务响应要求保养、更换。 （3）检查户外通信箱中光跳纤是否完好，检查光纤接线盒法兰盘等是否保持洁净完好，及时清除法兰中的灰尘。检查以太网防雷器、电源防雷器等功能是否正常。适当插拔设备光纤接头、适当拧紧各个接线端子等，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。 （4）接到故障报告按服务响应要求派外场工作人员前往维修，在服务响应要求时间内排除通信站点的故障，恢复正常通信。 （5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报；. 10; 通信管道及光缆维护; 骨干光缆，支线光缆的维护保养，抗损抢通。; （1）每个季度对680公里的主干72/36芯光缆进行检测，及时发现处理隐患，排除故障，并进行保养。对光缆衰减、损耗等技术指标进行测量并记录。平均损耗必须低于国际电信联盟（ITU）电信标准【G.657（12/2006）】的要求，找出光缆损耗点，并将其修复，保证整条光缆纤芯的平均损耗达标。 （2）每个季度对32公里的监控点支线16/8芯光缆进行检查，及时发现、处理隐患并进行维护保养，并对光缆衰减、损耗等技术指标进行测量并记录。找出光缆损耗点，并将其修复，保证整条光缆纤芯的平均损耗达标。 （3）对坍塌的光缆管道进行疏通加固，防鼠防虫处理，确保线路管道或者架空、直埋路由的通畅，对断损的光缆进行熔接修复，保持通信线路稳定。 （4）在高速公路改扩建施工期内需要对干线及支线光缆做好防护措施，以免通信传输受到改扩建施工的影响。 （5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报； （6）完善桂林西卡口网络通信设施及承担运维期间产生的网络租赁费用。. 11; 网络及网络安全维护; 路由器、交换机等网络设备及其附带软件; （1）信息网络整体架构配置规划、调整、升级； （2）新增设备网络参数规划、入网； （3）架构变动时的设备迁移； （4）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，及时更换，保证系统正常运行。 （5）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等具体的培训方案。. 12; 支队光传输系统平台维护; 支队光传输系统总平台运维管理; （1）每天登录光传输网管系统，对设备在线情况进行检查，并做好详实记录，确保网络通信传输畅通。对运行关键业务的主要设备配备相应的备份设备，定期对备份设备通电检查。 （2）每天登录光传输网管系统对各个监控点野外通信站状态进行主动巡检。发现故障立即通知外场维护人员到场维修。 （3）当监控平台出现业务数据中断的时候，通过光传输网管系统远程核查通信节点状态，对业务中断的故障进行判断和定位，立即通知相关责任方派单维修，并配合技术人员进行联调联试，直至业务恢复正常。 （4）每个季度计接入网络的设备运行情况，对用户的网络使用需求变更作出及时响应。及时处理软硬件故障，发现故障后立即上报客户并组织维护团队尽快排除故障。 （5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报。. 13; 新产品测试服务; 新设备和新系统的测试。; （1）为配合采购人持续改进和优化监控系统，进行新产品和新系统的应用测试，中标人要提供技术服务，为新设备，新系统的测试提供网络接入，保障其测试期间的数据传输。 （2）实地踏勘，方案设计，技术实施。 （3）设备安装调试，电力安装调试，网络安装调试，系统联调联试。 （4）根据采购人的实际需求，人工费，车辆费，过路费，传输设备，辅材，由中标人承担。. 14; 系统设备意外受损运维管理; 先行恢复服务; （1）外场设备部署于高速公路沿线，都是野外安装环境，立杆安装在路中央隔离带，光缆电缆敷设于中央隔离带管道之内。 （2）当交通事故、人为破坏、偷盗等引起系统硬件或线路受损造成系统运行不正常时，首先采取措施及时恢复系统的正常运行。 采购人及时开据授权书，协助调查取证，报案，协调，由中标人代表采购人对责任肇事方追讨损失赔偿事宜，所得赔偿款由中标人支配。. 2.3 运维备件要求 本次项目的运维备件由中标人提供，备件费用及保存由中标人自行承担，中标后由采购人安排人员对备件情况进行检查。运维过程中如发生设备损坏情况，应及时从备件库中取用，使用后应及时补充备件数量。 所提供的备件或更换的设备参数不能低于原项目的参数要求，并保证更换的设备能接原有系统正常使用。 备件或更换的设备费用已经包含在本次运维服务费中，不再另行支付。 主要备品备件有抓拍机20台、补光灯20台、闪光灯20台、球机10台、终端服务器10台、拼接屏3块、光端机20台、光模块60块、光缆5000米、电缆2000米，其他备件由中标人根据项目情况优化提供。 2.4 服务交付要求 (一)按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。 (二)若在签署最终验收文件后12周内，由于中标人的原因，该项目有一条及以上达不到本项目招标文件规定的技术及服务要求时，中标人应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由中标人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，将按合同中相应条款执行。 （三）按服务指标要求需要达到以下服务成果： 1）日常维护：完成日志备份、异常进程处理、定期重启等日常维护操作，每年提供不少于4次维护报告； 2）解决方案：定期分析异常、告警信息，找到问题根源，形成解决方案，每年提供不少于4次分析工作。 3）日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次。 4）特巡特维：重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。 5）高速公路户外监控设备维护：每日巡检，对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，要求抓拍机和视频监控在线率达到95%以上，因不可抗力导致的除外。 6）每天登录光传输网管系统，对设备运行况进行检查，并做好详实记录。按月份及年终编制运维分析年报。对光传输及电力系统进行检查时就做好记录，并按月份及年度编制运维分析月报及年报。 7）除不可抗力外网络设备故障修复不得超过24小时，光路故障修复不得超过48小时。 8）除不可抗力外电力设备故障修复不得超过24小时，电路故障修复不得超过48小时（对道路改扩建点位不做规定）。 9）性能优化：开展性能诊断分析，每年不少于2次 10）培训：每年提供不少于4次的技术培训。 2.5 服务人员要求 2.5.1 人员数量及资质 岗位名称; 数量（人）; 人员资质、工作经验、工作要求; 是否驻场; 工作时间. 项目经理; 1; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机、通信、电子类专业学历或同等学历，工作经验要求3年以上。 2、认证要求：要求为信息系统集成及服务项目经理同级别或以上认证（投标文件中请提供证书复印件）。 3、工作经验要求：要求熟悉服务器、光传输、网络、网络安全、存储、路由器、交换机等；有视频监控平台及网络管理维护经验。 工作职责：按用户需求提供项目管理，制定详细维护计划，对驻场工程师、驻场值班人员、外场维修施工人员的工作进行统筹管理和督导。; 否. 驻场维护工程师; 3; 1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机、通信、电子类专业学历或同等学历，工作经验要求2年以上。 2、工作经验要求：要求熟悉服务器、光传输设备、网络设备、网络安全设备、电力设备、存储、路由器、交换机等；有视频监控平台及网络管理维护经验。 3、工作要求：熟练掌握及运用支队综合应用业务平台相关的软件及硬件，熟悉系统光缆线路、电力线路、支队机房、支队平台，对指挥中心软硬件系统等能够熟练操作、配置，并进行日常维护管理以及必要的性能；对高清卡口前端、视频监控、网络通信设备、分控中心系统、指挥中心系统集成平台相关的软件及硬件进行日巡检；对故障进行派单维修，并配合前端维修人员进行联调联试，恢复故障；驻场维保工程师必须在采购人处上班并参与日常考勤、接受采购人的日常管理和派遣。调优等。; 是; 5×8小时驻场，按采购人工作时间要求到岗；加入24小时备勤. 高速公路机电维护技术员; 22; 1、学历及资质要求：大学专科以上学历，具有电工证。 2、工作经验要求：2年机电安防类的维修维护经验。 3、工作要求：当高速公路沿途的抓拍卡口、视频监控、光传输设备、光缆、电力设备、电缆、无线网络设备发生故障后，快速达到故障所在地点进行抢修；及时高效的配合驻场维护工程师进行系统故障判断和恢复调试；定期在外场对监控系统的前端设备进行巡检维护。; 否; 7×24小时，根据故障排查、故障维修、巡检要求到岗. 2.5.2 人员管理 1）参加人员保密培训、签订保密协议、定期配合进行保密检查等。 2）对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。 3）中标人运维人员如无法履行岗位职责，经采购人监理审核认定需要更换人员的，须提前一周向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保运维工作的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可依法解除合同，并追究其法律责任。 4）在维保服务期间，中标人驻场运维人员因离职需要更换人员的，须提前一个月向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保运维工作的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可依法解除合同，并追究其法律责任。 5）中标人运维人员须按照采购人管理要求规范着装、佩戴工作证，所需费用由中标人自行承担。 6）根据采购人需要，中标人运维人员需服从运维中心工作安排和调整，而不仅限于本项目所属系统运维工作。 2.5.3 人员考核 中标人驻场人员须服从采购人月度考核，递交每月工作总结至采购人，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，对个人工作进行考核。各维护岗位以职位划分，职位不同，考核内容也不同。考核以四个档次为标准，分为优秀、良好、合格、不合格。 工作考核评价标准：  达到岗位要求并在本岗位做出突出成绩的为优秀；  达到岗位要求并按时优质完成任务的为良好；  基本达到岗位要求并在帮助下按时完成任务的为合格；  未达到岗位要求且在帮助下也未能完成任务的为不合格； 年度运维工作结束后，运维中心将通过运维工作总结会对年度运维工作表现良好的人员进行表彰奖励。 2.6 人员培训要求 每年提供不少于4次的技术培训，具体要求如下： (1)协助采购人编制培训计划； (2)编制培训课件； (3)协助采购人搭建培训环境； (4)开展技术培训； (5)协助知识库维护。 2.7 服务响应要求 (一)中标人须提供7×24小时技术支持服务。 (二)项目维护响应： 1）提供日常维护报告不少于4次； 2）提供解决方案不少于4次； 3）日常巡检每天不少于1次。 4）重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。 5）每日巡检，抓拍机和视频监控在线率达到95%以上。 6）性能诊断分析，不少于2次 7）提供不少于4次的技术培训。 (三)接到故障通知，服务人员按照三种现场处理级别进行响应处理： 1级：严重问题 现象：一级核心系统设备不能启动或启动后不可操作。 处理方式：立即响应，15分钟内到达现场。1小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至2-3级别的问题。 2级：关键问题 现象： （1）一级核心系统设备可以启动，但出现错误，其关键业务可以运行。 （2）二级重要系统设备不能启动或启动后不可操作。 内场处理方式：立即响应，30分钟内到达现场，4小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3级别的问题。 外场处理方式：立即响应，12小时内到达现场，24小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3级别的问题。 3级：普通问题 现象： （1）系统基本正常，出现非致命性错误，业务基本不受影响。 （2）三级次要系统设备不能启动或启动后不可操作。 内场处理方式：立即响应，12小时内到达外场，24小时内采取相应解决方案直至系统正常；非工作日，由采购人决定服务人员是否到场。 外场处理方式：立即响应，24小时内到达外场，48小时内采取相应解决方案直至系统正常；非工作日，由采购人决定服务人员是否到场。 2.8 考核标准 1）运维服务每6个月作为一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。 2）上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。 3）依据表1所列各项考核指标要求，在每个考核周期后的5个工作日内完成对中标人运维服务质量考核评价，并在3个工作日内经供需双方对考核得分结果进行签字确认。 注：表1详见附件1“表1、运维服务质量评价表”。 2.9 考核应用 本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。 具体约定如下： 1）每个考核周期扣减金额独立计算，均以合同总价的35%作为扣减基准。 2）每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如表2所示. 注：表2详见附件2“表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表”。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25日内 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | （1）本项目是运维管理服务保障项目，实行总承包报价；报价包括了本项目设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、系统巡检、系统运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试等各种费用和服务、税金、人工及其它所有成本费用的总和。 （2）投标人应充分考虑运维管理服务保障期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及系统服务进行总承包报价。 （3）当运维设备清单里的硬件及软件损坏无法修复时，中标人必须更换全新产品以确保系统正常运行，要求替代产品性能及参数不低于原故障产品且中标人不得以任何理由向采购人申请其他费用。 |  |  |  |
| 服务期及服务地点 |  | （1）服务期：本运维服务期限为24个月，签订合同并通过准备工作验收合格后开始计算服务时间。 （2）维护服务实施地点： 桂林西收费站至南宁东收费站之间的路段（G72）； 南宁南收费站至合浦收费站之间的路段（G75）； 兴业收费站至六景收费站之间的路段（G80）； 武鸣东收费站至黎塘收费站之间的路段（S40）； 高速公路管理各支队分控中心； 高速公路管理各支队研判室； 维保实施地点包括但不限于上述地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 项目签订合同后5个工作日内，由中标人按合同金额的2%向采购人缴纳履约保证金。服务期满，待中标人履行完合同全部义务后，如未出现违约事项的，5个工作日内无息返还。由中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 |  |  |  |
| 运维要求 |  | （1）在运维服务期内，中标人应根据投标文件承诺和合同要求向采购人提供技术支持与服务。 （2）设备（含硬盘）如有故障，完成维修、更换处理。硬件故障暂时无法修复的必须使用备件更换，达到服务响应要求，维持系统正常运行。 （3）因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。 （4）因不可抗力和采购人的因素导致的系统损毁，在与采购人书面确认后，中标人须采取首先抢修恢复系统，后续协商补充费用的原则，自行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。 （5）为配合高速公路改扩建工程，野外监控站点需要根据要求进行迁移的时候，通信设备及线路、电力设备及线路、视频监控及卡口的拆除及回迁由中标人自行垫资实施，迁移和回迁所产生的全部费用由采购人协助中标人向责任方索赔，中标人不得再向采购人申请和收取费用。回迁后必须保证该站点的业务功能与原系统保持整体一致。 （5）中标人进行系统维护管理期间，经采购人授权许可的公安机关或其他部门使用该系统内的通信网络或数据资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障系统的正常运行和顺利对接。 （6）在维护服务实施过程中，如通信设备损坏无法修复而需要更换的，必须采用原品牌参数性能等于或优于原型号的设备进行更换，中标人不能擅自对原通信系统架构及网管平台进行更改。 （7）投标人须承诺其提供的光端机、光模块、光放大器等备品备件能无缝接入桂海高速公路全程监控系统一期光数字传输网络，形成统一网管平台。互联集成和对接所产生的软件开发等所有费用由中标人负责。投标人必须在投标文件中提供SDH622M、OP20野外光端机的备品件与原系统互联互通性承诺书（格式自拟），否则投标无效。 （8）在运维保养服务中，中标人应当形成日常运维保养文档，并每周整理报送采购人。 （9）重大警务活动专门保障。 |  |  |  |
| 信息安全及保密要求 |  | 1、中标人须与采购人在签订合同的同时签订《合作单位保密协议书》，项目人员须提交《保密承诺书》，遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 2、依据《网络安全等级保护条例》本次运维涉及高速公路公安交通智能管控平台的网络安全保护等级为第二级。该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是社会秩序、公共利益。对交通指挥决策效率、公安交通管理能力造成严重影响，影响决策、指挥、调度以及公安交管信息、公民个人信息泄露等。综上因素负责维护工作的中标人要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。 3、中标人无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查，一旦发生泄密事件采购人有权依法解除合同。 4、投标人须在投标文件提供《廉洁承诺书》（格式见本章附件3），做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的，视为投标无效。 5、中标人需严格按照《公安机关信息化项目合同中涉及网络完全相关条款的参考模板（试行）》要求，遵循相关规定。 |  |  |  |
| 服务质量保障要求 |  | （1）要求各视频监控点，卡口点，测速点，诱导屏点，各维护总点位的数据在线率必须达到95%以上（自然灾害、第三方损毁或不可抗力除外，但必须及时提供证明材料证明其真实性）。 （2）服务期内中标人须保障光传输网络和视频卡口数据综合应用平台不间断稳定运行，满足监控及卡口电警等业务要求，并对运维服务范围内各子系统进行标准化改造或优化。 （3）在重大节假日或重大活动期间需进行运维保障时，根据采购人要求派人驻场保障。 （4）按采购人需求，做好新产品测试工作。 |  |  |  |
| 涉路施工 安全要求 |  | 1、本项目运维施工所在地点为桂林、柳州、来宾、南宁、钦州、防城港、北海、贵港等运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，在进行涉路施工作业时中标人必须严格遵守交通安全法律法规的各项规定，按照要求做好安全防护工作后方可进行施工作业，必须按要求设置好相关安全防护设施设备、标志，配备相应的安全员。 2、进入高速公路开展故障检查、故障抢修、巡检维护等施工作业时，需要取得所在高速公路路段运营管理单位颁发的施工许可证，中标人自行到桂林、柳州、来宾、南宁、钦州、防城港、北海、贵港等有关部门办理在高速公路上施工作业相关手续，自行负责相关安全防护工作。 3、作业标准需按《自治区高速公路发展中心关于印发广西高速公路典型作业区布置指引的通知》（桂高速养护发〔2024〕47号）文件中的标准执行，维修、巡检、保障等作业需配备100K等级的防撞车辆及符合标准的标识标牌） 4、由此产生的协调工作和全部费用由中标人负责。投标人必须在投标文件中提供办理施工许可证的承诺书（格式自拟），否则投标无效。 |  |  |  |
| 验收要求和验收标准 |  | 1.按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。 2.按照广西壮族自治区公安厅信息化项目管理有关内控规定，在签订合同并具备服务能力后提前准备工作验收，后续验收按服务考评指标进行。 （1）运维服务考核标准： ①运维服务每6个月作为一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。 ②上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。 （2）运维服务处罚条款： 本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。 具体约定如下： ①每个考核周期扣减金额独立计算，均以每年运维费用的35%作为扣减基准。 ②每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如下表所示 运维服务质量评价得分扣减金额折算表 序号; 运维服务质量评价得分; 扣减系数; 扣减金额. 1; 90≤运维服务质量评价得分≤100; 0%; 0. 2; 80≤运维服务质量评价得分<90; 2%; 2%×每年运维费用的35%. 3; 70≤运维服务质量评价得分<80; 5%; 5%×每年运维费用的35%. 4; 60≤运维服务质量评价得分<70; 10%; 10%×每年运维费用的35%. 5; 运维服务质量评价得分<60; 20%; 20%×每年运维费用的35%. |
| 其他要求 |  | （1）投标人须承诺其提供的抓拍机、测速雷达、补光灯、闪光灯、球机、终端服务器、拼接屏、服务器、硬盘等备品备件能接入全程监控系统（视频及高清卡口综合应用平台）；如需更换的新硬件与原平台软硬件出现兼容性问题而导致系统无法正常运行的，由中标人负责进行系统集成标准化改造，互联集成和对接所产生的软件开发等所有费用由中标人负责，投标人必须在投标文件中提供备品备件与原系统的互联互通性承诺书（格式自拟），否则投标无效。 （2）投标人自行配备运维所需要的备品备件、仪器仪表和工具、不低于5辆交通车辆（如：售后保障交通车辆和特种车辆升降登高平台车）和工程机械，保持设备及交通工具状态良好。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  | 如有，详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| 业绩要求 |  | 如有，详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |  |  |
| （二）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 本项目为服务采购，无核心产品要求。 |  |  |  |  |  |
| 本项目为服务采购，不适用进口产品说明。 |  |  |  |  |  |
| 三、采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |
| 现场考察： 为保证投标人充分了解项目实际情况（包括但不限于本项目建设标准、硬件环境），本项目将统一组织投标人进行现场考察。投标人可根据自身需要按以下规定的统一集中考察时间及地点自行前往参加本项目现场考察。 考察交通工具、费用、人身安全等由各投标人自行承担。 投标人代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或单位介绍信原件、代理人身份证原件前往。 投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。 考察时间：2026年7月23日上午9:30前集中，9:30后由采购人统一安排进行考察； 集中地点：广西壮族自治区公安厅交通警察总队大门口（广西南宁市青秀区东葛路127号） 联系人：李浩，联系电话：18776180049 |  |  |  |  |  |
| 投标人可根据评分标准在投标文件中提供技术方案、实施方案、应急服务方案、服务人员能力证明、信誉业绩证明。 |  |  |  |  |  |
| 本项目运维软硬件清单附后。 |  |  |  |  |  |

本项目运维软硬件清单

附件1

表1、运维服务质量评价表

| 一级指标 | 标准分 | 二级指标 | 标准分 | 指标类型 | 指标说明 | 查证方法 | 备注 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统运行稳定性 | 100 | 系统运行故障 | 20 | 定量指标 | 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的系统运行故障，每发生一次，扣3分。 | 根据信息系统实际运行情况取得。 | 故障指未引起安全运行事件的信息系统运行异常； 若因故障导致安全运行事件，则参照安全运行事件指标进行评价； 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。 |  |  |
|  |  | 安全运行事件 | 20 | 定量指标 | 1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。 2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的安全运行事件，每发生一次，扣2-10分（根据事件严重程度判定）。 | 根据信息系统实际运行情况取得。 | 安全运行事件类别包括：系统故障事件、有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾害性事件、失泄密事件和其他安全运行事件； 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。 |  |  |
| 运维服务支持度 |  | 故障响应 | 20 | 定量指标 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 发生系统运行故障时，不能根据技术服务要求及承诺及时提供电话应急支持或现场技术支持，每发生一次，扣2分； 发生系统运行故障时，不能在规定时间内恢复正常运行，每发生一次，扣2分； 故障排除后，不能按时提交《故障处理及分析报告》，每发生一次，扣1分。 | 以信息系统实际运行情况及中标人提交的有关记录、分析文档作为依据。 | 因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价； |  |  |
|  |  | 现场驻点服务 | 20 | 定量指标 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 现场驻点维护人员无故不在采购人指定驻点场所，每缺席一次，扣2分； 现场驻点维护人员不按照采购人服务规范要求执行，被采购人书面通报后仍拒绝改正，每发生一次，扣1分； 非工作时间（双休日、法定节假日、夜间等）无法联系上中标人值班工程师或未及时赶到现场，每发生一次，扣2分。 | 根据信息系统实际运行情况取得。 |  |  |  |
|  |  | 定期巡检服务 | 20 | 定量指标 | 1、按以下情况进行扣分，扣完即止。 2、扣分情况包括： 无故未在约定时间进行定期巡检服务，每发生一次，扣1分； 有证据证明中标人未在定期巡检中发现已发生的系统运行异常，每发生一次，扣2分； 未按时提交《运维分析季报》《运维分析年报》，每发生一次，扣1分。 | 以中标人提交的《运维分析季报》《运维分析年报》及信息系统实际运行情况作为依据。 |  |  |  |

附件2

表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表

| 序号 | 运维服务质量评价得分 | 扣减系数 | 扣减金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90≤运维服务质量评价得分≤100 | 0% | 0 |
| 2 | 80≤运维服务质量评价得分<90 | 2% | 2%×合同总价的35% |
| 3 | 70≤运维服务质量评价得分<80 | 5% | 5%×合同总价的35% |
| 4 | 60≤运维服务质量评价得分<70 | 10% | 10%×合同总价的35% |
| 5 | 运维服务质量评价得分<60 | 20% | 20%×合同总价的35% |

附件3

廉洁承诺书

广西壮族自治区公安厅：

为了有效遏制不公平竞争和违规违纪行为发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标采购单位（采购人或采购代理机构）工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他竞标人相互串通投标报价，不排挤其他竞标人，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺。如违反以上承诺，我单位自愿接受贵单位对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）

年月日

# 合作企业保密协议

甲方：

乙方:

鉴于乙方在劳动合同期内担任计算机网络维护相关工作，接触并使用公安信息网，并可能查看到计算机中存储的相关电子信息，因此可能接触到相关警务工作秘密、敏感信息以及有关网络、信息系统的重要参数设置等，为保守秘密，按公安部、广西壮族自治区公安厅保密工作规定的相关要求，根据《中华人民共和国保密法》和《计算机信息系统保密管理暂行规定》的相关规定，特签订本保密协议。

第一条乙方必须承担以下义务

1、对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意,不得向任何第三方披露。

2、在维护甲方设备和信息系统过程中，非因维护工作需要，未经甲方人员许可，不得向甲方人员询问或试图自行获取设备、系统的开机密码、系统登录账号、设备重要配置参数结构图表、统计数字等资料，对经甲方许可获取的各类密码、参数等资料，必须妥善保管，不能对其他无关人员披露。

3、密级信息不能在公安网或互联网计算机上处理，也不能在公安网或互联网上传输，必须在专网涉密计算机上处理和存储，存储设备要设置保护密码。

4、乙方在维护工作中，甲方要求外，要主动避免接触各类涉密信息或警务工作信息，对无意中发现或接触到的，要保守秘密，不向无关人员披露，不得拷贝、复印任何与维护无关的甲方用户信息。

5、必须严格遵守《中华人民共和国国家保密法》、遵守保密纪律。如乙方泄密，造成损害的，责任由乙方全部承担，甲方将保留对乙方及其责任人追究法律责任的权利。

第二条 保密期限为甲乙双方签订劳动合同之日起至合同期满之日止。

第三条 本保密协议自双方授权代表签署之日起生效。

第四条 本协议一式两份，双方各持一份。

甲方：                            		         乙方:

代表:                                              代表:

时间：                                             时间：

(签章)                                             (签章)

个人保密承诺书

本人了解国家保密的法律、法规和规章制度，认真学习了广西公安厅《广西公安信息网安全管理规定》、《广西公安厅机关公安信息网安全管理实施细则》、《广西壮族自治区公安厅保密委员会关于进一步加强厅机关驻点人员安全保密管理的通知》等相关安全保密要求，知悉应当承担的保密义务和法律责任，并郑重承诺：

一、严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，遵守广西公安厅相关安全保密要求，履行保密义务；

二、不违规记录和存储任何在工作中所涉及的国家秘密，警务工作秘密和相关项目技术、业务资料及数据；

三、不通过互联网、微信、QQ等存储、处理、传输涉及从科技信息化项目中所接触和知悉的国家秘密和警务工作秘密，包括警务工作信息和敏感信息；

四、不以任何方式泄露科技信息化项目中所接触和知悉的国家秘密和警务工作秘密，包括警务工作信息和敏感信息；

五、不对外发表、传播涉及警务工作信息和敏感信息内容的文章、著作或相关信息；

六、禁止使用双网卡计算机及带无线功能的笔记本计算机设备开展运维操作；

七、自愿接受保密监督检查；

若违反以上承诺，自愿承担一切法律后果。

承诺人签名：

承诺人身份证号码：

年    月    日

附件：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。