表8.5.2-5　广西公共建筑节能设计、审查表（电气）

| 项目名称： | 资源县智慧气象应对极端天气灾害监测预警中心2#生活水泵房 | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 资源县气象局 | 设计单位（盖章）：广西华壹建筑设计有限公司 | 审图单位（加盖公章）： |
| 层数：（地上）20层 |  | （地下） | 总建筑面积（m2）：17.68 |

| 主要场所照明节能设计（参照《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024规定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间或场所名称（可根据项目情况增减） |  | 照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  | 光源 （注1） |  |  |  | 照明节能控制方式（注2） |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
|  |  |  | 参照条款 （GB/T 50034-2024、GB55015-2021） |  |  |  | 规定值 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房 |  | GB/T 50034-2024(6.3.15) |  |  |  | ≤2.5 |  |  | 2.3 | 15W，1800lm LED |  |  |  | 一灯一控 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备能效（以下设备类别可根据项目情况调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 参照条款 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 设计选用产品 |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
| 1 | 变压器 |  | 标准第6.3.1条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 能效等级：2 级 |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明器具1：气体放电灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 光源 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 光源： 能效等级： 级 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 镇流器 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 电感□电子□ 能效等级： 级 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 灯具 |  | 标准第6.4.5条 |  |  |  |  | 功率因数：≥0.9 补偿方式：就地 灯具效率：≥ |  |  |  |  | 功率因数： 补偿方式： 灯具效率： |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明器具2：荧光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光源 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 光源：T5 三基色 能效等级：2 级 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 镇流器 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 电感□电子☑ 能效等级：级 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 灯具 |  | 标准第6.4.5条 |  |  |  |  | 功率因数：＞0.9 补偿方式： 灯具效率： |  |  |  |  | 功率因数：0.92 补偿方式：自带 灯具效率：开敞式≥75% 格栅或透光罩≥65% 磨砂罩≥55% |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明器具3：LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 光源 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 光源：LED 能效等级：2 级 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 镇流器 |  | 标准第6.4.4条 |  |  |  |  | 能效值不宜低于相应能效标准的节能评价值 |  |  |  |  | 电感□电子☑ 能效等级：2 级 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 灯具 |  | 标准第6.4.5条 |  |  |  |  | 功率因数：＞0.9 补偿方式：无 灯具效率： |  |  |  |  | 功率因数：＞0.9 补偿方式：自带 灯具效率： 开敞式=75% 格栅 =65% |  |  |  |  |  |
| 电能监测与计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电能监测点 |  | 电能计量分项（注4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
|  |  |  | 照明、插座 用电 |  |  | 空调用电 |  |  | 动力用电 |  |  |  |  | 特殊设备 用电 |  |  |  |  |
| 1 | 总配电间 |  | 照明、插座、公共走到照明、应急照明 |  |  | 空调末端设备、新风机 |  |  | 电梯、水泵、风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 分配电间 |  | 楼层照明箱 |  |  | 楼层空调箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统种类 |  | 装机容量（kWp） | 设置部位 |  |  | 供电范围 |  |  |  | 预计年发电量 （万kWh） |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |  |
|  |  | 太阳能光伏发电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 节能审查结论 |  |  |  | 符合□/不符合□ |  |  |  | 审图单位审查人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表8.5.2-5

注：1、表格中的“标准”是指《公共建筑节能设计标准》DBJ /T45-096-2022。

2、光源选择应符合本标准第6.4.4条规定。

3、照明控制应符合本标准第6.4.10条规定。

4、表格中填写计量装置所监测的各能耗子项名称，可参考《国家机关办公建筑和

大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》9.2.6，9.2.7中一、二级能耗子项名称。常见能耗子项名称如下：

| 照明、插座用电 | 空调用电 | 动力用电 | 特殊设备用电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明、插座、公共走道照明、应急照明、景观照明等 | 冷热站、新风机、空调末端设备等 | 电梯、水泵、通风机等 | 信息中心、洗衣房、厨房、游泳池、商业、餐厅等 |