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项目编号：GXZC2026-C3-001120-GXSY
[bookmark: _Toc11545][bookmark: _Toc3221]竞争性磋商公告
	[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc20625][bookmark: _Toc6248][bookmark: _Toc26549][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc10414][bookmark: _Toc19175][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
广西民族大学分体式空调维修维保服务项目项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商采购文件，并于2026年06月10日09时30分（北京时间）前递交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-001120-GXSY
项目名称：广西民族大学分体式空调维修维保服务项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1200000.00元
最高限价（如有）：1200000.00元
采购需求：广西民族大学分体式空调维修维保服务项目一项，主要包括相思湖校区、思源湖校区及武鸣校区内除中央空调类型外的所有空调设备（目前约11200台，其中质保期内约5000台）全面维护、维修、拆装及清洗，设备主要为格力、美的等品牌，也有少量其他品牌；详见采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起两年。
本项目是否接受联合体：□是，☑否
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[bookmark: _Toc16584][bookmark: _Toc9547][bookmark: _Toc32657][bookmark: _Toc8396][bookmark: _Toc8473][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc3919][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc23405][bookmark: _Toc8304][bookmark: _Toc2962][bookmark: _Toc22929][bookmark: _Toc15509]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)
□非专门面向中小企业采购的项目
[bookmark: _Toc22992][bookmark: _Toc29740][bookmark: _Toc9163][bookmark: _Toc31520][bookmark: _Toc7488]3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc20426][bookmark: _Toc5207][bookmark: _Toc28098][bookmark: _Toc17869][bookmark: _Toc17688]4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc17097][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc4615]三、获取采购文件
1.时间：2026年05月29日至2026年06月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
3.方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的竞争性磋商采购文件编制。
4.售价：0元。
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[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.截止时间：2026年06月10日09时30分（北京时间）。
2.地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc5926][bookmark: _Toc20334][bookmark: _Toc22549][bookmark: _Toc26791][bookmark: _Toc23857][bookmark: _Toc185]五、响应文件开启
[bookmark: _Toc11165][bookmark: _Toc5891][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc21094][bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc2515]1.时间：2026年06月10日09时30分后（北京时间）。
2.地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。
[bookmark: _Toc12256]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc32297]七、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429674]1.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
3.竞标注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/），并按照本项目竞争性磋商采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见“广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事指南—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次提交响应文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次提交响应文件截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
4.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
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1.采购人名称：广西民族大学
地址：南宁市大学东路188号
联系人：吴老师
联系电话：0771-3263286
2.采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司
地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号
项目联系人：张达龙
联系电话:0771-2869782

广西盛元华工程咨询有限公司
2026年05月29日
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第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代，供应商提供的货物（服务）应相当于或优于服务需求。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本表中的内容如与“第六章 拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。
6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

	服务需求一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	服务要求

	1
	广西民族大学分体式空调维修维保服务项目
	项
	1
	一、项目概况
本项目服务范围为相思湖校区、思源湖校区及武鸣校区内除中央空调类型外的所有空调设备，共计约11200台（注：在维保范围内约5000台），设备主要涉及格力、美的等品牌，服务内容包括全面维护、维修、拆装及清洗。
▲二、服务期限与范围及预算
本项目服务主要包括相思湖校区、思源湖校区及武鸣校区内除中央空调类型外的所有空调设备（目前约11200台，其中质保期内约5000台）全面维护、维修、拆装及清洗，设备主要为格力、美的等品牌，也有少量其他品牌。
服务期限：自合同签订之日起两年
服务范围：相思湖校区、思源湖校区和武鸣校区内除中央空调类型外的所有空调设备，包括服务期内新购置和安装的空调设备。
预算金额：两年维保服务总预算为人民币120万元（含税，包干价），该费用包含除压缩机、内外机主板、电机配件更换外的所有服务成本（人工、小额配件、雪种、清洗、高空作业、消毒、常规拆装等）。
▲三、服务模式
供应商指派1名固定的项目负责人，全面负责空调维保服务工作，项目负责人不得随意更换，确需更换的，需提前3个工作日向采购人提交书面申请并经同意。
供应商项目负责人与采购人指定管理人员建立每日常态沟通机制，每日同步服务进度，每月提交工作月报，协同推进服务实施，及时解决维保过程中的问题。
采购人负责对供应商履约情况进行日常监督、月度考核、季度验收、年度综合评定，学校师生可参与服务满意度评价。
▲四、服务内容
（一）安装与拆装服务
1.空调安装：含新机、移机后的单机/整机安装，供应商负责按国家及行业规范完成安装、调试，确保设备安装牢固、运行正常。
2.空调拆卸：含单台内机/外机拆卸、整机拆卸，供应商负责规范拆卸、做好设备防护，避免设备损坏，按采购人要求将拆卸设备搬运至指定位置。
3.空调拆装：含因校内场地调整、设备移位产生的内机/外机拆装、整机拆装，供应商负责拆卸、运输、重新安装及调试，确保拆装后设备无损坏、运行正常。
（二）维修与更换服务
1.服务内容：含高空作业，更换压缩机、主板和电机（需采购人审批）、四通阀、高低压阀、毛细管、过滤器、排水泵、风扇叶片、排水管等部件；补加制冷剂；处理管路堵塞、查漏补焊；更换开关板、接收板、电容、保险、变压器、传感器、继电器等电气部件；维修电路板；处理漏水、噪音、接触不良等常见故障，处在质保期内的空调需要供应商联系厂家负责维修。
服务要求：接到报修后1小时内响应、现场处理；质保期内空调需在接到报修后2小时内联系设备厂家，跟踪维修进度并每日向采购人反馈；更换配件需符合国家质量标准及本项目约定；维修后确保设备运行正常。
（三）排查与清洗服务
包含维修过程中故障排查和空调清洗，具体要求包括：
1.全面排查内容：
检查室内外机组安装是否牢固、有无变形或损坏；
清理内外机电脑板积灰，检查接线桩头是否松动；
检查内机指示灯是否正常；
检测风机、电机运行有无异响；
检查冷媒管接口是否存在泄漏；
检查过滤网、冷凝水管是否老化或积灰；
检测冷媒压力是否符合标准；
检查制冷系统运行是否正常，出风温度是否达标；
检查室外机支架是否锈蚀；
检查内外机排水是否通畅；
检查是否存在脏堵影响效能；
进行安全用电检测；
检测整机、压缩机及电机运行电流；
检查连接管保温状况；
检查主机空气开关、交流接触器、热保护器是否正常；
检查压缩机冷冻油质量与油量；
检查风道系统，包括风机盘管出风量及散热轴流风机排风量。
2.清洗内容：
使用醇类或氯类无腐蚀消毒剂清洗室内机进出风口；
对内机外壳表面、过滤网、蒸发器进行消毒清洗并擦拭干净；
清洗外机冷凝器；
清洗后确保过滤网、内外机壳、蒸发器、冷凝器及风道无灰尘污物。
▲五、服务要求
采购人负责建立空调维修报修群、公布空调报修电话，供应商全程配合，按采购人要求接入学校官方报修系统，配合完成报修体系的调试、运行，确保报修渠道畅通。
（一）基础服务配套要求
1.供应商应在合同签订后15个工作日内，完成与学校报修系统的对接，安排专人负责报修响应工作，确保报修电话、报修群、官方系统三个渠道的响应无缝衔接。
2.供应商应配备充足的作业人员与机具，所有人员信息报采购人备案，作业人员统一着装、佩戴工牌，全程持证上岗；供应商自备符合国家标准的日常工具及劳保用品（安全帽、安全带、防护手套、护目镜等），劳保用品定期更换，确保安全文明作业。
3.供应商聘用人员须符合《中华人民共和国劳动合同法》等劳动法规，自行承担相关保险与福利待遇，为所有作业人员购买人身意外伤害保险，并将保险凭证（保单）报采购人备案，保险期限覆盖整个服务期，保险到期前5个工作日内完成续保并报备采购人。
（二）校内作业管理要求
1.供应商员工须严格遵守采购人各项规章制度，作业过程中配合校内运行、交通及安全管理，不得在教学、办公核心时间（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）在教学楼、办公楼等核心区域开展高噪音、高干扰作业。
2.采购人不提供住宿、办公、物料存储及垃圾堆放场所，供应商应自行解决并承担相关费用；作业完成后须在1小时内清理现场、清运施工垃圾，做到工完场清；垃圾未清理的，采购人首次给予书面警告，第二次限期整改，第三次通报批评，自第四次起按200元/次扣减维保费用，扣减费用从当期结算款中直接扣除。
3.服务过程中所产生的所有交通费用均由供应商自行承担，供应商不得以任何形式向采购人收取该部分费用。
（三）安全作业与责任要求
1.供应商须严格遵循《中华人民共和国安全生产法》及行业规范与安全操作规程，特种作业（高空作业、制冷与空调作业）人员须持有效特种作业操作证上岗，无证人员不得从事相关作业，高空作业时至少两人及以上同时进行；作业前对现场进行安全风险评估，设置安全警示标识，配备安全防护器材；因违规操作、安全防护不到位引发的人身伤害、财产损失等事故，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿。
2.作业期间须做好全面安全防护，如因供应商操作不当损坏采购人设施、财物的，供应商按原物市场价进行赔偿；因供应商维护不当、操作失误导致的设备故障或二次损坏，维修费用由供应商全额承担，且不得计入维保费用，同时供应商需按采购人要求限期恢复设备正常运行。
（四）服务质量监督与整改要求
1.供应商应积极配合采购人开展服务质量检查、考核及验收工作，如实提供维保记录、配件合格证、检测报告、作业验收单等相关资料，不得隐瞒、伪造、篡改资料。
2.采购人有权对服务质量进行不定期抽查、专项检查，发现问题后以书面形式告知供应商，明确整改期限（一般问题3个工作日内整改完成，复杂问题7个工作日内整改完成，重大问题15个工作日内整改完成），供应商需按要求整改并在整改期限内提交书面整改报告及佐证材料。
3.供应商未按要求整改的，采购人按考核机制进行扣分、扣费；累计三次书面通知未整改的，采购人有权延期支付维保费用、扣除履约保证金，直至单方面终止合同并要求供应商承担全部赔偿责任。
4.服务期内如设备因供应商责任出现运行异常、人为损坏或维保不及时导致设备故障扩大的，采购人有权延期支付维保费用直至供应商整改合格并验收通过；拒不整改的，采购人可单方面终止合同，供应商已缴纳的履约保证金不予退还。
（五）档案管理要求
1.供应商应建立完整、规范的维修保养记录档案（纸质+电子版双档），装订成册，并于服务期结束后15个工作日内移交采购人。
2.采购人可随时查阅、调取供应商维保档案，供应商需在1个工作日内配合提供，不得拒绝、拖延；供应商须于服务期结束后15个工作日内，将全套维保档案（含纸质版装订成册、电子版U盘拷贝，均需加盖供应商公章）移交采购人，档案经采购人审核合格后，方可办理服务期满验收手续；档案审核不合格的，供应商需在10个工作日内补正，直至符合要求。
▲六、维修配件与费用约定
（一）配件分类及范围
1.核心配件：压缩机、内外机主板、电机，该类配件价格需要供应商报价，必须在响应文件中提供核心配件报价表，经采购人审批后更换，费用由采购人另行支付，不包含在维保包干价内。
2.小额配件：四通阀、高低压阀、毛细管、过滤器、排水泵、风扇叶片、排水管、开关板、接收板、电容、保险、变压器、传感器、继电器等，该类配件更换费用包含在维保包干价内，供应商不得另行收费。
（二）配件采购与质量标准
1.供应商更换的所有配件均需符合国家质量标准及设备原厂技术要求，核心配件必须使用设备原厂正品或原厂授权经销商的合格产品，小额配件优先使用原厂合格产品，无原厂产品的需使用符合国家3C认证的知名品牌产品。
2.供应商采购配件后需向采购人提供配件合格证、检测报告、采购发票（核心配件）等佐证材料，采购人有权对配件质量进行抽检，抽检不合格的，供应商需在2个工作日内免费更换为合格配件，并承担由此造成的一切损失。
（三）费用支付与结算
1.维保包干费用：按第七项约定的季度结算方式执行，包含小额配件、人工、清洗、高空作业等所有费用。
2.核心配件费用：供应商完成核心配件更换及设备调试后，向采购人提交配件采购发票、合格证等资料，采购人在收到资料后30个工作日内通过公对公转账方式支付配件费用，配件费用按采购人审核后的报价执行。
（四）旧配件处置
1.供应商更换的所有配件（含核心配件、小额配件）均为采购人所有，在作业完成后3个工作日内将旧配件搬运至采购人指定位置，办理旧配件交接手续，由采购人统一处置。
2.供应商不得擅自丢弃、变卖、挪用旧配件，否则按旧配件残值的5倍向采购人支付赔偿金，赔偿金从当期维保费用或履约保证金中直接扣除；若旧配件丢失，供应商按同型号新配件市场价的30%赔偿。
（五）配件质保
（1）核心配件：更换后配件本身质量+供应商安装工艺均享受2年质保，质保期从配件更换验收合格之日起计算；质保期内非采购人人为损坏导致的配件故障或安装问题，由供应商免费维修、更换，产生的所有费用由供应商承担。
（2）小额配件：更换后配件本身质量享受6个月质保，质保期内非采购人人为损坏导致的故障，供应商免费更换，不收取任何费用。
▲七、结算方式
维保包干费用按自然季度结算一次，每季度结束前十个工作日内，供应商向采购人提交结算资料（含《季度维保服务总结》《季度考核结果单》《作业验收单》《费用明细表》等，均需加盖供应商公章）。
采购人在收到结算资料后15个工作日内完成资料审核及现场复验，复验合格且季度考核为合格及以上的，在15个工作日内通过公对公转账方式支付当期维保费用；复验不合格或季度考核为不合格的，供应商整改合格并重新提交结算资料后，采购人再按流程支付费用，整改期间不计算付款时限。
采购人对供应商的违约金、赔偿金、罚款等费用，可直接从当期维保费用或履约保证金中扣除，费用扣减前需向供应商出具《费用扣减通知书》，明确扣减原因、金额、依据及扣减方式，供应商无异议的需在通知书上签字确认。若供应商对扣减事项有异议，应在收到《费用扣减通知书》3个工作日内，向采购人提交书面异议申请及佐证材料。双方应在收到异议后5个工作日内友好协商解决；协商仍不能达成一致的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼，由此产生的合理费用由败诉方承担。
核心配件费用按第六项第一条约定执行，单独结算，不与维保包干费用合并支付。
供应商需按采购人要求开具合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后再办理付款手续，发票信息与合同信息、结算信息需保持一致。
▲八、服务响应时限与要求
报修响应方式：供应商需建立7×24小时全天候响应机制，同时通过学校官方报修系统、报修电话、报修群三个渠道接收报修信息，所有报修信息需在系统内同步记录、溯源。
报修响应时限：供应商在接到任何渠道的报修请求后，1小时内需完成正式响应（报修电话需人工接听回复，报修系统/报修群需书面文字回复），响应内容包含：报修信息确认、处理人员安排、预计到达现场时间、初步处理方案，同时在学校报修系统内完成响应记录录入。
现场处置时限:
1.紧急故障：指空调漏水、短路、异响等可能造成设备损坏、场地积水、用电安全的故障，供应商需在1小时内到达现场处理，4小时内完成紧急处置，确保消除安全隐患；如需更换配件的，在配件到位24小时内完成修复。
2.一般故障：指空调不制冷、不制热、遥控器失灵等不影响安全的常规故障，供应商需在12小时内到达现场处理，24小时内完成修复。
3.复杂故障：指需更换核心配件、大型高空作业、管路查漏补焊等难度较大的故障，供应商需在12小时内到达现场排查，出具故障分析报告，48小时内制定修复方案并告知采购人；配件到位后72小时内完成修复，确需延长工期的，供应商需提前向采购人提交书面工期延期申请，经采购人同意后可顺延，顺延时间不得超过7个工作日。
响应记录要求：供应商需对所有报修信息、响应记录、现场处置过程、修复结果进行全程记录，录入采购人报修系统，形成《报修处置档案》，档案包含：报修时间、报修内容、响应时间、处理人员、现场到达时间、故障原因、处置措施、修复时间、验收结果、采购人签字确认等，采购人可随时查阅。

	商务条款

	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
二、合同履行期限：自合同签订之日起两年。
三、服务地点：采购人指定地点。
四、服务标准：满足采购人的服务要求，符合国家及行业现行法律法规标准。
五、付款方式：
维保包干费用按自然季度结算一次，每季度结束前十个工作日内，供应商向采购人提交结算资料（含《季度维保服务总结》《季度考核结果单》《作业验收单》《费用明细表》等，均需加盖供应商公章）。
采购人在收到结算资料后15个工作日内完成资料审核及现场复验，复验合格且季度考核为合格及以上的，在15个工作日内通过公对公转账方式支付当期维保费用；复验不合格或季度考核为不合格的，供应商整改合格并重新提交结算资料后，采购人再按流程支付费用，整改期间不计算付款时限。
采购人对供应商的违约金、赔偿金、罚款等费用，可直接从当期维保费用或履约保证金中扣除，费用扣减前需向供应商出具《费用扣减通知书》，明确扣减原因、金额、依据及扣减方式，供应商无异议的需在通知书上签字确认。若供应商对扣减事项有异议，应在收到《费用扣减通知书》3个工作日内，向采购人提交书面异议申请及佐证材料。双方应在收到异议后5个工作日内友好协商解决；协商仍不能达成一致的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼，由此产生的合理费用由败诉方承担。
核心配件：压缩机、内外机主板、电机，该类配件价格需要服务商报价，经采购方审批后更换，费用由采购方另行支付，不包含在维保包干价内。
供应商需按采购人要求开具合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后再办理付款手续，发票信息与合同信息、结算信息需保持一致。
六、履约保证金：
1、履约保证金的金额：成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；
2、成交供应商应在成交公告发布后3日内，合同签订之前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约保证金合同期满后无息退还。
3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于：
（1）供应商不按文件要求签订合同的。
（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。
4、履约保证金缴纳账号：
开户名：广西民族大学
账号：2102111309249010118
开户行：中国工商银行南宁市西乡塘支行
行号:102611011136
七、报价要求：
本次报价须为人民币报价，投标报价包含：完成本项目所需的所有服务内容，包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、人工费、机械费、装卸费、安装调试费、培训费、采购代理服务费及各种应纳的税费等完成本项目所有费用。因供应商自身原因造成的漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。
八、知识产权：
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉，如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
九、其他要求：
1、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。
2、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第  项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、其他
[bookmark: PO_3000001868_PM041]1、不进行程序现场演示。
[bookmark: PO_3000001868_PM043]2、不要求提供样品
[bookmark: PO_3000001868_PM040]3、不组织现场踏勘
4、合同延续年限、条件和方式： 本项目合同到期后不续签 




附件1：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
[bookmark: _Toc11788][bookmark: _Toc12935]
第三章  供应商须知
[bookmark: _Toc21517][bookmark: _Toc29047][bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc28767][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc5056][bookmark: _Toc254970526]第一节  供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告

	5.1
	是否接受联合体
	[bookmark: PO_3000001868_PM007]不允许

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	[bookmark: PO_3000001868_PM044]不允许分包

	12.1.1
	资格证明文件组成
	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：截标前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：截标前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
4.供应商财务状况报告：2024年或2025年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（含第三方审计机构评估的财务报告），从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足一年的，应提供开标前一个月的财务报表；（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.磋商声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。
2.必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），否则响应文件作无效处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.竞标人情况介绍（格式自拟）；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。
2.必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则响应文件作无效处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	
	技术文件组成
	1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.清洗维保方案；
3.安全措施方案；
4.服务质量保证方案；
5.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.核心配件报价表；（必须提供，否则作无效响应处理）
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。
2.必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），否则响应文件作无效处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.2
	响应文件要求
	1.响应文件要求：按照本采购文件“响应文件格式”编写（未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖公章，否则响应文件按无效响应处理
2.响应文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别产生电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）本项目采用一轮磋商两轮报价的方式进行，其中二次报价为供应商的最终报价。

	16.2
	竞标有效期
	[bookmark: PO_3000001868_PM046]自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	磋商保证金
	本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金人民币10000.00元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司，开户银行：光大银行南宁东葛支行，银行账号：78880188000134800】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效磋商保证金。
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性磋商公告。

	26.2
	磋商的顺序
	按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，按照签到的顺序参与磋商。
随机排序。

	28
	履约保证金
	1、履约保证金的金额：成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；
2、成交供应商应在成交公告发布后3日内，合同签订之前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约保证金合同期满后无息退还。
3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于：
（1）供应商不按文件要求签订合同的。
（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。
4、履约保证金缴纳账号：
开户名：广西民族大学
账号：2102111309249010118
开户行：中国工商银行南宁市西乡塘支行
行号:102611011136

	29.2
	允许负偏离项
	技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西盛元华工程咨询有限公司；
联系电话：0771-2869782
通讯地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号
（2）广西民族大学；
联系电话：0771-3263286
通讯地址：南宁市大学东路188号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，14时00分到18时00分

	38.3.1
	投诉受理方式
	受理投诉方式：
1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦
联系电话：0771-5331544

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：
☑是    □ 否
2.采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构支付。
3.采购代理费收取标准：代理服务收费标准根据《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的相应类别按差额定率累进法下浮20%计取，采购代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构付清。
4.采购代理费收取银行账户
开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司 
开户银行：中国光大银行南宁桃源支行 
银行账号：7886 0188 0001 55152

	41.1
	解释
	解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
6.所提供材料为授权材料时，供应商应提供项目授权有效证明，所提供材料属于复印件的扫描件的，必须加盖公章，否则响应文件按无效响应处理。

	41.2
	其他释义
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




第二节  供应商须知正文
[bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc23640][bookmark: _Toc22874][bookmark: _Toc4127]一、总  则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商采购文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格要求
供应商的资格要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.竞标委托
供应商代表参加竞标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.磋商费用
磋商费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性磋商采购文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加澄清说明、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
6.联合体磋商
6.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
6.2如接受联合体磋商，联合体磋商要求详见“供应商须知前附表”。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
7.3供应商根据竞争性磋商采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1如果本竞争性磋商采购文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
9.回避与串通竞标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc6345][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc30300][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc24967]二、竞争性磋商采购文件
10.竞争性磋商采购文件的组成
（1）竞争性磋商公告；
（2）采购需求； 
（3）供应商须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）合同主要条款格式；
（6）响应文件格式。
11.竞争性磋商采购文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
11.1供应商应认真审阅本竞争性磋商采购文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在竞争性磋商公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商采购文件予以澄清；否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在首次提交响应文件截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
11.4竞争性磋商采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商采购文件的组成部分。当竞争性磋商采购文件与竞争性磋商采购文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在竞争性磋商采购文件提供期限截止后，组织已获取竞争性磋商采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc26115][bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc26131][bookmark: _Toc14932][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc8919]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.响应文件的编制原则
供应商必须按照竞争性磋商采购文件的要求编制响应文件。响应文件必须对竞争性磋商采购文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.响应文件的组成
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]13.1响应文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）资格证明文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）商务文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
（4）报价文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.响应文件的语言及计量
14.1语言文字
响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2计量单位
竞争性磋商采购文件已有明确规定的，使用竞争性磋商采购文件规定的计量单位；竞争性磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.竞标的风险
供应商没有按照竞争性磋商采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商采购文件作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.响应报价
16.1响应报价应按“第六章　响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2响应报价具体包括内容详见“供应商须知前附表”。
16.3供应商必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；供应商必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.竞标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 竞标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“供应商须知前附表”。
17.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.磋商保证金
18.1供应商须按“供应商须知前附表” 的规定提交磋商保证金。
18.2磋商保证金的退还
未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
18.3除逾期退还磋商保证金和终止采购活动的情形以外，磋商保证金不计息。
18.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在竞标有效期内撤销响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）供应商出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.响应文件的编制
19.1供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2响应文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832616][bookmark: _Hlk65832569]19.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
19.4响应文件的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效响应处理。
19.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
[bookmark: _Toc17554][bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc2556]四、响应文件的上传和提交
20.响应文件的加密、解密
20.1电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
21.响应文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交响应文件。
21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间内通过网络将电子响应文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.4电子响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点”
22.响应文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1供应商应当在首次提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次提交响应文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次提交响应文件截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
22.2在首次提交响应文件截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
22.3 供应商在首次提交响应文件截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销响应文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其磋商保证金。
[bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc5319][bookmark: _Toc1012][bookmark: _Toc2424]五、竞争性磋商（简称磋商）与评审
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.组建磋商小组
23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。
23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.响应文件开启、磋商时间和地点
24.1响应文件开启时间和地点：详见“供应商须知前附表”。
24.2磋商时间和地点：详见“供应商须知前附表”。
24.3参加磋商的供应商必须派代表在线等候磋商，并关注开评标进度，供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
25.评审纪律
25.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和竞争性磋商采购方式管理暂行办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。
25.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应程序只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 磋商小组成员、有关工作人员不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
25.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
(1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
(2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
(3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
(4) 与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.评审程序
26.1响应文件初审
26.1.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
26.1.2磋商小组将拒绝被确定为实质上没有响应磋商文件要求的响应文件。磋商供应商不能通过修正或撤销不符合磋商文件要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应。
26.1.3供应商出现下列情形之一的，视为未实质性响应磋商文件要求，其响应文件作无效响应文件处理：
（1）未按规定获取本项目磋商文件的（有文件规定除外）；
（2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；
（3）未提交磋商保证金或金额不足的，磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；
（4）未按磋商文件要求编制响应文件的，或提供虚假材料的；
（5）依法须经批准的项目，未经相关部门批准而开展经营活动的；
（6）未按磋商文件要求的资质证书或资质证书失效的；
（7）响应文件有效期、保证金有效期不能满足磋商文件要求的；
（8）提供的服务（或货物）不满足磋商文件的服务（或技术参数及性能配置）要求的；
（9）合同履行期限、质保期、售后服务等技术条款严重偏离采购人要求的；
（10）商务条款和服务要求响应表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；
（11）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；
（12）报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；
（13）报价超过采购预算（或者单项采购预算）或者最高限价的；或者报价不在磋商文件规定的有效范围内的；
（14）未按磋商小组的要求重新提交响应文件或未在规定时间内提交最后报价的；
（15）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录或被列入不良信用记录的；
（16）磋商小组认定符合磋商文件规定的被视为磋商无效或响应无效的其他情形；
（17）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.4根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对供应商相关主体信用进行查询。
（1）信用信息查询渠道：
①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
（2）查询截止时点：本项目提交响应文件截止之日当日。
（3）查询记录和证据留存方式：在上述网站查询信用记录，打印查询结果页面作为供应商资格性审查文件与其他采购文件一并保存，或在“政府采购云平台”在线查询并关联相关查询记录。
（4）信用信息使用规则：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。供应商被列入以上名单之一的，视为资格审查不通过。
26.1.5根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定判定供应商投标或响应是否有效。
（1）有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效。
① 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名（或上传响应文件）的IP地址一致的；
② 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
③ 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
④ 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
⑤ 不同供应商的响应文件相互混装；
⑥ 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
（2）提供相同品牌产品且通过资格审查符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的,由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
（3）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。
①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑤供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
（4）出现下述情况的，相关供应商的响应文件将视为无效。
①授权给供应商后参加同一合同项下政府采购活动的生产厂商。
②视为或被认定为串通磋商的相关供应商。
26.2澄清有关问题、算术性修正
26.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
26.2.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面电子形式，并CA电子签章。
26.2.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中《响应报价表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《响应报价表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，在供应商确认后，调整后的响应报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。
26.3竞争性磋商采购活动继续进行的情形：
26.3.1有以下情形之一的，竞争性磋商采购活动可以继续进行：
（1）符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.4磋商
26.4.1详见“供应商须知前附表”。
26.4.2磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。供应商的代表人在规定的时间和地点准时在线参加磋商，随时关注磋商进度。未实质性响应磋商文件要求的按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
26.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线通知所有参加磋商的供应商。
26.4.4磋商小组就符合采购需要、质量和服务等进行第一轮磋商，并了解其报价组成情况。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以电子书面形式通知磋商供应商，并提供较充分的修正时间。磋商供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改通知，对原响应文件进行修正，并将修正响应文件CA电子签章后在线上传。修正文件与响应文件同具法律效应。
26.4.4磋商小组就修正后的响应文件与磋商供应商分别进行第二轮磋商。第二轮磋商未能确定最终采购方案的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商（最多三轮）。
26.5最后报价
26.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商提交最后报价，最后报价由磋商小组在线发出电子询标函，供应商收到电子询标函后在规定时间内应答，最后报价须加盖CA电子签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。
26.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
▲26.5.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本章须知第26.3条款情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价中的总价报价应根据自身能力自行填报且不高于首次总报价；如最后报价按总价报价的，各子项单价成交价均调整为不高于响应文件报价表中的各子项首次单价报价。
26.5.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
① 供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未按磋商小组的要求重新提交响应文件的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交最后报价的，视为供应商自动放弃磋商。
② 未书面退出磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
26.6比较与评价。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
26.7推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章须知第26.3条款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.8评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
26.9在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上评委的意见为准。
27.可中止电子交易活动的情形
27.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本采购代理机构待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
28.废标
28.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本章须知第26.3条款情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.2废标后，采购人、采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc7325][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc17191]六、成交和合同
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将磋商报告送采购人，采购人在收到磋商报告之日起5个工作日内，在磋商报告确定的候选成交供应商名单中按顺序确定成交供应商。候选成交供应商并列的，按照“供应商须知前附表”规定的方式确定成交供应商。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。
29.2采购人在收到磋商报告5个工作日内未按磋商报告推荐的候选成交供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商报告推荐的顺序确定排名第一的候选成交供应商为成交供应商。
29.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
29.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的候选成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
30.结果公告
30.1采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商采购文件应当随成交结果同时公告。采购人或者采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的候选成交供应商为成交供应商。排名第二的候选成交供应商因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的候选成交供应商为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
30.2成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
31.发出成交通知书
在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。
32.无义务解释未成交原因
采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。
33.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应竞争性磋商采购文件要求，具备履行合同能力的成交供应商（竞争性磋商采购文件另有约定多名成交供应商的除外）。
34.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]34.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
34.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
35.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]35.1供应商领取成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。
35.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
35.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第29.4条的规定执行。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]36.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
37.询问、质疑和投诉
37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
37.2供应商认为竞争性磋商采购文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。
具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的竞争性磋商采购文件提出质疑的，为收到竞争性磋商采购文件之日或者竞争性磋商采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
37.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
37.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对竞争性磋商采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改竞争性磋商采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性磋商采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选成交供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _八、其他事项]37.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
[bookmark: _Toc23933][bookmark: _Toc22418][bookmark: _Toc2154][bookmark: _Toc23163]七、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]38.代理服务费
38.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。
38.2代理服务收费标准：
	             费率
成交金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注:
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元
合计收费＝（1.5+0.8）*80%＝ 1.84（万元）
38.3 代理服务费交纳银行账号信息
开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司 
开户银行：中国光大银行南宁桃源支行 
银行账号：7886 0188 0001 55152
39.需要补充的其他内容
39.1本竞争性磋商采购文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
39.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]39.3本竞争性磋商采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本竞争性磋商采购文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性磋商采购文件规定的中小企业扶持政策。
依据本竞争性磋商采购文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]
第四章  评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc14902]一、评标方法及依据
1、本项目采用评标方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为磋商文件、变更公告或文件（如有）、响应文件、澄清答复、磋商应答文件及最后报价等。
[bookmark: _Toc11013]二、评标标准
1.资格审查
1.1响应文件解密后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
[bookmark: _Hlk68601553]（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）采购需求中标“▲”的条款发生负偏离的；
5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第26.1.5条情形；
10）服务需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应磋商文件实质性要求；
15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.5磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。
主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
3.6磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
3.7对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4.最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）评审委员会成员要根据法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.5评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6.评审复核
6.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
6.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
7.评审标准
7.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审内容
	评分因素
	满分
	评分标准

	1
	价格分
（30分）
	响应报价
	30
	1.满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	2
	技术分
（46分）
	清洗维保方案
	20
	一档（0分）：对采购人的现状及需求的理解不到位，未提供维保方案或提供的维保方案明显与本项目不符；
二档（6分）：对采购人的现状及需求的理解较浅，供应商内部管理架构简单，对本项目劳动力安排范畴简单，服务工具配置一般，制定有质量、进度等控制及工作流程；
三档（13分）：对采购人的现状及需求的理解到位，具有项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排，对本项目总体部署划分部门或队组，内部管理架构完善，劳动力安排范畴清晰明了，有人员培训方案，有空调清洗维修保养工具投入清单和操作规程，清洗维保工作流程及方法符合规范,制定有空调清洗维修保养管理方案和日常记录表格；
四档（20分）：对采购人的现状及需求的理解深，具有项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排，对本项目总体部署划分部门或队组，内部管理架构详细完善，劳动力安排范畴清晰明了，有合理的管理计划及人员稳定性保障措施，有完善详细的人员培训方案，有完善详细、覆盖本项目范围内的空调清洗维修保养各类设备设施工具投入清单和操作规程，清洗维保工作流程及方法符合规范，制定有完善详细的空调清洗维修保养管理方案和规范的维修保养记录档案，信息反馈及工作计划变动应急处理机制科学合理，实操性强。

	
	
	安全措施方案
	13
	一档（0分）：未提供安全措施方案或提供的安全措施方案明显与本项目不符；
二档（4分）：安全措施方案在基本满足采购文件要求的所有内容的基础上，有安全管理制度，方案较简单，没有针对性，不够全面；
三档（8分）：安全措施方案在满足采购文件要求的所有内容的基础上，方案较完整，具有针对性及合理性，注重维保施工安全，有安全管理制度及保障措施；
四档（13分）：安全措施方案在完全满足采购文件要求的所有内容的基础上，方案针对性及合理性强，详细完整，能充分保障人员安全，注重安全文明及维保施工方式，有安全检查及作业化标准与操作规程，有完善详细的高空作业等各类危险场景的安全管理制度及保障措施等，有安全责任承诺书及购买安全保险承诺书。

	
	
	服务质量保证方案
	13
	一档（0分）：未提供服务质量保证方案或提供的服务质量保证方案明显与本项目不符；
二档（4分）：服务质量保证方案简单、笼统或者内容不完整，采购配件周期较长，服务工具配置一般，能按采购需求提供齐全的维修工具但不能满足投入人员人均一份，作业能力一般。
三档（8分）：服务质量保证方案完整，采购配件周期及备货能力一般，符合国家标准的日常工具及劳保用品较齐全，能按采购需求提供齐全的维修工具且满足投入人员人均一份，作业能力良好，有工作服务质量标准及售后服务承诺；
四档（13分）：服务质量保证方案详细有针对性，科学合理，逻辑清晰，考虑周全，采购周期及备货能力较强。能按采购需求提供齐全的维修工具且满足投入人员人均一份，有辅助值班方案，作业能力优秀。制定有工作服务质量标准，售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，有售后服务承诺。

	3
	商务分
（24分）
	拟投入人员
	10
	一档（3分）：拟投入服务人员组织机构设置不够合理，拟投入实施服务的维修技术人员≤4人，投入的技术力量一般。
二档（7分）：拟投入服务人员组织机构设置基本合理，拟投入实施服务的维修技术人员4-8人，其中具备三年及以上工作经验的技术人员2-5人，人员技术资格水平较好。
三档（10分）：拟投入服务人员组织机构设置合理全面，拟投入实施服务的技术人员9人及以上，其中具备三年及以上工作经验的技术人员6人及以上，人员技术力量雄厚，配置合理，人员技术资格水平优，完全能满足或优于项目实施要求。
备注：工作年限以获得作业证书或职称起算，响应文件中提供以上人员的双方签订的劳动合同或劳务合同或拟聘用协议或响应文件递交截止之日前一个月供应商为人员缴纳社保证明、身份证、资格证书、职称证书等资料的复印件并加盖公章，否则不予认可。

	
	
	人员实力
	11
	（1）项目负责人：具有暖通空调专业职称，中级及以上职称的得2分，助理工程师得1分；本项满分2分。
（2）技术负责人：具有空调相关专业或机电工程专业职称，中级及以上工程师职称的得2分，助理工程师得1分；本项满分2分。
（3）维保技术员：具有制冷与空调作业、电工作业证、高处作业证、焊接与热切割作业证特种作业操作证等，每一个证件种类得1分（每人只计算一个证件种类）；本项满分7分。
备注：响应文件中提供以上人员的双方签订的劳动合同或劳务合同或拟聘用协议或响应文件递交截止之日前一个月供应商为人员缴纳社保证明、身份证、资格证书、职称证书等资料的复印件并加盖公章，否则不予认可。

	
	
	业绩
	3
	供应商自2023年（以合同签订时间为准）至今承接过空调维护保养清洗项目业绩的，每个得1分，满分3分。
注：须提供合同复印件（必须包含合同关键页、盖章页等信息）并加盖单位公章，不提供不得分。

	总得分=1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。
[bookmark: _Toc27595]三、候选成交供应商推荐原则
磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的依次按技术分高优先、商务分高优先的顺序排列（最终评标价相同且前述指标均相同时，由磋商小组各成员对最终评标价相同且前述指标均相同的供应商当场投票表决，得票多者优先）。响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。
[bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc14376][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc16601][bookmark: _Toc25617][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc12592][bookmark: _Toc189][bookmark: _Hlk55381736][bookmark: _Toc2871]
第五章  合同主要条款格式



采购合同
 
 

合同名称：                            
 
合同编号：                            
 
 
 
采购单位（甲方）                      
 
供 应 商（乙方）                      
 
 
  
签订合同地点：                       
 
签订合同时间：                       
 
 
合同使用说明：根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
广西民族大学分体式空调维修维保服务项目采购合同
合同编号：
采购人（甲方）： 广西民族大学         采 购 计 划 号： 
供应商（乙方）：      
采购项目名称和编号： 
签  订  地  点：南宁市大学东路188号         签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和乙方竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1.服务或供货一览表
	序号
	服务内容
	服务项目要求(或技术参数需求)
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2、合同合计金额包括服务成果价款[（详见报价表），以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料等全部费用]。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
1、乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数等质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。
    2、乙方所提供的服务成果在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。涉及的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
    第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用服务成果的有关技术资料。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。本合同项下最终的服务成果（包括但不限于成果所涉及的所有权、知识产权等）归供应商所有，甲方拥有软件的永久使用权，软件使用过程中产生的所有数据资产的知识产权归甲方所有。
    第四条　包装和运输
    1、乙方提供的产品均应按磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
    2、货物的运输方式：由乙方负责。
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。
[bookmark: _Hlk148991367]4、全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。乙方提供的货物包装及快递包装应满足财政部等三部门联合印发《商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文的要求和相关规范。
    第五条　交付和验收
1、服务期限： 自合同签订之日起两年 ；地点： 采购人指定地点 。甲方可根据实际需要变更、调整乙方交货时间和地点，以最新通知指定时间、地点为准。
2、乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
3、乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。
4、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
5、乙方在指定地点按甲方要求提交服务成果后（调试完成），甲方应在七个工作日内依据磋商文件、乙方的响应文件等组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务成果验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
6、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以甲方认可的该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。
    第六条　安装和培训
    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。
3、产品安装、调试、培训期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全、文明施工（作业），并承担相关费用。安装、调试、培训期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。
    第七条  售后服务、质保期
1、乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金，以及按照磋商文件、响应文件和本合同所附的《技术服务、培训、售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。
2、乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1、固定总价包干，包含小额配件、人工、清洗、高空作业等所有费用，核心配件除外。
2、资金性质：财政性资金。
3、付款方式：
维保包干费用按自然季度结算一次，每季度结束前十个工作日内，供应商向采购人提交结算资料（含《季度维保服务总结》《季度考核结果单》《作业验收单》《费用明细表》等，均需加盖供应商公章）。
采购人在收到结算资料后15个工作日内完成资料审核及现场复验，复验合格且季度考核为合格及以上的，在15个工作日内通过公对公转账方式支付当期维保费用；复验不合格或季度考核为不合格的，供应商整改合格并重新提交结算资料后，采购人再按流程支付费用，整改期间不计算付款时限。
采购人对供应商的违约金、赔偿金、罚款等费用，可直接从当期维保费用或履约保证金中扣除，费用扣减前需向供应商出具《费用扣减通知书》，明确扣减原因、金额、依据及扣减方式，供应商无异议的需在通知书上签字确认。若供应商对扣减事项有异议，应在收到《费用扣减通知书》3个工作日内，向采购人提交书面异议申请及佐证材料。双方应在收到异议后5个工作日内友好协商解决；协商仍不能达成一致的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼，由此产生的合理费用由败诉方承担。
核心配件：压缩机、内外机主板、电机，该类配件价格需要服务商报价，经采购方审批后更换，费用由采购方另行支付，不包含在维保包干价内。
供应商需按采购人要求开具合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后再办理付款手续，发票信息与合同信息、结算信息需保持一致。
第九条　履约保证金
1、履约保证金的金额：成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；
2、成交供应商应在成交公告发布后3日内，合同签订之前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约保证金合同期满后无息退还。
3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于：
（1）供应商不按文件要求签订合同的。
（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。
4、履约保证金缴纳账号：
开户名：广西民族大学
账号：2102111309249010118
开户行：中国工商银行南宁市西乡塘支行
行号:102611011136
第十条  税费
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按磋商文件规定的采购服务内容、数量、服务项目要求(服务参数需求)等质量必须为无瑕疵的服务成果。乙方提供服务成果的质量保证期按交付服务成果验收合格之日起计（期限见《采购项目需求》中各分标的要求）。在保证期内因服务成果本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退服务费处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务成果的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的服务成果质保期：（1）核心配件：更换后配件本身质量+供应商安装工艺均享受2年质保，质保期从配件更换验收合格之日起计算；质保期内非采购人人为损坏导致的配件故障或安装问题，由供应商免费维修、更换，产生的所有费用由供应商承担。
（2）小额配件：更换后配件本身质量享受6个月质保，质保期内非采购人人为损坏导致的故障，供应商免费更换，不收取任何费用。
因人为因素出现的故障不在免费保质范围内。超过保质期的服务成果，终生维护，维护时只收成本费。
    第十二条  服务成果的调试和验收
1. 甲方对乙方提交的服务成果依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在服务成果提交（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交付服务成果前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方接收服务成果验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。
3. 甲方对乙方提供的服务成果在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的服务成果，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
    第十三条  包装、发运及运输
    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
    第十四条　 违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。。
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、甲方无故延期付款的，每天向乙方偿付延期服务款额3‰滞纳金，但滞納金累计不得超过合同金额5%。
4、甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及合同金额的5%，违约内容涉及合同金额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
    第十五条  不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十六条  合同争议解决
    1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，如甲方未通知解除合同，则本合同继续履行。
    第十七条  合同生效及其它
    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    第十八条　 合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　 签订本合同依据
1、磋商文件；
2、乙方提供的响应文件；
3、成交通知书。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，首先以本合同为准，其次，以上述文件的排列顺序在先者为准，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
第二十条 通知
[bookmark: _Hlk148991709]双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。本合同中的通知、送达条款与信息安全保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
第二十一条 反商业贿赂
乙方不得向甲方以及经办人、工作人员或其他相关人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。
第二十二条　合同份数
本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各壹份，乙方贰份，甲方贰份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
（以下为签章页，无正文）

	甲方（章）广西民族大学           




年   月   日
	乙方（章）             




 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：





[bookmark: _Toc31862][bookmark: _Toc22052]
1

1

第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc29746][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc31041][bookmark: _Toc3494][bookmark: _Toc19686837][bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc254970557]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                   


响  应  文  件


资 格 证 明 文 件





项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

供应商名称：

供应商地址：
年  月  日
 


2.资格证明文件目录
根据竞争性磋商采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。



3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





法定代表人或者委托代理人（签字）：             
供应商名称（盖公章）：                 
年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







法定代表人或者委托代理人（签字）：             
供应商名称（盖公章）：                 
 年    月    日



4.磋商声明格式

磋商声明

（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
    
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          供应商名称（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
[bookmark: _Toc19686838][bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc5856][bookmark: _Toc6317][bookmark: _Toc21444][bookmark: _Toc17500][bookmark: _Toc5150]
二、商务文件格式
1.商务文件封面格式： 
                                                 



响  应  文  件


商  务  文  件




项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

                        年  月  日
 

2.商务文件目录
根据竞争性磋商采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。


3.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺

[bookmark: _Toc4332][bookmark: _Toc17256][bookmark: _Toc12568][bookmark: _Toc18391][bookmark: _Toc26553][bookmark: _Toc7011]供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函
[bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc31285][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc15656][bookmark: _Toc19703][bookmark: _Toc13667]一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc15689][bookmark: _Toc27568][bookmark: _Toc3823][bookmark: _Toc11893]二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    供应商名称（公章）
                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（公章）

         年        月        日

注：自然人竞标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体磋商格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              
委托代理人身份证号码：                              
                                                供应商名称（盖公章）：
                                              年    月    日
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效响应处理；
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

商务条款偏离表

采购项目编号：                           
采购项目名称：                           
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       
	项号
	竞争性磋商采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，磋商供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按响应无效处理。


供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日


7.供应商业绩证明材料

供应商业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	合同签订日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：供应商根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　
供应商名称（盖公章）：                                                                               年    月    日



[bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc10246][bookmark: _Toc14489][bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc3929][bookmark: _Toc10354]三、技术文件格式
1. 技术文件封面格式： 
                                                   


响  应  文  件


技  术  文  件


项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

               

年    月    日


2.技术文件目录
根据竞争性磋商采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

3. 服务需求偏离表格式

服务需求偏离表
	项号
	竞争性磋商采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	数量
	服务参数要求
	服务名称
	数量
	服务参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“服务需求一览表”的采购清单及服务参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的服务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如服务需求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


4.清洗维保方案

[bookmark: _Toc5153][bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Toc17751][bookmark: _Toc5877]（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
5.安全措施方案

[bookmark: _Toc16205][bookmark: _Toc16844]（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
6.服务质量保证方案；

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
7.除竞争性磋商采购文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
[bookmark: _Toc15876][bookmark: _Toc6936]（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc17662][bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc13800][bookmark: _Toc12062]



1

[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc23225][bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc3675][bookmark: _Toc1843][bookmark: _Toc15715]四、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
                                                   

响  应  文  件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据竞争性磋商采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。




3. 响应函格式：
磋 商 函
致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的竞争性磋商公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交响应文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在提交响应文件之前已经完全理解并接受竞争性磋商采购文件的各项规定和要求，对竞争性磋商采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自首次提交响应文件截止之日起    日。
4.如我方成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“竞争性磋商采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与此次项目采购内容有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
电话：        传真：          
供应商名称:                
开户银行：                         银行账号：                     
法定代表人或者委托代理人签字:___________ 
                                    供应商名称（盖公章）：
                                                      年    月     日

4. 响应报价表
响应报价表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
供应商名称：                                            单位：元                                        
	序号
	服务名称
	具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	服务要求（含服务期限）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注: 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交的，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商名称（盖公章）：
日期：    年   月   日

5.核心配件报价表

核心配件报价表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
供应商名称：                                            单位：元                                        
	序号
	配件名称
	数量
	单位
	单价(元)
	备注

	1
	压缩机
	
	
	
	必须使用设备原厂正品或原厂授权经销商的合格产品

	2
	内外机主板
	
	
	
	

	3
	电机
	
	
	
	



法定代表人或者委托代理人（签字）：          
供应商名称（盖公章）：            
日期：    年   月   日

五、其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司（公司名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（公司名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
[bookmark: _Toc4475][bookmark: _Toc17552][bookmark: _Toc28733]
第七章  质疑书及投诉书格式
质疑函
[bookmark: _Toc19679][bookmark: _Toc18634][bookmark: _Toc662][bookmark: _Toc15619][bookmark: _Toc31710][bookmark: _Toc31812]一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
[bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc15488][bookmark: _Toc29114][bookmark: _Toc7466][bookmark: _Toc24358]二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□竞争性磋商采购文件   竞争性磋商采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
[bookmark: _Toc12856][bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc16997][bookmark: _Toc27412][bookmark: _Toc19060][bookmark: _Toc30822]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc5588][bookmark: _Toc14158][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc31457][bookmark: _Toc17351]四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

[bookmark: _Toc27346][bookmark: _Toc9498][bookmark: _Toc30663][bookmark: _Toc10122][bookmark: _Toc8347][bookmark: _Toc11130]一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
[bookmark: _Toc11477][bookmark: _Toc7887][bookmark: _Toc32746][bookmark: _Toc16718][bookmark: _Toc17550][bookmark: _Toc3835]二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
竞争性磋商采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
[bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc17941][bookmark: _Toc28671][bookmark: _Toc14647][bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc23130]三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                             
[bookmark: _Toc4577][bookmark: _Toc3809][bookmark: _Toc22268][bookmark: _Toc3681][bookmark: _Toc21646][bookmark: _Toc21441]四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                             
事实依据：                                            
                                                                   
法律依据：                                             
                                                        
投诉事项2     
……
[bookmark: _Toc16709][bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc21187][bookmark: _Toc22714][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc18822]五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                     

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                               
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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Guangxi Shengyuanhua Engineering Consulting Co., Ltd.
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