竞争性谈判采购文件

（全流程电子化采购）

项目名称：河池学院新校区网络中心机房建设项目

项目编号：GXZC2026-J1-001236-GXJD

采 购 人：河池学院

采购代理机构：广西金鼎盛工程咨询有限公司

2026 年  5 月11日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	26

第四章 评审程序和评定成交的标准	62

第五章 响应文件格式	69

第六章 合同文本	97

第一章 竞争性谈判公告

河池学院新校区网络中心机房建设项目（项目编号：GXZC2026-J1-001236-GXJD）竞争性谈判公告

项目概况

河池学院新校区网络中心机房建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年5月15日上午9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001236-GXJD；采购计划编号：广西政采[2026]7109号-001、广西政采[2026]7109号-002、广西政采[2026]7109号-003

项目名称：河池学院新校区网络中心机房建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰玖拾玖万叁仟壹佰肆拾捌元整（1993148.00元）

最高限价：人民币壹佰玖拾玖万叁仟壹佰肆拾捌元整（1993148.00元）

采购需求：

河池学院新校区网络中心机房建设项目，采购气流密闭通道组件2套、气流密闭通道挡板1套、服务器机柜22套、网络机柜2台、机柜侧板8块、电源列头柜2套、电源分配单元（PDU）44条、MPO光纤配线架9台、配线架空挡板M32个、24芯MPO-LC转换模块(OS2)16个、MPO/MPO预端接延长线（OS2）10根、国密网络摄像机10个、网络摄像机5个、国密智能门禁一体机10台、人脸门禁一体机2台、双门磁力锁2把、磁力锁支架2个、门禁开关电源12台、POE交换机3台、硬盘录像机1台、监控硬盘2块、可变线序数据采集网关16套、不定位漏水控制器3台、不定位漏水检测线缆3根、温湿度传感器5个、数据采集主机5台、4G短信电话告警模块（不含SIM卡）1套、物联网控制器1台、物联网视频监控接入管理软件1套、物联网门禁一体机管理软件1套、物联网软件平台软件1套、IT资源管理系统1套、事故后排风机1台、电源输入输出控制盘1台、电源管理控制盘1台、蓄电池32节、蓄电池开关套件1套、蓄电池箱1套、柜式七氟丙烷灭火装置3套、七氟丙烷灭火药剂246.74k、气体灭火机械型泄压口2台、气体灭火控制器1台、外控电源箱1台、感烟探测器3个、感温探测器7个、声光报警器4个、紧急启停按钮2个、放气指示灯2个、呼吸器4个、手持式灭火器4具、辅材1项、系统集成1项设备。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件“第三章、采购需求”。

合同履行期限：自签订合同之日起50天内安装调试完毕并交付使用。

本分标不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件（或简称“采购文件”）

时间：2026年5 月 11 日至2026年 5 月 14 日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年 5 月 15 日上午9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2026年 5 月 15 日上午9时30分后（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：河池学院

地    址：宜州市龙江路42号

联系方式：彭湖，0778-3147831

2.采购代理机构信息

名    称：广西金鼎盛工程咨询有限公司

地　　址：广西南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋六层626号

联系方式：王佳佳；0771-2553198

3.项目联系方式

项目联系人：王佳佳

电　　话：0771-2553198
            第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 分包供应商必须具备的资质： / 。 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： □随机抽取； ☑提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件（相关“格式后附”要求具体见本采购文件第五章） 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）复印件，供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（近半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告（2024年度或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7. 联合体竞标协议书（格式后附）；（本项目不适用） 8. 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目； 9. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）： （1）《中小企业声明函》（格式后附）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附） （3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（如有，请提供）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料（如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 本次报价须为总价报价，竞标报价应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、维护等全部费用；竞标人综合考虑在报价中。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： / 分标竞标保证金人民币 5000.00 元。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：招商银行股份有限公司南宁东葛路支行，开户名称：广西金鼎盛工程咨询有限公司，银行账号： 771901790810801 ）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号）。供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋六层626号；邮寄地址广西南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋六层626号，收件人：王佳佳，联系方式：0771-2553198）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期（即质保期）长优先、交货期短优先、售后服务方案优的优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：如有要求，将在本采购文件第三章“说明”中列明。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金。 履约保证金金额：按成交金额的 2 %。 履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期1年满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）到采购人财务部门，采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：河池学院 开户银行：建行宜州支行营业部 银行账号：4500 1697 1460 5050 2776 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西金鼎盛工程咨询有限公司，联系电话：0771-2553198，通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋六层626号。 业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午2时30分到5时30分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 代理服务费收费标准：代理服务费参照原国家计委关于<<招标代理服务收费管理暂行办法>>等相关规定的收费标准向中标(成交)人收取[单个项且服务费不足人民币伍仟元整元整(¥5000.00元)的，按人民币伍仟元整(¥5000.00元)收取]。领取成交通知书前，成交供应商应向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 代理服务费缴纳账户信息： 账户名称：广西金鼎盛工程咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁东葛路支行 银行账号：771901790810801 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 特别说明 | 截标后将进行谈判： （1）委托代理人（法定代表人）请注意预留的手机号码中广西政府采购云平台系统发送的短信提示，并按照要求进行响应及报价。 （2）进入广西政府采购云平台系统，点击页面右上角的“待办”，找到对应的项目，按系统提示操作。 （3）如仍无法找到，请电话咨询广西金鼎盛工程咨询有限公司。 |
|  | 因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件： 成交供应商在成交通知书发出后5天内须提交3套纸质版响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正二副。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由成交人承担。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.5在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

下表“技术要求”和“商务要求”中标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作无效竞标处理；“技术要求”中未标注“▲”符号的参数或技术要求，负偏离超过1项（含1项）以上的即作无效竞标处理。其他标注“▲”的事项或说明，供应商的响应文件不符合要求的即作无效处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

7.本项目采购需求表中若有要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

8.本项目采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：

工业；本项目采购预算：1993148.00元 。

| 一、技术参数、规格要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/项目名称 |  | 详细技术参数及功能（配置、售后服务等）要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 气流密闭通道组件（1） |  | ▲1.项目采用冷通道封闭遏制气流方式，通道内净宽度1.2米，通道两端采用电动平移门设计（带门禁）具备红外防夹功能，观察窗口应选用厚度不少于5mm附膜钢化玻璃，玻璃材料符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃》标准。 ▲2.通道门楣头设计LED电子显示屏，显示屏支持个性化自定义欢迎语。 ▲3.冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.2mm，天窗采用厚度不低于4mm附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB15763.2-2005）标准。 4.软件部分通道首端配置≥43寸触屏人机操作界面，触屏应内嵌微模块管理系统。支持远程登录访问和数据上传，实现对微模块内的温度、湿度、烟雾等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能；记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；可灵活设置告警规则，实现微模块安全无人职守。可对该冷通道内部监测。冷通道系统监控功能包含：对冷通道区域进行温湿度和烟感检测、消防信号输入输出控制、可以设置报警阀值，当超过阀值时能够通过声光报警。 5.通道应内嵌白色LED节能冷光源照明灯带。 6.安排将机房的消防联动信号接入至通道中央控制单元，并安排专业工程师配合做冷通道消防联动测试。 7.密闭冷通道钢制组件应与机柜颜色一致，无明显色差，全套颜色支持白色或定制色号（色板颜色定制）。 8.通道模块顶部应配置气流密闭通道纯平装饰围板。装饰围板应采用模块化结构，整体采用优质冷轧钢板，材料厚度不少于1.2mm。安装于机柜后门顶部和首末端机柜侧面，安装后应不影响机柜门板开闭。 9.通道环境监控系统要求： （1）用于微模块内部环境集中监控管理；嵌入式B/S架构，支持WEB访问管理，提供微模块内环境数据采集、消防联动、声光报警等功能。支持天窗自动复位模块功能。 （2）每个模块内应配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测，并可通过RS485或TCP/IP通信模式远程监控，其技术指标应满足如下： （2.1）应具备备两路或以上RS485通信接口，应满足快速扩展和级联。 （2.2）应具备至少一进一出电源接口，应满足快速扩展和级联。 （2.3）采集端口应采用标准RJ45，标识明显，支持温度、湿度、烟感各一路信号检测及12V驱动输出，并应配备相应的工作指示灯。 （2.4）应具备地址识别功能，并可支持灵活设置地址编码。 10.微模块管理系统实现对微模块内的配电系统、精密空调系统、微环境系统等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；可灵活的告警方式，实现微模块安全无人职守。 11.每个模块提供端口与机房消防整体联动，顶部翻转天窗根据不同形式的机房消防信号或接受多种策略联动信号快速自动开启，开启时间不允许超过3秒，同时满足本地和远程控制自动关闭，不接受传统人工手动逐个天窗关闭的方案。 12.通道顶部含强弱电线槽及爬梯。 13.规格尺寸约：宽3800*长5730mm，匹配12个机柜设备位和1套一体柜设备位安装。 14.温湿度调节系统要求： （1）用于微模块内部环境温湿度监控管理；能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿等功能；应用高能效直流变频压缩机，且冷量输出可实现10%-100%连续调节，采用环保冷媒R410A。 （2）每个模块内应配置≥2台室内温湿度调节单元；每单元总冷量≥50kW，显冷量≥50kW，风量≥10000m3/h，室内风机数量≥12，加热量≥6.0KW,加湿量≥3.0kg/h,加湿方式采用节能型，湿膜加湿，室内尺寸：600×1200×2000mm。 （3）温度调节范围：+18℃~+45℃；调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时；湿度：20%~80%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号。 （4）室内温湿度调节单元应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。标配RS485接口，其控制系统应满足如下： （4.1）控制显示系统与存储系统：不小于7吋LCD全中文真彩色触摸显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被监控机架的进出风温度等；控制系统应具有多级密码保护功能。 （4.2）控制群控系统：应具备不少于32台单元组群控制的功能，应包含实现各项功能所必须的软硬件，应实现不限于如下功能：单元机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气流密闭通道组件（2） |  | ▲1.项目采用冷通道封闭遏制气流方式，通道内净宽度1.2米，通道两端采用电动平移门设计（带门禁）具备红外防夹功能，观察窗口应选用厚度不少于5mm附膜钢化玻璃，玻璃材料符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃》标准。 ▲2.冷通道门配置门禁系统，外侧配置门禁一体机，支持密码+IC卡+指纹+人脸识别鉴权开启。 ▲3.通道门楣头设计LED电子显示屏，能直观反映出通道的重点信息，显示屏支持个性化自定义欢迎语。 ▲4.冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.2mm，天窗采用厚度不低于4mm附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB15763.2-2005）标准。 5.软件部分通道首端应配置≥43寸触屏人机操作界面，触屏应内嵌微模块管理系统。支持远程登录访问和数据上传，实现对微模块内的温度、湿度、烟雾等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能；记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；可灵活设置告警规则，实现微模块安全无人职守。可对该冷通道内部监测。冷通道系统监控功能包含：对冷通道区域进行温湿度和烟感检测、消防信号输入输出控制、可以设置报警阀值，当超过阀值时能够通过声光报警。 6.通道应内嵌白色LED节能冷光源照明灯带，能实现人来灯亮，人走灯灭功能。 7.安排将冷通道的消防联动信号接入至通道中央控制单元，需安排专业工程师配合做冷通道消防联动测试。 8.密闭冷通道钢制组件应与机柜颜色一致，无明显色差，全套颜色支持白色或定制色号（色板颜色定制）。 9.通道模块顶部应配置气流密闭通道纯平装饰围板。装饰围板应采用模块化结构，整体采用优质冷轧钢板，材料厚度不少于1.2mm。安装于机柜后门顶部和首末端机柜侧面，安装后应不影响机柜门板开闭。 10.通道环境监控系统要求： （1）用于微模块内部环境集中监控管理；嵌入式B/S架构，支持WEB访问管理，提供微模块内环境数据采集、消防联动、声光报警等功能。支持天窗自动复位模块功能。 （2）每个模块内应配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测，并可通过RS485或TCP/IP通信模式远程监控，其技术指标应满足如下： （2.1）应具备备两路或以上RS485通信接口，应满足快速扩展和级联。 （2.2）应具备至少一进一出电源接口，应满足快速扩展和级联。 （2.3）采集端口应采用标准RJ45，标识明显，支持温度、湿度、烟感各一路信号检测及12V驱动输出，并应配备相应的工作指示灯。 （2.4）应具备地址识别功能，并可支持灵活设置地址编码。 11.微模块管理系统实现对微模块内的配电系统、精密空调系统、微环境系统、视频系统、门禁系统等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；可灵活的告警方式，实现微模块安全无人职守。 12.每个模块提供端口与机房消防整体联动，顶部翻转天窗根据不同形式的机房消防信号或接受多种策略联动信号快速自动开启，开启时间不允许超过3秒，同时满足本地和远程控制自动关闭，不接受传统人工手动逐个天窗关闭的方案。 13.通道顶部含强弱电线槽及爬梯。 14.规格尺寸约：宽3600*长4860mm，匹配16个机柜设备位安装。 15.温湿度调节系统要求： （1）用于微模块内部环境温湿度监控管理；能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿等功能；应用高能效直流变频压缩机，且冷量输出可实现10%-100%连续调节，采用环保冷媒R410A。 （2）每个模块内应配置≥1台室内温湿度调节单元；每单元总冷量≥25kW，显冷量≥25kW，风量≥5000m3/h，室内风机数量≥6，加热量≥3.0KW,加湿量≥1.3kg/h,加湿方式采用节能型，湿膜加湿，室内尺寸：600×1200×2000mm。 （3）温度调节范围：+18℃~+45℃；调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时；湿度：20%~80%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号。 （4）室内温湿度调节单元应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。标配RS485接口，其控制系统应满足如下： （4.1）控制显示系统与存储系统：不小于7吋LCD全中文真彩色触摸显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被监控机架的进出风温度等；控制系统应具有多级密码保护功能。 （4.2）控制群控系统：应具备不少于32台单元组群控制的功能，应包含实现各项功能所必须的软硬件，应实现不限于如下功能：单元机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 气流密闭通道挡板 |  | 1.规格：DH/300mm×2000mm。 2.描述：冷通道挡板，全金属材料设计，内嵌螺钉固定，单侧/块。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务器机柜（1） |  | ▲1.机柜规格：600mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U（1U=44.45mm），1200mm深机柜的设备有效深度应不少于720mm，采用单侧板并柜方案。 2.机柜选用优质冷轧碳素钢板材料，主体采用G形型材或其他不低于9道折边框架立柱结构，其中要求安装立柱、层板、导轨厚度≥2.0mm，横梁框架厚度≥1.5mm，前、后门材料厚度≥1.2mm，其他部件厚度≥1.0mm。 3.机柜采用前单后双平板网孔门，开孔区域面积比不低于75%，框架、门板均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，达标末级接地要求。 4.机柜门和侧板为可拆式结构,前门距离设备100mm的位置设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去；机柜设计上走线，顶盖两侧各设置2个进线孔，边缘应作钝化处理；进线孔应加设毛刷。 5.色彩氛围灯区域管理系统：每个机柜应配置RGB色彩氛围LED灯条，内嵌于机柜前门内侧。应支持结合项目需求可实现不同区域的色彩区分管理，至少提供三种颜色选择。 6.机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺和锈蚀、防静电。 7.全套颜色要求支持白色或定制色号（RAL色板颜色定制）。 8.机柜表面采用氧化硅烷预处理，高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合国家无毒无害的喷涂标准。 9.机柜承重要求达到2200KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。投标时提供不低于1800KG（含1800KG）承重测试合格的带CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章。 10.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005）标准。投标时提供产品在配重≥660kg的工况下，连续通过8、9烈度结构抗地震测试合格的带CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章。 11.项目每个机柜提供不少于2块固定层板、15块1U盲板、2对L型导轨、1条接地铜牌、检修照明灯。 | 套 | 17 |  |
| 5 | 服务器机柜（2） |  | 1.机柜规格：700mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U（1U=44.45mm），1200mm深机柜的设备有效深度应不少于720mm，单侧板并柜方案。 2.机柜选用优质冷轧碳素钢板材料，主体采用G形型材或其他不低于9道折边框架立柱结构，其中要求安装立柱、层板、导轨厚度≥2.0mm，横梁框架厚度≥1.5mm，前、后门材料厚度≥1.2mm，其他部件厚度≥1.0mm。 3.机柜采用前单后双平板网孔门，开孔区域面积比不低于75%，具有良好的通风散热效果，框架、门板均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，达标末级接地要求。 4.机柜门和侧板为可拆式结构,前门距离设备100mm的位置设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去；机柜设计上走线，顶盖两侧各设置2个进线孔，边缘应作钝化处理；进线孔应加设毛刷。 5.色彩氛围灯区域管理系统：每个机柜应配置RGB色彩氛围LED灯条，内嵌于机柜前门内侧。应支持结合项目需求可实现不同区域的色彩区分管理，至少提供三种颜色选择。 6.机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺和锈蚀、防静电。 7.全套颜色支持白色或定制色号（RAL色板颜色定制）。 8.机柜表面采用氧化硅烷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合国家无毒无害的喷涂标准。 9.机柜承重要求达到2200KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。 10.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005）标准。 11.项目每个机柜提供不少于2块固定层板、15块1U盲板、2对L型导轨、1条接地铜牌、检修照明灯。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 服务器机柜（3） |  | 1.机柜规格：800mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U（1U=44.45mm），1200mm深机柜的设备有效深度应不少于720mm，单侧板并柜方案。 2.机柜选用优质冷轧碳素钢板材料，主体采用G形型材或其他不低于9道折边框架立柱结构，其中要求安装立柱、层板、导轨厚度≥2.0mm，横梁框架厚度≥1.5mm，前、后门材料厚度≥1.2mm，其他部件厚度≥1.0mm。 3.机柜采用前单后双平板网孔门，开孔区域面积比不低于75%，具有良好的通风散热效果，框架、门板均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，达标末级接地要求。 4.机柜门和侧板为可拆式结构,前门距离设备100mm的位置设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去；机柜设计上走线，顶盖两侧各设置2个进线孔，边缘应作钝化处理；进线孔应加设毛刷。 5.色彩氛围灯区域管理系统：每个机柜应配置RGB色彩氛围LED灯条，内嵌于机柜前门内侧。应支持结合项目需求可实现不同区域的色彩区分管理，至少提供三种颜色选择。 6.机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺和锈蚀、防静电。 7.全套颜色支持白色或定制色号（RAL色板颜色定制）。 8.机柜表面采用氧化硅烷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合国家无毒无害的喷涂标准。 9.机柜承重要求达到2200KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。 10.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005）标准。 11.项目每个机柜提供不少于2块固定层板、15块1U盲板、2对L型导轨、1条接地铜牌、检修照明灯。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 服务器机柜（4） |  | 1.机柜规格：600mm宽*1400mm深*2000mm高，可用空间不少于42U（1U=44.45mm），1200mm深机柜的设备有效深度应不少于720mm，单侧板并柜方案。 2.机柜选用优质冷轧碳素钢板材料，主体采用G形型材或其他不低于9道折边框架立柱结构，其中要求安装立柱、层板、导轨厚度≥2.0mm，横梁框架厚度≥1.5mm，前、后门材料厚度≥1.2mm，其他部件厚度≥1.0mm。 3.机柜采用前单后双平板网孔门，开孔区域面积比不低于75%，具有良好的通风散热效果，框架、门板均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，达标末级接地要求。 4.机柜门和侧板为可拆式结构,前门距离设备100mm的位置设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去；机柜设计上走线，顶盖两侧各设置2个进线孔，边缘应作钝化处理；进线孔应加设毛刷。 5.色彩氛围灯区域管理系统：每个机柜应配置RGB色彩氛围LED灯条，内嵌于机柜前门内侧。应支持结合项目需求可实现不同区域的色彩区分管理，至少提供三种颜色选择。 6.机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺和锈蚀、防静电。 7.全套颜色支持白色或定制色号（RAL色板颜色定制）。 8.机柜表面采用氧化硅烷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合国家无毒无害的喷涂标准。 9.机柜承重要求达到2200KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。 10.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005）标准。 11.项目每个机柜提供不少于2块固定层板、15块1U盲板、2对L型导轨、1条接地铜牌、检修照明灯。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 网络机柜 |  | ▲1.规格约：WDH/800mm×600mm×2045mm。 2.颜色：砂纹黑。 3.配置：2块300mm深固定层板/1条标准10A六插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 4.机柜采用全模块化组装结构，内置4根19寸标高42U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为带锁单开纯平梅花状网孔门，后门为带锁双开梅花状网孔门，侧门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到1200KG。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 机柜侧板 |  | 1.规格：DH/1200mm×2000mm。 2.描述：机柜侧板，全金属材料分段式设计，内嵌螺钉固定。单侧/块。 | 块 | 8 |  |
| 10 | 电源列头柜（1） |  | 1.规格：WDH/800mm×1400mm×2000mm 2.颜色：白色或客户定制色号（RAL色板颜色定制） 3.描述：全通透网孔前后门，前单后双带摇把机械锁，带侧板；上下进出线，背面集中出线方式。 4.总开关2×160A/3P（含辅助触点），输出开关2×14×C32A/3P，2×防雷器标称10KA8/20μs，防雷后备保护开关2×C32A4P。配置智能配电监测系统，≥7英寸彩色触摸屏，可就地/远程实时监测进出线电参数，监测进出线开关状态，防雷器状态，RS485通讯接口，直观显示的运行灯、告警灯。 5.交流配电柜设计与安装应符合国家技术政策与现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定，采用的材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。投标时提供CQC认证证书或3C自我声明证书或泰尔认证证书复印件，并加盖投标人公章。 6.总电源开关应采用塑壳断路器，采用热磁式脱扣单元，极限分断能力≥36kA，且Icu=100%Ics；输出支路开关采用微型断路器，额定分断能力≥6kA。断路器品牌要求：施耐德、ABB、西门子（或其他同档次品牌）。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电源列头柜（2） |  | 1.规格：WDH/600mm×1200mm×2000mm。 2.颜色：白色或客户定制色号（RAL色板颜色定制）。 3.描述：全通透网孔前后门，前单后双带摇把机械锁，带侧板；上下进出线，背面集中出线方式。 4.总开关2×100A/3P（含辅助触点），输出开关2×18×C32A/1P，2×防雷器标称10KA8/20μs，防雷后备保护开关2×C32A4P。配置智能配电监测系统，≥7英寸彩色触摸屏，可就地/远程实时监测进出线电参数，监测进出线开关状态，防雷器状态，RS485通讯接口，直观显示的运行灯、告警灯。 5.交流配电柜设计与安装应符合国家技术政策与现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定，采用的材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。 6.总电源开关应采用塑壳断路器，采用热磁式脱扣单元，极限分断能力≥36kA，且Icu=100%Ics；输出支路开关采用微型断路器，额定分断能力≥6kA。断路器品牌要求：施耐德、ABB、西门子（或其他同档次品牌）。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电源分配单元（PDU）（1） |  | 1.机柜后门方向两侧安装，上进线，AC380V50/60Hz32A，三相五芯接线盒，15位国标10A插座，6位国标16A插座，热插拔防浪涌模块（电源状态、模块状态、电源相序、接地故障监测）。丝印相序标识。 2.采用主、支路一体化无断点连接方式，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组。 3.PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力。 4.当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃。 5.输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K。 6.PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体。 | 条 | 18 |  |
| 13 | 电源分配单元（PDU）（2） |  | 1.机柜后门方向左/右侧安装，上进线，AC250V50/60Hz32A，透明盖接线盒，16位国标10A插座，4位国标16A插座，热插拔防浪涌模块（电源状态、模块状态、电源相序、接地故障监测）。 2.采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组； 3.PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力； 4.当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃； 5.输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K； 6.PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体，降低发生短路、触电的风险。 | 条 | 26 |  |
| 14 | MPO光纤配线架（1） |  | 1UM系列光纤配线架（不含模块）。 | 台 | 8 |  |
| 15 | MPO光纤配线架（2） |  | 4UM系列光纤配线架（不含模块）。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 配线架空挡板M |  | MPO配线架空挡板。 | 个 | 32 |  |
| 17 | 24芯MPO-LC转换模块(OS2) |  | 2*12芯母头MPO-LC转换模块(OS2)低损。 | 个 | 16 |  |
| 18 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（1） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯5米主干光缆低损。 | 根 | 1 |  |
| 19 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（2） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯6米主干光缆低损。 | 根 | 1 |  |
| 20 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（3） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯7米主干光缆低损。 | 根 | 1 |  |
| 21 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（4） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯9米主干光缆低损。 | 根 | 2 |  |
| 22 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（5） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯10米主干光缆低损。 | 根 | 2 |  |
| 23 | MPO/MPO预端接延长线（OS2）（6） |  | 2*12MPO公头OS2B极性24芯12米主干光缆低损。 | 根 | 1 |  |
| 24 | 国密网络摄像机 |  | 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控。 3.人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍。 4.Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警。 5.Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码。 6.鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 7.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流。 8.宽动态：支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。 9.图像相关：支持400万像素@25fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 10.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 ▲11.商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证。 12.接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出。 13.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。 14.传感器类型：1/2.7""ProgressiveScanCMOS。 15.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON）。 16.黑白：0.001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。 17.宽动态：120dB。 18.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°。 19.焦距&视场角：2.7~13.5mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34°。 20.补光灯类型：鳞镜补光，红外850nm，3颗灯珠。 21.补光距离：普通监控：30m，人脸抓拍/识别：3m。 22.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 23.最大图像尺寸：2560×1440。 24.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 25.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 26.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB。 27.音频：1路输入（Linein），1路输出（Lineout），2个内置麦克风，1个内置扬声器。 28.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）。 29.RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。 30.PoE：802.3af，36V~57V，0.293A~0.187A，最大功耗：11.2W。 31.防护：IP67。 | 个 | 10 |  |
| 25 | 网络摄像机（2） |  | 1、内置1个温度传感器、1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1个电源接口、3个状态指示灯。设备采用AC220V转DC12V或POE供电。投标时提供带CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章。 2、摄像机宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC（12±25%）V范围内变化正常工作。 3、不带辅助光源的球机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：彩色：≤0.05lx；黑白：≤0.01lx。 4、开启红外夜视功能，可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。 5、设备具有实时温度数据叠加开关，支持调整OSD叠加位置，支持实时温度曲线叠加在可视化画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色。 6、设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃高温报警阈值，1～600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。投标时提供带CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章。 7、设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃～120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1～30秒温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。投标时提供带CMA或CNAS标识的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人公章。 8、设备应符合GB/T4208-2017中IP67等级的要求， 9、温度65±2℃、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作， 10、最大图像尺寸≥1920×1080，传感器类型不小于1/2.9" ProgressiveScanCMOS， | 个 | 1 |  |
| 26 | 网络摄像机（1） |  | 1.≥400万网络摄像机。 2.最高分辨率可达2560×1440@25fps。 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 6. 1个内置麦克风。 7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。 8.符合IP67防尘防水设计。 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 10.最低照度：彩色：0.005 Lux 。 11.宽动态：数字宽动态。 12.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。 13.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°。 14. 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 15. 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 16. 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°。 17.红外波长范围：850 nm。 18.防补光过曝：支持。 19.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 20.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。 21.最大分辨率：2560 × 1440。 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265。 23.子码流：H.265/H.264。 24.音频：≥1个内置麦克风。 25.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 26.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 27.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 28.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 29.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 30.PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 31.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 32.防护：IP67。 | 个 | 4 |  |
| 27 | 国密智能门禁一体机 |  | 1.操作系统：Linux 2.屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：镜头数量2个，像素200W，红外补光； ▲4.人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； ▲5.读卡类型：国密卡； 6.认证方式：卡片+人脸，卡片+密码；设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）； 7.存储容量：用户容量支持≥10000、人脸容量支持≥10000、卡片容量支持≥50000、事件容量支持≥150000、密码容量支持≥10000； 8.硬件接口：网口*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、IO输入*2、IO输出*1、RS-485*1、USB*1、电源接口*1、防拆：支持 ； 9.通信方式及网络协议：有线网络10/100/1000Mbps自适应； 10.安装方式：壁挂安装； 11.电源：DC12V/2A； 12.门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理； 13.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像； 14.口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）； 15.支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）； 16.提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼； 17.读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用； 18.胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件； 19.非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动； 20.报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等； 21.联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能； 22.Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 10 |  |
| 28 | 人脸门禁一体机 |  | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； 9.使用环境：IP65； 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11.工作电压：DC12V~24V/2A； 12.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 13.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 14.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 15.安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 16.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 17.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 18.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 19.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 20.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 21.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 22.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 23.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 24.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 25.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 26.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 27.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 28.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 29.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 2 |  |
| 29 | 双门磁力锁 |  | 1.锁体主体颜色为：氧化银； 2.最大静态直线拉力：280kg ±5%*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/1040mA或24V/520mA； 7.锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9.使用环境：室内； 10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2 |  |
| 30 | 磁力锁支架 |  | 1.材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3.适用门型：木门、金属门。 4.开门方式：90度内开式门。 5.L型支架尺寸约：长480*宽48.8*厚30.4(mm)。 6.Z型支架尺寸约：长180*宽50*厚50(mm)。 | 个 | 2 |  |
| 32 | 门禁开关电源 |  | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6.工作温度：-10℃-+50℃； 7.工作湿度：＜95%； 8.机箱尺寸约：237*285*85mm。 | 台 | 12 |  |
| 33 | POE交换机 |  | 1.提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口、2个千兆单模LC双纤SFP光模块。 2.交换容量：≥56Gbps。 3.包转发率：≥41.67Mpps。 4.支持IEEE802.3at/af标准。 5.端口最大供电功率：≥30W。 6.整机最大供电功率：≥230W。 7.支持PoE看门狗。 8.支持6KV防浪涌（PoE口）。 9.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。 10.支持管理平台管理。 11.支持手机APP管理。 12.支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 13.支持静态链路聚合。 14.支持PoE输出功率管理。 15.支持VLAN。 16.支持SNMPv1/v2c协议。 17.支持DHCPSnooping。 18.支持终端安全防护。 19.坚固式高强度金属外壳。 20.安装方式：机架式。 | 台 | 3 |  |
| 34 | 硬盘录像机 |  | 1.1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 1.存储接口：4个SATA接口，支持满配12TB硬盘。 2.视频接口：≥2×HDMI，≥1×VGA。 3.网络接口：≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口。 4.报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出。 5.串行接口：≥1路RS-232接口，≥2路半双工RS-485接口。 6.USB接口：≥2×USB2.0，≥1×USB3.0输入带宽：≥80Mbps。 7.输出带宽：≥160Mbps。 8.接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入。 9.解码能力：最大支持≥24×1080P。 10.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 监控硬盘 |  | 4TB容量，3.5英寸，SATA接口。 | 块 | 2 |  |
| 36 | 可变线序数据采集网关 |  | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态； 3、支持MODBUS485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。 6、支持被物联网控制器统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 7、与物联网控制器为同一品牌。 | 套 | 16 |  |
| 37 | 不定位漏水控制器 |  | 不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出。传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。实现远程控制。支持支持网口接入。 | 台 | 3 |  |
| 38 | 不定位漏水检测线缆 |  | 5米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测主机使用。 | 根 | 3 |  |
| 39 | 温湿度传感器 |  | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器。 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃。 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH。 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1。 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名。 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等。 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制。 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值。 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示。 11、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑。 12、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作。 13、支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态。 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员。 15、在物联网控制器可统一管理全部温湿度传感器设备。 16、物联网控制器可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 17、为保证兼容性与统一管理，要求与物联网控制器为同一品牌。 | 个 | 5 |  |
| 40 | 数据采集主机 |  | 1、以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1;PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3、内存≥8GB； 4、所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5、支持传感器类型智能识别，智能上线； 6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台。 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8、支持断电、死机自动开启磁力锁。 9、支持对传感器接入是否正常进行监测，LED灯亮则接入正常。 10、与物联网控制器为同一品牌。 | 台 | 5 |  |
| 41 | 4G短信电话告警模块（不含SIM卡） |  | 1、12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用； 2、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式； 4、支持接口类型为RJ45； 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 物联网控制器 |  | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ45Console管理口≥1个；USB接口≥2;最大支持256个终端接入； 2、支持接入LoRa物联网网关、Zigbee网关、数据采集器、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备； 3、支持3D智能引擎，内置精密空调、漏水检测、UPS、电量仪等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 4、支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、温湿度情况、告警情况等信息；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 5、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 6、支持基于电子地图进行展示多层级联动展示；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 7、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 8、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 9、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2200+；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 10、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 11、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器； 12、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理； 13、支持驾驶舱展示接入Wi-Fi服务的用户数量、实时的上行/下行总流量趋势，分析用户接入特征和设备提供服务的流量特征； 14、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告；（投标时提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章） 15、支持驾驶舱展示无线的体验质量（网络频段健康度趋势、用户网络健康度评分、AP信道利用率排行TOP、认证/DNS/DHCP/网关/TCP延时占比、区域认证方式成功率、区域认证成功率排行、区域网络时延占比）； | 台 | 1 |  |
| 43 | 物联网视频监控接入管理软件 |  | 至少支持海康威视、大华的视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 物联网门禁一体机管理软件 |  | 门禁一体机接入功能授权。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 物联网软件平台软件 |  | 支持控制物联网终端，支持通过通用数据采集器扩展第三方传感器，实现各类数据的采集分析，并联动其余物联网设备构建应用场景。 | 套 | 1 |  |
| 46 | IT资源管理系统 |  | 1、系统升级：提供一年IT资源管理系统维保服务；并提供原厂技术支持；操作系统支持国产OS系统，软件版本应为IT资源管理系统的最新版本；提供操作系统层级的维护及漏洞修复；提供软件系统层级的维护及漏洞修复；提供软件系统的bug修复,同版本内软件升级；提供原厂7x24小时的技术服务，2小时内响应，24小时内派出有能力的技术人员赶到采购人现场进行技术服务 2、接口模块：系统支持通过动环平台的API接口，对接学校动环系统，实现动环指标数据采集，和系统告警等；（投标时提供对接承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） 3、机房管理模块：机柜管理授权，数量50套； | 套 | 1 |  |
| 47 | 事故后排风机 |  | 1.功率：0.25kW。 2.电压：220V。 3.流量：1200–1740m³/h。 4.全压：168–126Pa。 5.转速：2800r/min。 6.噪音：71dB/A。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 电源输入输出控制盘 |  | 1、包含总输入1*250A/4P，电源输入输出开关4*160A/3P、精密空调及照明消防等用电开关、机柜用电及市电用电开关，防浪涌、电量仪等。 2、配电柜内部断路器全部采用施耐德、西门子、ABB（同档次或以上）品牌。除特殊说明外，配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 电源管理控制盘 |  | 1、容量≥60KVA，输出功率因数≥0.9，有效带载功率≥54KW的电源机组，三进三出双变换在线式机组； 2、配置显示屏，提供良好的人机界面和详细的参数显示； 3、输入功率因数≥0.99，输入电压范围不小于：304~456VAC，频率范围为50Hz±10％； 4、输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间≥10min； 5、输出电压：380V/400V/415VAC可调，输出频率：市电模式跟随旁路，电池模式：50/60Hz±0.5%，输出波形失真度：<2%（线性负载）,<5% （非线性负载）； 6、外接电池节数为32~40节偶数可调； 7、通信功能：标配通信卡，同时支持干接点监控接口。 | 台 | 1 |  |
| 50 | 蓄电池 |  | 阀控式铅酸蓄电池，环境温度为25℃，电压12V，额定容量≥100Ah。 | 节 | 32 |  |
| 51 | 蓄电池开关套件 |  | 1、每套电源机组需要250A/4P电池专用直流开关箱及脱扣线圈辅助触点等附件。 2、蓄电池开关需使用施耐德电气、西门子或者ABB品牌（同档次或以上品牌）的塑壳直流专用断路器，不允许使用普通交流断路器。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 蓄电池箱 |  | 1、尺寸（mm）780×880×1190，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑。 2、可容纳电池数量12V100AH32只。 3、含电池间连线等附件。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 柜式七氟丙烷灭火装置（1） |  | 1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 | 套 | 2 |  |
| 54 | 柜式七氟丙烷灭火装置（2） |  | 1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、灭火剂瓶组：直径×壁厚﹙㎜）DN420×6，材质：HP345。 8、投标时提供由第三方检测（验）机构出具的产品满足GB16670-2006，“CCCF-CPRZ-23:2019”，的检测（验）报告复印件，并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | ▲1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | kg | 246.74 |  |
| 56 | 气体灭火机械型泄压口 |  | 1、有效泄压面积：0.097平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 台 | 2 |  |
| 57 | 气体灭火控制器 |  | 1、主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A； 2、备电：24V，2.3AH； 3、最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA； 4、环境温度：0~40℃； 5、相对湿度：≤95%（40℃）； 6、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 7、具有≥2区气体灭火系统控制输出选择； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 外控电源箱 |  | 由功率转换电路、状态监控电路、蓄电池充放电管理电路等部分组成，内置全密封免维护蓄电池。箱式结构，壁挂安装。 1.主备电自动切换，当主电（交流电源）断电、欠压时，可自动切换由备电（蓄电池）工作；主电正常时，自动恢复由主电工作。 2.过载保护，当输出短路、过流时，电源自动保护，输出关断，避免损坏电源，故障解除后自动恢复输出。 3.状态指示，具有主电工作、主电故障、备电故障、备电欠压、充电状态等指示灯，状态清晰、直观。 | 台 | 1 |  |
| 59 | 感烟探测器 |  | 1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 11、四线制，电子编码。 | 个 | 3 |  |
| 60 | 感温探测器 |  | 1、静态电流：＜210uA； 2、火警电流：＜1.5mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 8、采用两总线无极性工作方式。 | 个 | 7 |  |
| 61 | 声光报警器 |  | 1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V； 2、四线制，电子编码； 3、控制输出：一组DC24V电源输出； 4、工作电流：≤2A。 | 个 | 4 |  |
| 62 | 紧急启停按钮 |  | 1、工作电压：DC17V~DC24V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、二线制，电子编码。 | 个 | 2 |  |
| 63 | 放气指示灯 |  | 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V-DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、四线制，电子编码。 | 个 | 2 |  |
| 64 | 呼吸器 |  | 1、符合GB21976.7-2012标准要求。 2、防护时间：≥30min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 | 个 | 4 |  |
| 65 | 手持式灭火器 |  | 手提式七氟丙烷灭火器3kg。 | 具 | 4 |  |
| 66 | 辅材 |  | 1、电源电缆：WDZB-YJY-4x70mm2+1x35mm2。数量64m； 2、电源电缆：WDZB-YJY-4x35mm2+1x16mm2。数量68m； 3、耐火电源线：WDZBN-RYY-3*1.5mm2。数量45m； 4、耐火电源线：WDZBN-RYY-4*1.0mm2。数量80m； 5、单芯电源线：WDZB-RYJ-35mm2。数量26m； 6、电源线：WDZB-RYY-2*1.0mm2。数量110m； 7、电源线：WDZB-RYY-3*1.5mm2。数量220m； 8、电源线：WDZB-RYY-3*2.5mm2。数量15m； 9、电源线：WDZB-RYY-3*4.0mm2。数量216m； 10、电源线：WDZB-RYY-4*1.0mm2。数量120m； 11、电源线：WDZB-RYY-5*4.0mm2。数量170m； 12、电源线：WDZB-YJY-5x16mm2。数量50m； 13、电源线：WDZB-YJY-5x6mm2。数量25m； 14、单芯热缩电缆头：1x35mm2。数量4套； 15、五芯热缩电缆头：4x25mm2+1x16mm2。数量4套； 16、五芯热缩电缆头：4x35mm2+1x16mm2。数量4套； 17、五芯热缩电缆头：4x70mm2+1x35mm2。数量6套； 18、五芯热缩电缆头：5*16mm2。数量4套； 19、铜鼻子：16mm2铜鼻子铜接头。数量28个； 20、铜鼻子：25mm2铜鼻子铜接头。数量16个； 21、铜鼻子：35mm2铜鼻子铜接头。数量26个； 22、铜鼻子：70mm2铜鼻子铜接头。数量24个； 23、六类非屏蔽双绞线：UTP-6。数量1840m； 24、水晶头：RJ45水晶头，六类非屏蔽。数量114个； 25、控制线：WDZBN-RYJS-2*1.5mm2。数量390m； 26、镀锌钢导管：JDG20*1.5mm紧定式金属线管。数量296m； 27、镀锌钢导管：JDG25*1.5mm紧定式金属线管。数量216m； 28、镀锌钢导管：JDG32*1.5mm紧定式金属线管。数量30m； 29、超六类非屏蔽网线：U/UTP(U/XTP)6A类4对非屏蔽电缆。数量1428m； 30、超六类配线架：24位6A类非屏蔽插座配线架，满配M275模块。数量27个； 31、超六类非屏蔽跳线：6A类非屏蔽低烟无卤跳线2米。数量20根； 32、ODF架：24位光纤配线架ODF空架。数量7台； 33、ODF架：144位光纤配线架ODF空架。数量2台； 34、耦合器：LC-LC双工耦合器。数量528个； 35、尾纤：LC单芯单模尾纤。数量1056根； 36、单模铠装光纤：GYTS48芯单模铠装光纤。数量210m； 37、单模铠装光纤：GYTS144芯单模铠装光纤。数量60m； 38、光纤熔接：提供光纤熔接服务。数量1056点； 39、双工LC光纤跳线：双工LC单模双芯3米跳线。数量20对； 40、金属底盒：H50方盒75*75*45*1.0mm，含金属盖板。数量34个； 41、空开：对现场电箱进行改造，加装40A3P漏电保护空气开关，含铜排等配件。数量1个； 42、电线：WDZBN-BYJ-2.5mm2。数量120m； 43、280度电动排烟风火阀：常闭，DC24V。数量1个； 44、密闭阀：220v，与风机联动。数量1个； 45、排风控制箱：控制风机启停，含消防联动。数量1个； 46、事故后排风机安装配件：320*320规格的钢板风管、弯头、直通接头，吊杆、减震吊钩等吊装固定件，320*320规格的风口法兰、风口及外墙防雨百叶，铝箔胶带、密封胶等密封材料，自攻螺丝等。数量1套； 47、防区标识牌：七氟丙烷气体灭火控制区消防标识牌。数量2个； 48、开关按钮：具有常开接口(NO/COM)，按钮按下后导通。 49、提供10个智能挂锁、20个智能圆柱锁、50个智能防火门锁芯、10把蓝牙电子钥匙；支持手机NFC与远程授权开锁，APP及管理平台永久免费。 | 项 | 1 |  |
| 68 | 系统集成 |  | 一、龙江校区部分： 1、腾退施工工作面：直接施工范围内腾退施工工作面，包括：1.清理搬运范围内设备杂物，薄膜隔离施工区域，拆移并复原防静电地板，修复施工可能损坏的地面保温层；2.专项检查现场设备物品，对妨碍施工的设施保护性拆卸、打包转运至业主指定邻近区域妥善存放，待施工适时恢复；3.对不可拆卸设备落实成品保护，降低施工与设备运行的相互干扰；4.全面清洁现场腾退施工工作面，项目完工后范围内统一开展开荒保洁。数量约63.5㎡； 2、列头柜承重架：800×1200×250mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量3套； 3、机柜承重架：600×1200×250mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量9套； 4、承重架边地板支撑架：4#角钢现场定制，绕承重架四周一圈。数量12套； 5、镀锌桥架：200*100*1.0mm镀锌桥架。数量20m； 二、金山湖校区部分： （一）墙面： 1、清场：组织专人对现场各类设备、物品物件开展专项检查，对妨碍项目推进的设施设备实施保护性拆卸，打包后转运至业主指定的现场邻近区域妥善存放，适时恢复安装；对不可拆卸的设备，严格落实成品保护方案，最大程度降低施工与既有设备运行的相互干扰；完成现场全面清洁以完全腾退施工工作面；项目完工后统一开展开荒保洁作业。数量约117.64㎡； 2、玻璃幕墙贴膜：关紧外侧门联窗隔墙（FM乙MLC4836）门窗，对其玻璃在室内锁闭并进行不透明防爆膜满贴；通过抹灰、刷防潮涂料、粘贴密封胶条等工艺，完全隔绝外部门联窗的漏风、渗水隐患。数量1项； 3、轻质砖隔断：1.200厚蒸压加气混凝土砌块隔墙，隔墙底部需浇筑100mm高C20混凝土地梁；2.隔墙与原有墙体、梁、板的连接部位，植入拉结筋（每500mm一道）；3.隔墙顶部与天花板之间的缝隙，采用防火岩棉+防火密封胶填充；4.隔墙与机房地面交接处，用防潮砂浆抹平后，再做聚氨酯防水涂层；5.含批灰、钢筋混凝土构造柱。数量约23.56㎡； 4、开门洞：100厚墙面开600*1800门洞，切割无震动砸墙，孔洞边缘平直，含建筑垃圾清运。数量2个； 5、管井防火门：600*1800mm钢制甲级防火门，外开，带锁具、闭门器、合页等五金件。数量2樘； 6、彩钢板基层：C型75系列轻钢龙骨顶天立地稳固，中距400膨胀螺栓+角码与墙面固定，龙骨格内50厚防火橡塑隔热板满铺填充。数量约178.808㎡； 7、不锈钢踢脚线：100mm高1.0厚拉丝不锈钢踢脚线。数量约41.2m； 8、彩钢板：墙面：彩钢墙板（0.6mm彩钢板+复合12mm石膏板）配件：螺丝/扣条/压条固定，基于地板伸入吊顶约100。数量约127.72㎡； 9、泄压阀开洞：200厚墙面开孔，孔洞边缘平直400×360，含建筑垃圾清运。数量2个； （二）天面： 10、微孔铝扣板吊顶：600*600*0.8mm微孔铝扣板吊顶，含20mm玻璃棉覆合层。数量约93.46㎡； （三）地面： 11、机柜、列头柜承重架：600×1200×300mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量14套； 12、机柜、列头柜承重架：300×1200×300mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量2套； 13、室外进线井口增高支架：1200×1200×300mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理；按管井盖板定制，盖板能盖在支架上，含高强度阻燃防坠网。数量1套； 14、墙边地板支撑架：室内墙4#角钢防静电地板边撑，标高H265壁挂，每1.2m设置直角三角形落地斜撑。数量约41.2m； 15、承重架边地板支撑架：4#角钢现场定制，绕承重架四周一圈。数量16套； 16、电池柜承重架：780×880×100mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量2套； 17、电源管理控制盘承重架：500×700×100mm，现场定制，采用10#槽钢现场焊接，焊点表面做防锈处理。数量1套； 18、防静电两级踏步钢架：675×1500×300mm，现场4#角钢定制。数量1套； 19、高密B1阻燃橡塑保温板：20mm高密B1阻燃橡塑保温板环保建筑胶满铺，周边沿墙上翻300铺设至地板支撑架。数量约105.82㎡； 20、静电地板：600mm×600mm×35mm防静电地板，300mm高金属龙骨。数量约93.46㎡； 21、静电地板活动地板踏步：抗静电活动地板踏步，钢结构底座，不锈钢包边，600×1500mm，单台阶。数量1套； （四）其他： 22、自发光消防地贴：绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨。数量2个； 23、自发光黄色警示线：黄色，100mm，夜光，设备周边地面铺贴。数量20m； 24、自发光绿色警示线：绿色，100mm，夜光，出入口内侧门框铺贴。数量20m； 25、挡鼠板：不锈钢，黄黑斜纹，1500*600mm高。数量2块； 26、镀锌桥架：200*100*1.0mm镀锌桥架。数量20m。三、防雷与接地系统布线 （一）龙江校区部分： 1、镀锡紫铜排：30*3mm镀锡紫铜排。数量约22m； 2、绝缘子：M6X30，含不锈钢支架/螺帽。数量22个； 3、黄绿双色线管跨接线：ZRBVR6平方双色铜线全长300mm，含接地管夹卡子、M4螺丝。数量50套； 4、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-6mm²。数量120m； 5、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-35mm²。数量5m； 6、单芯热缩电缆头：1*35mm²。数量4套； 7、铜鼻子：35mm铜鼻子铜接头。数量4个； 8、屋面设备接地：40*4mm镀锌扁钢，与屋面接闪带（视接闪带形式或采用16号圆钢）搭接焊接（长度≥160mm，双面满焊），焊点防腐处理，跨接空调外机金属构件。数量约10m； （二）金山湖校区部分： 1、LEB局部等电位端子箱：LEB箱300*200*120*1.0mm，配210*50*5mm镀锡紫铜。数量2个； 2、镀锡紫铜排：30*3mm镀锡紫铜排。数量约72.4m； 3、绝缘子：M6X30，含不锈钢支架/螺帽。数量72个； 4、铜铁转换头：500*40*4mm铜铁转换头，闪光焊接。数量2根； 5、黄绿双色线管跨接线：ZRBVR6mm²双色铜线全长300mm，含接地管夹卡子、M4螺丝。数量50套； 6、桥架接地编织连接带：桥架铜镀锡编织带接地连接线，6平方300mm长。数量60根； 7、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-6mm²。数量200m； 8、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-16mm²。数量40m； 9、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-25mm²。数量60m； 10、黄绿地线：黄绿地线ZR-BVR-35mm²。数量5m； 11、单芯热缩电缆头：1*35mm²。数量2套； 12、单芯热缩电缆头：1*25mm²。数量2套； 13、单芯热缩电缆头：1*16mm²。数量12套； 14、铜鼻子：16mm²铜鼻子铜接头。数量12个； 15、铜鼻子：25mm²铜鼻子铜接头。数量2个； 16、铜鼻子：35mm²铜鼻子铜接头。数量2个； 17、PVC线管：PVC25mm重型线管。数量60m； 18、镀锌扁钢：40*4mm镀锌扁钢，绕房间膨胀螺栓与镀锌支架壁挂安装；搭接焊接（长度≥80mm，双面满焊），焊点防腐处理，跨接配电柜、钢构件、桥架等金属构件。数量约38.8m； 19、屋面设备接地：40*4mm镀锌扁钢，与屋面接闪带（视接闪带形式或采用16号圆钢）搭接焊接（长度≥160mm，双面满焊），焊点防腐处理，跨接空调外机金属构件。数量约25m； 四、消防检测服务 1、供应商应邀请有资质的第三方消防检测机构对金山湖校区机房进行气体灭火系统检测并出具相应的消防检测报告。检测项目包括但不限于烟感温感装置、气体七氟炳烷、报警主机，安全出口指示，声光报警，放气指示灯，应急照明，泄压口，呼吸器等。 五、系统集成服务 1、采购的设备、系统需集成的部分在现场进行部署、调试，并将各个分离的设备和功能集成到相互关联、统一协调。 2、提供系统设计、建设服务，调试、对接集成，实现系统的统一调度、集中管理； 3、提供布线服务，根据楼层特点、子系统部署位置设计强电、弱电布线方案，包含机柜、配线架实施及布线理线、配线服务与调试服务； 4、所有设备接线端标签、标识服务； 5、提供整个系统的弱电理线，及环卫清理服务； 6、提供本项目所有硬件设备的运输、搬运装卸、安装、调试、测试、试运行、上线、验收、现场管理、差旅费以及使用培训服务。 | 项 | 1 |  |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 自签订合同之日起50天内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |
| 交付地点 |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 交付方式 |  | 现场交付。 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  | （1）本项目无预付款。 （2）货物全部送达指定交货地点且经现场交货初验合格并签收。 （3）货物安装调试正常运行3个工作日后，按照依据谈判文件的技术规格要求和国家有关质量标准经最终验收合格，凭成交供应商提交付款申请书、开具的合同金额财务增值税专用发票和履约保证金汇款（转账）单（复印件）及货物验收证明书，采购人在收到以上材料后3个工作日内向成交供应商支付100%的合同货款。技术规格要求验收不合格的，采购人有权无条件终止合同，且有权不退还成交供应商履约保证金。 （4）合同履行完毕，于交货完毕并最终验收合格交付使用当日履约保证金自动转为质量保证金。货物在质保期内若成交供应商完全履行了质量保证义务，且没有任何未解决的质量问题，质保期满后采购人凭成交供应商申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）10个工作日内退还质量保证金（质量保证金不计利息）。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，采购需求有要求的按采购需要要求的提供质保（自货物验收合格之日起）。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、提供至少1年的免费技术支持服务，包括电话（传真）支持应提供7×24免费技术支持服务，其电话（传真）服务请求的响应时间应少于1小时，故障解决时间应少于12小时。 2、需免费为客户提供系统应用培训。 3、质保期内，负责免费的系统升级。并提供免费的（7×24小时）技术支持。 4、由于产品的缺陷导致的系统故障，必须终身免费负责维护。 5、必须对用户遇到的问题及时解答，响应时间必须在12小时之内。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 本项目核心产品为序号1：“气流密闭通道组件（1）” |  |  |  |  |
| 竞标报价要求 |  | 1.本次报价须为总价报价，竞标报价应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、维护等全部费用；竞标人综合考虑在报价中。 2.本项目有二次报价（最终报价），如二次报价总价或单价有变动，请列明变动的项目名称或设备名称、数量、单价、总价等相关信息，请各供应商在二次报价前准备好各项报价（含单价），最终报价为各分项报价的汇总并加盖单位公章（即二次报价已标价货物清单）；如二次报价总价和单价无变动的，则无须提交二次报价已标价货物清单。 |  |  |  |  |
| 特殊说明 |  | 本项目不接受进口产品竞标，如竞标供应商采用进口产品竞标则作无效响应处理。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价及政府采购政策性扣除

本项目是否为专门面向中小微企业预留项目，具体见采购文件第一章“供应商的资格条件”。若项目为专门面向中小微企业预留项目，不重复享受政策，评审价＝最后报价。非中小微企业预留项目按以下进行政策认定：

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2异常低价响应审查

（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3中小企业政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且响应货物全部由小微企业制造，对供应商的竞标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价× 10 %。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价× 4 %。除上述情况外，评审价=竞标报价。

6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.7中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）   项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 数量及单位① | 品牌 | 规格型号 | 制造商及国别 | 单价② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 响应产品中，属于本国产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 标的名称 | 谈判文件技术要求 | 供应商竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称                           ；

（2）纳税人识别号                       ；

（3）在税务局登记的地址                   ；

（4）在税务局登记的电话                   ；

（5）开户银行                           ；

（6）银行账户                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

货物采购合同

合同名称：

合同编号：                      采购申请编号：

甲方（采购方）：   河池学院

乙方（供应方）：

签订地点：                     签订时间：     （留空）

# 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照相关规定条款和双方承诺，按照平等自愿原则，甲乙双方签订本合同。

# 第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家/产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、税款、验收、保险、质保期内维护等全部费用。（第三章采购需求另有要求的从其规定）

# 第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与 1.采购文件；2.乙方承诺(见合同附件) 相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到国家、行业质量要求。

3.对不符合要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

# 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按甲方要求向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因泄密造成甲方损失的，赔偿甲方损失的同时还应当支付合同总金额 20% 的违约金。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.其他：                                                           。

# 第四条　包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。

3.装箱单、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书（或质量合格证）、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.货物的运输方式： 乙方自定 。

5.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗 。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装调试完毕视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

# 第五条　交付和验收

1.交货时间及地点： 合同签订后  50  天内将货物运至甲方指定地点，并完成安装调试。

2.乙方提供不符合本合同规定的货物或货物达不到质量或规格等采购需求的，甲方有权拒收，并有权解除合同。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。

5.甲方对乙方提交的货物符合本合同约定的技术规格要求和国家有关质量标准且外观、说明书符合要求的，给予接收，否则不予接收。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.验收时间以该项目验收方案（待符合验收条件后由甲方成立验收小组拟定）确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓验收，违约问题须在10个工作日内解决，待违约问题解决后方可重新开展验收事宜，期限内未解决的按逾期处理。

8.甲方对验收有异议的，在验收后 10个工作 日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以答复。

9.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

# 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方指定。

# 第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同约定为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年（自货物验收合格之日起）。

3.乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，乙方除承担违约责任外，甲方有权选择按以下办法处理，乙方不持异议：

（1）更换：乙方应于甲方提出更换请求之日起 30 日内完成更换，由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法达成合议定价的，甲方有权拒收并有权解除合同，乙方须退回甲方已支付的货款并赔偿甲方的所有损失，履约保证金不予退还。

（3）退货处理：乙方应退还甲方已支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

4.质保期内，提供至少1年的免费技术支持服务，包括电话（传真）支持应提供7×24免费技术支持服务，其电话（传真）服务请求的响应时间应少于1小时，故障解决时间应少于12小时。

5.质保期内，需免费为客户提供系统应用培训。

6.质保期内，负责免费的系统升级。并提供免费的（7×24小时）技术支持。

7.质保期内，由于产品的缺陷导致的系统故障，必须终身免费负责维护。

8.质保期内，必须对用户遇到的问题及时解答，响应时间必须在12小时之内。

9.本合同约定的货物因人为因素出现的故障不在免费维保范围内的，或货物的质保期已满的，按照质保期内服务内容及标准继续提供质保服务直至甲方确认更换维保单位或设备报废，不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况；维修时只收部件成本费。

# 第八条　付款方式

1.本项目无预付款。

2.货物全部送达指定交货地点且经现场交货初验合格并签收。

3.货物安装调试正常运行3个工作日后，按照依据谈判文件的技术规格要求和国家有关质量标准经最终验收合格，凭成交供应商提交付款申请书、开具的合同金额财务增值税专用发票和履约保证金汇款（转账）单（复印件）及货物验收证明书，采购人在收到以上材料后3个工作日内向成交供应商支付100%的合同货款。技术规格要求验收不合格的，采购人有权无条件终止合同，且有权不退还成交供应商履约保证金。

4.合同履行完毕，于交货完毕并最终验收合格交付使用当日履约保证金自动转为质量保证金。货物在质保期内若成交供应商完全履行了质量保证义务，且没有任何未解决的质量问题，质保期满后采购人凭成交供应商申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）10个工作日内退还质量保证金（质量保证金不计利息）。

# 第九条  履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的 2 %。

2.履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期1年满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）到采购人财务部门，采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.履约保证金指定账户：

开户名称：河池学院

开户银行：建行宜州支行营业部

银行账号：4500 1697 1460 5050 2776

5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

# 第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 第十一条　违约责任

# 1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额的 5% 违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有解除合同的权利，乙方应退还甲方支付的货款（如有），履约保证金不予退还。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用及承担了赔偿责任的，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还的甲方有权追缴并按照同期银行贷款利率的四倍向乙方主张资金占用费，并赔偿甲方全部经济损失。如因此造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的货款，向甲方支付合同总金额的5%违约金并赔偿甲方经济损失，履约保证金不予退还。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方支付合同总金额3‰ 的违约金，超过 15 天甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的 5 %向甲方支付违约金，并退还甲方支付的货款（如有），如因此给甲方造成其他经济损失的，由乙方承担赔偿责任，履约保证金不予退还。

5.乙方未按本合同和售后服务承诺书提供售后服务的，乙方应按合同总金额的 5% 向甲方支付违约金；超过3次的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的货款，履约保证金不予退还。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，修复及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。

# 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件累计120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因争议产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保险费、担保费，调查费、交通费、差旅费等所有费用，均由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同是否继续履行，由甲方决定。

# 第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须双方签书面补充协议确认，补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

# 第十五条　合同的变更、终止与转让

# 1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

# 第十六条　附件

1.采购文件

2.乙方提供的响应文件

3.竞标/投标承诺书

4.成交通知书

5.售后服务承诺书

6.设备参数及配置清单

第十七条　本合同一式 六 份，具有同等法律效力，甲方执 三 份，乙方执 二 份，采购代理机构执一份。

| 甲方（章） 河池学院 年 月 日 | 乙方（章） （供应商名称） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |