建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 广西城市建设学校新校区-23#a建筑工匠学院实训大楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | JZ-B【2023】-027 |
| 建设单位 | 广西城市建设学校 |
| 设计单位 | 广西华业建筑工程有限公司 |
| 设 计 人 | 冯大铭 |
| 校 对 人 | 方恒专 |
| 审 核 人 | 黄 庆 |
| 设计日期 | 2023年11月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230303(广西) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P2F92908B |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 规定性指标检查	14

4.1 工程材料	14

4.2 围护结构作法简要说明	15

4.3 体形系数	15

4.4 窗墙比	15

4.4.1 窗墙比	15

4.4.2 外窗表	15

4.5 天窗	18

4.5.1 天窗屋顶比	18

4.5.2 天窗类型	18

4.6 屋顶构造	18

4.6.1 平屋面	18

4.7 外墙构造	18

4.7.1 外墙相关构造	18

4.7.2 外墙线性热桥	19

4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	19

4.7.4 外墙平均热工特性	19

4.8 挑空楼板构造	20

4.8.1 挑空楼板	20

4.9 外窗热工	20

4.9.1 外窗构造	20

4.9.2 外窗外遮阳	21

4.9.3 外遮阳类型	21

4.9.4 平均传热系数	22

4.9.5 综合太阳得热系数	24

4.9.6 总体热工性能	29

4.10 非中空窗面积比	30

4.11 可开启窗扇	30

4.12 规定性指标检查结论	30

5 热工性能权衡判断	31

5.1 说明	31

5.2 屋顶构造	31

5.2.1 平屋面	31

5.3 外墙构造	32

5.3.1 外墙相关构造	32

5.3.2 外墙线性热桥	32

5.3.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	32

5.3.4 外墙平均热工特性	32

5.4 外窗热工	33

5.4.1 外窗构造	33

5.4.2 外遮阳类型	34

5.4.3 平均传热系数	34

5.4.4 综合太阳得热系数	37

5.4.5 总体热工性能	42

5.5 综合权衡	42

5.5.1 计算条件	42

5.5.2 房间类型	43

5.5.3 综合权衡	43

5.6 综合权衡判断结论	44

5.7 附录	45

5.7.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	45

5.7.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	45

5.7.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	46

5.7.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	46

5.7.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	47

5.7.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	47

建筑概况

| 工程名称 | 广西城市建设学校新校区-23#a建筑工匠学院实训大楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：110.30° |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上9048㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |  |
| 建筑高度 | 38.7m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 35995.27 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7816.28 |  |
| 北向角度 | 112.9 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.41 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4~6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

屋面层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 瓷砖粘结砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1800.0 | 1014.7 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 黏土陶粒混凝（密度1600） | 0.840 | 10.360 | 1600.0 | 1098.1 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.751 | 1700.0 | 1015.0 | 0.0140 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 16.487 | 2300.0 | 934.0 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1048.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土(1) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 阻燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 35.0 | 1488.0 | 0.0013 |  |
| 钢筋混凝土(2) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 0.270 | 6.730 | 1400.0 | 1680.0 | 0.0000 |  |
| B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） | 0.180 | 2.890 | 500.0 | 1276.1 | 0.0000 |  |
| 混凝土小型砌体 | 0.950 | 11.438 | 1700.0 | 1114.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：平屋面：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋阻燃型挤塑聚苯板 80mm＋1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 1.5mm＋1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 1.5mm＋1:2.5水泥砂浆 20mm＋黏土陶粒混凝（密度1600） 30mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙构造：外墙：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1:3水泥砂浆找平层 15mm＋B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） 190mm＋无机保温砂浆 35mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆 10mm

4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+12A+6）：

传热系数3.000W/m^2.K，太阳得热系数0.348

体形系数

| 外表面积 | 7816.28 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 35995.27 |
| 体形系数 | 0.22 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 566.51 | 1663.74 | 0.34 |
| 北向 | 立面2 | 476.09 | 1742.28 | 0.27 |
| 东向 | 立面3 | 89.48 | 1331.28 | 0.07 |
| 西向 | 立面4 | 184.90 | 1363.71 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 566.51 |  | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  |  | 0.95×1.50 | 1 | 2 | 1.43 | 2.85 |
|  |  |  | 0.35×1.70 | 4~8 | 10 | 0.59 | 5.95 |
|  |  |  | 1.05×1.70 | 4~6 | 18 | 1.79 | 32.13 |
|  |  |  | 0.45×1.70 | 7~8 | 2 | 0.77 | 1.53 |
|  |  |  | 1.05×1.70 | 7~8 | 10 | 1.79 | 17.85 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 9 | 8 | 3.78 | 30.24 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | C1537 | 1.50×3.70 | 1 | 1 | 5.55 | 5.55 |
|  |  | C20' | 2.19×1.50 | 9 | 1 | 3.29 | 3.29 |
|  |  | C2129 | 2.10×2.90 | 4~10 | 7 | 6.09 | 42.63 |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 2 | 1 | 7.98 | 7.98 |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 3 | 1 | 7.98 | 7.98 |
|  |  | C2218 | 2.20×1.80 | 8 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  |  | C2421' | 2.40×2.10 | 3 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | C2430' | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  |  | C2437' | 2.40×3.80 | 1 | 1 | 9.12 | 9.12 |
|  |  | C2530 | 2.50×3.00 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 |
|  |  | C2530 | 2.50×3.00 | 2 | 2 | 7.50 | 15.00 |
|  |  | C2821 | 2.80×2.10 | 3 | 1 | 5.88 | 5.88 |
|  |  | C3221 | 3.20×2.10 | 3 | 3 | 6.72 | 20.16 |
|  |  | C3221' | 3.20×2.10 | 3 | 1 | 6.72 | 6.72 |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 2 | 3 | 9.60 | 28.80 |
|  |  | C3230' | 3.20×3.00 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 |
|  |  | C3230' | 3.20×3.00 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |
|  |  | C5430 | 5.40×3.00 | 2 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | C5437 | 5.40×3.70 | 1 | 1 | 19.98 | 19.98 |
|  |  | C6021 | 6.00×2.10 | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | C6030 | 6.00×3.00 | 2 | 1 | 18.00 | 18.00 |
|  |  | C6630 | 6.60×3.00 | 2 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  | GC1206 | 1.20×0.60 | 4~9 | 43 | 0.72 | 30.96 |
|  |  | GC1206 | 1.15×0.60 | 7 | 1 | 0.69 | 0.69 |
|  |  | 透光门- | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | 透光门- | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | 透光门- | 1.00×2.70 | 4~6 | 6 | 2.70 | 16.20 |
|  |  | 透光门- | 1.00×2.70 | 4~6 | 18 | 2.70 | 48.60 |
|  |  | 透光门- | 1.00×2.10 | 7~8 | 16 | 2.10 | 33.60 |
|  |  | 透光门-BLM1521 | 1.50×2.10 | 4~7 | 4 | 3.15 | 12.60 |
| 北向 | 立面2 476.08 |  | 0.80×1.70 | 4~9 | 24 | 1.36 | 32.64 |
|  |  |  | 1.05×1.70 | 4~8 | 45 | 1.79 | 80.33 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 9 | 8 | 3.78 | 30.24 |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~3 | 8 | 5.04 | 40.32 |
|  |  | C2429 | 2.40×2.90 | 4~9 | 6 | 6.96 | 41.76 |
|  |  | C2434 | 2.40×3.45 | 2 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3 | 1 | 9.12 | 9.12 |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 10 | 2 | 3.75 | 7.50 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 1~3 | 12 | 6.30 | 75.60 |
|  |  | GC1206 | 1.20×0.60 | 4~9 | 50 | 0.72 | 36.00 |
|  |  | GC1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 6 | 2.25 | 13.50 |
|  |  | GC2406 | 2.40×0.60 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | TLM1827 | 1.80×2.70 | 9 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | 透光门- | 1.00×2.10 | 4~8 | 45 | 2.10 | 94.50 |
| 东向 | 立面3 89.48 |  | 0.65×1.50 | 1 | 2 | 0.98 | 1.95 |
|  |  | C1228 | 1.20×2.80 | 4~9 | 6 | 3.36 | 20.16 |
|  |  | C1237 | 1.20×3.70 | 1~3 | 3 | 4.44 | 13.32 |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 10 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  | C2819 | 2.80×1.90 | 4~9 | 6 | 5.32 | 31.92 |
|  |  | C2828 | 2.80×2.80 | 2~3 | 2 | 7.84 | 15.68 |
|  |  | 透光门- | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
| 西向 | 立面4 184.90 |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  |  | 0.65×1.50 | 3 | 2 | 0.98 | 1.95 |
|  |  | C2428a | 2.80×2.80 | 4~9 | 6 | 7.84 | 47.04 |
|  |  | C2429 | 2.40×2.90 | 4~9 | 6 | 6.96 | 41.76 |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3 | 1 | 9.12 | 9.12 |
|  |  | C5037 | 5.00×3.70 | 1 | 1 | 18.50 | 18.50 |
|  |  | C5330' | 5.30×3.00 | 2 | 1 | 15.90 | 15.90 |
|  |  | C5337' | 5.30×3.70 | 1 | 1 | 19.61 | 19.61 |
|  |  | GC2012 | 2.00×1.20 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | GC2212 | 2.20×1.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  |  | GC2412 | 2.40×1.20 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  | GC3612 | 3.60×1.20 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |
|  |  | GC5012 | 5.00×1.20 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 透光门- | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 透光门- | 1.50×2.10 | 3 | 1 | 3.15 | 3.15 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 16.487 | 1.00 | 0.023 | 0.379 |
| 阻燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 2.222 | 0.960 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 黏土陶粒混凝（密度1600） | 30 | 0.840 | 10.360 | 1.50 | 0.024 | 0.370 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 273 | － | － | － | 2.359 | 3.017 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） | 190 | 0.180 | 2.890 | 1.00 | 1.056 | 3.051 |
| 无机保温砂浆 | 35 | 0.070 | 1.260 | 1.20 | 0.417 | 0.630 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.499 | 3.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 修正后:0.41 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.60 + 0.00/4610.79 = 0.60 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | － | － | － | － | 0.00 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1090.93 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1090.93 = 0.60 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1259.90 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1259.90 = 0.60 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1151.71 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1151.71 = 0.60 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1108.25 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1108.25 = 0.60 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 4610.79 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/4610.79 = 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.751 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 130 | － | － | － | 0.090 | 1.357 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 4.16, D = 1.36 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+12A+6） | 43 | 3.00 | 0.35 | 0.770 |  |

外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳 2100 | 2.100 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板遮阳 6000+9600 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 平板遮阳 1200 | 1.200 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 平板遮阳 6000+5100 | 6.000 | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 平板遮阳 6000 | 6.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 平板遮阳 4200 | 4.200 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物卷帘遮阳 | 0.330 | 1.000 | 0.665 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 43 | 3.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.425 | 2.850 | 43 | 3.000 |
| 4 |  | 4~8 | 10 | 0.595 | 5.946 | 43 | 3.000 |
| 5 |  | 4~6 | 18 | 1.785 | 32.130 | 43 | 3.000 |
| 6 |  | 7~8 | 2 | 0.765 | 1.530 | 43 | 3.000 |
| 7 |  | 7~8 | 10 | 1.785 | 17.850 | 43 | 3.000 |
| 8 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 3.000 |
| 9 | C1521 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 10 | C1537 | 1 | 1 | 5.550 | 5.550 | 43 | 3.000 |
| 11 | C20' | 9 | 1 | 3.287 | 3.287 | 43 | 3.000 |
| 12 | C2129 | 4~10 | 7 | 6.090 | 42.630 | 43 | 3.000 |
| 13 | C2138 | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 14 | C2138 | 2 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 15 | C2138 | 3 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 16 | C2218 | 8 | 1 | 3.960 | 3.960 | 43 | 3.000 |
| 17 | C2421' | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 43 | 3.000 |
| 18 | C2430' | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 43 | 3.000 |
| 19 | C2437' | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 20 | C2530 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 3.000 |
| 21 | C2530 | 2 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 3.000 |
| 22 | C2821 | 3 | 1 | 5.880 | 5.880 | 43 | 3.000 |
| 23 | C3221 | 3 | 3 | 6.720 | 20.160 | 43 | 3.000 |
| 24 | C3221' | 3 | 1 | 6.720 | 6.720 | 43 | 3.000 |
| 25 | C3230 | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 26 | C3230 | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 43 | 3.000 |
| 27 | C3230' | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 28 | C3230' | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 29 | C5430 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 43 | 3.000 |
| 30 | C5437 | 1 | 1 | 19.980 | 19.980 | 43 | 3.000 |
| 31 | C6021 | 3 | 1 | 12.600 | 12.600 | 43 | 3.000 |
| 32 | C6030 | 2 | 1 | 18.000 | 18.000 | 43 | 3.000 |
| 33 | C6630 | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 43 | 3.000 |
| 34 | GC1206 | 4~9 | 43 | 0.720 | 30.960 | 43 | 3.000 |
| 35 | GC1206 | 7 | 1 | 0.690 | 0.690 | 43 | 3.000 |
| 36 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 3.000 |
| 37 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 3.000 |
| 38 | 透光门- | 4~6 | 6 | 2.700 | 16.200 | 43 | 3.000 |
| 39 | 透光门- | 4~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 43 | 3.000 |
| 40 | 透光门- | 7~8 | 16 | 2.100 | 33.600 | 43 | 3.000 |
| 41 | 透光门-BLM1521 | 4~7 | 4 | 3.150 | 12.600 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 566.512 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~9 | 24 | 1.360 | 32.640 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 4~8 | 45 | 1.785 | 80.325 | 43 | 3.000 |
| 3 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2421 | 1~3 | 8 | 5.040 | 40.320 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 3.000 |
| 6 | C2434 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 43 | 3.000 |
| 7 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 8 | C2515 | 10 | 2 | 3.750 | 7.500 | 43 | 3.000 |
| 9 | C3021 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 43 | 3.000 |
| 10 | GC1206 | 4~9 | 50 | 0.720 | 36.000 | 43 | 3.000 |
| 11 | GC1515 | 1~3 | 6 | 2.250 | 13.500 | 43 | 3.000 |
| 12 | GC2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 43 | 3.000 |
| 13 | TLM1827 | 9 | 1 | 4.860 | 4.860 | 43 | 3.000 |
| 14 | 透光门- | 4~8 | 45 | 2.100 | 94.500 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 476.085 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 3.000 |
| 2 | C1228 | 4~9 | 6 | 3.360 | 20.160 | 43 | 3.000 |
| 3 | C1237 | 1~3 | 3 | 4.440 | 13.320 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2215 | 10 | 1 | 3.300 | 3.300 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2819 | 4~9 | 6 | 5.320 | 31.920 | 43 | 3.000 |
| 6 | C2828 | 2~3 | 2 | 7.840 | 15.680 | 43 | 3.000 |
| 7 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 89.480 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 3 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 3.000 |
| 3 | C2428a | 4~9 | 6 | 7.840 | 47.040 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 6 | C5037 | 1 | 1 | 18.500 | 18.500 | 43 | 3.000 |
| 7 | C5330' | 2 | 1 | 15.900 | 15.900 | 43 | 3.000 |
| 8 | C5337' | 1 | 1 | 19.610 | 19.610 | 43 | 3.000 |
| 9 | GC2012 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 43 | 3.000 |
| 10 | GC2212 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 43 | 3.000 |
| 11 | GC2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 43 | 3.000 |
| 12 | GC3612 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 43 | 3.000 |
| 13 | GC5012 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 43 | 3.000 |
| 14 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 15 | 透光门- | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 184.900 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.680 | 0.237 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.738 | 0.257 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.425 | 2.850 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.738 | 0.257 |
| 4 |  | 4~8 | 10 | 0.595 | 5.946 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 5 |  | 4~6 | 18 | 1.785 | 32.130 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 4200 | 0.680 | 0.237 |
| 6 |  | 7~8 | 2 | 0.765 | 1.530 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 7 |  | 7~8 | 10 | 1.785 | 17.850 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 8 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 9 | C1521 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 10 | C1537 | 1 | 1 | 5.550 | 5.550 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.766 | 0.267 |
| 11 | C20' | 9 | 1 | 3.287 | 3.287 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 12 | C2129 | 4~10 | 7 | 6.090 | 42.630 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 13 | C2138 | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.768 | 0.267 |
| 14 | C2138 | 2 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.705 | 0.245 |
| 15 | C2138 | 3 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 16 | C2218 | 8 | 1 | 3.960 | 3.960 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 17 | C2421' | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 18 | C2430' | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 19 | C2437' | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.768 | 0.267 |
| 20 | C2530 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 21 | C2530 | 2 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 22 | C2821 | 3 | 1 | 5.880 | 5.880 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 23 | C3221 | 3 | 3 | 6.720 | 20.160 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 24 | C3221' | 3 | 1 | 6.720 | 6.720 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 25 | C3230 | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 26 | C3230 | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 27 | C3230' | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 28 | C3230' | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 29 | C5430 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 30 | C5437 | 1 | 1 | 19.980 | 19.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.754 | 0.262 |
| 31 | C6021 | 3 | 1 | 12.600 | 12.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 32 | C6030 | 2 | 1 | 18.000 | 18.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 33 | C6630 | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 34 | GC1206 | 4~9 | 43 | 0.720 | 30.960 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.680 | 0.237 |
| 35 | GC1206 | 7 | 1 | 0.690 | 0.690 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.680 | 0.237 |
| 36 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.689 | 0.240 |
| 37 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.746 | 0.260 |
| 38 | 透光门- | 4~6 | 6 | 2.700 | 16.200 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.800 | 0.279 |
| 39 | 透光门- | 4~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 4200 | 0.680 | 0.237 |
| 40 | 透光门- | 7~8 | 16 | 2.100 | 33.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 41 | 透光门-BLM1521 | 4~7 | 4 | 3.150 | 12.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 566.512 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.247 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~9 | 24 | 1.360 | 32.640 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 |  | 4~8 | 45 | 1.785 | 80.325 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C2421 | 1~3 | 8 | 5.040 | 40.320 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C2434 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C2515 | 10 | 2 | 3.750 | 7.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C3021 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | GC1206 | 4~9 | 50 | 0.720 | 36.000 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | GC1515 | 1~3 | 6 | 2.250 | 13.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | GC2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | TLM1827 | 9 | 1 | 4.860 | 4.860 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | 透光门- | 4~8 | 45 | 2.100 | 94.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 476.085 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.348 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.682 | 0.237 |
| 2 | C1228 | 4~9 | 6 | 3.360 | 20.160 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 3 | C1237 | 1~3 | 3 | 4.440 | 13.320 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C2215 | 10 | 1 | 3.300 | 3.300 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 5 | C2819 | 4~9 | 6 | 5.320 | 31.920 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 6 | C2828 | 2~3 | 2 | 7.840 | 15.680 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 7 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.726 | 0.253 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 89.480 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.232 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.680 | 0.237 |
| 2 |  | 3 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.729 | 0.254 |
| 3 | C2428a | 4~9 | 6 | 7.840 | 47.040 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 5 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 6 | C5037 | 1 | 1 | 18.500 | 18.500 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.715 | 0.249 |
| 7 | C5330' | 2 | 1 | 15.900 | 15.900 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 8 | C5337' | 1 | 1 | 19.610 | 19.610 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.715 | 0.249 |
| 9 | GC2012 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 10 | GC2212 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 11 | GC2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 12 | GC3612 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 13 | GC5012 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 14 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.689 | 0.240 |
| 15 | 透光门- | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 184.900 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.236 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 566.51 | 3.00 | 0.25 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 476.09 | 3.00 | 0.35 | 0.27 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 89.48 | 3.00 | 0.23 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 184.90 | 3.00 | 0.24 | 0.14 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1316.98 | 3.00 | 0.28 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 566.51 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 476.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 89.48 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 184.90 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001(最不利房间) | 商场-一般商店 |  | 外窗 | C5037 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C5337' | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C5437 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门- | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门- | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门- | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶构造

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 16.487 | 1.00 | 0.023 | 0.379 |
| 阻燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 2.222 | 0.960 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1.5厚反应粘结型湿铺高分子防水卷材 | 1.5 | 0.270 | 6.730 | 1.00 | 0.006 | 0.037 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 黏土陶粒混凝（密度1600） | 30 | 0.840 | 10.360 | 1.50 | 0.024 | 0.370 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 273 | － | － | － | 2.359 | 3.017 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| B05蒸压加气混凝土砌体及板 材，砌筑（灰缝≤15mm） | 190 | 0.180 | 2.890 | 1.00 | 1.056 | 3.051 |
| 无机保温砂浆 | 35 | 0.070 | 1.260 | 1.20 | 0.417 | 0.630 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.499 | 3.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 修正后:0.41 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.60 + 0.00/4610.79 = 0.60 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | － | － | － | － | 0.00 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1090.93 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1090.93 = 0.60 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1259.90 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1259.90 = 0.60 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1151.71 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1151.71 = 0.60 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1108.25 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/1108.25 = 0.60 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 4610.79 | 1.000 | 0.60 | 3.99 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 0.00/4610.79 = 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+12A+6） | 43 | 3.00 | 0.35 | 0.770 |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳 2100 | 2.100 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板遮阳 6000+9600 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 平板遮阳 1200 | 1.200 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 平板遮阳 6000+5100 | 6.000 | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 平板遮阳 6000 | 6.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 平板遮阳 4200 | 4.200 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物卷帘遮阳 | 0.330 | 1.000 | 0.665 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 43 | 3.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.425 | 2.850 | 43 | 3.000 |
| 4 |  | 4~8 | 10 | 0.595 | 5.946 | 43 | 3.000 |
| 5 |  | 4~6 | 18 | 1.785 | 32.130 | 43 | 3.000 |
| 6 |  | 7~8 | 2 | 0.765 | 1.530 | 43 | 3.000 |
| 7 |  | 7~8 | 10 | 1.785 | 17.850 | 43 | 3.000 |
| 8 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 3.000 |
| 9 | C1521 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 10 | C1537 | 1 | 1 | 5.550 | 5.550 | 43 | 3.000 |
| 11 | C20' | 9 | 1 | 3.287 | 3.287 | 43 | 3.000 |
| 12 | C2129 | 4~10 | 7 | 6.090 | 42.630 | 43 | 3.000 |
| 13 | C2138 | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 14 | C2138 | 2 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 15 | C2138 | 3 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 3.000 |
| 16 | C2218 | 8 | 1 | 3.960 | 3.960 | 43 | 3.000 |
| 17 | C2421' | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 43 | 3.000 |
| 18 | C2430' | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 43 | 3.000 |
| 19 | C2437' | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 20 | C2530 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 3.000 |
| 21 | C2530 | 2 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 3.000 |
| 22 | C2821 | 3 | 1 | 5.880 | 5.880 | 43 | 3.000 |
| 23 | C3221 | 3 | 3 | 6.720 | 20.160 | 43 | 3.000 |
| 24 | C3221' | 3 | 1 | 6.720 | 6.720 | 43 | 3.000 |
| 25 | C3230 | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 26 | C3230 | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 43 | 3.000 |
| 27 | C3230' | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 28 | C3230' | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 3.000 |
| 29 | C5430 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 43 | 3.000 |
| 30 | C5437 | 1 | 1 | 19.980 | 19.980 | 43 | 3.000 |
| 31 | C6021 | 3 | 1 | 12.600 | 12.600 | 43 | 3.000 |
| 32 | C6030 | 2 | 1 | 18.000 | 18.000 | 43 | 3.000 |
| 33 | C6630 | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 43 | 3.000 |
| 34 | GC1206 | 4~9 | 43 | 0.720 | 30.960 | 43 | 3.000 |
| 35 | GC1206 | 7 | 1 | 0.690 | 0.690 | 43 | 3.000 |
| 36 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 3.000 |
| 37 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 3.000 |
| 38 | 透光门- | 4~6 | 6 | 2.700 | 16.200 | 43 | 3.000 |
| 39 | 透光门- | 4~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 43 | 3.000 |
| 40 | 透光门- | 7~8 | 16 | 2.100 | 33.600 | 43 | 3.000 |
| 41 | 透光门-BLM1521 | 4~7 | 4 | 3.150 | 12.600 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 566.512 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~9 | 24 | 1.360 | 32.640 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 4~8 | 45 | 1.785 | 80.325 | 43 | 3.000 |
| 3 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2421 | 1~3 | 8 | 5.040 | 40.320 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 3.000 |
| 6 | C2434 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 43 | 3.000 |
| 7 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 8 | C2515 | 10 | 2 | 3.750 | 7.500 | 43 | 3.000 |
| 9 | C3021 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 43 | 3.000 |
| 10 | GC1206 | 4~9 | 50 | 0.720 | 36.000 | 43 | 3.000 |
| 11 | GC1515 | 1~3 | 6 | 2.250 | 13.500 | 43 | 3.000 |
| 12 | GC2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 43 | 3.000 |
| 13 | TLM1827 | 9 | 1 | 4.860 | 4.860 | 43 | 3.000 |
| 14 | 透光门- | 4~8 | 45 | 2.100 | 94.500 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 476.085 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 3.000 |
| 2 | C1228 | 4~9 | 6 | 3.360 | 20.160 | 43 | 3.000 |
| 3 | C1237 | 1~3 | 3 | 4.440 | 13.320 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2215 | 10 | 1 | 3.300 | 3.300 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2819 | 4~9 | 6 | 5.320 | 31.920 | 43 | 3.000 |
| 6 | C2828 | 2~3 | 2 | 7.840 | 15.680 | 43 | 3.000 |
| 7 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 89.480 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 43 | 3.000 |
| 2 |  | 3 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 3.000 |
| 3 | C2428a | 4~9 | 6 | 7.840 | 47.040 | 43 | 3.000 |
| 4 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 3.000 |
| 5 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 3.000 |
| 6 | C5037 | 1 | 1 | 18.500 | 18.500 | 43 | 3.000 |
| 7 | C5330' | 2 | 1 | 15.900 | 15.900 | 43 | 3.000 |
| 8 | C5337' | 1 | 1 | 19.610 | 19.610 | 43 | 3.000 |
| 9 | GC2012 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 43 | 3.000 |
| 10 | GC2212 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 43 | 3.000 |
| 11 | GC2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 43 | 3.000 |
| 12 | GC3612 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 43 | 3.000 |
| 13 | GC5012 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 43 | 3.000 |
| 14 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 15 | 透光门- | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 184.900 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.680 | 0.237 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.738 | 0.257 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.425 | 2.850 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.738 | 0.257 |
| 4 |  | 4~8 | 10 | 0.595 | 5.946 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 5 |  | 4~6 | 18 | 1.785 | 32.130 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 4200 | 0.680 | 0.237 |
| 6 |  | 7~8 | 2 | 0.765 | 1.530 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 7 |  | 7~8 | 10 | 1.785 | 17.850 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.743 | 0.259 |
| 8 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 9 | C1521 | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 10 | C1537 | 1 | 1 | 5.550 | 5.550 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.766 | 0.267 |
| 11 | C20' | 9 | 1 | 3.287 | 3.287 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 12 | C2129 | 4~10 | 7 | 6.090 | 42.630 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 13 | C2138 | 1 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.768 | 0.267 |
| 14 | C2138 | 2 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.705 | 0.245 |
| 15 | C2138 | 3 | 1 | 7.980 | 7.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 16 | C2218 | 8 | 1 | 3.960 | 3.960 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 17 | C2421' | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 18 | C2430' | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 19 | C2437' | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.768 | 0.267 |
| 20 | C2530 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 21 | C2530 | 2 | 2 | 7.500 | 15.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 22 | C2821 | 3 | 1 | 5.880 | 5.880 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 23 | C3221 | 3 | 3 | 6.720 | 20.160 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 24 | C3221' | 3 | 1 | 6.720 | 6.720 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 25 | C3230 | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 26 | C3230 | 2 | 3 | 9.600 | 28.800 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 27 | C3230' | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.758 | 0.264 |
| 28 | C3230' | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 29 | C5430 | 2 | 1 | 16.200 | 16.200 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 30 | C5437 | 1 | 1 | 19.980 | 19.980 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.754 | 0.262 |
| 31 | C6021 | 3 | 1 | 12.600 | 12.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000 | 0.680 | 0.237 |
| 32 | C6030 | 2 | 1 | 18.000 | 18.000 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+5100 | 0.694 | 0.241 |
| 33 | C6630 | 2 | 1 | 19.800 | 19.800 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 34 | GC1206 | 4~9 | 43 | 0.720 | 30.960 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.680 | 0.237 |
| 35 | GC1206 | 7 | 1 | 0.690 | 0.690 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.680 | 0.237 |
| 36 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.689 | 0.240 |
| 37 | 透光门- | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 6000+9600 | 0.746 | 0.260 |
| 38 | 透光门- | 4~6 | 6 | 2.700 | 16.200 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.800 | 0.279 |
| 39 | 透光门- | 4~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 4200 | 0.680 | 0.237 |
| 40 | 透光门- | 7~8 | 16 | 2.100 | 33.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 41 | 透光门-BLM1521 | 4~7 | 4 | 3.150 | 12.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 566.512 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.247 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4~9 | 24 | 1.360 | 32.640 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 |  | 4~8 | 45 | 1.785 | 80.325 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 |  | 9 | 8 | 3.780 | 30.240 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C2421 | 1~3 | 8 | 5.040 | 40.320 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C2434 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C2515 | 10 | 2 | 3.750 | 7.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C3021 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | GC1206 | 4~9 | 50 | 0.720 | 36.000 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | GC1515 | 1~3 | 6 | 2.250 | 13.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | GC2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | TLM1827 | 9 | 1 | 4.860 | 4.860 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | 透光门- | 4~8 | 45 | 2.100 | 94.500 | 43 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 476.085 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.348 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.682 | 0.237 |
| 2 | C1228 | 4~9 | 6 | 3.360 | 20.160 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 3 | C1237 | 1~3 | 3 | 4.440 | 13.320 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C2215 | 10 | 1 | 3.300 | 3.300 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 5 | C2819 | 4~9 | 6 | 5.320 | 31.920 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 6 | C2828 | 2~3 | 2 | 7.840 | 15.680 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 7 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.726 | 0.253 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 89.480 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.232 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.680 | 0.237 |
| 2 |  | 3 | 2 | 0.975 | 1.950 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.729 | 0.254 |
| 3 | C2428a | 4~9 | 6 | 7.840 | 47.040 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C2429 | 4~9 | 6 | 6.960 | 41.760 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 5 | C2438 | 3 | 1 | 9.120 | 9.120 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 6 | C5037 | 1 | 1 | 18.500 | 18.500 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.715 | 0.249 |
| 7 | C5330' | 2 | 1 | 15.900 | 15.900 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 8 | C5337' | 1 | 1 | 19.610 | 19.610 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.715 | 0.249 |
| 9 | GC2012 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 10 | GC2212 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 11 | GC2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 12 | GC3612 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 13 | GC5012 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 43 | 0.348 | 织物卷帘遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 14 | 透光门- | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 2100 | 0.689 | 0.240 |
| 15 | 透光门- | 3 | 1 | 3.150 | 3.150 | 43 | 0.348 | 平板遮阳 1200 | 0.769 | 0.268 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 184.900 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.236 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 566.51 | 3.00 | 0.25 | 0.34 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 476.09 | 3.00 | 0.35 | 0.27 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 89.48 | 3.00 | 0.23 | 0.07 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 184.90 | 3.00 | 0.24 | 0.14 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1316.98 | 3.00 | 0.28 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表C.0.1-1、C.0.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.40(D:3.02) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.60(D:3.99) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 4.16 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.34 | 3.00 | 0.25 | 0.34 | 2.20 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.27 | 3.00 | 0.35 | 0.27 | 2.60 | 0.45 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.07 | 3.00 | 0.23 | 0.07 | 3.00 | 0.45 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.14 | 3.00 | 0.24 | 0.14 | 3.00 | 0.45 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 18.49 | 20.04 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 16.43 | 18.47 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.06 | 1.57 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 57.52 | 64.66 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 4.71 | 3.59 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 商场-一般商店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 学校-教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 商场-一般商店 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 学校-教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日