采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.小微企业行业划分：工业

| 序号 | 项目名称 | 参数规格及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防城港市第十中学项目（教学办公楼）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 校园网综合布线系统安装 |  |  |  |
| 1 | 单孔数据信息插座 | 单孔数据信息插座 TO 国标86型结构尺寸，含底盒 安装方式：底边距地0.3米暗装 | 个 | 47 |
| 2 | 双孔数据信息插座 | 双孔数据信息插座 2TO 国标86型结构尺寸，含底盒 安装方式：底边距地0.3米暗装 | 个 | 43 |
| 3 | 双孔语音+数据信息插座 | 双孔语音+数据信息插座 TOP 国标86型结构尺寸，含底盒 安装方式：底边距地0.3米暗装 | 个 | 59 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类非屏蔽信息模块 白色_110型_90度 | 个 | 251 |
| 5 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 502 |
| 6 | 室内弱电箱 | 户内弱电箱 450*350*120mm 带2位多功能插排 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 46 |
| 7 | 壁挂式机柜 | 壁挂式机柜 600*600*8U 带4位多功能插排 采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其余厚度1.2MM。 配线子系统-水平线缆 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 7 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 1524.71 |
| 9 | 室内2芯皮线光缆 | 室内2芯皮线光缆 单模 万兆 敷设方式：穿管敷设 | m | 383.64 |
| 10 | 室内2芯皮线光缆 | 室内2芯皮线光缆 单模 万兆 敷设方式：沿线槽敷设 | m | 1676.76 |
| 11 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 1744.34 |
| 12 | 开槽及恢复 | 凿(压)槽及恢复 | m | 75.3 |
| 13 | 镀锌桥架 | 防火金属线槽 200*100mm 材质：镀锌 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | m | 656.75 |
| 14 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 636.26 |
| 15 | 桥架支撑架刷油 | 桥架支撑架刷油 含：除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 配线子系统-弱电间 | kg | 636.26 |
| 16 | 落地式弱电机柜 | 落地式弱电机柜 600*600*42U 含8位PDU插座 配置：8位5孔国际排插组件1条，载重层板2块，风扇组件1套（配2只风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只。 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 10 |
| 17 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架满配 SC/LC型耦合器 单模 | 架 | 20 |
| 18 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 480 |
| 19 | 理线架 | 理线架 数据线架 线缆管理架（24槽带盖） 干线子系统-垂直线缆部分 | 个 | 20 |
| 20 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯单模光纤 敷设方式：穿管敷设 | m | 288.31 |
| 21 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯单模光纤 敷设方式：沿线槽敷设 | m | 762.19 |
| 22 | 镀锌桥架 | 防火金属线槽 300*100mm 材质：镀锌 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | m | 44.25 |
| 23 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 42.87 |
| 24 | 桥架支撑架刷油 | 桥架支撑架刷油 含：除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 信息机房 | kg | 42.87 |
| 25 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 满配 SC/LC型耦合器 单模 | 架 | 10 |
| 26 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 240 |
| （二） | 校园网网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 核心交换机；1. 交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps；2. 提供业务槽位数≥3个；3. 支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能；4. 支持横向N:1虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 台 | 1 |
| 2 | OLT含光模块 | 配置≥24个GPON OLT端口(包含18个GPON光模块) | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 防火墙 硬件：采用非X86多核架构，1U机架式设备，2个管理电口+18个千兆电口+8对Combo口+4个Bypass口+2个万兆光口，1个Console口，2个USB口，支持双硬盘。性能：七层吞吐量≥1.2Gbps，三层吞吐量≥4.5Gbps；并发连接数≥120万，每秒新建连接数（HTTP）≥2万；WAN口带宽支持：流控≥380M，IPS+流控≥350M，流控+IPS+AV防病毒≥300M。 | 台 | 1 |
| 4 | 路由器 | 路由器 1、转发性能≥400Mpps;2、整机交换容量≥400Gbps;3、SIC业务槽位≥4;4、HMIM业务槽位≥4;5、6*10GE(SFP+);6、Combo+8*GE;7、包含4个万兆多模光模块，双电源 | 台 | 1 |
| 5 | 网管服务器 | 网管服务器 CPU:≥8核2.6GHz以上；内存：≥32G；硬盘空间：≥600G*2符合国产化要求 | 台 | 1 |
| 6 | 网管软件平台 | 支持内置国产化DHCP，满足设备和终端的IP地址分配需求，支持单机或双机HA高可靠部署。支持通过可视化的方式，呈现IP地址池使用详情，支持地址池容量告警。支持对接微软DHCP，实现终端的IP地址池规划，自动推送至DHCP服务器。支持通过可视化的方式，呈现IP地址池使用详情，支持地址池容量告警。 | 套 | 1 |
| 7 | 2:8分光器 | 2:8分光器 1.光分路器-单模-2×8-均分-SC/UPC； 接入层 | 个 | 10 |
| 8 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥4个千兆以太网电口，≥1个POST语音口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持双频无线WIFI6,整机无线协商速率≥2.976Gbps | 台 | 47 |
| 9 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥8个千兆以太网电口（支持120WPOE+供电）；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持支持TypeB单/双归属业务保护；7.支持CTC标准VLAN模式，支持设置管理VLAN；8.支持防DoS攻击，防ARP防攻击；9.支持802.1X认证；10.支持STP/RSTP，支持端口环路检测；11.支持Web管理，支持CLI、Telnet管理，支持长按Reset按钮,可恢复缺省配置。1个GPON接口，用户侧提供8个GE接口；支持POE/POE+，单口支持30W，最大POE输出总功率120W；支持PPPOE/DHCP，支持以太端口限速，支持MAC地址过滤；运行环境支持-10℃到+55℃，铁壳自然散热 | 台 | 5 |
| 10 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥24个千兆以太网电口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持支持TypeB单/双归属业务保护；7.支持CTC标准VLAN模式，支持设置管理VLAN；8.支持防DoS攻击，防ARP防攻击；9.支持802.1X认证；10.支持STP/RSTP，支持端口环路检测；11.支持Web管理，支持CLI、Telnet管理，支持长按Reset按钮,可恢复缺省配置。 | 台 | 12 |
| 11 | 校园网网络系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播控制主机 | 广播控制主机 标准7U高度全铝机箱设计，17.3英寸屏，亮度：≥350，对比度：≥600:1，分辨率：≥1920×1080。 CPU：国产 网络广播主机带5个COM接口；4路MIC输入口； 8路USB接口，其中4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，2个RJ45接口；1路VGA接口和1路DVI-D视频接口，可以外接LCD监视器；2路PS/2接口，可以外接PS/2的鼠标和键盘。硬盘容量：≥512G固态硬盘。内存容量：≥16G。 | 台 | 1 |
| 2 | 广播客户端管理软件 | 广播客户端管理软件 专门用于网络广播系统控制的核心软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 节目定时器 | 节目定时器 12键无线遥控器；6个功能键和6个任务键，功能键可对当前任务实现暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作(智能中心FDC2315模式下仅支持暂停/停止两功能键），支持6条遥控任务。 可拉伸式天线；无阻挡遥控距离不低于1200米。通信协议：RS-232。波特率：9600bps。 | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 16位电源时序器 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 音源 | 台 | 1 |
| 5 | 话筒 | 话筒 1、带7英寸屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。 | 台 | 1 |
| 6 | 有源监听音箱 | 有源监听音箱 频率响应：40Hz~18KHz(线路）；100Hz~16KHz（话筒） | 只 | 1 |
| 7 | 前置放大器 | 前置放大器 1、6路MIC/LINE，1组立体声输入，1组立体声效果返回输入； 2、2组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，1路辅助输出，1路监听耳机输出，1组录音输出； | 台 | 1 |
| 8 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 6 |
| 9 | 室内壁挂扬声器 | 室内壁挂扬声器 内置数字功放：2×15W/8Ω；灵敏度高(90±3dB) | 个 | 45 |
| 10 | 消防报警信号发生器 | 消防报警信号发生器 标准2U高度机柜式设计；十六路报警信号输入（短路信号、DC24V可选）。4路220V外部电源控制。 电源：～220V/50Hz。功耗：≤30W。 | 台 | 1 |
| 11 | 无线话筒 | 无线话筒 载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 单机频带宽度 :50 MHz 音频灵敏度: -48±3dB 指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB频率响应 : 65Hz-15kHz 天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 发射器拾音头：动圈式 | 台 | 1 |
| 12 | 话筒天线 | 话筒天线 适用频宽范围:500MHz─850MHz 天线阻抗 :50Ω 天线增益：3-5dB | 台 | 2 |
| 13 | 高清播放器 | 高清播放器 标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。 全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。 输入电源：AC220V/50Hz,最大消耗功率：25W | 台 | 1 |
| 14 | 话筒 | 话筒 换能方式：电容式；频率响应：70Hz-12KHz;灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 指向性:心形单指向;最大声压级:≥114dB(THD 1%@1KHz);供电:两节五号（AA）电池或幻像48V | 台 | 1 |
| 15 | 数字调谐器 | 数字调谐器 频率范围：FM：87.5~108MHZ;电源 AC220V～240V/50Hz;电源功耗 10～15W | 台 | 1 |
| 16 | 数字音频采集器 | 数字音频采集器 1、输入灵敏度：线路-10dB；话筒-35dB 2、输出灵敏度：0dB±1dB 3、输入阻抗：＞10KΩ 4、频率响应：20Hz~20KHz（﹢1dB~﹣3dB） | 台 | 1 |
| 17 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 1123.43 |
| 18 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 305 |
| 19 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 65.09 |
| 20 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 1307.7 |
| 21 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （四） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 25 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 25 |
| 3 | 400万室外高清摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 44 |
| 4 | 600万球机 | 1、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持最大3200x1800@30fps高清画面输出 3、采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 5、支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG 8、内置GPU芯片 9、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片 10、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍 11、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 12、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外补光：可识别距离设备200m处的人体轮廓 14、支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 15、外壳防护能力不低于IP66 16、支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 1 |
| 5 | 球机电源 | 快球型网络摄像机电源适配器 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机支架 | 枪型摄像机电源适配器 | 套 | 45 |
| 7 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 2.15 |
| 8 | 电源线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 170.55 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 375.38 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 2157.59 |
| 11 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 429.65 |
| 12 | 视频安防监控系统管理服务器 | CPU：配置≥1颗 C86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz 内存：配置≥32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至256GB 硬盘：配置≥2块600G 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持前置3块3.5寸（兼容2.5寸） 阵列卡：配置≥1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10) PCIE扩展：≥支持4个PCIE插槽 网口：≥板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口，≥6个位于机箱前部，≥1个位于机箱内部，≥2个VGA口，位于机箱前部 电源：配置360W高效单电源 含：视频综合安防管理软件（300路监控授权，400路设备网络管理，50路门禁管理。视频联网模块） | 台 | 1 |
| 13 | 流媒体服务器 | 流媒体服务器 2U CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 14 | 磁盘阵列 | 1、标配≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源 2、设备配置1颗64位8核处理器，标配≥8GB内存，内置EMMC系统盘和IOT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 3、可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写） 4、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 5、RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失 6、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件 7、可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 8、应能预录报警触发前1-40min的视频录像 9、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 10、通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。 11、管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力 12、支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。 | 台 | 3 |
| 15 | 企业硬盘 | 企业级硬盘≥ 6T 接口类型：SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 24 |
| 16 | 视频安防监控管理软件 | 视频安防监控管理软件 配套软件及设备接入、管理接入授权许可 | 套 | 1 |
| 17 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （五） | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | ★精密空调 | 精密空调 制冷量≥30.5kW；制冷量≥30.5kw;循环风量≥1200m³/h; | 台 | 1 |
| 2 | 空调承重支架 | 精密空调承重支架 | 套 | 1 |
| 3 | UPS电源 | UPS电源三进三出纯在线双变换产品，支持380/400/415V 容量：≥30kVA | 台 | 1 |
| 4 | UPS承重支架 | UPS承重支架 尺寸：600mm*980mm*MM依现场实际高度 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 套 | 1 |
| 5 | 电池架 | 电池架1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；4层2列，用于装置12V100AH32节蓄电池 | 套 | 1 |
| 6 | UPS蓄电池 | 蓄电池 12V 100Ah 配套电池连接线及配电箱 机柜部分 | 个 | 32 |
| 7 | 机房设备集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （六） | 机房安装 |  |  |  |
| 1 | 电箱 | 弱电机房UPS出线箱 1AP.JF 安装方式：1层弱电机房内底边距地1.5m明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 电箱 | 弱电机房UPS进线箱 1AT.JF 安装方式：1层弱电机房内底边距地1.5m明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 3 | 空调配电箱 | 弱电机房精密空调配电箱 1AT.JFKT 安装方式：1层弱电机房内底边距地1.5m明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 4 | 设备配电箱 | 北侧安防设备配电箱 1AP.AF2 安装方式：1层北侧弱电井内底边距地1.5m明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 5 | 设备配电箱 | 南侧安防设备配电箱 1AP.AF1 安装方式：1层南侧弱电井内底边距地1.5m明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 6 | 机柜 | 机柜 42U | 台 | 6 |
| 7 | PDU | 机柜PDU插座 8位 额定电压：250V;额定电流：10A；额定功率：25000/4000W. | 套 | 6 |
| 8 | 机柜承重架 | 机柜承重支架 空调部分 | 套 | 6 |
| 9 | 可调节送风口 | 可调节送风口600*600 管线 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 个 | 6 |
| 10 | 电线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 298.44 |
| 11 | 电线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-10mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 450.96 |
| 12 | 电线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-10mm2 敷设方式：线槽敷设 | m | 2772.41 |
| 13 | 电缆 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 5.56 |
| 14 | 电缆 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 17.76 |
| 15 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 2.92 |
| 16 | 信号线 | 信号线 RVVP-4*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 25.22 |
| 17 | 信号线 | 信号线 RVVP-4*1.0mm2 敷设方式：线槽敷设 | m | 83.87 |
| 18 | 电缆头 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆头 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | 个 | 4 |
| 19 | 电缆头 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆头 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 个 | 4 |
| 20 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 28.07 |
| 21 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 | m | 96.28 |
| 22 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC32 | m | 148.19 |
| 23 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC50 | m | 3.13 |
| 24 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC65 | m | 10.43 |
| 25 | 镀锌桥架 | 强电线槽 100*100mm 材质：镀锌 | m | 4.71 |
| 26 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 4.56 |
| 27 | 桥架支撑架刷油 | 桥架支撑架刷油 含：除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 防雷接地部分 | kg | 4.56 |
| 28 | 铜箔 | 铜箔 100*0.35mm 做600*600等电位联结网格 | m | 94.03 |
| 29 | 紫铜带 | 紫铜带 30*3 | m | 22.8 |
| 30 | 电线 | 绝缘软线 BVR-35mm2 敷设方式：穿管敷设 环境监控部分 | m | 70 |
| 31 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 1、温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数； 2、传感器接口使用标准RJ45接口； 3、测温范围：－20 ～ 70℃，精 度要求≤±0.5℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±5%RH； 4、工业蓝屏LCD，宽温度适应 -20 ~70℃正常显示。普通屏不能在极限温度下正常显示 ，直接影响系统功能。 | 支 | 1 |
| 32 | 粒子计数器 | 粒子计数器 检测室内环境和公共开放区域的PM2.5颗粒物浓度；同时，可用于检测环境的HCHO甲醛、CO2二氧化碳、PM2.5颗粒（PM2.5是指小于等于2.5微米的可吸入空气悬浮颗粒物）、PM10颗粒物（PM10是指小于等于10微米的可吸入空气悬浮颗粒物）、多项参数，功能非常强大。 | 套 | 1 |
| 33 | 微压差传感器 | 微压差传感器 本产品适用于暖通空调（HVAC）、能源管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制静态管路和洁净室压力、烟雾罩控制、烘箱增压及炉通风控制等领域，提供ModbusRS485 通信接口，5-24VDC 供电。 | 支 | 1 |
| 34 | 漏水检测绳 | 漏水检测绳 30m 区域漏水检测绳，导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋，检测芯电阻12.6欧姆/100米，绕线直径6.0mm，最大暴露温度75℃ | 套 | 1 |
| 35 | 漏水报警控制器 | 漏水报警控制器 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等。 | 套 | 1 |
| 36 | 精密空调通讯模块 | 精密空调通讯模块 对精密空调回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、运行模式、压缩机状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警、组件过热告警进行监控。可以与其它子系统进行联动控制，当温度过高时，自动联动启动空调进行制冷。 | 个 | 1 |
| 37 | UPS通讯模块 | UPS通讯模块 RS485、RS232转TCP/IP串口服务器转换，串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输 | 个 | 1 |
| 38 | 通信接口 | 电源监测装置、三相电量仪及其通信接口 含集成软件接口。 无LCD显示，导轨安装，电量仪是一种集可编程、自动化测量、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力监测仪表,适用于 3 相 4 线，2相电网。 | 个 | 3 |
| 39 | 蓄电池检测仪 | 蓄电池检测仪 检测每组UPS电压电流，单相直流电量采集测量智能型隔离变送器，对直流回路的电流、电压、功率、电度量进行测量；采用高精度24位专用AD芯片，动态范围比高达1000：1；利用霍尔测量原理或电阻取样测量原理，精度高，稳定性好，通讯速率高。全隔离处理技术，抗干扰能力强。测量电量参数通过RS-485 数字接口输出实现远程传输。测量范围： 直流电压0~500V、直流电流0~300A、；精度：±1.0%； 产品尺寸：100mm×83mm×36mm 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 套 | 1 |
| 40 | 8口检测采集工作站 | 8口检测采集工作站 内置RS485/232转网络协议网关 1、温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数； 2、传感器接口使用标准RJ45接口； 3、测温范围：－20 ～ 70℃，精 度要求≤±0.5℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±5%RH； 4、工业蓝屏LCD，宽温度适应 -20 ~70℃正常显示。普通屏不能在极限温度下正常显示 ，直接影响系统功能。 | 台 | 2 |
| （六） | 四网合一安装 |  |  |  |
| 1 | 四网合一ODF机柜 | 四网合一机柜1440芯，2000X1200X300mm 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 1 |
| 2 | 96芯光纤 | 96芯光纤 钢带纵包层绞式光缆金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套的；通信用室外光缆；应用范围:适用于长途通信和局间通信；敷设方式:架空、管道GYTS/；钢带纵包层绞式光缆通信用室外光缆GYTS/应用范围:适用于长途通信和局间通信敷设方式:架空、管道。 | m | 400 |
| 3 | 尾纤槽 | 尾纤槽：ABS阻燃 240*100 | m | 20 |
| 4 | 走线架 | 走线架：2.0mm多孔U型钢走线架 200*9*2 | m | 10 |
| 5 | 96芯ODF箱 | 96芯ODF箱 96芯冷轧钢板，直熔箱 | 架 | 4 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤连接 | 芯 | 96 |
| （七） | 抗震支架安装 |  |  |  |
| 1 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架侧向 | 套 | 82 |
| 2 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架纵向 | 套 | 41 |
| 二 | 防城港市第十中学项目（实验楼）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 校园网综合布线系统安装 |  |  |  |
| 1 | 单孔数据信息插座（含底盒） | 单孔数据信息插座 TO 国标86型结构尺寸，含底盒 安装方式：底边距地0.3米暗装 | 个 | 44 |
| 2 | 双孔语音+数据信息插座（含底盒） | 双孔语音+数据信息插座 TOP 国标86型结构尺寸，含底盒 安装方式：底边距地0.3米暗装 | 个 | 36 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类非屏蔽信息模块 白色_110型_90度 | 个 | 116 |
| 4 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 232 |
| 5 | 户内弱电箱 | 户内弱电箱 450*350*120mm 带2位多功能插排 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 24 |
| 6 | 壁挂式机柜 | 壁挂式机柜 600*600*8U 带4位多功能插排 采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其余厚度1.2MM。 配线子系统-水平线缆 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 6 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 610.64 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 45.7 |
| 9 | 室内2芯皮线光缆 | 室内2芯皮线光缆 单模 万兆 敷设方式：穿管敷设 | m | 202.23 |
| 10 | 室内2芯皮线光缆 | 室内2芯皮线光缆 单模 万兆 敷设方式：沿线槽敷设 | m | 968.47 |
| 11 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 726.5 |
| 12 | 开槽及恢复 | 凿(压)槽及恢复 | m | 27.9 |
| 13 | 镀锌桥架 | 防火金属线槽 200*100mm 材质：镀锌 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | m | 390.83 |
| 14 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 378.64 |
| 15 | 桥架支撑架刷油 | 桥架支撑架刷油 含：除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 配线子系统-弱电间 | kg | 378.64 |
| 16 | 落地式弱电机柜 | 落地式弱电机柜 600*600*42U 含8位PDU插座 配置：8位5孔国际排插组件1条，载重层板2块，风扇组件1套（配2只风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只。 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 5 |
| 17 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 满配 SC/LC型耦合器 单模 | 架 | 12 |
| 18 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 288 |
| 19 | 理线架 | 理线架 数据线架 线缆管理架（24槽带盖） 干线子系统-垂直线缆部分 | 个 | 12 |
| 20 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯单模光纤 敷设方式：穿管敷设 | m | 142.98 |
| 21 | 镀锌桥架 | 防火金属线槽 200*100mm 材质：镀锌 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | m | 15.5 |
| 22 | 桥架支架 | 桥架支架制作安装 | kg | 15.02 |
| 23 | 桥架支撑架刷油 | 桥架支撑架刷油 含：除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 信息机房 | kg | 15.02 |
| 24 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 满配 SC/LC型耦合器 单模 | 架 | 5 |
| 25 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 120 |
| 26 | 理线架 | 理线架 数据线架 线缆管理架（24槽带盖） | 个 | 5 |
| （二） | 校园网网络系统 |  |  |  |
| 1 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC | 条 | 14 |
| 2 | 2:8分光器 | 2:8分光器 1.光分路器-单模-2×8-均分-SC/UPC； 接入层 | 个 | 7 |
| 3 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥4个千兆以太网电口，≥1个POST语音口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持双频无线WIFI6,整机无线协商速率≥2.976Gbps | 台 | 21 |
| 4 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥8个千兆以太网电口，≥1个POST语音口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持双频无线WIFI6,整机无线协商速率≥2.976Gbps | 台 | 4 |
| 5 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥24个千兆以太网电口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持支持TypeB单/双归属业务保护；7.支持CTC标准VLAN模式，支持设置管理VLAN；8.支持防DoS攻击，防ARP防攻击；9.支持802.1X认证；10.支持STP/RSTP，支持端口环路检测；11.支持Web管理，支持CLI、Telnet管理，支持长按Reset按钮,可恢复缺省配置。 | 台 | 15 |
| 6 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC | 条 | 40 |
| 7 | 校园网网络系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 4 |
| 2 | 室内壁挂扬声器 | 室内壁挂扬声器 内置数字功放：2×15W/8Ω；灵敏度高(90±3dB) | 个 | 23 |
| 3 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 397.65 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 154.34 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 380.9 |
| 6 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （四） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400枪型网络摄像机 | 枪型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 16 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 16 |
| 3 | 400万高清室外枪型摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 26 |
| 4 | 室外球机 | 1、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持最大3200x1800@30fps高清画面输出 3、采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 5、支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG 8、内置GPU芯片 9、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片 10、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍 11、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 12、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外补光：可识别距离设备200m处的人体轮廓 14、支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 15、外壳防护能力不低于IP66 16、支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 1 |
| 5 | 球机电源 | 快球型网络摄像机电源适配器 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 27 |
| 7 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 2.15 |
| 8 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 110.85 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 276.34 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 1381.2 |
| 11 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 312.06 |
| 12 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 8 |
| 13 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （五） | 机房安装 |  |  |  |
| 1 | 弱电配电箱 | 弱电配电箱 1AP.AF 安装方式：1层电井明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 管线 | 台 | 1 |
| 2 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 155.92 |
| 3 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-6mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 25.94 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 8.25 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 61.2 |
| 6 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 6.56 |
| 7 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 | m | 49.97 |
| 8 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25 | m | 7.05 |
| （六） | 抗震支架安装 |  |  |  |
| 1 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架侧向 | 套 | 36 |
| 2 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架纵向 | 套 | 18 |
| 三 | 防城港市第十中学项目（1#学生宿舍）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 10 |
| 2 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 272 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P | m | 88.79 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P | m | 209.04 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 212 |
| 6 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （二） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 20 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 20 |
| 3 | 400万室外高清摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 19 |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 19 |
| 5 | 电源防水箱 | 电源防水箱 定制，监控电源室外防水箱280*190*100mm，含内部配电元件 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 19 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 153.15 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 618.51 |
| 8 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 153.15 |
| 9 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 8 |
| 10 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 机房安装 |  |  |  |
| 1 | 安防设备配电箱 | 安防设备配电箱 1AP.AF11 安装方式：1层南侧电井内明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 安防设备配电箱 | 安防设备配电箱 1AP.AF12 安装方式：1层南侧电井内明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 管线 | 台 | 1 |
| 3 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 269.29 |
| 4 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-6mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 30.3 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 | m | 96.26 |
| （四） | 抗震支架安装 |  |  |  |
| 1 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架侧向 | 套 | 30 |
| 2 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架纵向 | 套 | 15 |
| 四 | 防城港市第十中学项目（2#学生宿舍）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 10 |
| 2 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 272 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 90.51 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 209.21 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 212 |
| 6 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （二） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 20 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 20 |
| 3 | 400万高清室外枪型摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 19 |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 19 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 148.59 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 640.98 |
| 7 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 139.33 |
| 8 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 4 |
| 9 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 机房安装 |  |  |  |
| 1 | 安防设备配电箱 | 安防设备配电箱 1AP.AF11 安装方式：1层南侧电井内明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 安防设备配电箱 | 安防设备配电箱 1AP.AF12 安装方式：1层南侧电井内明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 管线 | 台 | 1 |
| 3 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 287.12 |
| 4 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-6mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 30.3 |
| 5 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 | m | 100.21 |
| （四） | 抗震支架安装 |  |  |  |
| 1 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架侧向 | 套 | 30 |
| 2 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架纵向 | 套 | 15 |
| 五 | 防城港市第十中学项目（体育运动中心）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 4 |
| 2 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 154.1 |
| 3 | 音响线 | 线槽内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 11.78 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 7.36 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 157.24 |
| 6 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （二） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 7 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 7 |
| 3 | 400万室外高清摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 8 |
| 4 | 室外球机 | 1、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持最大3200x1800@30fps高清画面输出 3、采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 5、支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG 8、内置GPU芯片 9、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片 10、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍 11、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 12、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外补光：可识别距离设备200m处的人体轮廓 14、支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 15、外壳防护能力不低于IP66 16、支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 2 |
| 5 | 球机电源 | 快球型网络摄像机电源适配器 | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 10 |
| 7 | 电源防水箱 | 电源防水箱 定制，监控电源室外防水箱280*190*100mm，含内部配电元件 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 10 |
| 8 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 4.3 |
| 9 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 97.08 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 153.96 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 118.76 |
| 12 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 181.88 |
| 13 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 4 |
| 14 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 机房安装 |  |  |  |
| 1 | 安防配电箱 | 安防配电箱 1AP.AF 安装方式：1层电井内明装 非标金属箱，箱内元件详系统图 管线 | 台 | 1 |
| 2 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 16.44 |
| 3 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-6mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 30.8 |
| 4 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 5.48 |
| 5 | 镀锌钢管 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25 | m | 9.47 |
| （四） | 食堂及阶梯教室公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 154.1 |
| 2 | 音响线 | 线槽内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 11.78 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 7.36 |
| 4 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 | m | 157.24 |
| 5 | 食堂及阶梯教室公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （五） | 食堂及阶梯教室视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400枪型网络摄像机 | 枪型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 9 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 9 |
| 3 | 400万高清室外枪型摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 8 |
| 4 | 室外球机 | 1、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持最大3200x1800@30fps高清画面输出 3、采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 5、支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG 8、内置GPU芯片 9、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片 10、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍 11、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 12、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外补光：可识别距离设备200m处的人体轮廓 14、支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 15、外壳防护能力不低于IP66 16、支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 2 |
| 5 | 球机电源 | 快球型网络摄像机电源适配器 | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 10 |
| 7 | 电源防水箱 | 电源防水箱 定制，监控电源室外防水箱280*190*100mm，含内部配电元件 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 台 | 10 |
| 8 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 4.3 |
| 9 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 97.08 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 153.96 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 118.76 |
| 12 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 181.88 |
| 13 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 8 |
| 14 | 食堂及阶梯教室视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （六） | 抗震支架安装 |  |  |  |
| 1 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架侧向 | 套 | 6 |
| 2 | 抗震支架 | 抗震支吊架电缆桥架纵向 | 套 | 4 |
| 六 | 防城港市第十中学项目（中学校门）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 校园网综合布线系统安装 |  |  |  |
| 1 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 4 |
| 2 | 壁挂式机柜 | 壁挂式机柜 600*600*42U 带8位PDU 采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其余厚度1.2MM。 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 配电子系统-水平线缆部分 | 台 | 2 |
| 3 | 室外12芯单模光纤 | 室外12芯单模光纤 | m | 28.89 |
| 4 | 室内2芯皮线光缆 | 室内2芯皮线光缆 单模 万兆 | m | 54.06 |
| 5 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 电气钢导管规格 JDG20 信息机房 | m | 41.94 |
| 6 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 满配 SC/LC型耦合器 单模 | 架 | 1 |
| 7 | 尾纤 | 尾纤 单模 FC单芯单模尾纤 | 根 | 24 |
| （二） | 校园网网络系统安装 |  |  |  |
| 1 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC | 条 | 2 |
| 2 | 2：8分光器 | 2:8分光器 1.光分路器-单模-2×8-均分-SC/UPC； 接入层 | 个 | 1 |
| 3 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥4个千兆以太网电口，≥1个POST语音口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持双频无线WIFI6,整机无线协商速率≥2.976Gbps | 台 | 2 |
| 4 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC | 条 | 2 |
| 5 | 光纤跳线 | 光纤跳线 多模 SC/LC | 条 | 2 |
| （三） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 话筒 1、换能方式：电容式； 2、频率响应： 70Hz-12KHz 3、灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） | 台 | 1 |
| 2 | 有源监听音箱 | 有源监听音箱 频率响应：40Hz~18KHz(线路）；100Hz~16KHz（话筒） | 只 | 1 |
| 3 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 2 |
| 4 | 定压功率放大器 | 定压功率放大器 D类数字功率放大器;输出功率：500W（100V定压输出）;频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB); | 个 | 1 |
| 5 | 无线麦克风 | 无线麦克风 载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 频率响应 : 65Hz-15kHz；天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出；发射器拾音头：动圈式；发射器供电方式：两节AA电池 | 个 | 1 |
| 6 | 无源户外防水天线 | 无源户外防水天线 频率范围：530MHz-590MHz；增益：6±1dBi；水平波瓣宽度：70±10°；垂直波瓣宽度：70±10° 密封性能可靠，防风、防水、耐高低温性能优异，满足户外长寿命使用需求；适合户外壁挂、抱杆安装使用； | 个 | 2 |
| 7 | 天线放大器 | 天线放大器 适用于500MHz ─850MHz频段外接天线，搭配可调增益信号放大、衰减线路，用户可根据实际使用环境调整增益大小 配置电源适配器，能提供放大器内建放大线路的电源，也能为远端外接天线放大器供电，使长距离的天线缆线能实现多级增益调节。 | 个 | 2 |
| 8 | 终端解码器 | 终端解码器 标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 | 个 | 1 |
| 9 | 前置放大器 | 前置放大器 1、专业2U高度机柜式设计。 2、13路输入通道：包括常规话筒输入：TRS6 .35×5，紧急话筒输入：TRS6 .35×2，消防信号输入：TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：RCA×5，消防控制接口：工业接线端子×2；输出通道：TRS6 .35×3、RCA×1。 | 个 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 16位电源时序器 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 | 个 | 1 |
| 11 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （四） | 安防控制中心 |  |  |  |
| 1 | HDMI跳线 | HDMI跳线 10米 | 条 | 6 |
| 2 | ★46寸液晶监视器 | 46寸液晶监视器 分辨率：≥1920*1080；亮度：≥450cd/m2；HDMI输入接口≥1个 含通用壁挂支架 | 套 | 6 |
| 3 | 网络控制键盘 | 网络控制键盘 串行接口：RS485;RS232 | 台 | 1 |
| 4 | 8路解码器 | 8路解码器 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG;解码分辨率：最高3200W像素 | 台 | 1 |
| 5 | ★安防管理计算机 | CPU：≥KX-U6780A(8核/2.7GHz) x1; 内存：≥16G DDR4 3200 ×1; SSD硬盘1：≥512G SATA SSD ×1; 硬盘2：无HDD盘 ×1; 显卡：集显 ×1; DVD光驱：无光驱 ×1; 电源：350W TFX ×1; 显示器：≥23.8英寸 ×1; 操作系统：国产正版授权系统; | 套 | 1 |
| 6 | 安防控制中心集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （五） | 智能设备专网网络系统 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 室内无线接入点及管理许可 带机量200台,转发性能1Mpps,推荐带宽1G,1*GE Combo(WAN口)+4*GE(LAN口,支持切换为WAN口),IPSec VPN:75条,桌面款,塑胶外壳,不能管理Wi-Fi 6 AP | 台 | 1 |
| 2 | 24口千兆交换机及管理许可 | 24口千兆交换机及管理许可 千兆三层全管理增强型交换机,包转发率≥96Mpps/126Mpps,交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,≥24个千兆电口,≥4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 台 | 2 |
| 3 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC SC/LC、1米、FC单芯单模尾纤 | 条 | 2 |
| 4 | 光纤跳线 | 光纤跳线 多模 SC/LC | 条 | 1 |
| 5 | 智能设备专网网络系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （六） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 2 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 前端摄像机-室外型 | 套 | 2 |
| 3 | 400万高清室外枪型摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 1 |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 传输交换网络 | 套 | 1 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 9.69 |
| 6 | JDG管 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁镀锌钢管 JDG20 存储系统 | m | 9.45 |
| 7 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 1 |
| 8 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| 七 | 防城港市第十中学项目（总平）——智能工程 |  |  |  |
| （一） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 调音台 10路模拟输入（6路Mic，2组RCA）;7寸电容触摸屏1024x600分辨率;9个100mm电动推子 | 台 | 1 |
| 2 | 无线话筒 | 无线话筒 UHF超高频段双真分集接收；可调频率； 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒 | 台 | 2 |
| 3 | 话筒天线 | 话筒天线 频带范围：500MHz─850MHz;天线增益：3-5dB | 套 | 2 |
| 4 | 室外防水壁挂扬声器 | 室外防水壁挂扬声器 额定功率：≥50W。灵敏度：89dB（±3dB）。频率响应：110Hz-18KHz。 | 个 | 2 |
| 5 | 户外远程防水音响 | 户外远程防水音响 额定功率（RMS）：≥500W;额定频率范围：95～18000Hz | 个 | 4 |
| 6 | 功率放大器 | 功率放大器 额定功率：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω;频率响应:20Hz-20kHz ；灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）； | 个 | 1 |
| 7 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1、24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。 2、3输入6输出,多种分频模式。 3、输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB，最小步进0.1dB。 4、3进6出每个输入/输出通道有7/7段参数均衡(PEQ),每段参数均衡(PEQ)有参数(Parametric)，Low-Shelf 6dB,Low-Shelf 12dB，High-Shelf 6dB，High-Shelf 12dB多种EQ类型选择。每段EQ可设置为全通滤波器，频率范围19.7Hz~20.2kHz； | 个 | 1 |
| 8 | 数字效果器 | 数字效果器 1、2英寸LCD屏，全中文显示；2、2路AUX输入（RCA），光纤、同轴输入各一个，支持蓝牙输入，2路麦克风输入，带独立增益调节 3、6路XLR输出接口：主输出*2、环绕*2、中置*1、超低*1 | 台 | 1 |
| 9 | 终端解码器 | 终端解码器 标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 | 个 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 16位电源时序器 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 | 个 | 1 |
| 11 | 音响线 | 管内穿线 阻燃铜芯双绞线 ZR-RVS-2*2.5mm2 | m | 1365 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 6.42 |
| 13 | 波纹管 | 通信双壁波纹管 C-PVC Φ32 | m | 620 |
| 14 | 公共广播系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （二） | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 2、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 3、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 8、支持DC12V或POE供电。 | 台 | 25 |
| 2 | 室外球机 | 1、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 2、支持最大3200x1800@30fps高清画面输出 3、采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx 5、支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 6、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG 8、内置GPU芯片 9、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片 10、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍 11、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 12、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外补光：可识别距离设备200m处的人体轮廓 14、支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 15、外壳防护能力不低于IP66 16、支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作 | 台 | 4 |
| 3 | 枪机电源 | 枪型摄像机电源适配器 | 台 | 25 |
| 4 | 球机电源 | 快球型网络摄像机电源适配器 | 台 | 4 |
| 5 | 摄像机支架 | 摄像机支架 采用铝合金材质,不易生锈。枪机/球机支架（金属壁装支架）,厂家配套 | 套 | 29 |
| 6 | 监控立杆 | 钢制室外立杆 高度：4m 定制；含防雷、基础及接地地笼 | 套 | 13 |
| 7 | 光纤收发器 | 光纤收发器 百兆单模双芯 1、即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km 2、提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 传输交换网络 | 套 | 58 |
| 8 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 124.5 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 124.5 |
| 10 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-4mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 1560 |
| 11 | 室外2芯单模光纤 | 室外2芯单模光纤 敷设方式：穿管敷设 | m | 2806.01 |
| 12 | 波纹管 | 通信双壁波纹管 C-PVC Φ32 | m | 535 |
| 13 | JDG管 | 镀锌钢管 JDG20 | m | 249 |
| 14 | 企业硬盘 | 企业级硬盘 接口类型：≥SATA3.0、尺寸：3.5寸、转速：≥7200转、平均读写功率（W）：7W、缓存：≥256MB、标称容量：≥6TB、刻录技术：CMR、接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s、MTBF：2000000h、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 台 | 10 |
| 15 | 视频安防监控系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （三） | 智能设备专网网络系统 |  |  |  |
| 1 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥8个千兆以太网电口（支持120WPOE+供电）；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持支持TypeB单/双归属业务保护；7.支持CTC标准VLAN模式，支持设置管理VLAN；8.支持防DoS攻击，防ARP防攻击；9.支持802.1X认证；10.支持STP/RSTP，支持端口环路检测；11.支持Web管理，支持CLI、Telnet管理，支持长按Reset按钮,可恢复缺省配置。1个GPON接口，用户侧提供8个GE接口；支持POE/POE+，单口支持30W，最大POE输出总功率120W；支持PPPOE/DHCP，支持以太端口限速，支持MAC地址过滤；运行环境支持-10℃到+55℃，铁壳自然散热 | 台 | 3 |
| 2 | ONU及管理许可 | ONU及管理许可 1.网络侧提供≥1个GPON/EPON接口，用户侧提供≥24个千兆以太网电口；2.支持网管管理，支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复；3.支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密、光功率检测；4.内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；5.支持PON口光模块参数告警，支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源；6.支持支持TypeB单/双归属业务保护；7.支持CTC标准VLAN模式，支持设置管理VLAN；8.支持防DoS攻击，防ARP防攻击；9.支持802.1X认证；10.支持STP/RSTP，支持端口环路检测；11.支持Web管理，支持CLI、Telnet管理，支持长按Reset按钮,可恢复缺省配置。 | 台 | 2 |
| 3 | 光纤跳线 | 光纤跳线 单模 SC/LC | 条 | 5 |
| 4 | 智能设备专网网络系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （四） | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能道闸（含栏杆） | 智能道闸 长度：≥6m 防砸功能（遇阻反弹） | 台 | 1 |
| 2 | 压力波防砸装置 | 压力波防砸装置采用79GHzMMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响；参数配置：功耗：＜3W；工作电压：9~32VDC；额定电流：＜0.25A； | 套 | 1 |
| 3 | 车辆检测器 | 设备车辆检测器 防止砸车、砸人 | 套 | 1 |
| 4 | 感应线圈 | 环形感应线圈 | 套 | 1 |
| 5 | 车牌识别终端 | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 2、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 3、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 4、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 5、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 6、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 7、 支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 8、车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 9、 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 10、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 11、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 12、 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 13、 一体化结构设计，布线简单，调试方便 14、支持玻璃加热功能 | 台 | 1 |
| 6 | 补光灯 | 补光灯 含支架 补偿晚上灯光不足 出口设备 | 套 | 1 |
| 7 | 智能道闸（含栏杆） | 智能道闸 长度：≥6m 防砸功能（遇阻反弹） | 台 | 1 |
| 8 | 压力波防砸装置 | 压力波防砸装置 采用79GHzMMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响；参数配置：功耗：＜3W；工作电压：9~32VDC；额定电流：＜0.25A； | 套 | 1 |
| 9 | 车辆检测器 | 设备车辆检测器 防止砸车、砸人 | 套 | 1 |
| 10 | 感应线圈 | 环形感应线圈 | 套 | 1 |
| 11 | 车牌识别终端 | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 2、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 3、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 4、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 5、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 6、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 7、 支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 8、车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 9、 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 10、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 11、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 12、 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 13、 一体化结构设计，布线简单，调试方便 14、支持玻璃加热功能 | 台 | 1 |
| 12 | 补光灯 | 补光灯 含支架 补偿晚上灯光不足 岗亭处设置 | 套 | 1 |
| 13 | 车牌识别狗 | 车牌识别狗 含车牌识别权限 | 套 | 1 |
| 14 | 车牌识别软件 | 车牌识别软件 配套软件 | 套 | 1 |
| 15 | 手控盒 | 手控盒 手控通行/阻行 | 套 | 2 |
| 16 | 停车管理系统服务器 | 停车管理系统服务器 管线 | 台 | 1 |
| 17 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 CAT6.UTP.4P 支持千兆以太网信号传输。 | m | 305 |
| 18 | 电源线 | 直流供电线缆 RVV-2*1.0mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 2.02 |
| 19 | 信号线 | 信号线 RVV-6*0.5mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 9.08 |
| 20 | 绝缘软线 | 低烟无卤阻燃绝缘软线 WDZ-BYJ-2.5mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 150 |
| 21 | 室外4芯单模光纤 | 室外4芯单模光纤 敷设方式：穿管敷设 | m | 68.37 |
| 22 | 波纹管 | 通信双壁波纹管 C-PVC Φ25 | m | 20 |
| 23 | 波纹管 | 通信双壁波纹管 C-PVC Φ20 | m | 50 |
| 24 | 停车场管理系统集成服务 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 | 项 | 1 |
| （五） | 智能总平管网安装 |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 手孔井 长*宽*深=800*800*900mm 详见图集05X101-2/45 含土方挖填运 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 座 | 7 |
| 2 | 人孔井 | 人孔井 长*宽*深=1200*1200*1200mm 详见图集05X101-2/40 含土方挖填运 产品外形尺寸允许 ±5% 偏差，不作为负偏离。 | 座 | 14 |
| 3 | 七孔梅花管 | 七孔梅花管 C-PVC 6*32 埋地敷设 | m | 3165.87 |
| 4 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 SC150 埋地敷设 | m | 3247.78 |
| 5 | 波纹管 | 通信双壁波纹管 C-PVC110 埋地敷设 | m | 750.78 |
| 6 | 柔性防水套管制作、安装 | 柔性防水套管制作、安装 200 | 个 | 38 |
| 7 | 土方开挖 | 土方开挖 覆土深度0.8m 砂回填至管顶100mm后原土回填 | m³ | 817.86 |
| 8 | 管枕 | 管枕 隔2m设置 | 个 | 2984 |
| 9 | 配电系统接地 | 配电系统接地 -50*4热镀锌扁钢 | m | 988.89 |
| ▲第二部分 商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”。自验收合格之日起质保不少于一年，质保期内免费更换损坏的零配件。 2.中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 3.中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标人在实施、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 4.在中标人承诺的质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。 5.售后服务按厂家承诺执行。中标人超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。中标人定期回访以及对产品进行维护；质保期后中标人需提供维修维护服务。 6.培训要求：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起30日交货安装调试完毕并交付使用。 2.交付地点：防城港市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 付款条件 | 分期付款方式：采购人自合同签订之日起10个工作日内支付合同款的30%给中标人，项目验收合格后10个工作日内支付合同款的65%，合同履约期限结束后10个工作日内支付合同款的5%。 |  |  |  |
| 验收标准和方法 | 项目验收由采购人组织，中标供应商配合进行；采购人有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。 验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 |  |  |  |
| 偏离要求 | 1.以上 “技术要求”允许负偏离的项数最多为8项，投标人的负偏离项数高于该要求的，投标无效。“商务条款”允许负偏离的项数为 0项，投标人的负偏离项数高于该要求的，投标无效。 2.以上投标产品的尺寸或重量不影响产品性能或功能的，允许8%以内的偏差（参数中有具体要求时，以具体要求为准），其偏差不视为负偏离。 |  |  |  |
| 其他要求 | 1.保密要求：中标人须保证所有参与本项目实施的人员必须是符合保密要求的境内人员，且能严格遵守国家保密的有关规定，保守信息安全秘密，须符合《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，不得将视频等信息下载外泄。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。 2.知识产权归属和处理方式：中标人应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权、货物产权。 |  |  |  |
| 核心产品 | 本项目的核心产品为“精密空调”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |