第二章 采购需求

说明：
（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产 品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（二）标记“★”符号的为实质性响应内容，出现负偏离的，视为无效竞标。非标记“★”符号的技术参数要求，评审时供应商的响应内容中发生2项（含）以上负偏离的，视为无效竞标。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号(有特别说明的除外)。
（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”序号26条规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理；
非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。
（四）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248 号文件有关规定，本项目不允许进口产品参 加报价。
（五）供应商必须为其响应产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具 有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其 产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。
（六）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖供应商 CA电子签章），否则其竞标无效。见附件1“节能产品政府采购品目清单”
（七）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行。

	一、项目技术规格参数及要求

	[bookmark: _Hlk234397715]项号
	产品名称
	技术参数
	数量及 
单位
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]单价控制价(元)

	1
	铝合金电缆
	1.规格：YJLHV5*25
2、绝缘厚度：0.9mm，护套厚度：1.8mm
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：0.868,70℃时最小绝缘电阻（/MΩ·km）：0.0043
4、电压等级：0.6/1KV，试验电压：3.5KV
5、★电缆弯曲半径：≧15（D+d）      
①D为电缆外径
②d为导体外径
6、电缆的正常运行工作温度：≤70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、电缆敷设后经受直流电压：3.5kv/15min不击穿
9、执行标准:NB/T42051-2015
10、必须装盘，盘直径不大于1.7米
	4500米
	21

	2
	铝合金电缆
	1、规格：YJLHV5*35
2、绝缘厚度：标称值：0.9/0.7mm，最薄点0.71/0.53mm；
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：0.868；
4、试验电压：3.5/5kV，不击穿
5、★电缆弯曲半径：≧15D，D为电缆外径；
6、电缆的正常运行工作温度：90℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、执行标准：GB/T 12706.1-2020
9、必须装盘，盘直径不大于1.7米
	
3500米

	28

	3
	铝合金电缆
	1、规格：YJLHV4*25
2、绝缘厚度：0.9mm，护套厚度：1.8mm；
3、20℃时导体直流最大电阻（Ω/km）：1.20；70℃时最小绝缘电阻（/MΩ/km）：0.0043；
4、电压等级：0.6/1KV，试验电压：3.5kV。
5、★电缆弯曲半径：≧15（D+d）：D为电缆外径，d为导体外径；
6、电缆的正常运行工作温度：≤70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、电缆敷设后经受直流电压：2.4KV/15min不击穿。
9、执行标准：GB/T 12706.1-2020
10、必须装盘，盘直径不大于1.7米
	3500米
	17

	4
	铜芯电缆
	1、规格：RVV5×6
2、绝缘厚度：标称值：0.8
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：3.30
4、试验电压：2.0/5kV，不击穿
5、电缆弯曲半径：87mm
6、电缆的正常运行工作温度：70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、执行标准：JB/T8734.3-2016
	1850米
	45

	5
	铝芯线
	1、规格：BLV-35
2、绝缘厚度：1.2mm
3、20℃时导体直流电阻（（Ω/km）：0.868,70℃时最小绝缘电阻（/MΩ·km）：0.0043
4、电压等级：450/750V，试验电压：2.5KV
5、电缆弯曲半径：≧15（D+d）      
①D为电缆外径
②d为导体外径
6、电缆的正常运行工作温度：≤70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、电缆敷设后经受直流电压：2000V5Min  无击穿
9、执行标准:JB/T8734-2012
10、电缆近值重量（kg/km)：140
11、电缆颜色：四色均分
	3000米
	4.2

	6
	铝合金电缆
	1、规格：YJLHV 1*35
2、绝缘厚度：标称值：0.9
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：0.868
4、试验电压：3.5/5kV，不击穿
5、电缆弯曲半径：242mm
6、电缆的正常运行工作温度：90℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、执行标准：GB/T 31840.1-2025
	4500米
	5

	7
	铜芯电缆
	1、规格：VV5*6
2、绝缘厚度：标称值：0.7
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：3.08
4、试验电压：3.5/5kV，不击穿
5、电缆弯曲半径：240mm
6、电缆的正常运行工作温度：70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、执行标准：GB/T 12706.1-2020
	500米
	38

	8
	铜芯电缆
	1、规格：VV3*6
2、绝缘厚度：标称值：0.7
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：3.08
4、试验电压：3.5/5kV，不击穿
5、电缆弯曲半径：210mm
6、电缆的正常运行工作温度：70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、执行标准：GB/T 12706.1-2020
	350米
	18

	9
	铜芯电缆
	1、规格：RVV2×2.5
2、绝缘厚度：0.8mm，护套厚度：1.0mm；
3、20℃时导体直流最大电阻（（Ω/km）：7.98；70℃时最小绝缘电阻（/M Ω·km）：0.0090
4、电压等级：300/500V，试验电压：2kV
5、电缆弯曲半径：≧15（D+d）：D为电缆外径，d为导体外径；
6、电缆的正常运行工作温度：≤70℃
7、短路时：
①最长持续时间不超过5s
②导体最高温度160℃
8、电缆敷设后经受直流电压：2000V，5min不击穿。
9、执行标准：GB/T 12706.1-2020
10、必须装盘，盘直径不大于1.7米
	5000米
	6.8

	二、商务要求

	★基本要求
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK43]1.竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2.供应商应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
3.供应商的投标文件应列明详细的设备及相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。
4.响应文件应正确反映竞标产品的技术水平和科技含量，竞标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单。
5.成交供应商在交货时必须提产品合格证、说明书和产品检测报告等技术资料（或图纸）。
6.成交供应商在采购人安装及调试过程中须免费派专业技术人员到现场指导。
7.所有产品和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
8.未尽事宜按国家现行有关规范执行。
9、本项目非一次性供货，而是根据采购人实际需求分批供应。合同期限内实际采购金额按采购人实际采购量据实结算，成交供应商不得因实际采购量与成交数量不一致提出异议。竞标供应商须慎重考虑风险因素，谨慎报价。

	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Hlk234399698]★合同履约期限
	自签订合同之日起一年。

	★交货时间及地点
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]1.交货时间：自采购人向成交供应商发出交货书面通知之日起15天内交货（不定期供货，按照采购人订购明细表数量分批交货，每次发货的运费等所有费用竞标供应商应充分考虑并报入本次谈判报价中，采购人将不再另行支付）。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]2.交付地点：   柳州市   （采购人指定地点）。
3.成交供应商每次供货必须提供相关供货清单（包括货物名称、数量、单价、金额等信息），以便采购人结算货款。成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即退货。成交供应商应按采购人的要求及时补货，具体交货时间以约定为准。

	★质量保证期
	自产品供货完毕并验收合格之日起不少于2年。
(质保期必须2年或以上，承诺2年以下的竞标无效)。

	
★售后服务要求
	1.免费送货上门、免费提供相关技术指导及培训服务。
2.该机构必须常年备有竞标产品足够的易损易耗件、备品备件，以保证采购人的需要。
3.如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期回访以及对设备维修；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。
4.故障处理：在使用过程中发现质量问题或故障时，成交供应商接到采购人服务请求后应在1小时内响应，8小时内到达现场维修，故障24小时内修复。在规定时间内未能修复的，要求提供相同性能配置的备用产品保证设备的正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换。
5.竞标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由成交供应商免费维修、免费更换损坏的零部件。

	★付款方式
	本项目无预付款，按批次结算，采购人在收到中标人上批次货物且验收合格正常使用十五个工作日并收到全额发票后2个月内向中标人一次付清该批次货物的全部货款。

	验收标准及要求
	达到招标项目采购需求相关要求及国家相关标准要求，抽样送第三方检验。

	三、落实政府采购政策的条件

	1.本项目属于专门面向中小企业采购项目；所属行业：  工业  ，划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
1.1本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不得参加本项目的竞标。
1.3依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
3.《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清 单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；
5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]7. 国务院办公厅关于在下政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发[2025]34号）；
★8.实行强制标准认证的电缆、电线均须提供3C认证、工业生产许可证，否则竞标无效。



[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK51]标记“★”符号的为实质性响应内容，出现负偏离的，视为无效竞标。非标记“★”符号的技术参数要求，评审时供应商的响应内容中发生2项（含）以上负偏离的，视为无效竞标。

