[bookmark: _Toc495387428]采购需求
说明：
[bookmark: _GoBack]1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.本采购项目所属行业：其他未列明行业。
3.本项目标的名称：空调系统维保服务及零配件采购

第一部分 服务需求
一、项目总体概况
（一）服务范围：
覆盖柳州市中医医院（柳州市壮医医院）莲花山院区、柳侯院区、静兰社区、解放社区、黄村卫生院、清水塘宿舍的所有空调相关设备及附属设施，包括但不限于中央空调系统、分体空调、洁净空调、精密空调、空气消毒机等。
（二）服务内容：
1.按设备清单制定标准化维护服务计划表，按约定频次完成全品类空调设备的日常维护、保养工作；
2.提供7×24小时应急故障维修服务，按规定时限到达现场处置，确保设备在最短时间内恢复正常运转；
3.定期排查设备运行缺陷，及时提交书面合理化整改建议，消除安全及运行隐患；
4.负责合同约定范围内的零配件更换、设备移机安装、故障检测与维修等工作。
（三）空调维保服务费采购控制价明细
	序号
	服务地点
	项目内容
	数量（台）
	采购控制价
总金额
（元/两年）

	1
	莲花山院区
	1.普通末端系统维保
	风机盘管
	2459
	2308512

	
	
	
	吊式新风、空气处理机
	288
	

	
	
	
	立式空气处理机
	5
	

	
	
	
	组合式新风排风机组
	1
	

	
	
	2.特殊区域维保
	风机盘管
	266
	

	
	
	
	新风、空气处理机组
	38
	

	
	
	
	医用净化机组
	3
	

	
	
	
	四面出风式盘管
	43
	

	
	
	3.多联机维保
	多联机室外机
	33
	

	
	
	
	约克多联机嵌入式风管内机
	93
	

	
	
	
	多联机四面出风式天花机
	33
	

	
	
	
	约克多联机吊式新风机组
	4
	

	
	
	4.分体空调维保
	分体空调
	273
	

	
	
	5.中央空调主机维保
	约克螺杆机
	1
	

	
	
	
	约克离心机
	2
	

	
	
	
	约克风冷螺杆机
	6
	

	
	
	
	涡旋式热泵（风冷模块）机组
	48
	

	
	
	6.水泵、冷却塔及其他配套设备维保
	上海凯泉水泵
	27
	

	
	
	
	冷却塔
	5
	

	
	
	
	物化水处理系统
	6
	

	
	
	
	自控柜配套设备
	1
	

	
	
	
	通风排风柜和轴流排风机、空募机、负压强排风柜
	238
	

	
	
	7.洁净空调及空气消毒机维保
	净化空调机组
	23
	

	
	
	
	空气消毒机
	87
	

	
	
	
	新风预处理机组
	3
	

	
	
	
	医用设备精密空调
	1
	

	
	
	8.精密空调维保
	数据机房精密空调
	5
	

	2
	柳侯院区
	1.普通末端系统维保
	风机盘管
	187
	818012

	
	
	
	四面出风天花机
	31
	

	
	
	
	吊式新风机处理机
	17
	

	
	
	2.特殊区域维保
	风机盘管
	117
	

	
	
	
	新风、空气处理机组
	9
	

	
	
	3.多联机维保
	天加多联机外机
	63
	

	
	
	
	天加多联机风管内机
	559
	

	
	
	
	天加多联机四面出风天花机
	34
	

	
	
	
	天加多联机吊式新风机、空气处理风机
	28
	

	
	
	
	天加多联机UV光解除臭机内机组
	1
	

	
	
	4.分体空调维保
	分体空调
	72
	

	
	
	5.中央空调主机维保
	天加风冷模块机组
	13
	

	
	
	
	约克水冷螺杆机
	2
	

	
	
	
	天加风冷满液式热泵机组
	1
	

	
	
	6.水泵、冷却塔及其他配套设备维保
	中央空调水泵
	8
	

	
	
	
	冷却塔
	2
	

	
	
	
	物化水处理系统
	2
	

	
	
	
	自控柜配套设备
	2
	

	
	
	
	通风排风柜和轴流排风机、空募机
	23
	

	
	
	7.洁净空调及空气消毒机维保
	净化空调机组
	4
	

	
	
	
	空气消毒机
	22
	

	
	
	
	新风预处理机组
	1
	

	
	
	8.精密空调维保
	数据机房精密空调
	2
	

	3
	黄村卫生院
	1.多联机系统
	美的多联机空调室外机
	2
	24056

	
	
	
	美的多联机风管内机
	20
	

	
	
	
	美的多联机两面和四面出风内机
	5
	

	
	
	
	美的多联机新风机
	1
	

	
	
	2.分体空调维保
	分体空调
	39
	

	4
	清水塘宿舍区
	分体空调维保
	分体空调
	32
	7040

	5
	解放社区
	分体空调维保
	分体空调
	51
	14280

	6
	静兰社区
	分体空调维保
	分体空调
	35
	9800

	合计金额：
	3181700


（四）零配件单价控制价详见附件1。
二、项目服务要求
（一）服务质量标准要求：
1.维保标准合规性：维保服务及“标准化维护服务计划表”的制定，按以下优先级顺序执行：国家标准（GB/GB/T）＞卫生行业标准（WS）＞设备原厂要求。当不同标准不一致时，以要求更严格者为准。合同履行期间如标准更新，自动执行最新版本。
2.中央空调及分体空调维保标准：须符合《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）、《中央空调水系统节能控制装置技术规范》（GB/T26759-2011）、《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB/T27941-2011）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及《空调通风系统运行管理标准》（GB50365-2019）。
3.洁净空调系统维保标准：须符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理标准》（WS/T368-2025）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）及《医院消毒供应中心》系列标准（WS310.1-2016、WS310.2-2016、WS310.3-2016）。
（二）服务人员驻场与响应要求：
1.中标供应商须实行每周7天、每天24小时（7×24小时）的驻场服务制度，按院区合理配置值班人员。
2.中标供应商须建立科学的排班体系，确保各院区人员配置满足以下要求：工作日期间，莲花山院区白班（8:00-18:00）配置不少于5人、夜班（18:00-次日8:00）配置不少于2人；柳侯院区白班配置不少于2人、夜班配置不少于1人。法定节假日期间，莲花山院区白班配置不少于3人、夜班配置不少于1人；柳侯院区昼夜各配置不少于1人。其余维保院区无需排班，接到维保通知后中标供应商须安排人员按规定时间到达指定地点进行维保。
3.中标供应商应建立弹性人力调配机制，根据实际运维负荷动态调整驻场人员配置或延长现场服务时长；同时，须严格执行故障应急响应时效，确保在接到报修通知后30分钟内抵达现场实施维修，直至设备功能完全恢复并正常运转。
4.驻场人员运维服务标准：
（1）日常巡检：建立常态化巡视机制，每日对空调机房、主机、外机、水泵、冷却塔及末端设备等进行全覆盖检查，如实记录压力、温度、电流、电压等关键运行参数，发现异常须立即处置并书面上报。
（2）预防性维护：依据审定通过的维保计划，按时完成滤网清洗、风口保洁、传动皮带更换、制冷剂压力补充及电气元件检测等保养作业，确保设备处于良好工况。
（3）故障响应与处置：严格执行30分钟到场承诺制，抵达现场后立即开展诊断与抢修（含故障源隔离、备用机组切换及临时加固等措施），直至设备功能完全恢复。
（4）重大应急机制：遇重大故障时，须在30分钟内完成初步研判并向采购人主管领导同步报备，同时无条件配合外部应急维修团队开展联合处置。
（5）档案管理：规范建立全生命周期维保档案，详实记录维保过程、故障处理经过及配件更换明细，确保过程可追溯、数据可查证。
5.驻场人员执业资格与备案管理要求：
（1）准入资格：所有拟派驻场技术人员须持有有效的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）、《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、操作项目：低压电工作业或高压电工作业）[备注：2026年06月01日前（含06月01日）发放的特种作业操作证继续在原有效期内有效，证件期满后按新规换领新证。]（投标文件中须提供有效的证件材料并加盖投标人电子公章，否则视为不满足），做到“持证上岗、人证合一”。
（2）动态管理：合同履行期间，中标供应商须确保所有在岗人员的执业资格证书持续合法有效。凡出现证书过期、暂扣或失效情形的，须立即将该人员调离一线岗位，并在7个工作日内完成具备同等资质人员的补位与到岗。
（3）人员备案：服务合同签订后15个工作日内，中标供应商须向采购人提交驻场人员名册、有效资格证书复印件、中央空调制冷系统专项培训记录及近三个月的社会保险缴纳证明材料（须由中标供应商缴纳），以备核验存档。
（4）制冷专项培训能力承诺：承诺所有派驻现场维保人员均完成中央空调制冷系统专项培训，熟练掌握冷媒回收加注、机组压力调试、冷水机组故障检测与排查等核心制冷作业技能；采购人有权核验培训课件、培训签到、实操考核记录等佐证材料，无法提供有效证明或人员经采购人考核实操能力不达标时，采购人有权要求中标供应商限期更换合格人员。（投标文件中须提供书面承诺并加盖投标人电子公章，否则视为不满足）
6.进场履约与考核机制：中标供应商须于服务合同签订之日起10个工作日内，完成驻场服务团队的组建、到岗进驻及设备设施的交接查验工作，并同步提交人员备案材料。逾期未完成的，每延误一日，按当月维保服务费用的1‰计取违约金；逾期超过10日的，视为根本性违约，采购人有权单方解除合同并要求赔偿损失。
（三）项目管理要求：
中标供应商须指派一名具备五年及以上医院空调系统维保项目管理经验的专职项目主管，且该主管须持有有效的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、操作项目：低压电工作业或高压电工作业）及《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）[备注：2026年06月01日前（含06月01日）发放的特种作业操作证继续在原有效期内有效，证件期满后按新规换领新证。]（投标文件中须提供有效的证件材料并加盖投标人电子公章，否则视为不满足）。该主管全权负责项目的统筹实施、运维团队建设、全周期维保档案（含原始资料、维保及维修记录、配件更换台账等）的建立与管理，以及内外部问题的协调解决。若需更换项目主管，供应商须提前15个工作日向采购人提交书面申请，采购人将在收到申请后3个工作日内予以批复；未经书面同意不得擅自更换。继任人员须具备同等或以上的专业技术资质与项目管理经验。
（四）备品配件管理机制：
1.合同内配件：属于合同备件清单内的零配件（详见附件1），由中标供应商提交书面更换申请，经采购人签字确认后实施更换。配件费用由采购人根据实际结算，安装人工费已包含在维保服务费中。
2.对于“基础维修耗材清单”（详见附件2）所列项目，中标供应商须在合同服务期内履行更换义务。该部分所涉成本（含材料、人工及辅材）均已包含在维保服务费中，采购人不予另行结算。
3.合同外配件：清单外的零星配件，由采购人负责采购并承担费用，中标供应商须负责安装及调试服务（含人工及辅材），其费用包含在维保服务费中，采购人不予另行结算。
4.质量与溯源要求：所有更换的零配件均须为正规厂家生产的全新合格产品，其技术参数及质量标准不得低于设备原厂标准或同等档次要求。供应商须随货提供生产日期、出厂合格证及检测报告（如需）；严禁使用“三无”产品或假冒伪劣产品进场施工。
（五）档案管理、培训与技术支持要求：
1.中标供应商须为维保范围内所有设备建立全生命周期维保档案（含电子或纸质介质）。档案内容须详实记录日常巡检、定期维保、故障修理、配件更换及检测报告等全过程数据，确保可追溯。
2.每月维保服务结束后10个工作日内，中标供应商须向采购人提交月度工作报告及归档资料（含维护明细、配件消耗台账、设备运行状态评估及下月工作计划），作为月度考核的正式依据。
3.服务期内，中标供应商每年须至少为采购人相关操作人员提供2次专业技能培训，费用包含在投标报价中。内容涵盖设备规范操作、基础故障排查及安全生产注意事项，并提交培训课件、签到记录及考核确认表备查。
4.中标供应商须提供7×24小时技术咨询服务，费用包含在投标报价中，确保采购人在任何时段均可获得及时的专业技术指导。
三、维保服务具体要求
（一）莲花山院区
	1.普通末端系统维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	风机盘管
	1. 内机每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	2330

	2
	风机盘管
	1. 内机每3个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	129

	3
	吊式新风处理机
	1. 每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	135

	4
	吊式新风处理机
	1. 每3个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	20

	5
	吊式空气处理机
	1. 每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	13

	6
	吊式空气处理机
	1. 每6个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	120

	7
	立式空气处理机
	1. 每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	5

	8
	组合式新风+排风机组（传染科）
	1. 每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2. 供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	1

	合计数量
	2753



	2.特殊区域维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	风机盘管
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	266

	2
	新风处理机组
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	13

	3
	新风处理机组
	1.每1周清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	3

	4
	空气处理机组
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2、机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	20

	5
	空气处理机组
	1.每1周清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	2

	6
	医用净化机组
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	3

	7
	四面出风式盘管
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	43

	合计数量
	350



	3.多联机系统维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	多联机室外机
（约克、麦克维尔、欧科外机）
	1.外机每3个月清洗1次冷凝器翅片、检查排水情况。
2.外机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	33

	2
	约克多联机嵌入式风管内机
	1.内机每3个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	24

	3
	约克多联机嵌入式风管内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	69

	4
	约克多联机四面出风式天花机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	16

	5
	欧科EKCK系列多联机四面出风天花机
	1.内机每1个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	12

	6
	麦克维尔多联机四面出风天花机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	5

	7
	约克多联机吊式新风机组
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	4

	合计数量
	163



	4.分体空调维保服务细则
	

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	259

	2
	分体空调
麦克维尔天花风管式
（MMC050VRC5-F）
	1.每6个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	14

	合计数量
	273



	5.中央空调主机维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	约克螺杆机
（-YEWS415HA50E）
	主机维保每年服务：
1.一年内每月巡检设备房、主机、外机，查看并记录运行工况（如压力、温度、电流、电压等），并分析运行数据发现异常的及时上报采购人。
2.一年内每月检查机组制冷系统密封状况，查看有无制冷剂泄漏情况，一经发现立即上报采购人，同时立即采取措施修复，避免泄漏扩大。
3.一年内每月检查中央空调控制系统（操作、显示、设置及程序运行状况），记录相关参数。
4.一年内每月检查记录机组各部电器部件工况，检测并记录电机运行电压、电流及电流百分比：电压变动幅度应在额定电压±10% 以内，如发现异常做好记录并及时上报采购人。
5.一年内每月检查风系统冷凝翅片污染情况，必要时进行除尘清洗。
6.一年内每半年在供冷、供热换季前对机组进行全面检查及维护保养：检查机组运行模式、各类阀门工作状态，检测机组绝缘度，保养起动柜、控制柜，检测主机及水泵设备密封性，调整制冷剂、润滑剂充注量；检查水系统蒸发器和冷凝器内管束情况并清结管束。
7.一年内每年换季停机后对机组油质进行取样检测，提交检测报告给采购人，根据厂家设备说明书标准进行更换。
	1

	2
	约克离心机
（-YKIBK3H95EUG）
	
	2

	3
	约克风冷螺杆机
（-YSPA1270HE）
	
	4

	4
	约克风冷螺杆机
（-YSPA0930HE）
	
	2

	5
	天加涡旋式热泵机组
（TCA201XH）
	
	1

	6
	天加涡旋式热泵机组
（TCA201XH-G）
	
	6

	7
	麦克维尔涡旋风冷模块机组
MAC450DR5
	
	33

	8
	雅士涡旋式热泵机组
（AAFM-F-65）
	
	5

	9
	天加涡旋式热泵机组
（2×TCA401XHG+1×TCA201XHG）
	
	3

	合计数量
	57



	6.水泵、冷却塔及其他配套设备维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	上海凯泉水泵
（KQSN300-M9/356）
	每年供冷、供热换季前，对所有电机及水泵、变频柜、及供水管路系统进行换季保养（加黄油、盘车、密封检查等），做好保养记录，留存保养前后设备运行参数。
	3

	2
	上海凯泉水泵
（KQSN300-M9/387）
	
	3

	3
	上海凯泉水泵（KQW200/320-45/4）
	
	2

	4
	上海凯泉水泵（KQW200/315S-45/4）
	
	2

	5
	上海凯泉水泵（KQW150/370-37/4）
	
	5

	6
	上海凯泉水泵（KQL150/315-30/4）
	
	3

	7
	上海凯泉水泵
	
	5

	8
	上海凯泉水泵
（KQW200/370S-45/4）
	
	4

	9
	冷却塔
（广州览讯-HMK-450N-L）
	1.运行制冷空调期间，每月对冷却塔、冷却水塔积水池、填料进行1次彻底除垢去污；每月定期检查风机电机皮带松紧度，发现松动、老化立即更换。
2.运行制冷空调期间，每月向冷却水塔投放至少1次专用杀菌灭藻剂；定期对空调水系统进行除垢、清洗、杀菌、消毒保养。
3.中央空调运行期间每月完成1次水质检测，检测指标至少涵盖 PH 值、电导率、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子等，检测完成根据检测数值结果参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017，如有最新标准按最新标准执行）分析，如水质超标时及时调整水处理药剂剂量。
	5

	10
	物化水处理系统
	维护检查加药机是否正常、药水量是否在标准线内。
	6

	11
	自控柜配套设备
	每月查看地下室、医技楼顶屋面自控柜，检查电源、接线是否松动、指示灯是否正常；测试自控开停机、观察参数是否正常显示。
	1

	12
	通风排风柜和轴流排风机(221台)、空募机（7台）、负压强排风柜（10台）
	每年一次，维护检查风机是否正常运转、检查电源、接线是否松动、指示灯是否正常；检查传动机构是否有异响。
	238

	合计数量
	277



	7.洁净空调及空气消毒机维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	净化空调机组
	洁净空调系统及空气消毒机维保要求
维保服务要求包括所有洁净空调及其配套设备，空气消毒机滤网清洁消毒，保持机房整洁；空调过滤器更换、风口清洁应符合医院感控要求。有厂家维护要求规范的，按厂家维护要求进行维护，但至少应该包括以下维护内容和要求：
1.新风预处理机组每年按以下内容进行维护：
（1）进风口及过滤网的维护措施
每半月对进风口百叶窗新风滤网清洗，记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门；发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（2）初、中效过滤器、亚高效过滤器以及紫外线消毒灯维护措施
每季度更换一次初、中效过滤器以及亚高效过滤器，并记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门；每月检测一次紫外线消毒灯是否正常工作，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（3）风柜内部清洁除尘及冷凝水盘、排水管道维护措施
每月至少检查一次冷凝水盘、排水管道通畅性，每半年对冷凝水盘、排水管道进行一次全面清洁除垢；每年至少对风柜内部进行一次清洁除尘，记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（4）整机维护措施
每月检查各连接传动处是否有松动现象；检查皮带传动、电控部件、风阀、集体密封条，控制参数修正；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
2.医用净化空气处理机组每年按以下内容进行维护：
（1）初、中效过滤器以及紫外线消毒灯维护措施
每季度更换一次初、中效过滤器，并记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门（制剂楼的净化空气处理机组中效过滤器每半年更换一次）；每月检测一次紫外线消毒灯是否正常工作，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（2）风柜内部清洁除尘及冷凝水盘、排水管道维护措施：
每月至少检查一次冷凝水盘、排水管道通畅性，每半年对冷凝水盘、排水管道进行一次全面清洁除垢；每年至少对风柜内部进行一次清洁除尘，记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（3）高效过滤器维护措施
每两年更换一次，记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（4）回风口、回风滤网、排风口、排风滤网及高效过滤器出风口维护措施
手术室回风口、回风滤网每周清洗除尘一次；排风口、排风滤网、高效过滤器出风口每月清洗除尘一次，记录《手术室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（5）整机维护措施：每月检查各连接传动处是否有松动现象；检查皮带传动、电控部件、风阀、集体密封条，控制参数修正；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
3.洁净机房设备精密空调每年按以下内容进行维护：
（1）过滤器维护措施
每两年更换一次，记录《精密空调保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（2）整机维护措施
每月检查各连接传动处是否有松动现象；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
4.空气消毒机每年按以下内容进行维护：
（1）每月对空气消毒机风口进行一次清洁除尘，记录《空气消毒机维护记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（2）有滤网的空气消毒机，每月对滤网进行一次清洗除尘，记录《空气消毒机维护记录表》，每月提交到采购人主管部门；发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
	23

	2
	空气消毒机（壁挂式、吸顶式、立式）
	
	87

	3
	新风预处理机组
	
	3

	4
	医用设备精密空调
	
	1

	合计数量
	114



	8.精密空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	数据机房精密空调
	1.每月定期清洁过滤网、蒸发器、冷凝器，检查制冷剂压力及控制系统（温度传感器、控制面板等）运行状态。
2.每年开展至少1次机组全面检查及专业维护，包括部件润滑、阀门检查、电器元件清洗、压缩机性能检测等，并提交《精密空调维护记录报告》。
3.出现故障后，30分钟内到达现场处置，确保机房设备不因空调故障受损。
	5

	合计数量
	5



（二）柳侯院区
	1.普通末端系统维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	风机盘管
	1.每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	187

	2
	四面出风天花机
	1.每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	31

	3
	吊式新风机处理机
	1.每2个月清洗1次进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	17

	合计数量
	235



	2.特殊区域维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	风机盘管
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	99

	2
	风机盘管
	1.每1周清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	18

	3
	空气处理机组
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	3

	4
	空气处理机组
	1.每1周清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	2

	5
	空气预处理+新风机机组
	1.每1个月清洗1次空调设备的进风口、出风口、过滤网和导风格栅。
2.机组供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、传输水管路、设备紧固件和电气部件。
	4

	合计数量
	126



	3.多联机系统维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	天加多联机TIMS系列外机
	1.外机每3个月清洗1次冷凝器翅片、检查排水情况。
2.外机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	62

	2
	天加多联机直膨机外机
	1.外机每3个月清洗1次冷凝器翅片、检查排水情况。
2.外机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	1

	3
	天加多联机空调风管内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	458

	4
	天加多联机空调风管内机TMDN系列
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	96

	5
	天加多联机直膨机内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	5

	6
	天加多联机四面出风天花机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	34

	7
	天加多联机吊式新风机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	27

	8
	天加多联机空气处理风机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	1

	9
	天加多联机UV光解除臭机内机组
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	1

	合计数量
	685



	4.分体空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	72



	5.中央空调主机维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	天加风冷模块机组
（型号：TCA201XH/G）
	主机维保每年服务：
1.一年内每月巡检设备房、主机、外机，查看并记录运行工况（如压力、温度、电流、电压等），并分析运行数据发现异常的及时上报采购人。
2.一年内每月检查机组制冷系统密封状况，查看有无制冷剂泄漏情况，一经发现立即上报采购人，同时立即采取措施修复，避免泄漏扩大。
3.一年内每月检查中央空调控制系统（操作、显示、设置及程序运行状况），记录相关参数。
4.一年内每月检查记录机组各部电器部件工况，检测并记录电机运行电压、电流及电流百分比；电压变动幅度应在额定电压±10% 以内，如发现异常做好记录并及时上报采购人。
5.一年内每月检查风系统冷凝翅片污染情况，必要时进行除尘清洗。
6.一年内每半年在供冷、供热换季前对机组进行全面检查及维护保养；检查机组运行模式、各类阀门工作状态，检测机组绝缘度，保养起动柜、控制柜，检测主机及水泵设备密封性，调整制冷剂、润滑剂充注量；检查水系统蒸发器和冷凝器内管束情况并清结管束。
7.一年内每年换季停机后对机组油质进行取样检测，提交检测报告给采购人，根据厂家设备说明书标准进行更换。
	13

	2
	约克水冷螺杆机
（型号：TGWT145CA50A44WD）
	
	2

	3
	天加风冷满液式热泵机组
（机型：TASF220.1AH1）
	
	1

	合计数量
	16



	6.水泵、冷却塔及其他配套设备维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	赛莱默冷冻水泵
	每年供冷、供热换季前，对所有电机及水泵、变频柜、及供水管路系统进行换季保养（加黄油、盘车、密封检查等），做好保养记录，留存保养前后设备运行参数。
	3

	2
	赛莱默冷却水泵
	
	3

	3
	循环泵（配套热泵机组）
	
	2

	4
	康明冷却塔
	1.运行制冷空调期间，每月对冷却塔、冷却水塔积水池、填料进行1次彻底除垢去污；每月定期检查风机电机皮带松紧度，发现松动、老化立即更换。
2.运行制冷空调期间，每月向冷却水塔投放至少1次专用杀菌灭藻剂；定期对空调水系统进行除垢、清洗、杀菌、消毒保养。
3.中央空调运行期间每月完成1次水质检测，检测指标至少涵盖PH值、电导率、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子等，检测完成根据检测数值结果参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017，如有最新标准按最新标准执行）分析，如水质超标时及时调整水处理药剂剂量。
	2

	5
	物化水处理系统
	维护检查加药机是否正常、药水量是否在标准线内。
	2

	6
	自控柜配套设备
	每月自控柜，检查电源、接线是否松动、指示灯是否正常；测试自控开停机、观察参数是否正常显示。
	2

	7
	通风排风柜和轴流排风机（17台）、空募机（6台）
	每年一次，维护检查风机是否正常运转、检查电源、接线是否松动、指示灯是否正常；检查传动机构是否有异响。
	23

	合计数量
	37



	7.洁净空调及空气消毒机维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	净化空调机组
	洁净空调系统及空气消毒机维保要求
维保服务要求包括所有洁净空调及其配套设备，空气消毒机滤网清洁消毒，保持机房整洁；空调过滤器更换、风口清洁应符合医院感控要求。有厂家维护要求规范的，按厂家维护要求进行维护，但至少应该包括以下维护内容和要求：
1.新风预处理机组每年按以下内容进行维护：
（1）进风口及过滤网的维护措施
每半月对进风口百叶窗新风滤网清洗，记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门；发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（2）初、中效过滤器、亚高效过滤器以及紫外线消毒灯维护措施
每季度更换一次初、中效过滤器以及亚高效过滤器，并记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门；每月检测一次紫外线消毒灯是否正常工作，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（3）风柜内部清洁除尘及冷凝水盘、排水管道维护措施
每月至少检查一次冷凝水盘、排水管道通畅性，每半年对冷凝水盘、排水管道进行一次全面清洁除垢；每年至少对风柜内部进行一次清洁除尘，记录《手术室新风机组保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（4）整机维护措施
每月检查各连接传动处是否有松动现象；检查皮带传动、电控部件、风阀、集体密封条，控制参数修正；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
2.医用净化空气处理机组每年按以下内容进行维护：
（1）初、中效过滤器以及紫外线消毒灯维护措施
每季度更换一次初、中效过滤器，并记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门（制剂楼的净化空气处理机组中效过滤器每半年更换一次）；每月检测一次紫外线消毒灯是否正常工作，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
（2）风柜内部清洁除尘及冷凝水盘、排水管道维护措施：
每月至少检查一次冷凝水盘、排水管道通畅性，每半年对冷凝水盘、排水管道进行一次全面清洁除垢；每年至少对风柜内部进行一次清洁除尘，记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（3）高效过滤器维护措施
每两年更换一次，记录《手术室层流间保养记录表》、《制剂室层流间保养记录表》、《实验室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（4）回风口、回风滤网、排风口、排风滤网及高效过滤器出风口维护措施
手术室回风口、回风滤网每周清洗除尘一次；排风口、排风滤网、高效过滤器出风口每月清洗除尘一次，记录《手术室层流间保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（5）整机维护措施：每月检查各连接传动处是否有松动现象；检查皮带传动、电控部件、风阀、集体密封条，控制参数修正；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
3.洁净机房设备精密空调每年按以下内容进行维护：
（1）过滤器维护措施
每两年更换一次，记录《精密空调保养记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（2）整机维护措施
每月检查各连接传动处是否有松动现象；每月进行一次全面检漏工作，以防漏水造成不必要的经济损失和影响正常生产运行，发现损坏及时向采购人主管部门汇报，并提供可行的应急方案，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
4.空气消毒机每年按以下内容进行维护：
（1）每月对空气消毒机风口进行一次清洁除尘，记录《空气消毒机维护记录表》，每月提交到采购人主管部门。
（2）有滤网的空气消毒机，每月对滤网进行一次清洗除尘，记录《空气消毒机维护记录表》，每月提交到采购人主管部门；发现损坏及时向采购人主管部门汇报，同意维修或更换配件后进行维修或更换新配件。
	4

	2
	空气消毒机（壁挂式、吸顶式、立式）
	
	22

	3
	新风预处理机组
	
	1

	合计数量
	27



	8.精密空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	数据机房精密空调
	1.每月定期清洁过滤网、蒸发器、冷凝器，检查制冷剂压力及控制系统（温度传感器、控制面板等）运行状态。
2.每年开展至少1次机组全面检查及专业维护，包括部件润滑、阀门检查、电器元件清洗、压缩机性能检测等，并提交《精密空调维护记录报告》。
3.出现故障后，30分钟内到达现场处置，确保机房设备不因空调故障受损。
	2

	合计数量
	2


（三）黄村卫生院
	1.多联机系统维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	美的多联机空调室外机
	1.外机每3个月清洗1次冷凝器翅片、检查排水情况。
2.外机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	2

	2
	美的多联机风管内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	20

	3
	美的多联机两面出风内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	2

	4
	美的多联机四面出风内机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	3

	5
	美的多联机新风机
	1.内机每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.内机供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	1

	合计数量
	28



	2.分体空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每2个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	39


（四）清水塘宿舍区
	分体空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每3个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	32


（五）解放社区
	分体空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每3个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	51


（六）静兰社区
	分体空调维保服务细则

	序号
	维保设备
	维保频次与作业标准
	数量/台

	1
	分体空调
	1.每3个月清洗1次风口、检查排水情况。
2.供冷、供热前进行换季检查保养，包含：风机传动部件、排水系统、翅片、冷媒传输管路、设备紧固件和电子电气部件。
	35


四、其他维保管理要求
（一）中标供应商须制定详细的年度、月度维保计划，明确作业区域与时间节点，严格执行“避让高峰”原则，确保日常维保作业绝对避开医院诊疗及办公高峰期，不得干扰正常医疗秩序。
（二）须严格按日、月、季、年频次开展设备检查，建立完整、规范的运维台账，并按规定时限提交各类维保记录报表，确保过程可追溯。
（三）维保中涉及配件更换或设备维修的，须提前向采购人主管部门提交书面申请及明细清单，经签字确认后方可实施。更换下来的废旧配件须移交采购人统一处置，供应商不得擅自处理。
（四）单次停机检修超过60分钟的，须事先与项目管理科室及临床科室进行书面沟通确认；涉及主机拆机、管路改造等重大维修的，须提前3个工作日发布正式通知，明确维修范围、工期及临时保障措施，经审批同意后方可施工。
（五）无条件配合采购人、院感科及第三方检测机构开展的温湿度、换气次数、噪声及沉降菌等监测工作（检测费由采购人承担）；如遇特殊污染情况，须立即配合采购人采用合规消毒剂对风口及滤网进行专项清洁消毒。
（六）作业人员须坚持“持证上岗”，严格遵守医院安全规章及电气、高空作业规范。严格落实“工前交底、工中警示、工后清场”制度。因违规操作引发的安全事故（含人员伤亡、设备损坏及经济损失），由中标供应商承担全部法律责任及赔偿责任。
[bookmark: heading_15]（七）在清洗维保过程中发现设备存在设计缺陷或安全隐患的，须在24小时内提交书面分析报告及整改建议。同时，须不定期为采购人提供技术咨询与专业指导服务。

第二部分 商务条款
一、服务期限
自合同签订生效之日起维保服务期2年。若零配件累计采购金额达合同金额，仅零配件采购义务履行完毕，维保服务不因配件费用使用情况中止，中标供应商仍需按约继续提供剩余期限的维保服务（不含需更换的新零配件成本），不得降低维保质量或拒绝履约。
二、验收要求
（一）验收分类：本项目验收工作划分为阶段性维保服务验收、零星配件更换验收及服务期满整体履约验收三类。
（二）验收依据：严格依据本采购需求文件、双方签订的政府采购合同、中标供应商的投标文件承诺、国家及行业现行标准、规范以及设备原厂技术手册进行综合评定。
（三）验收程序：
1.中标供应商完成相应服务节点后，须向采购人提交验收申请及全套佐证资料（如维保记录、检测报告、配件更换清单等）；
2.采购人收到申请后10个工作日内组织现场验收。验收合格的，双方签署《项目验收单》；验收不合格的，采购人出具《整改通知书》，中标供应商须在5个工作日内完成整改并提请复验，采购人将在5个工作日内完成复验。
3.若双方对验收结论存在异议，应共同委托具备资质的第三方检测机构进行检测裁定，检测费用由中标供应商承担。
4.质量担保：验收通过与否均不免除中标供应商的法定质量担保责任。服务期满后，中标供应商须继续履行质保义务：所更换配件按合同约定质保期执行；维保服务质量的质保期为服务期届满后6个月。
三、付款方式
（一）本项目实行“先服务、后结算”的无预付款支付方式。中标供应商须于每季度结束后，向采购人提交完整的请款资料，包括但不限于：本季度维保工作单、双方签字盖章的《验收合格单》以及合法有效的增值税专用发票。采购人将在收到完整、合规的请款资料后10个工作日内完成审核，审核通过后60个工作日内，通过银行转账方式支付当季维保服务费及实际发生的配件费用（配件费按合同单价及实际更换数量根据实际结算）。
（二）采购人有权依据季度考核结果及合同约定，在当期或下期应付款项中直接扣除服务不达标罚金、考核扣款及违约金；当期应付金额不足以抵扣的，可顺延至后续付款周期继续执行扣款。若中标供应商提供的发票存在虚开、伪造等违规行为，或因发票瑕疵给采购人造成税务损失的，中标供应商须承担全部违约责任并赔偿采购人因此遭受的一切经济损失。
四、报价要求
（一）报价方式：本项目采用“分项报价+总报价”的投标报价体系。投标人须分别对“维保服务包干费”及“备品备件单价”进行自主报价，所有报价均以人民币（元）为单位，保留小数点2位。
（二）维保服务费报价要求：
1.本项目维保服务费采用“固定总价包干”模式。投标人应综合考虑设备数量、服务范围、技术标准及人员成本等因素进行季度报价；两年维保服务费总报价不得超过预算金额（3181700元），否则投标无效。
2.该包干价已包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、管理费、利润、税金及政策性文件规定的各项费用。合同履行期间，除双方另有书面约定外，中标单价不予调整。
3.服务期限独立性：本项目维保服务期限为固定两年，不因零配件费用达到合同总额而中止或缩减，供应商须承诺在服务期内持续提供符合标准的维保作业。
（三）备品配件报价要求：
1.所有备品配件采用固定单价报价，单项报价不得超过招标文件规定的“单价控制价”或累计金额不得超过本项目配件采购的预算金额（1022500元），否则投标无效。
2.零配件采购费用实行总额控制，累计结算金额不得超过本项目配件采购的合同金额。超出该限额的配件费用，采购人不再支付。
3.配件报价须为“到岸完税价”，包含但不限于材料原价、运杂费、装卸搬运费、安装调试费、质保期内的售后服务费及所有税费。
4.中标供应商须承诺提供全年7×24小时的配件紧急配送服务，确保配件及时送达指定地点。
（四）报价有效性：投标人须对本项目所有内容进行完整、唯一的报价，不得存在漏项、缺项或选择性、有条件报价。否则，其投标将被认定为无效投标。
五、考核要求
（一）考核主体：采购人授权总务科牵头成立专项考核小组，负责每季度对中标供应商的服务质量实施履约评价。
（二）考核标准：采用百分制量化考核，满分100分。综合考评得分≥85分为合格，＜85分为不合格。
（三）考核结果应用与违约责任：
1.实行“按分计罚”机制，月度考核中每扣除1分，将在当期维保服务费中直接扣减300元。
2.中标供应商若连续3个月或单年度内累计4次考核评分低于85分，即视为根本性违约，采购人有权行使单方合同解除权，由此产生的一切损失由中标供应商承担。
（四）考核记录：所有考核结果均须形成书面《空调维保考核记录表》，经考核小组与中标供应商现场签字确认后生效。若中标供应商对考核结果存有异议，须在收到结果后5个工作日内提交书面复核申请，采购人将在5个工作日内完成复核并出具终审意见。
空调维保服务考核表
	考核维度及项目
	考核内容与评分标准
	分值
	扣分细则

	综合素质
（20分）
	服务形象
	维保人员统一着装、整齐规范，持证上岗并佩戴有效工作证，衣着干净整洁、仪态端庄得体，符合医院相关仪容仪表要求。
	5分
	违反任意一项，每次扣1分

	
	服务态度
	1.服务热情主动，耐心细致回应医院各科室咨询，不推诿、不敷衍；2.语言文明得体、礼貌待人，坚持微笑服务；3.接到服务需求后，及时响应、高效处置。
	5分
	遭到科室有效投诉，每次扣1分。

	
	驻守人员情况
	严格按照合同约定，落实24小时驻场服务制度，确保驻场人员在岗在位，随时响应维保需求。
	5分
	未按合同落实驻场服务，每次扣1分。

	
	协同配合情况
	1.维保过程中及时排查设备隐患，及时上报，同步提供合理处置建议；2.管理人员及时跟进报修需求，全程跟踪处置进度并反馈结果。
	5分
	违反任意一项，每次扣1分

	服务质量
（80分）
	故障相应时效
	空调设备出现故障，接到医院报修通知后，30分钟内响应，特殊情况需提前说明并报备。
	10分
	未按时到场且无合理说明，每次扣2分

	
	设备巡检落实
	严格按照医院要求，按时完成每日、每月、每季度、每年得设备巡检工作，做好巡检记录，确保无遗漏、无虚假记录。
	10分
	未按要求完成巡检或巡检记录不规范，每次扣2分

	
	设备维保落实
	严格按维保计划完成各类空调设备维保工作，每月及时提交上月的完整、规范的维保资料，不拖延、不遗漏。
	18分
	未按要求执行每次扣3分

	
	维保配件合规
	维保过程中提供的各类配件，需符合合同约定及国家相关标准，均为全新合格产品，严禁使用“无生产日期、无质量合格证、无生产厂家产品”产品、假冒伪劣产品。
	10分
	提供的配件不符合要求，每次扣10分

	
	空调维修质量
	及时完成各类空调设备报修，精准处置故障，全力保障医院各业务科室空调正常使用，不影响临床诊疗及办公工作。
	12分
	因维保不到位影响科室使用，被有理投诉一次，扣2分

	
	安全责任
	严格遵守医院安全管理规定，维保作业前做好安全交底，作业中规范操作，作业后清理现场；严禁违规操作，杜绝安全责任事故发生。
	20分
	违规操作或未落实安全管理要求，每次扣20分


六、违约责任
（一）保密违约责任： 中标供应商及其工作人员须对在服务过程中获悉的医疗信息、患者隐私及技术资料承担永久保密义务。若发生泄密事件，供应商应按合同总金额的5%支付违约金；若造成采购人损失的，还应赔偿全部直接经济损失（含诉讼费、律师费等）。
（二）中标供应商严禁转包，或将主机维保、应急维修、洁净空调维保等核心服务违法分包给第三方。违者，采购人有权单方解除合同，供应商须按合同总金额的5%支付违约金，并无息退还已收取的全部款项。
（三）作业人员若违反医院安全管理规定及特种作业规范（如电气、高空作业），导致发生一般及以上等级生产安全事故的，依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），中标供应商须承担全部赔偿责任，并按合同总金额的10%支付违约金，采购人有权同时解除合同。
（四）合同解除或终止后，中标供应商须在7个工作日内完成人员撤离及技术资料移交。每逾期一日，按1000元/日的标准计收违约金；逾期超过7日，采购人有权实施强制清退，由此产生的一切费用由供应商承担。
（五）中标供应商未按约定提供服务且经采购人发出书面整改通知后，须在3个工作日内整改完毕。若再次出现同类违约行为，采购人有权按合同总价的5‰扣除上一季度服务费作为违约金；若连续两次未能按要求履约，采购人有权解除合同。
（六）因中标供应商人员操作或维保不当，造成空调设备故障、冷媒泄漏、部件损坏的，优先经双方共同书面确认责任；双方存在争议的，共同委托具备相应司法鉴定资质的第三方机构鉴定；中标供应商无正当理由拒不配合共同认定的，采购人可单方委托第三方出具鉴定意见作为依据。确属中标供应商责任的，中标供应商承担维修材料费、更换配件费、人工费及对应鉴定费用。中标供应商不承担停机业务、租赁等一切间接衍生损失。损失金额确认后，采购人可从应付服务费抵扣；中标供应商对扣款有异议的，可书面提交证据复核。
（七）中标供应商须确保所提供的发票合法、合规、真实、有效。若因发票违规（含虚假发票）给采购人造成税务损失或法律风险的，供应商须承担全部违约责任并赔偿因此造成的一切损失。
七、设备清单动态调整与价格变更机制
（一）本合同所附设备清单数量均为暂定数量，最终结算基数以中标供应商进场后，双方共同实地核点的实际在用数量为准。
（二）合同履行期间，若单项设备实际数量与暂定数量的增减幅度在±5%（含）以内时，合同总价款不予调整。
（三）若单项设备数量增减幅度超过±5%，双方应就超出部分的服务费用进行友好协商，并签署补充协议予以确认。
（四）针对分体空调，允许每年自然增加的设备数量上限为5%（含），在此范围内的新增设备维保费用已包含在合同总价中，不另行计费。
（五）若设备数量增幅超过10%，视为超出本项目服务承载能力，采购人有权将超出部分的设备另行组织采购，中标供应商应予配合移交相关资料。


附件1：零配件采购清单及控制价表
（1）中央空调配件（质保期不得低于以下要求）
	序号
	名称
	参考品牌或同等档次
	规格/型号
	单位
	两年预估量
	单价控制价（元）
	质保期

	1
	冷冻机油
	约克/冰熊/CPI
	“W”5加仑
	桶
	14
	4300
	一年

	2
	冷冻机油
	约克/冰熊/CPI
	“L”5加仑
	桶
	14
	4000
	一年

	3
	冷冻机油
	约克/冰熊/CPI
	“K”5加仑
	桶
	4
	4000
	一年

	4
	高速轴承油脂
	约克/克鲁勃/美孚
	POLYREX
	桶
	2
	480
	一年

	5
	冷却液
	约克/科莱恩/壳牌
	013-02987
	瓶
	6
	700
	一年

	6
	油过滤器
	约克/派克/贺德克
	约克机组
	个
	15
	580
	一年

	7
	干燥滤器
	约克/丹佛斯/艾默生
	约克机组
	个
	3
	550
	一年

	8
	干燥滤芯
	约克/丹佛斯/艾默生
	约克机组/D-48
	个
	30
	200
	一年

	9
	温度传感器
	约克/丹佛斯/艾默生
	约克机组
	条
	6
	756
	一年

	10
	压力传感器
	约克/丹佛斯/艾默生
	约克机组
	条
	8
	809
	一年

	11
	多联机控制面板
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	6
	475
	一年

	12
	多联机室内机电机
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	台
	2
	264
	一年

	13
	多联机室外机电机
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	台
	2
	264
	一年

	14
	多联机外机风扇电机
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	台
	2
	1408
	一年

	15
	多联机内机风扇电机
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	台
	2
	1672
	一年

	16
	电子膨胀阀
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	2
	224
	一年

	17
	内机电路板
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	块
	4
	415
	一年

	18
	外机主板
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	块
	2
	3520
	一年

	19
	电子膨胀阀
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	2
	136
	一年

	20
	压力开关
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	2
	52
	一年

	21
	水流量压差开关
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	2
	105
	一年

	22
	温度传感器
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	8
	774
	一年

	23
	板式换热器
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	块
	2
	1848
	一年

	24
	风机盘管电机
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	12
	566
	一年

	25
	风机盘管托水盘
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	2
	197
	一年

	26
	风机盘管风轮
	天加/国祥/欧科
	天加机组
	个
	8
	184
	一年

	27
	显示触控屏
	专机专用
	025W43786
	块
	2
	8638
	一年

	28
	电源板
	专机专用
	025-34111
	块
	1
	5200
	一年

	29
	安全阀
	约克/丹弗斯/卡士妥
	022W12519
	个
	2
	1698
	一年

	30
	原装冷却硅胶管
	通用
	031W0174
	条
	2
	3456
	一年

	31
	约克多联机外机风扇电机
	约克/Genteq/Nidec
	多联机外机组
	台
	2
	2252
	一年

	32
	约克多联机控制面板
	约克/丹弗斯/卡士妥
	WVH-02-GY
	个
	2
	900
	一年

	33
	约克多联机室内机电机
	约克/Genteq/Nidec
	YSK54-4H4
	台
	2
	554
	一年

	34
	约克多联机室内机电机
	约克/Genteq/Nidec
	YDK28-4F4
	台
	2
	554
	一年

	35
	约克多联机外机风扇电机
	约克/Genteq/Nidec
	YDK520-4D
	台
	2
	1276
	一年

	36
	约克多联机外机风扇电机
	约克/Genteq/Nidec
	YDK380-4ZG8 /YDK380-4P3
	台
	2
	1478
	一年

	37
	约克多联机外机风扇电机
	约克/Genteq/Nidec
	YDK130-6B8
	台
	4
	2772
	一年

	38
	约克多联机内机风扇电机
	约克/Genteq/Nidec
	YDOH80EV-0C（DMUB8D2WY）
	台
	2
	3432
	一年

	39
	电子膨胀阀
	麦克维尔/丹弗斯/三花
	UKC32061Y078
	个
	2
	602
	一年

	40
	盘管机电路板
	麦克维尔/大金/天加
	MC305
	块
	2
	871
	一年

	41
	电路板
	麦克维尔/天加/朗宁
	MC220/221
	块
	2
	2323
	一年

	42
	主板
	麦克维尔/天加/朗宁
	MAC-M-3.0
	块
	2
	2323
	一年

	43
	电子膨胀阀
	麦克维尔/丹弗斯/三花
	UKV32
	个
	2
	602
	一年

	44
	压力开关
	麦克维尔/丹弗斯/三花
	M04064305408
	个
	2
	431
	一年

	45
	水流量压差开关
	麦克维尔/ACOL/霍尼韦尔
	MPDS650
	个
	2
	665
	一年

	46
	各项温度传感器
	麦克维尔/天加/西门子
	M04094460001
	个
	2
	580
	一年

	47
	板式换热器
	专机专用
	ABL100D-58D-H
	块
	2
	5984
	一年

	48
	麦克维尔室内盘管机控制面板
	麦克维尔/天加/朗宁
	AC8011A
	个
	2
	465
	一年

	49
	麦克维尔室内新风机控制面板
	麦克维尔/天加/朗宁
	AC8803
	个
	2
	1135
	一年

	50
	麦克维尔风机电动二通阀
	麦克维尔/天加/朗宁
	FCV2334G
	个
	8
	230
	一年

	51
	麦克维尔外机风叶
	麦克维尔/天加/格力
	M040915947
	个
	2
	2015
	一年

	52
	麦克维尔风机盘管电机
	麦克维尔/永安/常州利文
	YSK54-4AC,53-55W
	个
	6
	633
	一年

	53
	麦克维尔风机盘管不锈钢托水盘
	通用
	通用
	个
	4
	360
	一年

	54
	麦克维尔风机盘管风轮
	通用
	通用
	个
	8
	132
	一年

	55
	涡旋式压缩机
	谷轮/丹弗斯/日立
	ZR144KC-TFP
	台
	4
	5112
	一年

	56
	涡旋式压缩机
	谷轮/丹弗斯/日立
	ZW61KA
	台
	2
	2513
	一年

	57
	涡旋式压缩机
	谷轮/丹弗斯/日立
	ZR72KC
	台
	2
	2072
	一年

	58
	涡旋式压缩机
	大金/丹弗斯/日立
	JT160BCB
	台
	2
	2664
	一年

	59
	涡旋式压缩机
	大金/丹弗斯/日立
	JT300D-Y1L
	台
	2
	5206
	一年

	60
	涡旋式压缩机
	大金/丹弗斯/日立
	JT335D-YIL
	台
	2
	5468
	一年

	61
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	1.1kW-1.5kW
	台
	2
	2393
	一年

	62
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	2.2kW-3kW
	台
	2
	2964
	一年

	63
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	4kW-5.5kW
	台
	2
	3828
	一年

	64
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	7.5kW-11kW
	台
	2
	5126
	一年

	65
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	15kW-18.5kW
	台
	2
	7847
	一年

	66
	风机变频器
	ABB/西门子/丹弗斯
	22kW
	台
	2
	8650
	一年

	67
	电源板控制模块
	ABB/西门子/丹弗斯
	AX370-30
	个
	2
	1405
	一年



（2）其他空调配件（质保期不得低于以下要求）
	序号
	名称
	参考品牌或同等档次
	规格/型号
	单位
	两年预估量
	单价控制价（元）
	质保期

	1
	制冷剂R134a
	巨化/科幕/冰龙
	R134a
	千克
	120
	63
	三个月

	2
	制冷剂R410a
	巨化/科幕/冰龙
	R410a
	千克
	250
	58
	三个月

	3
	制冷剂R407c
	巨化/科幕/冰龙
	R407c
	千克
	10
	53
	三个月

	4
	制冷剂R32
	巨化/科幕/冰龙
	R32
	千克
	40
	50
	三个月

	5
	制冷剂R600a
	巨化/科幕/冰龙
	R600a
	千克
	2
	56
	三个月

	6
	制冷剂R22
	巨化/科幕/冰龙
	R22
	千克
	180
	42
	三个月

	7
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	505*290*46
	个
	200
	85
	外框质保三个月

	8
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	595*595*46
	个
	150
	110
	外框质保三个月

	9
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*592*381
	个
	100
	113
	外框质保六个月

	10
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*592*381
	个
	100
	86
	外框质保六个月

	11
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	493*493*46
	个
	50
	85
	外框质保三个月

	12
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*594*46
	个
	120
	105
	外框质保三个月

	13
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	450*493*46
	个
	20
	88
	外框质保三个月

	14
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*290*46
	个
	130
	88
	外框质保三个月

	15
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	493*595*46
	个
	80
	100
	外框质保三个月

	16
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	490*490*381
	个
	70
	98
	外框质保六个月

	17
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	490*450*381
	个
	24
	98
	外框质保六个月

	18
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*287*381
	个
	32
	88
	外框质保六个月

	19
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*490*381
	个
	8
	103
	外框质保六个月

	20
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*594*96
	个
	180
	164
	外框质保三个月

	21
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*289*96
	个
	50
	115
	外框质保三个月

	22
	新风机初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	289*289*96
	个
	50
	115
	外框质保三个月

	23
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*594*500
	个
	50
	115
	外框质保六个月

	24
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*289*500
	个
	50
	88
	外框质保六个月

	25
	新风机中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*287*500
	个
	20
	63
	外框质保六个月

	26
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*290*46
	个
	1
	110
	外框质保六个月

	27
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	493*594*46
	个
	2
	120
	外框质保六个月

	28
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	1150*690*20
	个
	2
	560
	外框质保六个月

	29
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	790*790*76
	个
	2
	530
	外框质保六个月

	30
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	710*420*36
	个
	2
	500
	外框质保六个月

	31
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	1247*2030*21
	个
	2
	630
	外框质保六个月

	32
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	595*595*10
	个
	1
	120
	外框质保六个月

	33
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	484*484*69
	个
	1
	120
	外框质保六个月

	34
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	320*320*69
	个
	2
	90
	外框质保六个月

	35
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	395*345*46
	个
	2
	100
	外框质保六个月

	36
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	795*345*46
	个
	2
	170
	外框质保六个月

	37
	高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	480*480*90
	个
	1
	120
	外框质保六个月

	38
	高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	350*350*90
	个
	2
	100
	外框质保六个月

	39
	板式网可清洗过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	290*493*46
	个
	10
	67
	一年

	40
	板式网可清洗过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	493*595*46
	个
	2
	96
	一年

	41
	板式网可清洗过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	290*595*46
	个
	10
	65
	一年

	42
	袋式过滤器（中效）
	湘南/鑫盛/维特
	287*592*381（袋数4P）
	个
	2
	78
	外框质保六个月

	43
	相序保护器
	施耐德/德力西/正泰
	SR04G
	个
	2
	114
	一年

	44
	空气开关
	施耐德/德力西/正泰
	10A至60A
	个
	2
	105
	一年

	45
	交流接触器
	施耐德/德力西/正泰
	10A至60A
	个
	4
	105
	一年

	46
	过载保护器
	施耐德/德力西/正泰
	10A至60A
	个
	2
	88
	一年

	47
	传动皮带
	SPA/SPB/三星
	适用于500至1500
	条
	80
	105
	三个月

	48
	传动皮带
	SPA/SPB/三星
	适用于1500至2500
	条
	2
	105
	三个月

	49
	水流量开关模块
	利丰/西门子/伊莱科
	DN25/DN32
	个
	2
	70
	一年

	50
	循环水泵轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	适用于4KW至40KW
	套
	5
	211
	三个月

	51
	循环水泵水封
	NSK/NTN/HIWIN
	适用于4KW至40KW
	套
	5
	70
	三个月

	52
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	6004
	个
	2
	52
	三个月

	53
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	6308/6309
	个
	2
	105
	三个月

	54
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	30213/30212
	个
	2
	123
	三个月

	55
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	6211
	个
	4
	158
	三个月

	56
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	UC205
	个
	12
	193
	三个月

	57
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	UC206
	个
	2
	202
	三个月

	58
	空调用轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	UCP207
	个
	2
	220
	三个月

	59
	风机盘管轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	NSK6202/6201
	套
	8
	123
	三个月

	60
	风机盘管轴承
	NSK/NTN/HIWIN
	NSK6203/6204
	套
	2
	147
	三个月

	61
	电磁二通阀
	方威/正泰/江森
	DN20/DN25/DN32
	套
	30
	79
	一年

	62
	电磁二通阀阀体
	方威/正泰/江森
	DN20/DN25/DN32
	套
	30
	79
	一年

	63
	电磁二通阀驱动
	方威/正泰/江森
	SFD1-G3/4-2
	个
	100
	70
	一年

	64
	空调用电源线
	网联/叠彩/银杉
	YJV4*6
	米
	2
	24
	一年

	65
	空调用电源线
	网联/叠彩/银杉
	YJV4*4
	米
	150
	17
	一年

	66
	空调用电源线
	网联/叠彩/银杉
	YJV2*2.5
	米
	100
	8
	一年

	67
	空调用信号线
	网联/叠彩/银杉
	RVV6*0.75mm
	米
	200
	9
	一年

	68
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN50
	个
	110
	66
	一年

	69
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN65
	个
	20
	74
	一年

	70
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN80
	个
	2
	84
	一年

	71
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN100
	个
	2
	119
	一年

	72
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN125
	个
	2
	172
	一年

	73
	空调用橡胶软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN150
	个
	10
	198
	一年

	74
	空调用橡皮软接
	静元/松江/瓦特斯
	DN200
	个
	2
	365
	一年

	75
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN50
	个
	2
	110
	一年

	76
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN65
	个
	2
	118
	一年

	77
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN80
	个
	6
	137
	一年

	78
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN100
	个
	1
	147
	一年

	79
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN125
	个
	4
	156
	一年

	80
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN150
	个
	2
	227
	一年

	81
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN200
	个
	2
	315
	一年

	82
	空调用涡轮蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN250
	个
	8
	426
	一年

	83
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN50
	个
	2
	84
	一年

	84
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN65
	个
	2
	92
	一年

	85
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN80
	个
	2
	102
	一年

	86
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN100
	个
	2
	121
	一年

	87
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN125
	个
	2
	127
	一年

	88
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN150
	个
	2
	147
	一年

	89
	空调用手柄蝶阀
	冠众/上海良工/凯旋
	DN200
	个
	2
	242
	一年

	90
	空调用铜过滤器
	冠众/上海良工/凯旋
	DN20
	个
	19
	28
	一年

	91
	空调用铜过滤器
	冠众/上海良工/凯旋
	DN32
	个
	2
	51
	一年

	92
	空调用铜过滤器
	冠众/上海良工/凯旋
	DN40
	个
	4
	68
	一年

	93
	空调用铜闸阀
	冠众/埃美柯/玉环
	DN50
	个
	2
	95
	一年

	94
	酚醛铝箔复合板
	杰瑞
	3M*1.2M*0.02M
	平方
	1
	88
	一年

	95
	冷媒铜管
	七星/飞轮/海亮
	Ф6/10/12
	米
	2
	105
	一年

	96
	冷媒铜管
	七星/飞轮/海亮
	Ф16/19
	米
	2
	132
	一年

	97
	压力表
	
	0-1.6MPa
	个
	18
	44
	三个月

	98
	冷却塔浮球阀
	通用
	DN20/DN50
	个
	20
	74
	一年

	99
	方形冷却塔填料
	通用
	/
	片
	2
	42
	一年

	100
	冷却塔胶水
	通用
	10L/桶
	公斤
	2
	220
	一年

	101
	冷却塔玻纤布
	通用
	/
	捆
	2
	88
	一年

	102
	橡塑保温棉胶水
	通用
	10KG
	桶
	2
	220
	一年

	103
	橡塑保温棉
	通用
	B1级2CM厚/3CM厚
	平方
	2
	75
	一年

	104
	橡塑保温套管
	通用
	DN20至DN32
	米
	300
	26
	一年

	105
	橡塑保温套管
	通用
	DN40至DN50
	米
	120
	44
	一年

	106
	压力表前不锈钢弯管
	冠众/埃美柯/玉环
	耐压0-1.6MPa
	个
	60
	39
	一年

	107
	空调冷凝水通用排水泵
	通用
	
	个
	50
	287
	一年

	108
	空调冷凝水通用排水泵浮子开关
	通用
	
	个
	2
	121
	一年

	109
	中央空调盘机液晶温控器
	通用
	
	个
	35
	240
	三个月

	110
	中央空调新风机液晶温控器
	通用
	
	个
	2
	255
	三个月

	111
	机械式感温传感器（温度控制器）
	通用
	适用空调、冰柜、冰箱等家用制冷设备
	个
	2
	132
	三个月

	112
	ABS方形散热器
	通用
	面板45*45CM
	个
	2
	200
	三个月

	113
	ABS方形散热器
	通用
	面板40*40CM
	个
	2
	180
	三个月

	114
	ABS方形散热器
	通用
	面板35*35CM
	个
	2
	150
	三个月

	115
	ABS出风口
	通用
	面板50*50CM
	个
	2
	210
	三个月

	116
	ABS出风口
	通用
	面板45*45CM
	个
	2
	200
	三个月

	117
	ABS出风口
	通用
	面板40*40CM
	个
	2
	180
	三个月

	118
	离心机冷却液胶管
	通用
	16*12
	米
	2
	500
	三个月

	119
	离心机冷冻液
	通用
	4L
	桶
	2
	820
	三个月

	120
	水泵轴承
	通用
	2.5KW以下
	台
	2
	200
	三个月

	121
	水泵轴承
	通用
	2.5-3.5KW
	台
	2
	250
	三个月

	122
	水泵轴承
	通用
	4.0-5.5KW
	台
	2
	300
	三个月

	123
	水泵轴承
	通用
	6.0-7.5KW
	台
	2
	350
	三个月

	124
	水泵线圈
	通用
	2.5KW以下
	台
	2
	800
	三个月

	125
	水泵线圈
	通用
	2.5-3.5KW
	台
	2
	1200
	三个月

	126
	水泵线圈
	通用
	4.0-5.5KW
	台
	2
	1500
	三个月

	127
	水泵线圈
	通用
	6.0-7.5KW
	台
	2
	2000
	三个月

	128
	按钮开关
	通用
	
	个
	2
	100
	三个月

	129
	联轴器
	通用
	10孔
	个
	2
	450
	三个月




（3）特殊科室空调配件（质保期不得低于以下要求）
	序号
	名称
	参考品牌或同等档次
	规格/等级
	单位
	两年预估量
	单价控制价（元）
	质保期

	1
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*289*95/G4
	个
	30
	57
	框架质保三个月

	2
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*594*95/G4
	个
	120
	92
	框架质保三个月

	3
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	490*594*95/G4
	个
	120
	123
	框架质保三个月

	4
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	594*594*95/G4
	个
	180
	132
	框架质保三个月

	5
	次高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*287*292/H10
	个
	20
	79
	框架质保半年

	6
	次高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*592*292/H10
	个
	20
	101
	框架质保半年

	7
	次高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*592*292/H10
	个
	20
	92
	框架质保半年

	8
	新风滤网
	湘南/鑫盛/维特
	289*289*95/G4
	个
	20
	123
	框架质保三个月

	9
	新风滤网
	湘南/鑫盛/维特
	289*594*95/G4
	个
	20
	57
	框架质保三个月

	10
	新风滤网
	湘南/鑫盛/维特
	594*594*95/G4
	个
	20
	92
	框架质保三个月

	11
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*287*534*4/F8
	个
	20
	132
	框架质保三个月

	12
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*592*534*8/F8
	个
	70
	61
	框架质保三个月

	13
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	490*592*534*8/F8
	个
	70
	105
	框架质保三个月

	14
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*592*534*8/F8
	个
	110
	123
	框架质保三个月

	15
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	290*595*46mm/G4
	个
	50
	140
	框架质保三个月

	16
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	287*592*381*21 4P/F8
	个
	20
	92
	框架质保三个月

	17
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	595*595*46mm/G4
	个
	20
	158
	框架质保三个月

	18
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*592*381*21 8P/F8
	个
	20
	154
	框架质保三个月

	19
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	493*595*46mm/G4
	个
	20
	413
	框架质保三个月

	20
	中效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	592*490*381*21 8P/F8
	个
	20
	149
	框架质保三个月

	21
	初效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	845*392*100mm/G4
	个
	20
	264
	框架质保三个月

	22
	板式高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	WUGE1020*560*70/H14
	个
	20
	572
	框架质保半年

	23
	板式高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	WUGE300*300*70/H14
	个
	20
	365
	框架质保半年

	24
	板式高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	WUGE610*610*70/H14
	个
	20
	413
	框架质保半年

	25
	高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	610*610*295/H14
	个
	20
	202
	框架质保半年

	26
	高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	350*350*150/H14
	个
	20
	294
	框架质保半年

	27
	高效过滤器
	湘南/鑫盛/维特
	484*484*150/H14
	个
	20
	484
	框架质保半年

	28
	回风过滤网
	湘南/鑫盛/维特
	600*300
	个
	20
	105
	框架质保三个月

	29
	回风过滤网
	湘南/鑫盛/维特
	400*300
	个
	20
	88
	框架质保三个月



（4）分体空调配件（质保期不得低于以下要求）
	序号
	名称
	参考品牌或同等档次
	规格
	单位
	两年预估量
	单价控制价（元）
	质保期

	1
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	台
	2
	467
	一年

	2
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	台
	2
	617
	一年

	3
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	台
	2
	696
	一年

	4
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	台
	2
	1148
	一年

	5
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	台
	2
	1148
	一年

	6
	空调往复式压缩机
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	台
	2
	1488
	一年

	7
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	台
	3
	467
	一年

	8
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	台
	3
	617
	一年

	9
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	台
	3
	1092
	一年

	10
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	台
	3
	1544
	一年

	11
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	台
	5
	1544
	一年

	12
	空调涡旋式压缩机
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	台
	8
	1884
	一年

	13
	空调遥控器
	格力/美的/海尔
	通用
	个
	2
	47
	一年

	14
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	1匹
	块
	2
	79
	一年

	15
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	块
	2
	79
	一年

	16
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	块
	2
	79
	一年

	17
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	块
	2
	158
	一年

	18
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	块
	2
	158
	一年

	19
	空调遥控接收板
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	块
	2
	158
	一年

	20
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	套
	2
	205
	一年

	21
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	套
	2
	261
	一年

	22
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	套
	2
	300
	一年

	23
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	套
	2
	356
	一年

	24
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	套
	2
	356
	一年

	25
	室内机电路板
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	套
	2
	435
	一年

	26
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	块
	2
	79
	一年

	27
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	块
	2
	158
	一年

	28
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	块
	2
	158
	一年

	29
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	块
	2
	158
	一年

	30
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	块
	4
	158
	一年

	31
	空调显示控制板
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	块
	2
	158
	一年

	32
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	台
	2
	158
	一年

	33
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	台
	4
	198
	一年

	34
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	台
	2
	237
	一年

	35
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	台
	2
	277
	一年

	36
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	台
	2
	277
	一年

	37
	空调室内电机
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	台
	2
	300
	一年

	38
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	台
	2
	142
	一年

	39
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	台
	2
	182
	一年

	40
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	台
	2
	221
	一年

	41
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	台
	2
	261
	一年

	42
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	台
	2
	261
	一年

	43
	空调室外电机
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	台
	2
	277
	一年

	44
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	102
	一年

	45
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	2
	142
	一年

	46
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	2
	142
	一年

	47
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	174
	一年

	48
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	2
	174
	一年

	49
	空调室内风轮
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	2
	221
	一年

	50
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	102
	一年

	51
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	2
	142
	一年

	52
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	1
	142
	一年

	53
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	158
	一年

	54
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	2
	158
	一年

	55
	空调室外风叶
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	2
	182
	一年

	56
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	79
	一年

	57
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	2
	79
	一年

	58
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	2
	79
	一年

	59
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	79
	一年

	60
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	2
	79
	一年

	61
	空调高低压阀
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	2
	79
	一年

	62
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	63
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	64
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	65
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	66
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	67
	空调单向阀
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	68
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	69
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	70
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	71
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	72
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	73
	空调变压器
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	74
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	75
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	76
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	77
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	79
	一年

	78
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	2
	79
	一年

	79
	空调交流接触器
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	2
	79
	一年

	80
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	81
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	82
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	83
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	84
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	85
	空调干燥过滤器
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	86
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	条
	2
	39
	一年

	87
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	条
	2
	39
	一年

	88
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	条
	2
	39
	一年

	89
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	条
	3
	39
	一年

	90
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	条
	2
	39
	一年

	91
	空调感温传感器
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	条
	1
	39
	一年

	92
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	39
	一年

	93
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	94
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	95
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	1
	39
	一年

	96
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	97
	空调压力开关
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	1
	39
	一年

	98
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	台
	2
	126
	一年

	99
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	台
	1
	126
	一年

	100
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	台
	1
	126
	一年

	101
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	台
	2
	142
	一年

	102
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	台
	1
	142
	一年

	103
	空调用四通阀
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	台
	1
	142
	一年

	104
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	米
	20
	28
	一年

	105
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	米
	70
	28
	一年

	106
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	米
	40
	44
	一年

	107
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	米
	50
	73
	一年

	108
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	米
	150
	73
	一年

	109
	空调内外机延长铜管
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	米
	200
	83
	一年

	110
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	1匹挂机
	个
	2
	105
	一年

	111
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	1.5匹挂机
	个
	2
	105
	一年

	112
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	2匹挂机
	个
	2
	105
	一年

	113
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	3匹挂机
	个
	2
	132
	一年

	114
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	3匹柜机
	个
	2
	132
	一年

	115
	不锈钢空调外机架
	格力/美的/海尔
	5匹柜机
	个
	2
	132
	一年




附件2：基础维修耗材清单
1、 本清单所列物资及服务项目，在服务期内因维修需要产生消耗或作业时，由中标供应商自行承担成本并负责实施。相关费用（含材料费、人工费、辅材费及机械使用费）已全额分摊计入维保服务总报价中，采购人不予另行结算。
2、 投标人须按以下规格参数进行履约。若投标人所供产品规格参数与本表不一致，须确保其为同等功能、同等质量或更高标准的等效替代品，且不得因此增加采购人费用或降低服务质量。
	序号
	名称
	规格型号
	单位

	1
	黄油
	500g
	瓶

	2
	绝缘电工胶布
	
	卷

	3
	生料带
	
	卷

	4
	黑胶布
	
	个

	5
	砂纸
	
	张

	6
	扎带
	
	个

	7
	砂轮片
	配磨光机
	个

	8
	钢锯条
	
	条

	9
	磨光片
	配磨光机
	个

	10
	钢刷头
	配磨光机
	个

	11
	钢丝刷
	
	把

	12
	毛刷
	
	把

	13
	毛巾
	
	条

	14
	塑料布
	
	张

	15
	记号笔
	
	支

	16
	胶泥
	
	个

	17
	手套
	
	双

	18
	标签纸
	
	张

	19
	除锈剂
	
	瓶

	20
	通炮刷
	
	个

	21
	铁钉
	
	颗

	22
	水桶
	
	个

	23
	分体空调铜管
	一米以内
	米

	24
	不锈钢波纹管
	DN32及以下
	条

	25
	风机盘管电容
	适用于2-10uf
	个

	26
	自动排气阀
	DN20
	个

	27
	循环水泵轴承
	适用于4KW以内水泵
	个

	28
	循环水泵水封
	适用于10KW以内水泵
	个

	29
	电源线
	通用（5米以内）
	米

	30
	信号线
	通用（5米以内）
	米

	31
	橡胶软接
	DN50及以下
	个

	32
	铜过滤器
	DN40及以下
	个

	33
	松节油
	6kg/桶
	桶

	34
	银焊条
	/
	根

	35
	氧气
	15升
	瓶

	36
	氮气
	40L/瓶
	瓶

	37
	乙炔
	40L/瓶
	瓶

	38
	感温传感器
	10K
	个

	39
	不锈钢膨胀螺钉
	
	颗

	40
	空调基脚钉
	
	颗

	41
	风机启动电容
	分体机
	个

	42
	压缩机电容
	分体机
	个

	43
	皮带
	新风机
	条

	44
	铜闸阀
	DN40及以下
	个

	45
	铜焊条
	
	条

	46
	空调排水管
	
	米

	47
	分体空调内外机拆机
	分体机
	台

	48
	分体空调内外机移机
	分体机
	台

	49
	分体空调内外机装机
	分体机
	台

	50
	分体空调安装打孔
	墙孔
	个

	51
	杀菌灭藻剂
	
	升

	52
	除垢剂
	
	升

	53
	缓蚀剂
	
	公斤



