## 扉-1招标工程量清单
阳朔县中医药适宜技术推广中心
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为阳朔县中医药适宜技术推广中心，建筑面积为990.95㎡，地上3层，建筑高度为11.9米。结构类型为框架-钢框架结构。本工程计算内容为合同约定范围内建筑装饰及水电安装工程。
二、 编制依据：
(1)《医院》图纸；
(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建筑工程工程量清单计价规范>GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）
(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
(4)2024年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》；
(5)2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
(6)2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
(7)管理费、利润按中值计取，社会保险费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费、增值税按相关文件规定计取；
(8)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
(9)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
（10）桂建价〔2024〕2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》；
三、其他说明
(1)本工程框架结构采用商品泵送砼，胶合板模板钢支撑，钢管脚手架；
(2)材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期阳朔县除税材料信息价，没有部分按桂林市及市场询价价格计算。
(3)此次预算编制不包括二次装修。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 阳朔县中医药适宜技术推广中心
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
1.1.2 | 阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
1.1.3 | 阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
1.1.4 | 阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式：人机配合开挖1:9 4.挖掘机斗容量：0.8m³ |  | 348.16
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:符合图纸和规范要求 2.填方材料品种:利用挖方 |  | 200.50
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:暂按10km计算，结算时按实际距离办理签证结算 3.自卸车载重：10t |  | 147.66
4 | 010103002002 | 余土弃置 1.废弃料品种:废渣 2.运距:暂按10km计算，结算时按实际距离办理签证结算 3.自卸车载重：10t |  | 23.84
| 2. | 地基处理与边坡支护处理工程
5 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:中粗砂 |  | 91.68
6 | 桂010201020001 | 高压旋喷水泥桩 1.地层情况:复合地基 2.桩截面:DN500mm旋喷桩 3.注浆类型、方法:单管旋喷桩法 | m | 1701.50
7 | 010301004001 | 截(凿)桩头 1.桩类型:高压旋喷桩 2.桩头截面:DN500 3.高度：500mm |  | 23.84
A.3 砌筑工程
8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 |  | 5.10
9 | 010402001001 | 加气混凝土砌块 垫层材料种类、配合比、厚度:专用砂浆 厚度:200mm |  | 430.04
10 | 010402001002 | 加气混凝土砌块 垫层材料种类、配合比、厚度:专用砂浆 厚度:120mm |  | 1.57
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 010401012001 | 砖砌台阶 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 |  | 0.16
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20素砼 |  | 0.76
13 | 010501006002 | 二次灌浆 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40灌浆料 |  | 0.51
14 | 010502001001 | 柱脚 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.44
15 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 22.06
16 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.94
17 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 66.44
18 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 22.72
19 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 12.75
20 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 10.69
21 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 9.89
22 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 2.90
23 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 |  | 3.34
24 | 010505006001 | 栏板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.47
25 | 010505002001 | 无梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 103.40
26 | 010505002002 | 无梁斜板 |  | 16.11
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30
27 | 010512001001 | 平板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.39
28 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.06
29 | 010506001001 | 直形楼梯 板厚:100mm 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.76
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.529
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内 | t | 13.575
32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上 | t | 9.972
33 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.002
| 6. | 金属结构工程
34 | 010603003001 | 钢管柱 1.柱类型:方形 2.钢材品种、规格:Q355,方250*250*8*8,250*250*10*10 3.螺栓种类:化学螺栓 4.除锈方法:抛丸除锈 5.防腐涂料：防腐底漆采用环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍 | t | 27.698
35 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型:H形 2.钢材品种、规格:H400*200*6*12,H300*200*6*12,H300*200*10*10,H400*200*6*14,H300*200*6*10,H200*200*6*10 3.除锈方法:抛丸除锈 4.防腐涂料：防腐底漆采用环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍 | t | 50.736
36 | 010605001001 | 钢板楼板 1.钢材品种、规格:压型钢板YX-75-230-690-1.0 2.厚度:1.00 | ㎡ | 349.98
37 | 010605001002 | 钢板楼板 1.钢材品种、规格:压型钢板YX-75-230-690-1.2 2.厚度:1.2 | ㎡ | 390.76
38 | 010605001003 | 钢板楼板 1.钢材品种、规格:压型钢板YX-75-230-690-1.6 2.厚度:1.6 | ㎡ | 192.32
39 | 010606008001 | 钢梯 详图集11ZJ901-40/1 | t | 0.087
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
40 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:20m以内 3.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 1185.84
41 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6以内 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 64.70
42 | 桂011701002002 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6以上 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 887.02
43 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:楼板钢管架 2.结构类型:框架结构 3.泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 813.52
44 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 1.脚手架材质:木架 2.电梯井净空高度:9m | 座 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
45 | 011702001001 | 设备基础 1.基础类型:设备基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 5.32
46 | 011702002001 | 矩形柱 1.基础类型:柱脚 2.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 41.78
47 | 011702001002 | 垫层基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 28.98
48 | 011702001003 | 带形基础 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 70.14
49 | 011702001004 | 满堂基础 1.基础类型:满堂基础 2.模板、支撑材质:胶合模板木支撑 | ㎡ | 2.79
50 | 011702003001 | 构造柱 | ㎡ | 99.31
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内
51 | 011702003002 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:均高3.9米 | ㎡
52 | 011702003003 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:均高4.2米 | ㎡ | 104.99
53 | 011702003004 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:均高4.8米 | ㎡ | 37.68
54 | 011702005001 | 基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 65.15
55 | 011702006001 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:铝合金模板 2.支模高度:4.5m | ㎡ | 118.51
56 | 011702008001 | 圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 148.77
57 | 011702009001 | 过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 42.57
58 | 011702016001 | 平板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 26.59
59 | 011702011001 | 直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 28.33
60 | 011702021001 | 栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 50.89
61 | 011702028001 | 扶手、压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 2.90
| 011703 | 垂直运输
62 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物垂直高度:20M以内 | 月 | 3.00
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
63 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
64 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 283.96
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
分部分项工程
A.7 屋面及防水工程
65 | 010901001001 | 瓦屋面 ·部位：屋面一，用于坡屋面 ·青瓦(颜色为深灰色) ·挂瓦条L30X4,中距按瓦规格 ·顺水条-30X6,中距500 ·40厚C20细石混凝土配4@150双向(与檐口处预埋10锚筋连牢),每6mX6m设分格缝20宽,油膏嵌缝 ·干铺聚酯纤维无纺布一层 ·20厚1:3水泥砂浆找平层,6mX6m分格缝,缝宽20,密封膏封严 ·现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 | ㎡ | 83.82
66 | 010902001001 | 平屋面 ·部位：平屋面(用于不上人平屋面、排烟机房平屋面) ·20厚1:2.5水泥砂浆保护层(纵横分缝间距4m,设分格缝缝宽20,密封膏嵌缝,分缝附加防水卷材宽200) ·干铺聚酯纤维无纺布一层 ·30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平 ·现浇钢筋混凝土屋面板,随捣随抹光 | ㎡ | 178.14
67 | 010902003001 | 屋面4 ·部位：用于出屋面风井盖板 ·20厚1:2水泥砂浆抹面压光,向外5%找坡 ·3厚高分子益胶泥 | ㎡ | 7.31
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
·钢筋混凝土楼面板清理干净
68 | 010902001002 | 屋面卷材防水 ·部位:屋面1、屋面2 ·3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚氨酯）一道，四周上返不小于建筑完成面300 | ㎡ | 273.16
69 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 ·部位:屋面1、屋面2 ·2厚单组份Ⅰ型聚氨酯防水涂膜一道，四周上返不小于建筑完成面300 | ㎡ | 273.16
70 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 ·部位:屋面1、屋面2 ·2厚渗透结晶型防水涂料一道，四周上返小于建筑完成面300 | ㎡ | 273.16
71 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 ·部位:内墙2，用于其他房间 ·1.2厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) | ㎡ | 1186.63
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 ·部位:内墙1，用于卫生间 ·1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | ㎡ | 232.39
73 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 ·部位:外墙 ·1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | ㎡ | 311.95
74 | 010903001001 | 墙面卷材防水 ·部位:电梯井 ·4.0厚SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 19.84
75 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 ·部位：卫生间 ·0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 | ㎡ | 59.01
76 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 ·部位：卫生间 ·1.5厚聚氨酯防水涂料抹至高于下沉楼板300处 | ㎡ | 59.01
77 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 ·部位：其他房间 ·1.2厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 720.19
A.8 保温、隔热、防腐工程
78 | 011001001001 | 屋面保温层 ·部位：屋面1、屋面2 ·80mm挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(其燃烧性能B1级) | ㎡ | 261.96
79 | 011001003001 | 保温隔热墙面 ·部位：电梯井 ·30mm挤塑型聚苯板 | ㎡ | 19.84
A.9 楼地面工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
80 | 011102003001 | 楼1:防滑地砖楼面(用于卫生间,降板400) ·10厚防滑釉面地砖(300mmX300mm)铺实拍平,水泥浆擦缝 ·25厚1:2水泥砂浆 ·20厚1:3水泥砂浆找平层,阴角做R=50小圆角 ·C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 ·20厚1:3水泥砂浆找平层 ·钢筋混凝土楼面板清理干净 | ㎡ | 41.37
81 | 011102003002 | 楼2:地砖楼面(用于其他房间) ·10厚地砖(600mmX600mm)铺实拍平,水泥浆擦缝 ·20厚1:3干硬性水泥砂浆 ·素水泥浆结合层一遍 ·钢筋混凝土楼面板清理干净 | ㎡ | 720.19
82 | 011101001001 | 楼面3:用于配电间、电井、排烟机房 ·20厚1:2水泥砂浆面层找平收光,面刷防静电环氧地坪漆 ·素水泥浆结合层一道 ·钢筋混凝土楼面板清理干净 | ㎡ | 26.04
83 | 011105003001 | 块料踢脚线 ·面砖踢脚120高 ·专用界面剂一道 ·17厚2:1:8水泥石灰砂,分两次抹灰 ·3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 ·10厚面砖,水泥浆擦缝 | ㎡ | 61.67
A.10 墙、柱面工程
84 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 ·部位：电梯井 ·15厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 19.84
85 | 桂011204007001 | 内墙1:面砖墙面(用于卫生间) ·200厚加气混凝土砌块,墙体基层处理(包括清理浮尘,污垢,杂物,凸出部分进行打磨,凹陷部位进行修补) ·专用界面剂一道 ·15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 ·1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）（另计） ·5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 ·10厚釉面面砖（300mmX600mm） | ㎡ | 232.39
86 | 011407001001 | 内墙2:涂料墙面(用于其他墙面) ·200厚加气混凝土砌块,墙体基层处理(包括清理浮尘,污垢,杂物,凸出部分进行打磨,凹陷部位进行修补) ·专用界面剂一道 ·15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 ·1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型)（另计） | ㎡ | 2432.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
·5厚1:2水泥砂浆抹面压光 ·环保防霉防潮漆,一遍底漆,一遍面漆（另计）
87 | 011201001002 | 内墙3:用于配电间、电井、排烟机房、风井 ·200厚加气混凝土砌块,墙体基层处理(包括清理浮尘,污垢,杂物,凸出部分进行打磨,凹陷部位进行修补) ·15厚1:2水泥砂浆收面 | ㎡ | 383.26
88 | 011407001002 | 涂料外墙 ·200厚加气混凝土砌块,墙体基层处理(包括清理浮尘,污垢,杂物,凸出部分进行打磨,凹陷部位进行修补) ·专用界面剂一道 ·15厚专用抹灰砂浆,分两次抹 ·5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡ | 311.95
89 | 011201001003 | 墙面一般抹灰人工增加费 | ㎡ | 334.94
90 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 ·网的种类、规格:热镀锌钢丝网 | ㎡ | 334.94
A.11 天棚工程
91 | 011302001001 | 顶1:铝合金吊顶(用于卫生间) ·压型钢板+钢筋混凝土板 ·配套金属龙骨 ·300mmX300mmX0.8mm铝扣板 | ㎡ | 41.10
92 | 011301001001 | 顶3:(用于室外檐口、雨篷板底) ·压型钢板+钢筋混凝土板 ·7厚1:1:4水泥石灰砂浆 ·5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 ·3厚柔韧型腻子分遍刮平（另计） ·环保防霉防潮漆,一遍底漆,一遍面漆(颜色同外墙)（另计） | ㎡ | 7.64
A.12 门窗工程
93 | 010801001001 | 实木复合门 业主自定 | ㎡ | 42.08
94 | 010801001002 | 胶合板门 业主自定 | ㎡ | 8.00
95 | 桂010803004001 | 防火卷帘门 | ㎡ | 33.78
96 | 010802004001 | 实木复合防盗门 | ㎡ | 5.28
97 | 010807001001 | 钢质甲级防火固定窗 ·洞口面积＞2㎡，不带亮 ·采用双层钢化中空玻璃 | ㎡ | 1.20
98 | 010807001002 | 90系列铝合金推拉窗 ·洞口面积＞2㎡,不带亮 ·采用双层钢化中空玻璃 ·含纱窗 | ㎡ | 5.86
99 | 010807001003 | 仿古木门窗 ·洞口面积＞2㎡,不带亮 ·双层钢化中空玻璃 | ㎡
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011407001003 | 内墙面喷（刷）涂料 ·部位:内墙2，用于其他墙面 ·环保防霉防潮漆,一遍底漆,一遍面漆 ·涂刷底层涂料一遍 ·涂刷面层内墙漆涂料两遍 | ㎡ | 2432.77
101 | 011407001004 | 外墙面喷（刷）涂料 ·部位:涂料外墙面 ·封固底漆一道 ·外墙涂料二道 | ㎡ | 311.95
102 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 ·部位:顶3:(用于室外檐口、雨篷板底) ·环保防霉防潮漆,一遍底漆,一遍面漆(颜色同外墙) | ㎡ | 7.64
103 | 011407005001 | 金属喷（刷）防火涂料 ·部位：钢梁，钢柱 ·膨胀型(薄涂型)防火涂料,厚度≥4.5mm,耐火极限2.0小时 | ㎡ | 1386.55
104 | 011407005002 | 金属喷（刷）防火涂料 ·部位：钢梯 ·膨胀型(薄涂型)防火涂料,厚度≥3.5mm,耐火极限1.5小时 | ㎡ | 114.10
A.14 其他装饰工程
105 | 011503001001 | 玻璃栏杆 ·详图集22J403-1-PC5-3-57 ·栏杆类型:60*3方管立柱 ·扶手材料种类、规格:80*50拉丝不锈钢椭圆管扶手 ·栏板材料种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 ·高度：1200mm | m | 5.27
106 | 011503001002 | 楼梯栏杆 ·详图集22J403-1-2-7/B2,扶手22J403-1-5-3/5 ·栏杆类型:方钢管立柱 60*3 ·扶手材料种类、规格:硬木扶手 80*50 ·栏板材料种类、规格、颜色:-40*4钢管梯段竖向栏杆 ·高度：900mm | m | 15.45
107 | 011506003001 | 玻璃雨篷 ·详图集11ZJ901-24/1 ·玻璃雨篷固定方式:变截面工字钢与预埋钢板焊接 ·龙骨材料种类、规格、中距:不锈钢钢爪 ·玻璃材料品种、规格:钢化透明夹胶玻璃 ·嵌缝材料种类:密封硅酮胶 | ㎡ | 2.10
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
税前项目
108 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 9.78
109 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 | ㎡ | 5.28
110 | 010802003003 | 丙级钢质防火门 | ㎡ | 6.48
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
111 | 030404017001 | 配电总箱 AP 1.详见电施03系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
112 | 030404017002 | 电梯配电箱 AL-DT 1.详见电施03系统图 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.明装，底距地1.6m
113 | 030404017003 | 屋顶层空调配电箱 AL-KT 1.详见电施03系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
114 | 030404017004 | 一二层照明配电箱 AL1~AL2 1.详见电施03系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 2
115 | 030404017005 | 三层照明配电箱 AL3 1.详见电施03系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
116 | 030404017006 | 应急双切配电箱 AT-E 1.详见电施04系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
117 | 030404017007 | 配电箱应急照明A型集中电源 ALE 1.详见电施04系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
118 | 030404017008 | 消防排烟风机控制箱 AC-PY 1.详见电施04系统图 2.明装，底距地1.6m | 台 | 1
119 | 030404016001 | 风机控制箱 AC-XF 1.明装，底距地1.6m | 台 | 2
120 | 030404016002 | 风机控制箱 AC-PF 1.明装，底距地1.6m | 台 | 2
121 | 030404016003 | 防火卷帘控制箱 1.明装，底距地2.0m | 台 | 1
122 | 030412005001 | 带蓄电池荧光灯 24W 1.名称:带蓄电池荧光灯 2.规格型号:24W ,2400lm ,节能灯,≥30min 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
123 | 030412005002 | 带蓄电池荧光灯 24W 1.名称:带蓄电池荧光灯 2.规格型号:24W ,2400lm ,节能灯,≥60min 3.安装形式:距地2.2米壁装 | 套 | 2
124 | 030412001001 | 带蓄电池壁灯(LED灯) 1.名称:带蓄电池壁灯(LED灯) 2.规格型号:18W,1500lm,节能灯,≥30min 3.安装形式:门头上+0.2m明装 | 套 | 1
125 | 030412001002 | 带人体感应开关的吸顶灯 1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.规格型号:24W,1920lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10
126 | 030412001003 | LED吸顶灯(防水防尘型) 1.名称:LED吸顶灯(防水防尘型) 2.规格型号:18W,1600lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10
127 | 030412001004 | 疏散出口标志灯(中型) 1.名称:疏散出口标志灯(中型) | 套 | 6
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格型号:A型 小型 36V ≤ 1W LED 3.安装形式:疏散门上方0.2壁装
128 | 030412001005 | 安全疏散出口标志灯(中型) 1.名称:安全疏散出口标志灯(中型) 2.规格型号:A型 小型 36V ≤ 1W LED 3.安装形式:疏散门上方0.2壁装 | 套 | 4
129 | 030412001006 | 双面多信息复合标志灯(中型) 1.名称:双面多信息复合标志灯(中型) 2.规格型号:A型 小型 36V ≤ 1W LED 3.安装形式:平梁下吊装下0.2米吊装 | 套 | 1
130 | 030412001007 | 壁装应急照明灯具 1.名称:壁装应急照明灯具 2.规格型号:A型 36V ≤ 7W LED灯 700m 3.安装形式:壁装底距地2.8米 | 套 | 25
131 | 030412001008 | 单向疏散标志灯(中型) 1.名称:单向疏散标志灯(中型) 2.规格型号:A型 中型 36V ≤ 1W LED 3.安装形式:距地0.5米 | 套 | 13
132 | 030412001009 | 楼层标志灯(中型) 1.名称:楼层标志灯(中型) 2.规格型号:A型 中型 36V ≤ 1W LED 3.安装形式:壁装底距地2.5米 | 套 | 8
133 | 030411006001 | 86盒 1.安装形式:吸顶安装 | 个 | 60
134 | 030404033001 | 换气扇 1.规格型号:32W 2.安装形式:吸顶安装 | 台 | 4
135 | 030404034001 | 双控开关 1.名称:双控开关 2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:灯具旁吸顶安装 | 套 | 4
136 | 030404034002 | 单联单控开关 1.名称:单联单控开关 2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:暗装距地1.3米 | 套 | 6
137 | 030404034003 | 双联单控开关 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:暗装距地1.3米 | 套 | 10
138 | 030404034004 | 三联单控开关 1.名称:三联单控开关 2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:暗装距地1.3米 | 套 | 7
139 | 030404035001 | 安全型电源插座 1.名称:安全型电源插座 | 套 | 3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:暗装底边距地0.3m
140 | 030404035002 | 洗手池热水插座 1.名称:洗手池热水插座 2.规格型号:250V,16A 3.安装方式:暗装底边距地2.8m | 套 | 10
141 | 030404035003 | 小便池感应插座 1.名称:小便池感应插座 2.规格型号:250V,16A 3.安装方式:暗装底边距地0.3m | 套 | 4
142 | 030404035004 | 洗手池感应插座 1.名称:洗手池感应插座 2.规格型号:250V,10A 3.安装方式:暗装底边距地1.3m | 套 | 4
143 | 030411002001 | 金属线槽 CT200*100 | m | 9.00
144 | 030411002002 | 金属线槽 100*50 | m | 83.97
145 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 193.21
146 | 030411001001 | 配管 SC40 1.敷设方式：暗敷 | m | 5.69
147 | 030411001002 | 配管 PC100 1.敷设方式：暗敷 2.工程量暂定50米，结算以现场实际为准 | m | 50.00
148 | 030411001003 | 配管 PC50 1.敷设方式：暗敷 | m | 8.53
149 | 030411001004 | 配管 PC32 1.敷设方式：暗敷 | m | 59.54
150 | 030411001005 | 配管 PC25 1.敷设方式：暗敷 | m | 161.31
151 | 030411001006 | 配管 PC20 1.敷设方式：暗敷 | m | 362.79
152 | 030411001007 | 配管 JDG32 1.敷设方式：暗敷 | m | 19.12
153 | 030411001008 | 配管 JDG25 1.敷设方式：暗敷 | m | 461.12
154 | 030411001009 | 配管 JDG20 1.敷设方式：暗敷 | m | 167.10
155 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN50 | m | 7.20
156 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | m | 197.00
157 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 110.30
158 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4X95 1.工程量暂定50米，结算以现场实际为准 | m | 50.00
159 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5X16 | m | 20.89
160 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5x10 | m | 12.69
161 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4X35+1X16 | m | 33.14
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
162 | 030408001005 | 电力电缆 WDZN-YJY-1KV-5X10 | m | 8.39
163 | 030408001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-1KV-5X6 | m | 65.53
164 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4X95 | 个 | 1
165 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-5X16 | 个 | 6
166 | 030408006003 | 电力电缆头 WDZ-YJY-1kV-4X35+1X16 | 个 | 2
167 | 030411004001 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-1KV-25mm2 管内配线 | m | 18.80
168 | 030411004002 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-1KV-16mm2 管内配线 | m | 33.85
169 | 030411004003 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-6mm2 管内配线 | m | 190.76
170 | 030411004004 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-6mm2 线槽内配线 | m | 337.62
171 | 030411004005 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-4mm2 管内配线 | m | 473.83
172 | 030411004006 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-4mm2 线槽内配线 | m | 379.80
173 | 030411004007 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-2.5mm2 管内配线 | m | 1193.70
174 | 030411004008 | 低烟无卤电线 WDZ-BYJ-750V-2.5mm2 线槽内配线 | m | 379.77
175 | 030411004009 | 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-750V-4mm2 管内配线 | m | 353.70
176 | 030411004010 | 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-750V-2.5mm2 管内配线 | m | 1419.06
B5 建筑智能化系统设备安装工程
177 | 030404017009 | 弱电接线总箱 | 台 | 1
178 | 030502003001 | 弱电接线箱 | 台 | 2
179 | 030411002003 | 弱电金属线槽 100*50 | m | 7.80
180 | 030411001010 | 配管 SC50 1.敷设方式：暗敷 2.工程量暂定50米，结算以现场实际为准 | m | 150.00
| 0309 | 消防工程
181 | 030502003002 | 消防接线端子箱 | 个 | 1
182 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 1.规格型号:JTY-GD-JBF-3100 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 44
183 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮 1.规格型号:J-SAP-JBF-301 2.安装方式:明装,底边距地+1.3 m | 个 | 7
184 | 030904005001 | 声光警报器 1.规格型号:JBF-VM3372B 2.安装方式:明装,底边距地+2.5 m | 个 | 7
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
185 | 030904004001 | 消防火警电话 1.规格型号:HY5716B 2.安装方式:距地1.5米 | 个 | 3
186 | 030904007001 | 消防喇叭 1.规格型号:3W,WY-XD5-6 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 12
187 | 030502003003 | 广播线接线箱 1.规格型号:JBF-143F | 个 | 3
188 | 桂030904019001 | 短路隔离模块 1.规格型号:JBF-171K | 个 | 6
189 | 030904008001 | 单输入模块 1.规格型号:JBF-3131 2.安装方式:受控设备旁安装 | 个 | 6
190 | 030904008002 | 单输入输出模块 1.规格型号:JBF-3141 2.安装方式:受控设备旁安装 | 个 | 15
191 | 030904008003 | 手动控制模块 1.规格型号:JBF-155F 2.安装方式:模块旁安装 | 个 | 1
192 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 1.规格型号:JBF5061 2.安装方式:距地1.5米 | 台 | 3
193 | 030411002004 | 消防弱电金属线槽 100*50 | m | 93.12
194 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 | kg | 213.89
195 | 030411001011 | 配管 SC80 1.敷设方式：暗敷 | m | 3.00
196 | 030411001012 | 配管 SC50 1.敷设方式：暗敷 2.工程量暂定50米，结算以现场实际为准 | m | 100.00
197 | 030411001013 | 配管 JDG20 1.敷设方式：暗敷 | m | 734.44
198 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 111.70
199 | 030411004011 | 线槽配线 WDZN-RVVP 2X1.5 | m | 4.20
200 | 030411004012 | 管内配线 WDZN-RVVP 2X1.5 | m | 136.69
201 | 030502005001 | 管内配线 WDZN-RVSP-2X2.5 | m | 9.75
202 | 030502005002 | 线槽配线 WDZN-RVS-2X1.5 | m | 16.80
203 | 030502005003 | 管内配线 WDZN-RVS-2X1.5 | m | 691.55
204 | 030408002001 | 控制电缆 WDZN-KVV-2X1.5 线槽配线 | m | 6.20
205 | 030408002002 | 控制电缆 WDZN-KVV-2X1.5 管内配线 | m | 16.25
B9 给排水、燃气工程
206 | 031001001001 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN50 2.连接形式:螺纹连接 | m | 45.09
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
207 | 031001001002 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 59.53
208 | 031001001003 | 内衬塑热镀锌钢管 DN25 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN25 2.连接形式:螺纹连接 | m | 46.88
209 | 031001001004 | 内衬塑热镀锌钢管 DN20 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN20 2.连接形式:螺纹连接 | m | 21.03
210 | 031001001005 | 内衬塑热镀锌钢管 DN15 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN15 2.连接形式:螺纹连接 | m | 14.34
211 | 031001006001 | UPVC排水管 De75 1.连接形式:粘接连接 | m | 77.71
212 | 031001006002 | UPVC排水管 De110 1.连接形式:粘接连接 | m | 56.58
213 | 031001006003 | UPVC雨水管 DN110 1.连接形式:粘接连接 | m | 149.01
214 | 031003013001 | 水表 DN50 | 个 | 1
215 | 031003001001 | 截止阀 DN50 1.材质:铜芯阀门 2.压力等级:1.0Mpa | 个 | 3
216 | 031003001002 | 截止阀 DN40 1.材质:铜芯阀门 2.压力等级:1.0Mpa | 个 | 2
217 | 031003001003 | 截止阀 DN25 1.材质:铜芯阀门 2.压力等级:1.0Mpa | 个 | 2
218 | 031003012001 | 低阻力倒流防止器 DN50 1.材质:铜芯阀门 2.压力等级:1.0Mpa | 个 | 1
219 | 031003008001 | Y型过滤器 DN50 1.材质:铜芯阀门 2.压力等级:1.0Mpa | 个 | 1
220 | 桂031004021001 | 直通型地漏 DN75 1.材质:塑料 2.型号、规格:排水地漏 DN75 | 个 | 6
221 | 桂031004022001 | 扫除口 DN100 1.材质:塑料 | 个 | 5
222 | 桂031004023001 | 方形雨水斗 DN75 1.型号：PVC-U | 个 | 1
223 | 桂031004023002 | 圆形雨水斗 DN100 1.型号：PVC-U | 个 | 13
224 | 031002003001 | 刚性防水套管制作、安装 DN50 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 1
225 | 031002003002 | 刚性防水套管制作、安装 De75 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:De75 | 个 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
226 | 031002003003 | 刚性防水套管制作、安装 De110 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:De110 | 个 | 2
227 | 031002003004 | 钢套管制作、安装 DN32 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 4
228 | 011615001001 | 100过水洞 | 个 | 2
消防工程
229 | 031001001006 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN50 2.连接形式:螺纹连接 | m | 13.25
230 | 031001001007 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 1.规格、压力等级:1.0Mpa DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 47.65
231 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐灭火器 1.规格、型号:MF/ABC4 4KG装 | 具 | 14
232 | 030901010001 | 自救式消防软管卷盘箱 1.型号:800X650X240 2.详国标《15S202》-49 | 套 | 4
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
分部分项工程
B7 通风空调工程
233 | 030108003001 | 消防高温排烟轴流风机 1.型号:HTF-III-7 2.规格:G=31490m3/h，H全=1199pa，N=15kw,设备重量=250k，电压=380V 3.安装方式：吊装 | 台 | 1
234 | 030701003001 | 直流变频多联室外机 1.型号:MDV-900(26)W/D2SN1 2.规格:32HP，Q冷=90kw,Q热=100kw,N冷=24.95kw,N热=24.75kw,最大熔丝电流80A,APF=4.7,设备重量=450kg,电压=380V 3.安装方式：屋面落地安装 | 台 | 1
235 | 030701003002 | 直流变频多联室外机 1.型号:MDV-785(28)W/D2SN1 2.规格:28HP，Q冷=78.5kw,Q热=87.5kw,N冷=20.55kw,N热=20.79kw,最大熔丝电流63A,APF=4.8,设备重量=400kg,电压=380V 3.安装方式：屋面落地安装 | 台 | 1
236 | 030701003003 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D63T3/BP3N1 2.规格:G=1145m3/h,Q冷=6.3kw,Q热=7.1kw,N=68w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 5
237 | 030701003004 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D56T3/BP3N1 2.规格:G=900m3/h,Q冷=5.6kw,Q热=6.3kw,N=61w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 1
238 | 030701003005 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D50T3/BP3N1 2.规格:G=900m3/h,Q冷=5.0kw,Q热=5.6kw,N=61w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 3
239 | 030701003006 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D45T3/BP3N1 | 台 | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格:G=800m3/h,Q冷=4.5kw,Q热=5.0kw,N=46w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装
240 | 030701003007 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D40T3/BP3N1 2.规格:G=700m3/h,Q冷=4.0kw,Q热=4.5kw,N=44w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 3
241 | 030701003008 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D36T3/BP3N1 2.规格:G=605m3/h,Q冷=3.6kw,Q热=4.0kw,N=34w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 1
242 | 030701003009 | 环形出风嵌入式室内机 1.型号:MDV-D28T3/BP3N1 2.规格:G=460m3/h,Q冷=2.8kw,Q热=3.2kw,N=31w,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 2
243 | 030701004001 | 自由静压风管机 1.型号:MDV-D63T2/BP3N1 2.规格:G=1155m3/h,Q冷=6.3kw,Q热=7.1kw,机外静压=100pa,N=96w,带下回风箱,配一对一的线控器,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 4
244 | 030501012001 | 全热交换器 1.型号:XFHQ-2DZ 2.规格:G=200m3/h,N=0.09kw,P=75Pa,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 1
245 | 030108001001 | 新风处理机 1.型号:MDV-D140T1/XFBP3N1X 2.规格:G=1100m3/h,Q冷=14kw,Q热=12.5kw,机外静压=300pa,N=0.168kw,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 2
246 | 030108003002 | 混流风机 1.型号:SWF-I-2.5 2.规格:G=850m3/h,P全=147Pa,N=0.18kW,电压=220V 3.安装方式：吊装 | 台 | 2
247 | 030404033001 | 天花板管道式换气扇 1.型号：BPT15-34AI 2.规格：G=320m3/h,P=160Pa,N=46W,(接管管径为100,自带止回阀) 3.安装方式：吊装 | 台 | 4
248 | 030703011001 | 单层百叶风口 800x800 1.规格：800x800 | 个 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
249 | 030703011002 | 双层百叶风口 200x200 1.规格：200*200 | 个 | 4
250 | 030703011003 | 双层百叶风口 150x100 1.规格：150x100 | 个 | 24
251 | 030703011004 | 固定百叶风口 1000x1000 1.规格：1000x1000 | 个 | 1
252 | 030703011005 | 固定百叶风口 500x500 1.规格：500x500 | 个 | 2
253 | 030703011006 | 防雨百叶风口 400x800 1.规格：400x800 | 个 | 1
254 | 030703011007 | 防雨百叶 1500(宽)X1200(高) 1.规格：1500(宽)X1200(高) | 个 | 1
255 | 030703011008 | 防雨百叶 3000(宽)X900(高) 1.规格：3000(宽)X900(高)百叶顶齐板底 | 个 | 1
256 | 030703001001 | 280°C排烟防火阀 1000x200 1.规格：常开，280°自动熔断关闭 | 个 | 8
257 | 030703001002 | 280°C排烟防火阀 2000x250 1.规格：常开，280°自动熔断关闭 | 个 | 2
258 | 030703001003 | 280°C排烟防火阀 630x1250 1.规格：常开，280°自动熔断关闭 ，自动熔断关闭,联锁对应排烟风机和补风机关闭;关闭后的状态信号应反馈至消防控制室 | 个 | 1
259 | 030703001004 | 70°C常开防火阀 500x250 1.规格：常开，70°自动熔断关闭 | 个 | 2
260 | 030703001005 | 70°C常开防火阀 400x160 1.规格：常开，70°自动熔断关闭 | 个 | 2
261 | 030703001006 | 70°C常开防火阀 280 1.规格：常开，70°自动熔断关闭 | 个 | 2
262 | 030703019001 | 柔性接口 1.材质:不燃 | ㎡ | 12.65
263 | 030703001007 | 止回阀 200x120 | 个 | 4
264 | 030703001008 | 止回阀 160x120 | 个 | 16
265 | 030703023001 | 手动开启装置 1.距地1.3-1.5米安装,执行机构及线路(钢套管内敷设)暗敷 | 个 | 4
266 | 030702003001 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:圆形 2.规格:D(b）≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:法兰 | ㎡ | 5.58
267 | 030702003002 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:圆形 2.规格:D(b）≤1000 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:法兰 | ㎡ | 1.83
268 | 030702003003 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:矩形 | ㎡ | 66.61
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格:D(b）≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:法兰
269 | 030702003004 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:矩形 2.规格:350≤D(b）≤450 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:法兰 | ㎡ | 15.97
270 | 030702003005 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:矩形 2.规格:450≤D(b）≤1000 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:法兰 | ㎡ | 89.11
271 | 030702003006 | 镀锌钢板通风管道 1.形状:矩形 2.规格:1500≤D(b）≤4000 3.板材厚度:1.2mm 4.接口形式:法兰 | ㎡ | 34.48
272 | 030404016001 | 挡烟垂壁控制箱 AC-DY 1.安装方式：明装，底距地2.0米 | 台 | 3
273 | FA0803003001 | 活动挡烟垂壁 1.底距地2.1m 2.用无机纤维织物制作,DC24V电动控制;下降到设计高度后的状态信号应反馈至消防控制室，单节宽度不应大于4m,下垂高度详平面图标注,距地1.3~1.5m处就近设置手动开启装置 | m | 13.83
274 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 点 | 4
275 | 031001006001 | 冷凝管 De40 1.材质、规格:U-PVC冷凝管 De40 2.连接形式:热熔连接 | m | 19.82
276 | 031001006002 | 冷凝管 De25 1.材质、规格:U-PVC冷凝管 De25 2.连接形式:热熔连接 | m | 151.87
277 | 031001004001 | 铜管 19.05 | m | 192.87
278 | 031002003001 | 分歧管 19.05 | 个 | 28
279 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:冷凝管B1级铝箔贴面橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm |  | 0.53
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 | [5 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3391.39 | 305.22 | 3696.61
阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1399 | 125.91 | 1524.91
阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 531.33 | 47.82 | 579.15
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 549.78 | 49.48 | 599.26
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 合计 | 5871.5 | 528.43 | 6399.93
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
阳朔县中医药适宜技术推广中心-土建工程
1 | 暂列金额
阳朔县中医药适宜技术推广中心-装饰装修工程
1 | 暂列金额
阳朔县中医药适宜技术推广中心-安装工程
1 | 暂列金额
阳朔县中医药适宜技术推广中心-暖通工程
1 | 暂列金额
合计
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第1页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 钢丝 Φ1.6 | kg
4 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
5 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 镀锌铁丝φ4 | kg
8 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
9 | 钢丝绳（综合） | kg
10 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
11 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
12 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
13 | 扁钢 -40×4 | kg
14 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
15 | 扁钢 60以内 | kg
16 | 镀锌扁钢(综合) | kg
17 | 槽钢 ［5#～16# | kg
18 | 等边角钢(综合) | kg
19 | 等边角钢 6.3# | kg
20 | 等边角钢 ≤5.0# | kg
21 | 工字钢型材（综合） | kg
22 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
23 | 橡胶板 2mm | ㎡
24 | 橡胶板 1～3mm | kg
25 | 橡胶密封条 | m
26 | 橡胶密封条20×4 | m
27 | 彩钢密封圈 | 只
28 | 聚酯纤维无纺布 | ㎡
29 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
30 | 塑料布 | kg
31 | 聚苯乙烯板 30mm | 
32 | 80mm挤塑型聚苯乙烯 | 
33 | 塑料带 20mm×40m | 卷
34 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
35 | 低发泡聚乙烯 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第2页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 棉纱 | kg
37 | 棉丝 | kg
38 | 棉纱头 | kg
39 | 破布 | kg
40 | 真丝绸布 宽0.9m | m
41 | 铆钉 | kg
42 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
43 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
44 | 自攻螺钉 | 百个
45 | 自攻螺钉 M5×25 | 个
46 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
47 | 木螺钉 | 百个
48 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
49 | 木螺钉M4×50 | 百个
50 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
51 | 机螺钉 | kg
52 | 镀锌机螺钉 M6～12×12～120 | 个
53 | 螺栓 M5×20 | 套
54 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
55 | 螺栓 M8×18～25 | 套
56 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套
57 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套
58 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
59 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
60 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
61 | 对拉螺栓 | kg
62 | 高强度双头螺栓 M12×350 | 套
63 | 地脚螺栓 M14×120～230 | 套
64 | 地脚螺栓 M24×500 | 套
65 | 塑料锚栓 | 套
66 | 膨胀螺栓 | 套
67 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
68 | 膨胀螺栓 M8 | 套
69 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
70 | 膨胀螺栓 M10 | 套
71 | 膨胀螺栓 M12 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第3页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
73 | 膨胀螺栓 M16 | 套
74 | 镀锌锁紧螺母 15～20 | 个
75 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个
76 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
77 | 镀锌锁紧螺母 80 | 个
78 | 镀锌螺母 M10 | 个
79 | 螺母 | 百个
80 | 垫圈 | 百个
81 | 镀锌垫圈 M8 | 个
82 | 镀锌弹簧垫圈 M8 | 个
83 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
84 | 铁钉(综合) | kg
85 | 不锈钢合页 | 副
86 | 角码 | 个
87 | 一爪挂件 | 套
88 | 二爪挂件 | 套
89 | 四爪挂件 | 套
90 | 砂轮片 Φ400 | 片
91 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
92 | 尼龙砂轮片 Φ150 | 片
93 | 尼龙砂轮片 Φ500 | 片
94 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
95 | 电焊条（综合） | kg
96 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
97 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
98 | 电焊条 结422Φ4 | kg
99 | 低碳钢电焊条 | kg
100 | 碳钢焊条 | kg
101 | 耐热电焊条 | kg
102 | 电焊丝 | kg
103 | 焊锡丝 综合 | kg
104 | 焊锡 | kg
105 | 焊锡条 | kg
106 | 不锈钢焊丝 | kg
107 | 铜气焊丝 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第4页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 铜焊粉 | kg
109 | 焊锡膏 | kg
110 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
111 | 冲击钻头（综合） | 根
112 | 冲击钻头 φ(10~20) | 个
113 | 冲击钻头 φ12 | 个
114 | 冲击钻头 Φ20 | 个
115 | 合金钢钻头（综合） | 个
116 | 钢锯条 | 根
117 | 钢割片 | 片
118 | 砂纸 | 张
119 | 水砂纸 | 张
120 | 铁砂布 | 张
121 | 热镀锌钢丝网 | ㎡
122 | 垫铁 | kg
123 | 平垫铁 | kg
124 | 斜垫铁 | kg
125 | 铁件（综合） | kg
126 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
127 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
128 | PVC管专用弹簧 | 根
129 | 尼龙线卡 | 只
130 | 砌筑水泥 M32.5 | t
131 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
132 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
133 | 砂(综合) | 
134 | 细砂 | 
135 | 中砂 | 
136 | 中粗砂 | 
137 | 碎石(综合) | 
138 | 陶粒 | 
139 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
140 | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 | 
141 | 蒸压加气砼砌块 600×200×120 | 
142 | 小青瓦 | 千块
143 | 氯丁乳胶水泥 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第5页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
144 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
145 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
146 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
147 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
148 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
149 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
150 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
151 | 木材（综合） | 
152 | 木材(综合) | 
153 | 周转圆木 | 
154 | 原木 | 
155 | 周转板枋材 | 
156 | 周转枋材 | 
157 | 周转板材 | 
158 | 垫木 | 
159 | 竹篾 | 百根
160 | 12.76厚钢化夹层玻璃 | ㎡
161 | 夹层玻璃 8mm | ㎡
162 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
163 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
164 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
165 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
166 | 300mmX300mmX0.8mm铝扣板 | ㎡
167 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
168 | 压型彩钢板 1.2mm | ㎡
169 | 压型彩钢板 1.0mm | ㎡
170 | 压型钢板楼板1.6mm | ㎡
171 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
172 | 铝合金大龙骨 h45 | m
173 | 铝合金中龙骨 h35 | m
174 | 铝合金边龙骨 h35 | m
175 | 铝合金小龙骨 h22 | m
176 | 铝合金小龙骨横撑 h22 | m
177 | 铝合金龙骨主接件 | 个
178 | 铝合金龙骨次接件 | 个
179 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第6页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
181 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
182 | 实木复合门（成品） | ㎡
183 | 胶合板门 | ㎡
184 | 钢制防火窗 甲级 | ㎡
185 | 90系列铝合金推拉窗（含中空玻璃） | ㎡
186 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
187 | 实木复合防盗门（成品） | ㎡
188 | 防火卷帘门 | ㎡
189 | 钢楼梯（爬式） | t
190 | 卷帘门电动装置 | 套
191 | 卡条 | 个
192 | 硬木扶手 80*50 | m
193 | 调和漆(综合) | kg
194 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
195 | 油性外墙乳胶漆 | kg
196 | 外墙油性底漆 | kg
197 | 聚氨酯甲料 | kg
198 | 聚氨酯甲乙料 | kg
199 | 成品腻子粉（一般型） | kg
200 | 钢结构薄型防火涂料 4.5mm | kg
201 | 钢结构薄型防火涂料 3.5mm | kg
202 | 防锈漆 | kg
203 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
204 | 环氧富锌底漆 | kg
205 | 环氧云铁漆 | kg
206 | 环氧漆稀释剂 | kg
207 | 沥青绝缘漆 | kg
208 | 防霉涂料 | kg
209 | 1.2厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) | kg
210 | 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | kg
211 | 4.0厚聚合物改性沥青防水涂料 | kg
212 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg
213 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
214 | 铅油 | kg
215 | 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第7页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm | ㎡
217 | 防水腻子 | kg
218 | 防水粉 | kg
219 | 冷底子油 | kg
220 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支
221 | 密封油膏 | kg
222 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
223 | 嵌缝料 | kg
224 | 清油 | kg
225 | 国V汽油 92# | kg
226 | 煤油 | kg
227 | 油漆溶剂油 | kg
228 | 机油（综合） | kg
229 | 黄油 | kg
230 | 电力复合酯 一级 | kg
231 | 环氧树脂 | kg
232 | 氯化钙 | kg
233 | 二硫化钼 | kg
234 | 漂白粉 | kg
235 | 硬酯酸 一级 | kg
236 | 二甲苯 | kg
237 | 醋酸乙酯 | kg
238 | 丙酮 | kg
239 | 稀释剂 | kg
240 | 聚氨酯乙料 | kg
241 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
242 | 固化剂 T31 | kg
243 | 隔离剂 | kg
244 | 乙炔气 | 
245 | 乙炔气（带气瓶） | kg
246 | 乙炔气 | kg
247 | 氮气 | 
248 | 氧气 | 
249 | 二氧化碳 | 
250 | 氩气 | 
251 | 建筑胶 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第8页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
252 | 108 胶 | kg
253 | 硅酮耐候密封胶 | kg
254 | 玻璃胶 310g | 支
255 | 密封胶 | kg
256 | 密封胶 KS型 | kg
257 | 密封胶 | 支
258 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
259 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
260 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
261 | 胶合剂 | kg
262 | 粘合剂 | kg
263 | 界面处理剂 | t
264 | 专用界面剂 | kg
265 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
266 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷
267 | 塑料粘胶带 | 卷
268 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
269 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
270 | 石棉绒(综合) | kg
271 | 聚合物粘结砂浆 | kg
272 | 80*50拉丝不锈钢椭圆 | m
273 | 不锈钢方管□40×4 201材质 | m
274 | 不锈钢方管□60×3 201材质 | m
275 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De75 | m
276 | 塑料软管 | kg
277 | 异型塑料管 Φ5 | m
278 | 钢制管箍 DN40 | 个
279 | 钢制管箍 DN50 | 个
280 | 镀锌管箍 DN80 | 个
281 | 镀锌活接头 DN50 | 个
282 | 钢制活接头 DN25 | 个
283 | 钢制活接头 DN40 | 个
284 | 钢制活接头 DN50 | 个
285 | 塑料管卡 de25 | 个
286 | 塑料管卡 de40 | 个
287 | 塑料管卡 de75 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第9页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
288 | 塑料管卡 de110 | 个
289 | 镀锌管卡子(钢管用) DN80 | 个
290 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个
291 | 接地卡子(综合) | 个
292 | 固定卡子 3×80 | 套
293 | U型管卡子DN20 | 个
294 | U型管卡子DN25 | 个
295 | U型管卡子DN40 | 个
296 | U型管卡子DN50 | 个
297 | 闸阀 Z15T-10 DN50 | 个
298 | 不锈钢法兰座 | 个
299 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
300 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
301 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
302 | 减震垫 | 块
303 | 接地线 BV-5.5～16 | m
304 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
305 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
306 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
307 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
308 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 | m
309 | 线号套管 Φ3.5(综合) | 只
310 | 阻燃管接头 FST20 | 个
311 | 阻燃管接头 FST25 | 个
312 | 阻燃管接头 FST32 | 个
313 | 阻燃管接头 FST50 | 个
314 | 阻燃管接头 FST100 | 个
315 | 直管接头Φ20 | 个
316 | 直管接头Φ25 | 个
317 | 直管接头Φ32 | 个
318 | 塑料护口 15～20 | 个
319 | 塑料护口 15～50 | 个
320 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
321 | 塑料护口（钢管用）80 | 个
322 | 电缆吊挂 3×50 | 套
323 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第10页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
324 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
325 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
326 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
327 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
328 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
329 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
330 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个
331 | 开关盒 | 个
332 | 接线盒 | 个
333 | 灯具金属吊盒 | 个
334 | 尼龙扎带(综合) | 个
335 | 尼龙扎带 100～150 | 个
336 | 钢柱 | t
337 | 钢梁 | t
338 | 60*3方管 | m
339 | 铈钨棒 | g
340 | 钨棒 | kg
341 | 塑料手套 ST型 | 副
342 | 防尘面罩 | 套
343 | 护目镜 | 套
344 | 水 | 
345 | 标志牌 塑料扁形 | 个
346 | 其他材料费 | 元
347 | 其他材料费 | 元
348 | 校验材料费 | 元
349 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
350 | 复合木模板面板 | ㎡
351 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
352 | 回转扣件 | 个
353 | 对接扣件 | 个
354 | 直角扣件 | 个
355 | 综合扣件 | 个
356 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
357 | 金属脚手架底座 | 个
358 | 木脚手板（松杂） | 
359 | 竹脚手板 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第11页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
360 | 挡脚板（综合） | m
361 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
362 | 钢丸 | kg
363 | 钢凿 | 个
364 | 枕木 | 
365 | 钢垫板 | kg
366 | 甲级钢质防火门 材料费 | ㎡
367 | 乙级钢质防火门 材料费 | ㎡
368 | 丙级钢质防火门 材料费 | ㎡
◆商品砼◆
369 | 预拌普通混凝土 C15 | 
370 | 预拌普通混凝土 C20 | 
371 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
372 | 预拌普通混凝土 C25 | 
373 | 预拌普通混凝土 C30 | 
374 | 预拌普通混凝土 C30 P8 | 
375 | 预拌普通混凝土 C40[商品砼] | 
376 | 预拌细石混凝土 C25[商品砼] | 
377 | 预拌细石混凝土 C20 | 
◆配合比◆
378 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
379 | 水泥砂浆 1∶3 | 
380 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
381 | 素水泥浆 | 
382 | LC5.0轻骨料混凝土 | 
383 | C10轻骨料混凝土 | 
◆主材◆
384 | 型钢（综合） | kg
385 | 帆布（皮革） | ㎡
386 | B1级铝箔贴面橡塑保温材料 | 
387 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 | m
388 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | m
389 | 内衬塑热镀锌钢管 DN25 | m
390 | 内衬塑热镀锌钢管 DN20 | m
391 | 内衬塑热镀锌钢管 DN15 | m
392 | 内衬塑热镀锌钢管 DN50 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第12页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
393 | 内衬塑热镀锌钢管 DN40 | m
394 | 铜管 19.05 | m
395 | 塑料管 PC100 | m
396 | 塑料管 PC50 | m
397 | 塑料管 PC32 | m
398 | 塑料管 PC25 | m
399 | 塑料管 PC20 | m
400 | UPVC排水管 De75 | m
401 | UPVC排水管 De110 | m
402 | UPVC雨水管 DN110 | m
403 | U-PVC冷凝管 De25 | m
404 | U-PVC冷凝管 De40 | m
405 | 钢管管件 DN40 | 个
406 | 钢管管件 DN50 | 个
407 | 钢管管件 DN25 | 个
408 | 钢管管件 DN20 | 个
409 | 钢管管件 DN15 | 个
410 | 钢管管件 DN50 | 个
411 | 钢管管件 DN40 | 个
412 | 塑料给水管件 De40 | 个
413 | 塑料给水管件 De25 | 个
414 | 承插塑料管件 De75 | 个
415 | 承插塑料管件 De110 | 个
416 | 承插塑料管件 DN110 | 个
417 | 截止阀 DN50 | 个
418 | 截止阀 DN40 | 个
419 | 截止阀 DN25 | 个
420 | 低阻力倒流防止器 DN50 | 个
421 | Y型过滤器 DN50 | 个
422 | 直通型地漏 DN75 | 个
423 | 扫除口 DN100 | 个
424 | 方形雨水斗 DN75 | 个
425 | 圆形雨水斗 DN100 | 个
426 | 单层百叶风口 800x800 | 个
427 | 双层百叶风口 200x200 | 个
428 | 双层百叶风口 150x100 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第13页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
429 | 固定百叶风口 1000x1000 | 个
430 | 固定百叶风口 500x500 | 个
431 | 防雨百叶风口 400x800 | 个
432 | 防雨百叶 1500(宽)X1200(高) | 个
433 | 防雨百叶 3000(宽)X900(高) | 个
434 | 280°C排烟防火阀 1000x200 | 个
435 | 280°C排烟防火阀 2000x250 | 个
436 | 280°C排烟防火阀 630x1250 | 个
437 | 70°C常开防火阀 500x250 | 个
438 | 70°C常开防火阀 400x160 | 个
439 | 70°C常开防火阀 280 | 个
440 | 止回阀 160x120 | 个
441 | 止回阀 200x120 | 个
442 | 手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 具
443 | 自救式消防软管卷盘箱 | 套
444 | 感烟火灾探测器 | 个
445 | 声光警报器 | 个
446 | 短路隔离模块 | 个
447 | 单输入模块 | 个
448 | 单输入输出模块 | 个
449 | 手动控制模块 | 个
450 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 套
451 | 消防喇叭 | 只
452 | 水表 DN50 | 个
453 | WDZN-RVVP 2X1.5 | m
454 | WDZN-RVVP 2X1.5 | m
455 | KBG(JDG)电气钢导管 DN32 | m
456 | KBG(JDG)电气钢导管 DN20 | m
457 | KBG(JDG)电气钢导管 DN25 | m
458 | KBG(JDG)电气钢导管 DN20 | m
459 | 弱电接线总箱 | 个
460 | 弱电接线箱 | 个
461 | 消防火警电话 | 部
462 | 天花板管道式换气扇 | 台
463 | 换气扇 32W | 台
464 | 挡烟垂壁控制箱 AC-DY | 台
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第14页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
465 | 配电总箱 AP | 台
466 | 电梯配电箱 AL-DT | 台
467 | 屋顶层空调配电箱 AL-KT | 台
468 | 一二层照明配电箱 AL1~AL2 | 台
469 | 应急双切配电箱 AT-E | 台
470 | 配电箱应急照明A型集中电源 ALE | 台
471 | 消防排烟风机控制箱 AC-PY | 台
472 | 风机控制箱 AC-XF | 台
473 | 风机控制箱 AC-PF | 台
474 | 三层照明配电箱 AL3 | 台
475 | 防火卷帘控制箱 | 台
476 | 消防接线端子箱 | 台
477 | 广播线接线箱 | 台
478 | 火灾显示盘 JBF5061 | 台
479 | 手动开启装置 | 个
480 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D56T3/BP3N1 | 台
481 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D36T3/BP3N1 | 台
482 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D28T3/BP3N1 | 台
483 | 自由静压风管机 MDV-D63T2/BP3N1 | 台
484 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D40T3/BP3N1 | 台
485 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D45T3/BP3N1 | 台
486 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D50T3/BP3N1 | 台
487 | 环形出风嵌入式室内机 MDV-D63T3/BP3N1 | 台
488 | 新风处理机 MDV-D140T1/XFBP3N1X | 台
489 | 消防高温排烟轴流风机 HTF-III-7 | 台
490 | 混流风机 SWF-I-2.5 | 台
491 | 直流变频多联室外机 MDV-900(26)W/D2SN1 | 台
492 | 直流变频多联室外机 MDV-785(28)W/D2SN1 | 台
493 | 全热交换器 XFHQ-2DZ | 台
494 | 钢板 10~16mm | kg
495 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡
496 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡
497 | 镀锌钢板 1.2mm | ㎡
498 | 焊接钢管（综合) | kg
499 | 焊接钢管 SC40 | m
500 | 镀锌钢管 SC80 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第15页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
501 | 镀锌钢管 SC50 | m
502 | 镀锌钢管 SC50 | m
503 | 带蓄电池荧光灯 24W | 套
504 | 带蓄电池壁灯(LED灯) | 套
505 | 带人体感应开关的吸顶灯 | 套
506 | LED吸顶灯(防水防尘型) | 套
507 | 疏散出口标志灯(中型) | 套
508 | 安全疏散出口标志灯(中型) | 套
509 | 双面多信息复合标志灯(中型) | 套
510 | 壁装应急照明灯具 | 套
511 | 单向疏散标志灯(中型) | 套
512 | 楼层标志灯(中型) | 套
513 | 带蓄电池荧光灯 24W | 套
514 | 双控开关 | 个
515 | 单联单控开关 | 个
516 | 双联单控开关 | 个
517 | 三联单控开关 | 个
518 | 安全型电源插座 | 套
519 | 洗手池热水插座 | 套
520 | 小便池感应插座 | 套
521 | 洗手池感应插座 | 套
522 | WDZ-BYJ-1KV-25mm2 | m
523 | WDZ-BYJ-1KV-16mm2 | m
524 | WDZ-BYJ-750V-6mm2 | m
525 | WDZ-BYJ-750V-4mm2 | m
526 | WDZ-BYJ-750V-2.5mm2 | m
527 | WDZN-BYJ-750V-4mm2 | m
528 | WDZN-BYJ-750V-2.5mm2 | m
529 | WDZN-RVS-2X1.5 | m
530 | WDZ-BYJ-750V-6mm2 | m
531 | WDZ-BYJ-750V-4mm2 | m
532 | WDZ-BYJ-750V-2.5mm2 | m
533 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4X95 | m
534 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5X16 | m
535 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5x10 | m
536 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4X35+1X16 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第16页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
537 | 电力电缆 WDZN-YJY-1KV-5X10 | m
538 | 电力电缆 WDZN-YJY-1KV-5X6 | m
539 | 控制电缆 WDZN-KVV-2X1.5 | m
540 | 挡烟垂壁 | ㎡
541 | 镀锌钢板 0.6mm | ㎡
542 | WDZN-RVSP-2X2.5 | m
543 | WDZN-RVS-2X1.5 | m
544 | 分歧管 19.05 | 个
545 | 金属线槽 100*50 | m
546 | 金属线槽 100*50 | m
547 | 金属线槽 100*50 | m
548 | 金属线槽 CT200*100 | m
549 | 86盒 | 个
◆机械台班组成◆
550 | 2023安装机械第一类费用 | 元
551 | 机械台班人工费 | 元
552 | 汽油92# | kg
553 | 轻柴油0# | kg
554 | 轻柴油0# | kg
555 | 轻柴油 0# | kg
556 | 轻柴油0# | kg
557 | 电 | kW·h
558 | 折旧费 | 元
559 | 检修费 | 元
560 | 维护费 | 元
561 | 安拆及场外运输费 | 元
562 | 其他费 | 元
◆机械◆
563 | 其他机械费 | 元
564 | 数字万用表PS-56 | 台班
565 | 手持式万用表 | 台班
566 | 工业用真效值万用表 | 台班
567 | 数字电压表 PZ38 | 台班
568 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
569 | 对讲机 C15 | 台班
570 | 电动综合校验台 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第17页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
571 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
572 | 其他各种仪器仪表 | 台班
573 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8 | 台班
574 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
575 | 单重管旋喷钻机 | 台班
576 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
577 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
578 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
579 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
580 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
581 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
582 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
583 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
584 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
585 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
586 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
587 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
588 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
589 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
590 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
591 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
592 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
593 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
594 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
595 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
596 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
597 | 多用喷枪 | 台班
598 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
599 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
600 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
601 | 剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm | 台班
602 | 卷板机 板厚2mm×宽度1600mm | 台班
603 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
604 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
605 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
606 | 抛丸除锈机 直径500mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:阳朔县中医药适宜技术推广中心 |  |  | 第18页 共18页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
607 | 管子切断机 管径60mm | 台班
608 | 抛光机 | 台班
609 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
610 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
611 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
612 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
613 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
614 | 折方机 厚度×宽度4×2000 | 台班
615 | 咬口机 板厚 1.2mm | 台班
616 | 法兰卷圆机 L40×4 | 台班
617 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
618 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
619 | 等离子切割机 电流400A | 台班
620 | 角向磨光机 | 台班
621 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
622 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
623 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
624 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
625 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
626 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
627 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
628 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
629 | 电焊条烘干箱 容量80×80×100(c) | 台班
630 | 超声波探伤仪 | 台班
631 | 手持式风动凿岩机 | 台班
632 | 升降机 | 台班
633 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
634 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
635 | 液压注浆泵 | 台班
636 | 试压泵 压力30MPa | 台班
637 | 油压接管钳 50t | 台班
638 | 电锤 功率 520W | 台班
639 | 其他机械费 | 元
640 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
合 计
表-22