工 程 名 称: 阳朔医院中医馆 工 程 号: JZ20240103 计算手册名称：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024进行设计 计算程序名称:天正T20 专 业: 电 气 本专业计算书共 本,第 本

计 算 书 计 算 内 容: 部分功能区域照度 计 算: 校 对: 审 核: 桂林建筑规划设计集团有限公司 工程设计证书：A145005146、A245005143号 完 成 日 期: 2025 年 6 月 日

本工程均采用高效节能型灯具，部分灯具指标如下：

LED防水防尘吸顶灯，1x18w为1x1600lm；

LED吸顶灯，1x24w为1x1920lm；

公式一：平均照度= 灯具数量×光通量×利用系数×维护系数面积

公式二：功率密度值= 灯具数量×灯具功率（含镇流器）面积

- 楼梯间：面积21.08m2，1x24W  LED 吸顶灯2套。

平均照度= =102.01 lx，满足200(lx)+20%

功率密度值= =2.28W /m2<3.5W/m2；

- 卫生间：面积10.21m2，1x18W  LED防水防尘吸顶灯2套。

平均照度= =150.44lx，满足150(lx)+20%

功率密度值= =3.53W /m2<5.0W/m2；

以上照度及功率密度值均符合国家规范要求。