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第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于北部湾大学第三食堂空调设备采购(GXZC2026-G1-001516-QZSZ)的招标公告

项目概况
北部湾大学第三食堂空调设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月5日09:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-001516-QZSZ
项目名称：北部湾大学第三食堂空调设备采购
预算总金额(元)：3422201.00

采购需求：
标项名称：北部湾大学第三食堂空调设备采购
数量：1

预算金额(元)：3422201.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北部湾大学第三食堂空调设备一批，具体详见采购需求。

最高限价(如有)：
合同履行期限：自合同签订之日起35个日历日内安装调试完毕并验收合格。
本标项(否)接受联合体投标。
备注：本项目采用远程异地评审。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2026年7月14日至2026年7月21日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件）
售价(元)：0 

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月5日09:30（北京时间）
投标地点(网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2026年8月5日09:30（北京时间）
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目须要落实的政府采购政策：
(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)
    (2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)
    (3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库〔2017〕141号)
    (4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）
    (5) 财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

(6) 国家市场监督管理总局 《强制性产品认证管理规定》

(7)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)

2.投标保证金：30000.00元
提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。
网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.全流程电子化要求：
本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。
(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，供应商自行前往下载安装（客户端下载）。
(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。
(4) 投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。
4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。
5.钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(招标文件)

联系人：苏晓婷   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅  联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：北部湾大学

地址：钦州市滨海大道12号北部湾大学

项目联系人：覃建森

项目联系方式：0777-2807096

2.采购代理机构信息
名称：钦州市政府采购中心
地址：钦州市金海湾东大街8号
项目联系人：苏晓婷

项目联系方式：0777-2886022
第二章  项目需求

采购需求表
说明：
1.本需求表的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
3.技术参数偏离情况说明：（1）采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。（2）采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。（3）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。
4.本需求一览表中所有带“★”号的内容均为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。
5.投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

6.本项目采购标的所属行业均为：工业
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	备注

	一、食堂一楼空调设备采购安装

	1
	全直流变频多联式空调室外机1
	1

	台
	★1.制冷量≥33kw，制热量≥37kw；
	核心产品（安装于屋面）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤9.8kw，额定制热功率≤10kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.室外机风量≥11000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤60dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤210KG，设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	，
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	2
	全直流变频多联式空调室外机2
	1

	台
	★1.制冷量≥50kw，制热量≥56kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤13.5kw，额定制热功率≤14.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥16000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤62dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤230KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	3
	全直流变频多联式空调室外机3
	1

	台
	★1.制冷量≥100kw，制热量≥112kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤28kw，额定制热功率≤28.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.5，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥30000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤66dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤450KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	4
	全直流变频多联式空调室外机4
	1

	台
	★1.制冷量≥117kw，制热量≥130kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤36kw，额定制热功率≤33.7kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.4，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥30000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤68dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤550KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	5
	天花嵌入式室内机1（环绕型出风）
	2

	台
	★1.制冷量≥3.6kw，制热量≥4.0kw；
	用于农残品快检室、接货办公室

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤40W；额定制热功率≤40W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤32dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤20KG，高度≤208mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	6
	天花嵌入式室内机2（环绕型出风）
	4

	台
	★1.制冷量≥4.5kw，制热量≥5.0kw；
	用于凉菜制作、裱花间、面点制作、配电间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤50W；额定制热功率≤50W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤33dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥750m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤20KG，高度≤208mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	7
	天花嵌入式室内机3（环绕型出风）
	1

	台
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥9.0kw；
	用于备餐间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤115W；额定制热功率≤115W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤38dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1250m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	8
	天花嵌入式室内机4（环绕型出风）
	5

	台
	★1.制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw；
	用于备餐间、电梯间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤125W；额定制热功率≤125W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤42dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1445m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	9
	天花嵌入式室内机5（环绕型出风）
	2

	台
	★1.制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw；
	用于餐具洗消间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤44dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤24KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	10
	天花嵌入式室内机6（环绕型出风）
	15

	台
	★1.制冷量≥14.0kw，制热量≥14.0kw；
	用于餐厅

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤45dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤24KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	11
	天花嵌入式室内机7（环绕型出风）
	1

	台
	★1.制冷量≥16.0kw，制热量≥17.0kw；
	用于10KV配电间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤155W；额定制热功率≤155W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤49dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥2000m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤26KG，高度≤330mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	12
	暗藏风管式室内机1（直流型）
	2

	台
	★1.制冷量≥4.5kw，制热量≥5.0kw；
	用于后勤办公室

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤70W；额定制热功率≤70W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤35dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥550m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤25KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	13
	暗藏风管式室内机2（直流型）
	3

	台
	★1.制冷量≥5.6kw，制热量≥6.3kw；
	用于干货库、副食库、主食库

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤75W；额定制热功率≤75W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤36dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥950m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤32KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	14
	全热交换器新风机
	1

	台
	★1.高档风量≥500m³/h；
	用于凉菜制作、裱花间、面点制作、配电间

	
	
	
	
	★2.机外静压值≥80Pa；
	

	
	
	
	
	★3.耗电功率≤0.5kw，电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档运转音≤40dB，具有2档及以上风量可选；
	

	
	
	
	
	5.高风档温度交换效率：制冷≥65%，制热≥75%；
	

	
	
	
	
	6.高风档焓值交换效率：制冷≥55%，制热≥70%；
	

	
	
	
	
	7.新风机高度≤350mm，重量≤40Kg；
	

	
	
	
	
	▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。
	

	15
	磷脱氧铜管
	26
	米
	φ6.4X0.8mm，R410A管或同等或更优
	

	16
	磷脱氧铜管
	168
	米
	φ9.5X0.8mm，R410A管或同等或更优
	

	17
	磷脱氧铜管
	94
	米
	φ12.7X0.8mm，R410A管或同等或更优
	

	18
	磷脱氧铜管
	236
	米
	φ15.9X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	19
	磷脱氧铜管
	178
	米
	φ19.1X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	20
	磷脱氧铜管
	32
	米
	φ22.2X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	21
	磷脱氧铜管
	44
	米
	φ25.4X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	22
	磷脱氧铜管
	116
	米
	φ28.6X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	23
	磷脱氧铜管
	54
	米
	φ31.8X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	24
	磷脱氧铜管
	48
	米
	φ38.1X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	25
	磷脱氧铜管
	30
	米
	φ41.3X1.0mm，R410A管或同等或更优
	

	26
	专用橡塑保温套管
	2.5
	m³
	厚度≥20mm
	

	27
	模块连接组件
	3
	套
	ML-W01
	

	28
	多联机分歧器
	31
	套
	MT-N01T/N02T/N03T
	

	29
	PVC排水管
	182
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De25
	

	30
	PVC排水管
	22
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De32
	

	31
	PVC排水管
	160
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De40
	

	32
	PVC排水管
	20
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De50
	

	33
	专用橡塑保温套管
	1.3
	m³
	厚度≥15mm
	

	34
	冷媒加注
	18.810
	Kg
	R410a环保冷媒或同等或更优
	

	35
	多联机室内机供电
	5.2
	100米
	专用电缆BV-3X4㎡(含硬质PVC塑管保护套)（BV-3X4㎡的电缆属于强制性产品认证（CCC）目录中的产品，投标时需提供CCC认证证书。）
	

	36
	系统信号线
	6
	100米
	双芯护套软线2x1.0m㎡(含硬质PVC塑管保护套)
	

	37
	单面彩钢板风管
	76
	㎡
	厚度≥20mm
	

	38
	70°C防火阀
	3
	个
	250X160mm
	

	39
	室内机回风口
	2
	个
	700×300mm
	

	40
	室内机回风口
	3
	个
	1000×300mm
	

	41
	室内机送风口
	5
	个
	300×300mm
	

	42
	新风送风口
	4
	个
	200×200mm
	

	43
	新风排风口
	1
	个
	800×200mm
	

	44
	挡雨百叶风口
	2
	个
	200×200mm
	

	二、食堂三楼空调设备采购安装

	1
	全直流变频多联式空调室外机1
	1
	台
	★1.制冷量≥100kw，制热量≥112kw；
	核心产品（安装于屋面）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤28kw，额定制热功率≤28.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.5，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥30000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤66dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤450KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	2
	全直流变频多联式空调室外机2
	1
	台 
	★1.制冷量≥117kw，制热量≥130kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤34.5kw，额定制热功率≤33.7kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.4，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥30000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤68dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤550KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	3
	全直流变频多联式空调室外机3
	2
	台
	★1.制冷量≥145kw，制热量≥163kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤40kw，额定制热功率≤40.6kw；电压：380V
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.5，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥44500m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤67dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤650KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	4
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）1
	1
	台
	★1.制冷量≥5.6kw，制热量≥6.3kw；
	用于配电间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤60W；额定制热功率≤60W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤35dB； 
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥840m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤20KG，高度≤208mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	5
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）2
	5
	 台
	★1.制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw；
	用于餐具洗消间、备用房、周转库房

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤45dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤24KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	6
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）3
	28
	 台
	★1.制冷量≥14.0kw，制热量≥14.0kw；
	用于餐厅

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤45dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤27KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	7
	暗藏风管式室内机（直流型）1
	1
	台
	★1.制冷量≥3.6kw，制热量≥4.0kw；
	用于库房1

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤50W；额定制热功率≤50W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤32dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥500m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险；
	

	8
	暗藏风管式室内机（直流型）2
	1
	台
	★1.制冷量≥5.6kw，制热量≥6.3kw；
	用于库房2

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤75W；额定制热功率≤75W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤36dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥950m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤32KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	9
	暗藏风管式室内机（直流型）3
	4
	台 
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥9.0kw；
	用于风味档口1、2、8、9

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤106W；额定制热功率≤106W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤40dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1000m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤32KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	10
	暗藏风管式室内机（直流型）4
	4
	台
	★1.制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw；
	用于风味档口3、4、5、7

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤132W；额定制热功率≤132W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤40dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1400m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤39KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	11
	暗藏风管式室内机（直流型）5
	1
	台
	★1.制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw；
	用于风味档口6

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤220W；额定制热功率≤220W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤42dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1600m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤40KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险；
	

	12
	全热交换器新风机
	2
	 台
	★1.高档风量≥1000m³/h； 
	用于风味档口1-9

	
	
	
	
	★2.机外静压值≥100Pa；
	

	
	
	
	
	★3.耗电功率≤0.8kw，电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档运转音≤51dB，具有2档及以上风量可选；
	

	
	
	
	
	5.高风档温度交换效率：制冷≥60%，制热≥75%；
	

	
	
	
	
	6.高风档焓值交换效率：制冷≥60%，制热≥70%；
	

	
	
	
	
	7.新风机高度≤400mm，重量≤70Kg；
	

	
	
	
	
	▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。
	

	13
	磷脱氧铜管
	36
	米
	φ6.4X0.8mm，R410A专用管或同等或更优
	

	14
	磷脱氧铜管
	412
	米
	φ9.5X0.8mm，R410A专用管或同等或更优
	

	15
	磷脱氧铜管
	58
	米
	φ12.7X0.8mm，R410A专用管或同等或更优
	

	16
	磷脱氧铜管
	394
	米
	φ15.9X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	17
	磷脱氧铜管
	298
	米
	φ19.1X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	18
	磷脱氧铜管
	44
	米
	φ22.2X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	19
	磷脱氧铜管
	96
	米
	φ25.4X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	20
	磷脱氧铜管
	92
	米
	φ28.6X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	21
	磷脱氧铜管
	126
	米
	φ31.8X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	22
	磷脱氧铜管
	164
	米
	φ38.1X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	23
	磷脱氧铜管
	158
	米
	φ41.3X1.0mm，R410A专用管或同等或更优
	

	24
	专用橡塑保温套管
	8.5
	m³
	厚度≥20mm
	

	25
	模块连接组件
	7
	套
	ML-W01
	

	26
	多联机分歧器
	41
	套
	MT-N01T/N02T/N03T
	

	27
	PVC排水管
	432
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De25
	

	28
	PVC排水管
	28
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De32
	

	29
	PVC排水管
	232
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De40
	

	30
	PVC排水管
	106
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De50
	

	31
	专用橡塑保温套管
	3.9
	m³
	厚度≥15mm
	

	32
	冷媒加注
	23.610
	Kg
	R410a环保冷媒或同等或更优
	

	33
	系统信号线
	9
	100米
	双芯护套软线2x1.0m㎡(含硬质PVC塑管保护套)
	

	34
	多联机室内机供电
	9
	100米
	专用电缆BV-3X4㎡(含硬质PVC塑管保护套)（BV-3X4㎡的电缆属于强制性产品认证（CCC）目录中的产品，投标时需提供CCC认证证书。）
	

	35
	单面彩钢板风管
	316
	㎡
	厚度≥20mm
	

	36
	70°C防火阀
	9
	个
	250X160mm
	

	37
	室内机回风口
	1
	个
	700×300mm
	

	38
	室内机回风口
	5
	个
	1000×300mm
	

	39
	室内机回风口
	5
	个
	1400×300mm
	

	40
	室内机送风口
	20
	个
	300×300mm
	

	41
	新风送风口
	9
	个
	250×250mm
	

	42
	新风排风口
	2
	个
	1000×300mm
	

	43
	挡雨百叶风口
	36
	米
	450×250mm
	

	三、食堂四楼空调设备采购安装

	1
	全直流变频多联式空调室外机1
	1
	台
	★1.制冷量≥45kw，制热量≥50kw；
	核心产品（安装于屋面）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤12.5kw，额定制热功率≤12kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥13500m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤63dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤232KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	2
	全直流变频多联式空调室外机2
	1
	台
	★1.制冷量≥78kw，制热量≥87kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤22.5kw，额定制热功率≤22kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥25000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤63dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤380KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	3
	全直流变频多联式空调室外机3
	1
	台
	★1.制冷量≥100kw，制热量≥112kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤28kw，额定制热功率≤28.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.5，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥30000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤66dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤450KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	4
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）1
	2
	台
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥9.0kw；
	用于配电间、档案室

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤115W；额定制热功率≤115W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤38dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1250m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	5
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）2
	5
	台
	★1.制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw；
	用于弱电机房、档案室、公共会议用房、接待门厅

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤125W；额定制热功率≤125W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤42dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1400m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	6
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）3
	5
	台
	★1.制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw；
	用于备用房、物料库房、后勤职工活动中心室

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤44dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤24KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	7
	暗藏风管式室内机（直流型）1
	3
	台
	★1.制冷量≥3.6kw，制热量≥4.0kw；
	用于后勤用房7、8、9

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤50W；额定制热功率≤50W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤32dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥500m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤22KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	8
	暗藏风管式室内机（直流型）2
	2
	台
	★1.制冷量≥4.5kw，制热量≥5.0kw；
	用于后勤用房4、5

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤70W；额定制热功率≤70W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤35dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥550m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤25KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	9
	暗藏风管式室内机（直流型）3
	8
	台
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥9.0kw；
	用于后勤用房1、2、3、6、10、11、12、13

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤106W；额定制热功率≤106W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤40dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1000m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤32KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	10
	全热交换器新风机
	1
	台
	★1.高档风量≥350m³/h； 
	用于公共会议用房

	
	
	
	
	★2.机外静压值≥80Pa；
	

	
	
	
	
	★3.耗电功率≤0.3kw，电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档运转音≤40dB，具有2档及以上风量可选；
	

	
	
	
	
	5.高风档温度交换效率：制冷≥65%，制热≥75%；
	

	
	
	
	
	6.高风档焓值交换效率：制冷≥55%，制热≥70%；
	

	
	
	
	
	7.新风机高度≤350mm，重量≤40Kg；
	

	
	
	
	
	▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。
	

	11
	全热交换器新风机
	1
	台
	★1.高档风量≥1000m³/h； 
	用于后勤职工活动中心室、档案室

	
	
	
	
	★2.机外静压值≥100Pa；
	

	
	
	
	
	★3.耗电功率≤0.8kw，电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档运转音≤51dB，具有2档及以上风量可选；
	

	
	
	
	
	5.高风档温度交换效率：制冷≥60%，制热≥75%；
	

	
	
	
	
	6.高风档焓值交换效率：制冷≥60%，制热≥70%；
	

	
	
	
	
	7.新风机高度≤400mm，重量≤70Kg；
	

	
	
	
	
	▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。
	

	12
	磷脱氧铜管
	14
	米
	φ6.4X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	13
	磷脱氧铜管
	162
	米
	φ9.5X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	14
	磷脱氧铜管
	68
	米
	φ12.7X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	15
	磷脱氧铜管
	136
	米
	φ15.9X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	16
	磷脱氧铜管
	200
	米
	φ19.1X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	17
	磷脱氧铜管
	16
	米
	φ22.2X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	18
	磷脱氧铜管
	4
	米
	φ25.4X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	19
	磷脱氧铜管
	76
	米
	φ28.6X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	20
	磷脱氧铜管
	90
	米
	φ31.8X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	21
	磷脱氧铜管
	82
	米
	φ38.1X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	22
	专用橡塑保温套管
	3.1
	m³
	厚度≥20mm
	

	23
	模块连接组件
	2
	套
	ML-W01
	

	24
	多联机分歧器
	23
	套
	MT-N01T/N02T/N03T
	

	25
	PVC排水管
	172
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De25
	

	26
	PVC排水管
	18
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De32
	

	27
	PVC排水管
	104
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De40
	

	28
	PVC排水管
	10
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De50
	

	29
	专用橡塑保温套管
	1
	m³
	厚度≥15mm
	

	30
	冷媒加注
	1310
	Kg
	R410a环保冷媒或同等或更优
	

	31
	系统信号线
	4.2
	100米
	双芯护套软线YJV-2x1.0m㎡(含硬质PVC塑管保护套)
	

	32
	多联机室内机供电
	4.2
	100米
	专用电缆BV-3X4㎡(含硬质PVC塑管保护套)（BV-3X4㎡的电缆属于强制性产品认证（CCC）目录中的产品，投标时需提供CCC认证证书。）
	

	33
	单面彩钢板风管
	136
	㎡
	厚度≥20mm
	

	34
	室内机回风口
	5
	个
	700×300mm
	

	35
	室内机回风口
	8
	个
	1000×300mm
	

	36
	室内机送风口
	5
	个
	700×150mm
	

	37
	室内机送风口
	8
	个
	1000×150mm
	

	38
	新风排风口
	2
	个
	800×200mm
	

	39
	新风排风口
	2
	个
	1000×300mm
	

	40
	挡雨百叶风口
	2
	个
	320×250mm
	

	41
	挡雨百叶风口
	2
	个
	450×250mm
	

	四、食堂五楼空调设备采购安装

	1
	全直流变频多联式空调室外机1
	1
	台
	★1.制冷量≥33kw，制热量≥37kw；

★2.额定耗电量：额定制冷功率≤9.8kw，额定制热功率≤10kw，电源：380V，50Hz；

★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；

★4.风量≥11000m³/h；
★5.制冷运行噪音≤60dB（A）；

6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；

7.设备重量≤210KG，设备高度≤1800mm；

▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；

▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；

▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；

▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；

▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；

▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；

14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；

15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；

16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；

17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；

18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。

19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。

20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	核心产品（安装于屋面）

	2
	全直流变频多联式空调室外机2
	1
	台
	★1.制冷量≥50kw，制热量≥56kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤13.5kw，额定制热功率≤14.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.8，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥16000m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤62dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤220KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	3
	全直流变频多联式空调室外机3
	2
	台
	★1.制冷量≥151kw，制热量≥169kw；
	安装于屋面

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤41.5kw，额定制热功率≤42.5kw，电源：380V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★3.全年综合能效APF≥4.5，以中国能效标识网备案数值为准（提供中国能效标识网截图）；
	

	
	
	
	
	★4.风量≥44500m³/h；
	

	
	
	
	
	★5.制冷运行噪音≤67dB（A）；
	

	
	
	
	
	6.冷媒：R410A环保冷媒或同等或更优；
	

	
	
	
	
	7.设备重量≤660KG；设备高度≤1800mm；
	

	
	
	
	
	▲8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；
	

	
	
	
	
	▲9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；
	

	
	
	
	
	▲10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；
	

	
	
	
	
	▲11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；
	

	
	
	
	
	▲12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；
	

	
	
	
	
	▲13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；
	

	
	
	
	
	14.室外机具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题；
	

	
	
	
	
	15.室外机组具有节能控制逻辑：可联动调节冷媒流量、冷媒温度、外机循环风量，保障机组稳定可靠节能运行；
	

	
	
	
	
	16.室外机机组具有多种运转功能：风机应急后备运转，模块后备运转、轮换运转等；
	

	
	
	
	
	17.室外机组具有机壳耐久性强、防逆风、防雷击及抑制高次谐波及电气噪音功能；
	

	
	
	
	
	18.室外机组具备2种以上通讯线连接技术及多重试运转检测功能，保证空调系统施工质量。
	

	
	
	
	
	19.室外机组应具备停电再启动、掉电记忆及电路自动修复功能，空调系统应用更灵活。
	

	
	
	
	
	20.室外机组应采用发光数码管显示信息，具备故障信息存储功能，能自主记录机组发生故障前的运行数据，方便售后人员快速查找验证及判断故障原因；
	

	4
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）1
	1
	台
	★1.制冷量≥5.6kw，制热量≥6.3kw；
	用于备餐间

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤60W；额定制热功率≤60W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档风扇风量≥840m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	★5.采用全直流电机，高档运转音≤35dB；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤20KG，高度≤208mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	5
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）2
	2
	台
	★1.制冷量≥12.5kw，制热量≥14.0kw；
	用于餐具清洗、粗加工区

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤160W；额定制热功率≤160W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤44dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1700m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤24KG，高度≤300mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	6
	天花嵌入式室内机（环绕型出风）3
	10
	台
	★1.制冷量≥16.0kw，制热量≥17.0kw；
	用于餐食加工间、自选餐厅

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤155W；额定制热功率≤155W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤49dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥2000m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥1100mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤33KG，高度≤330mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机面板具备耐老化性能；
	

	7
	暗藏风管式室内机（直流型）1
	3
	台
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥9.0kw；
	用于库房、酒店管理实训用房（20/30人）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤106W；额定制热功率≤106W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤40dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1000m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤32KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	8
	暗藏风管式室内机（直流型）2
	1
	台
	★1.制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw；
	用于备用库房

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤132W；额定制热功率≤132W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.采用全直流电机，高档运转音≤40dB；
	

	
	
	
	
	5.高档风扇风量≥1400m³/h，具有5档风量可选；
	

	
	
	
	
	▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；
	

	
	
	
	
	7.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	8.室内机重量≤39KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	★9.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	11.室内机风扇应使用抗菌防霉材料，降低细菌滋生风险。
	

	9
	暗藏风管式室内机（新风型）1
	4
	台
	★1.制冷量≥8.0kw，制热量≥8.0kw；
	用于酒店管理实训用房（15人）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤250W；额定制热功率≤250W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.高档风扇风量≥690m³/h，静压值≥30Pa；
	

	
	
	
	
	5.高档运转音≤39dB；
	

	
	
	
	
	6.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	7.室内机重量≤53KG，高度≤310mm；
	

	
	
	
	
	▲8.高档新风量≥160m³/h，静压值≥20Pa；
	

	
	
	
	
	▲9.室内机新风入口标配PM2.5过滤网，有效过滤室外PM2.5等污染物，保证新风品质；
	

	
	
	
	
	★10.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲11.室内机标配液晶有线控制器，具备运行模式、温度设定、风量调节、新风开关、运行故障代码提示等功能；
	

	10
	暗藏风管式室内机（新风型）2
	2
	台
	★1.制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw；
	用于酒店管理实训用房（20人）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤280W；额定制热功率≤280W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.高档风扇风量≥1100m³/h，静压值≥30Pa；
	

	
	
	
	
	5.高档运转音≤45dB；
	

	
	
	
	
	6.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	7.室内机重量≤53KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	▲8.高档新风量≥160m³/h，静压值≥20Pa；
	

	
	
	
	
	▲9.室内机新风入口标配PM2.5过滤网，有效过滤室外PM2.5等污染物，保证新风品质；
	

	
	
	
	
	★10.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲11.室内机标配液晶有线控制器，具备运行模式、温度设定、风量调节、新风开关、运行故障代码提示等功能；
	

	11
	暗藏风管式室内机（新风型）3
	10
	台
	★1.制冷量≥11.2kw，制热量≥12.5kw；
	用于酒店管理实训用房（20/30人）

	
	
	
	
	★2.额定耗电量：额定制冷功率≤350W；额定制热功率≤350W；
	

	
	
	
	
	★3.电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	★4.高档风扇风量≥1100m³/h，静压值≥30Pa；
	

	
	
	
	
	5.高档运转音≤45dB；
	

	
	
	
	
	6.室内机内置冷凝水提升泵，扬程≥950mm；
	

	
	
	
	
	7.室内机重量≤53KG，高度≤250mm；
	

	
	
	
	
	▲8.高档新风量≥160m³/h，静压值≥20Pa；
	

	
	
	
	
	▲9.室内机新风入口标配PM2.5过滤网，有效过滤室外PM2.5等污染物，保证新风品质；
	

	
	
	
	
	★10.室内机为纯热泵机型，无电辅助加热；
	

	
	
	
	
	▲11.室内机标配液晶有线控制器，具备运行模式、温度设定、风量调节、新风开关、运行故障代码提示等功能；
	

	12
	全热交换器新风机
	1
	台
	★1.高档风量≥500m³/h；
	用于粗加区区、餐食加区区、备餐间

	
	
	
	
	★2.机外静压值≥80Pa；
	

	
	
	
	
	★3.耗电功率≤0.5kw，电源形式：220V，50Hz；
	

	
	
	
	
	4.高档运转音≤43dB，具有2档及以上风量可选；
	

	
	
	
	
	5.高风档温度交换效率：制冷≥65%，制热≥75%；
	

	
	
	
	
	6.高风档焓值交换效率：制冷≥55%，制热≥70%；
	

	
	
	
	
	7.新风机高度≤350mm，重量≤40Kg；
	

	
	
	
	
	▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；
	

	
	
	
	
	▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。
	

	13
	磷脱氧铜管
	8
	米
	φ6.4X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	14
	磷脱氧铜管
	188
	米
	φ9.5X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	15
	磷脱氧铜管
	46
	米
	φ12.7X0.8mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	16
	磷脱氧铜管
	136
	米
	φ15.9X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	17
	磷脱氧铜管
	162
	米
	φ19.1X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	18
	磷脱氧铜管
	48
	米
	φ22.2X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	19
	磷脱氧铜管
	26
	米
	φ25.4X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	20
	磷脱氧铜管
	76
	米
	φ28.6X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	21
	磷脱氧铜管
	18
	米
	φ31.8X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	22
	磷脱氧铜管
	26
	米
	φ38.1X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	23
	磷脱氧铜管
	138
	米
	φ41.3X1.0mm，(R410A专用或同等或更优）
	

	24
	专用橡塑保温套管
	2.9
	m³
	厚度≥20mm
	

	25
	模块连接组件
	4
	套
	ML-W01
	

	26
	多联机分歧器
	29
	套
	MT-N01T/N02T/N03T
	

	27
	PVC排水管
	132
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De25
	

	28
	PVC排水管
	12
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De32
	

	29
	PVC排水管
	92
	米
	给水用硬聚氯乙稀管PVC-U De40
	

	30
	专用橡塑保温套管
	0.8
	m³
	厚度≥15mm
	

	31
	冷媒加注
	21
	10Kg
	R410a环保冷媒或同等或更优
	

	32
	系统信号线
	5
	100米
	双芯护套软线2x1.0m㎡(含硬质PVC塑管保护套)
	

	33
	多联机室内机供电
	5.2
	100米
	专用电缆BV-3X4㎡(含硬质PVC塑管保护套)（BV-3X4㎡的电缆属于强制性产品认证（CCC）目录中的产品，投标时需提供CCC认证证书。）
	

	34
	单面彩钢板风管
	220
	㎡
	厚度≥20mm
	

	35
	70°C防火阀
	3
	个
	250X160mm
	

	36
	室内机回风口
	2
	个
	1000×300mm
	

	37
	室内机送风口
	2
	个
	1000×150mm
	

	38
	室内机回风口
	17
	个
	1400×300mm
	

	39
	室内机送风口
	17
	个
	1400×150mm
	

	40
	新风送风口
	3
	个
	250×250mm
	

	41
	新风排风口
	1
	个
	800×200mm
	

	42
	挡雨百叶风口
	2
	个
	200×200mm
	

	五、空调设备接入采购方智能控制系统配套设备、材料及室外机主电源线路采购安装

	1
	控制器
	15
	台
	1.支持采集VRF 空调的状态信息、故障信息及空调基础数据。
	

	
	
	
	
	2.支持对多联机主机进行远程开关控制。
	

	
	
	
	
	3.支持对多联机内机的开关状态、运转模式、设定温度、风向等进行控制。
	

	
	
	
	
	4.供电：DC9~24V
	

	
	
	
	
	5.功耗≤1W
	

	
	
	
	
	6.通信接口支持RS485
	

	
	
	
	
	7.通信规约支持modbus协议
	

	
	
	
	
	8.支持多品牌多联机空调。
	

	
	
	
	
	9.有屏幕显示
	

	
	
	
	
	10.要求安装并直接接入采购人能源物联网设备管理平台和节能监管平台空调智慧管理系统（详见附件），完全实现平台和系统的所有相关功能。
	

	2
	三相智能电表
	5
	台
	1.性能要求：符合国家标准《GB/T17215.321-2021》。计量精度等级：不低于有功 B 级、无功 2 级
	

	
	
	
	
	2.规格：参比电压 3×220/380V
	

	
	
	
	
	3.额定电流：根据现场电流选择0.015-0.075(6)A/5(6)A
	

	
	
	
	
	4.计量功能：准确计量电能：正向有功电能（kwh）、正向无功电能（kvarh）、反向有功电能（kwh）、反向无功电能（kvarh）和视在电能（kVAh），读数分辨率≤0.1。最大值≥999999.9，超出此值将翻转为 0，重新进行累计。
	

	
	
	
	
	5.测量功能：装置可提供实时三相测量参数和状态参数，所有参数均能通过显示面板或通信获得。测量参数包括：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。
	

	
	
	
	
	6.通讯功能：支持不少于 1 路 RS485 通讯接口，通信速率可设置，同时支持470MHz 微功率无线通讯或 4G 通讯。
	

	
	
	
	
	7.通信协议：支持 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》
	

	
	
	
	
	8.显示功能：LCD 中文数据显示，自动循环显示项：电能量、电压、电流、功率等。
	

	
	
	
	
	9.冻结功能：可对装置的电能数据进行冻结并记录冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可以设置。
	

	
	
	
	
	10.日冻结：存储每天零点时刻的电能量，可存储不少于 50 天的日冻结数据。
	

	
	
	
	
	11.整点冻结：存储整点时刻的电能量，可存储不少于 200 次整点冻结数据。
	

	
	
	
	
	12.事件记录：支持失压、断相、掉电等事件记录功能，事件记录停电不丢失，并记录发生日期和时间。循环记录采用先进先出的原则。
	

	
	
	
	
	13.功耗：电流线路视在功率≤0.1VA，电压线路有功功率≤0.6W
	

	
	
	
	
	14.电磁兼容：在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌抗扰度、无线电干扰抑制的评价或检测项目，符合 GB/T 17215.321-2021 标准。
	

	
	
	
	
	15.证书及报告要求：具有法定计量检定机构颁发的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告（提供证书和报告扫描件）。
16.要求安装并直接接入采购人能源物联网设备管理平台和节能监管平台（详见附件），完全实现平台和系统的所有相关功能。接入内容包括但不限于设备档案、数据采集、设备管理及控制、建筑和单位用能量计算等。
	

	3
	单相智能电表
	4
	台
	1.性能要求：符合国家标准《GB/T 17215.321-2021》。 
	

	
	
	
	
	2.通信接口：包含 1 路 RS485 通讯接口、 1 路 4G 通讯接口、1 路蓝牙通讯接口。
	

	
	
	
	
	3.电压规格：220V
	

	
	
	
	
	4.电流规格：0.2-0.5(60) A
	

	
	
	
	
	5.启动：在功率因数为 1.0 和电流为 0.4％Ib 下，电能表能起动并连续记录。
	

	
	
	
	
	6.正常工作温度范围：-25℃～60℃ 
	

	
	
	
	
	7.正常工作湿度范围：≤75% 
	

	
	
	
	
	8.计量精度：不低于有功 B 级、无功 2 级
	

	
	
	
	
	9.时钟精度：每日偏差≤0.5s 
	

	
	
	
	
	10.显示：采用 LCD 屏显示  
	

	
	
	
	
	11.功耗：电流线路视在功率≤0.1VA， 电压线路有功功率≤0.6W（投标时需提供货物满足采购文件要求的承诺函或具备国家认可的的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；在接到中标通知书之日起 3 个工作日内携带具备国家认可的的第三方检测机构出具的检测报告原件到学校现场核验）。 
	

	
	
	
	
	12.远程通讯功能：通信协议遵循发改委 颁布的 DL/T 645-2007《多功能电能表通 信协议》。
	

	
	
	
	
	13.电路用电参数测量功能：应具备测量 电路上电压、电流、功率、功率因数等参 数的功能 。 
	

	
	
	
	
	14.日冻结：存储每天零点时刻的电能量， 可存储不少于两个月的数据。 
	

	
	
	
	
	15.整点冻结：存储整点时刻的电能量， 可存储不少于 200 次整点冻结。 
	

	
	
	
	
	16.事件记录：永久记录电能表清零事件 的发生时刻及清零时的电能量数据。 
	

	
	
	
	
	17.数据存储：在电能表电源断电的情况 下，所有与结算有关的数据保存不少于 10 年。
	

	
	
	
	
	18.安全保障：具备电表秘钥认证功能， 秘钥支持远程下发，电表使用秘钥采用加 密算法验证，对跳闸、合闸等敏感操作必 须经加密认证通过后才执行。 
	

	
	
	
	
	19.抗干扰能力：单相智能电表应具备抗电磁干扰的能力。（投标时需提供货物满足采购文件要求的承诺函或具备国家认可的的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；在接到中标通知书之日起 3 个工作日内携带具备国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件到学校现场核验）
	

	
	
	
	
	20.防尘和防水等级：不低于 IP51
	

	
	
	
	
	21.耐热和阻燃：与带电部件接触的部件应具有耐热和阻燃性能。
	

	
	
	
	
	22.证书及报告要求：具有法定计量检定机构颁发的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告（提供证书和报告扫描件）。
	

	
	
	
	
	23.要求安装并直接接入采购人能源物联网设备管理平台和节能监管平台（详见附件），完全实现平台和系统的所有相关功能。接入内容包括但不限于设备档案、数据采集、设备管理及控制、建筑和单位用能量计算等。
	

	4
	物联网关
	2
	台
	1.通讯规格：上行支持以太网、4G通讯，通信规约Q/GDW376.1-2013。
	

	
	
	
	
	2.通讯规格：下行支持不少于2路RS-485通讯，每路RS-485下可混接不同波特率(1200、2400、4800、9600)的电能表和多联机空调主机控制器。
	

	
	
	
	
	3.通信规约：支持DL/T 645-2007规约、modbus协议。
	

	
	
	
	
	4.工作电压：220AC
	

	
	
	
	
	5.工作温度：-30～+70℃
	

	
	
	
	
	6.参数设置：支持手机APP通过蓝牙连接后设置相关的参数。
	

	
	
	
	
	7.升级：支持USB、蓝牙本地升级和以太网、4G远程升级。
	

	
	
	
	
	8.档案管理：具有添加，查询，删除档案功能。
	

	
	
	
	
	9.数据采集功能：支持采集多联机空调主机控制器和电表数据。采集方式：实时采集，在线轮询方式采集。定时自动采集：按照设置的采集时间间隔采集数据。通过数据中心的查询命令，立即进行采集。自动冻结数据功能可以通过主站根据实际需要配置/修改。
	

	
	
	
	
	10.数据存储功能：支持对采集的数据内容进行存储备份。可以存储7天以上的历史采集数据。
	

	
	
	
	
	11.远程配置功能：支持远程配置功能，通过自身4G或就近的网络环境接入公网，通过服务器可远程读取和设置参数、重启集中器等进行通信调试。
	

	
	
	
	
	12.数据处理：可以为不同的后台、不同的管理系统等提供包含以太网、RS485等不同通信接口的数据处理功能。完成不同规约协议、保护信息的处理，实现通信管理、数据网关、数据转发、规约转换、前置处理等各种任务。
	

	
	
	
	
	13.抗干扰功能：抗干扰设计，适合电磁环境恶劣的应用需求。
	

	
	
	
	
	14.自动重启功能：当设备出现死机或者停电后，可自动重启。
	

	
	
	
	
	15.应急控制功能：在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制。
	

	
	
	
	
	16.要求安装并直接接入采购人能源物联网设备管理平台和节能监管平台空调智慧管理系统（详见附件），完全实现平台和系统的所有相关功能。
	

	5
	辅材
	1
	项
	满足现场安装所必需的通讯线、阻燃国标电源线、电表箱、线卡、轧带、螺钉、轨道等辅料耗材
	

	6
	互感器
	15
	个
	1.技术参数：BH-0.66
	

	
	
	
	
	2.精度等级：不低于 0.5 级
	

	
	
	
	
	3.变比：电流变比按照现场安装对应
	

	7
	空调系统配电电源线路
	1
	项
	1.空调室外机组集中摆放在屋顶，且空调室外机组最小线路电流总合计值≤1000A。
	符合相关国家标准

	
	
	
	
	2.为保证系统运行稳定安全及维护检修避免影响使用，室外机配电要求按单个模块接入方式配线。
	

	
	
	
	
	3.所有接入空调机组的电源线必须使用接线端子。
	

	
	
	
	
	4.所有室外机组做好接地措施。
	

	8
	多联机外机组供电线路
	6
	100米
	专用电缆YJV-5X6㎡(含硬质PVC塑管保护）
	

	9
	室外电缆桥架
	68
	米
	300x100mm
	

	10
	室外管道桥架
	58
	米
	铝皮保护/支架300x100mm
	

	11
	室外槽钢支架
	58
	米
	5#槽钢（含焊接组装）
	

	技术说明及要求
	1.本项目所有的“全直流变频多联式空调室外机”“天花嵌入式室内机”“暗藏风管式室内机”属于政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章），否则投标无效。
2.关于检测报告的特别说明：根据《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（2026年第14号）及常见问题解答的相关要求，检验检测机构2026年6月1日前已取得资质认定证书的，无论其是否在“一单一库”范围内，在证书到期前其资质能力仍然有效。考虑到检验检测业务的延续性，为保障相对人的正当权益，2026年6月1日前检验检测机构已经与客户签署了检验检测委托合同的，可以在原资质认定证书的能力范围内出具加盖CMA标志的检验检测报告。

	商务条款：

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起  25  个日历日内。

	交货期
	自合同签订之日起35个日历日内安装调试完毕并验收合格。

	交货地点
	钦州市市内采购人指定地点（广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内）。

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货的总价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具、运输（装卸、吊装），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、水电费、质保期内售后服务、节能管理服务、培训、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，质保期内的年检费、维修费用、空调效果不达标时的整改费用、节能管理服务等相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，除增加设备（采购清单）外采购人不再支付其它任何费用。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：在中标通知书发出之日起7个工作日内向甲方交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（如中标供应商被评标委员会认定为小微企的，则按合同金额的2%交纳）。

2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、保函（采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。）等非现金形式提交。由中标供应商在签订合同前按规定提交。

3.合同签订后，如中标供应商按合同约定全面履约，且在质保期内无任何质量问题、无违约行为的，自最终验收合格之日起至质保期届满后15个工作日内，中标供应商向采购人提交以下退付材料：（1）履约保证金退付申请书（需载明合同编号、金额、开户信息等）；（2）履约保证金缴纳凭证原件；（3）中标供应商开户信息确认书（加盖公章）。采购人自收到上述全部齐全且符合要求的退付材料之日起十个工作日内，将履约保证金无息退付至中标供应商指定账户。

	违约处罚
	投标人弄虚作假骗取中标的，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定执行，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	付款方式
	1.签订合同之日起10个工作日内，由中标供应商开出合同总金额的30%的专用增值税增值税发票及请款函，采购人自收到齐全的付款材料（包括：①中标供应商开具的合同总金额30%的增值税专用发票；②正式请款函（需加盖乙方公章）；③合同复印件。）之日起十个工作日内预付给中标供应商合同总金额的30%。

2.中标供应商将所有货物及配套设施安装调试完毕，并正常运转，且为采购人培训结束，经采购人最终验收合格无疑问后，由中标供应商开出合同总金额的70%的增值税专用发票及请款函，采购人自收到齐全的请款材料（包括：①中标供应商开具的剩余合同金额的增值税专用发票；②正式请款函（需加盖中标供应商公章）；③采购人签署的最终验收合格证明；④合同约定的技术资料交接清单。）之日起十个工作日内支付给中标供应商合同总金额的70%。

	售后服务
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供终身维修服务；

2.供货前，中标供应商必须提供投标品牌供货证明原件、售后服务承诺函原件给采购人，不提供的，采购人有权拒收货物。

3.负责送货上门、安装、调试，并承担安全施工责任。中标供应商所提供的货物必须有产品合格证，供货时提供以中文为主的产品使用及安装说明书、使用说明书、电气接线图等技术资料； 

4.必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标供应商应负责更换；若发现错发/ 漏发情况，中标供应商应负责更换和补发。

5.中标供应商须提供现场安装及技术培训，中标供应商提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。

6.故障响应时间：质保期内，采购人通过合同约定的联系方式通知供应商维修问题后，供应商应在2小时内以书面形式（含邮件、短信）确认收到通知，并告知维修方案及预计到场时间；对于一般故障（指不影响核心功能使用、可通过远程指导或简单维修解决的故障），供应商应在4小时内通过远程或上门方式解决，确保设备恢复正常使用；对于重大故障（指影响核心功能使用、需更换零部件或复杂维修的故障），供应商应在12小时内派员上门维修，若24小时内无法修复，乙方应在48小时内提供同等规格的备品备件供甲方临时使用，直至故障排除，备品备件的使用不计入甲方使用年限。

7.质保期：货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，空调整机提供不少于三年的质保期，终身维护服务。线材及智能化设备质保不少于两年。在质保期内，凡货物质量事故和质量缺陷等问题均由中标供应商质保。

8.管理服务期限：从工程竣工、智能控制系统交付之日起算24个月。服务期内每个月必须对项目运行情况进行反馈，并提供《空调运转报告》，同时给出合理建议。

9.售后服务中，中标供应商维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

10.中标供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，如存在质量问题，中标供应商均应承担全部费用及相应的责任。

	验收要求
	1.质量标准：符合国家及行业有关标准，并符合招标文件相关要求

2.验收条件及标准：

2.1产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于中标供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由中标供应商承担相关合同责任。

2.2验收工作严格按照采购人相关管理规定的内容及招标文件、中标供应商投标文件的技术参数以及商务条款进行逐条验收。验收时出现不实质性响应招投标要求或验收条款规定的虚假应标情形者，验收不予通过。

2.3验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”“选购配置”为由与招投标参数不符。

2.4设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由中标供应商负责。

3.其他验收要求按采购合同执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

4.如投标响应条件与本招标文件有冲突的造成无法验收的，或有虚假应标情形者，将报政府采购监督管理部门处理。中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.在验收过程中，采购人有权邀请第三方机构或相关专家参与验收，邀请第三方机构或专家的相关费用由中标供应商承担。

	其他要求
	1.供方所交付设备为全新原厂整机、完整成套配置(含主机、配套辅件、备品备件、专用工具、出厂技术资料及合格证)，无翻新、拼装，二手零部件:设备来源合法，不存在权属抵押、知识产权纠纷。

2.设备制造严格执行国家现行强制性国家标准,同时满足本项目招标文件约定的全部技术指标,若本项目招标文件约定的专项技术指标严于国家通用标准的，以项目专项技术要求作为验收依据，所有设备性能参数完全满足本项目使用需求。
2.投标时，供应商须在投标文件中提供项目的售后服务方案。

★3.本项目拟投入团队要求不少于8人，且涉及制冷机电设备施工，要求施工人员必须具备上岗证或特种作业证（必须包含但不限于：高空作业证、制冷与空调作业证）；投标时，供应商须在投标文件中提供施工人员相关作业证件证明及安装施工方案，否则投标文件无效。

4.空调的设计、所用材料及附件质量、施工均应符合国家及地方有关现行相关的设计、施工及验收规范、规程和标准。

5.设备噪音满足当地环保相关规定和要求，如因噪音问题导致项目环评验收不通过，中标供应商采取措施进行整改或降噪，费用由中标供应商承担。

6.中标供应商中标后应仔细查看设计图的各项设计要求，再根据实际建筑平面图及采购人要求进行空调系统的深化设计、安装及调试，保证符合国家标准和行业标准，符合建筑、水电、消防等相关要求并负责报批及承担相关费用。

7.本项目在交付安装过程涉及与北部湾大学第三食堂建设项目工程总承包方的交叉施工、配合施工等工作，投标人投标时应充分考虑，并与总承包方协商解决；交付安装、配合施工配合费、水电费等相关费用由中标人承担，投标人应在报价时予以考虑。

8.现场勘察。为保证项目质量，投标人应对项目有全面的了解，采购人和钦州市政府采购中心将组织投标人统一实地踏勘，以便能做出合理报价。否则由于项目了解不透切导致投标失误的后果由投标人自行承担，现场踏勘所发生的一切费用均由投标人自行承担。现场勘查须携带的资料：投标人代表持获取采购文件回执函、单位介绍信原件或授权委托书、个人身份证原件。现场踏勘集中时间：2026年7月22日上午10时00分，过期不候。集中地点：北部湾大学办公楼118会议室；联系人：李伟；联系电话：18577735105。
9.中标人自签订合同起5个工作日内，针对本项目出具安装线路图，采购人自接到中标人出具的安装线路图后3个工作日予以确认后，中标人方可进场施工安装。

	进口产品

说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。


附件：采购人能源物联网设备管理平台和节能监管平台信息

（一）能源物联网设备管理平台（型号：NS301 - V1.0）
（1）设备档案管理功能：包括但不限于管理机及集中采集类设备的编号、型号、通信地址、最大负载量、当前负载量、安装位置等信息；计量控制类设备的设备类型、型号、编号、通信地址等信息。

（2）接口管理：向上层各应用系统应提供统一的API接口，如能耗监管平台，统一支付平台、智慧校园平台等等，通过该接口功能，可向上一级业务系统提供接入平台的所有表计关键指标数据，并支持上级业务系统对设备进行精准的控制等操作。

（3）数据存储：对所有设备数据进行存储，包含设备信息、能源数据、设备关系等，采用多维云数据库管理方式，数据云端存储，多重加密，确保数据安全。

（4）数据计算与处理：对采集的能源数据进行计算与处理，如电量结算、水电账单生成、用电异常统计等。

（5）消息中间件：对各类信息进行推送反馈，如能源数据微信推送、欠费状态告警、设备更换或故障提示等。

（6）设备接入层：接入符合平台通信协议的不同的智能电表、智能水表、安全用电监测仪、空调控制器等能源监控智能设备，数据集中器、智能网关等物联网数据集中采集设备。

（7）分布式协调：设备动态相互备份，当一台前置工控设备故障时，备份角色工控设备自动承接故障工控机任务。实现所有前置工控机API接口和数据的汇聚分发，向上层各应用系统提供唯一的API接口。

（8）实时监测：可以实时看到当前设备的状态，DI、AI、ACC 等实时数据；支持对每一台集中采集设备和计量控制设备的网络连接状态进行监控。

（9）告警提醒：显示所有的告警事件，包括但不限于设备中断恢复，开关变位、遥测越限等告警信息；报警服务支持按数据处理模型和报警策略生成不同类型的报警信息。

（10）设备管理与升级：包括设备基础信息的维护、配表及档案管理，采集设备和计量控制设备构成的物联网通讯方式，支持多种形式，如：直接 RS485 有线连接、MBUS 有线连接、470Mhz 无线通讯、Zigbee 自组网通讯、NB-IOT 通信等方式；系统支持对所有设备的 Web 端查询使用状态、安装等详细信息，并支持对设备全寿命周期的维护与升级优化操作。
（二）节能监管平台（型号：NS308-1.12）
（1）设备在线监控：展示电表、水表、空调节能控制器等设备的网络连通状态，监测能耗动态。

（2）能耗监测：可展示建筑对应的基本信息和分项能耗、分类能耗、总能耗等能耗监测数据。

（3）建筑用能数据分析展示：主要包含用能总量、同类建筑用能、详细用能数据分析展示等功能；采用直观的图形化来分析展示能耗数据。

（4）实时数据采集：能实时抄读电表的电压、电流、功率、功率因数、电能。

（5）冻结数据采集：因网络异常导致的终端数据上报中断，可以在网络恢复后采集表内的冻结数据，冻结数据包含小时数据、 日数据、月数据，从而保证系统数据的完整性。

（6）建筑用能查询与报表：用能项属性查询、分组实时值查询、分组历史值查询、同类建筑单位面积分项用能查询等；提供多种查询结果的报表导出功能。

（7）建筑用能公示：公示各类建筑的能耗情况，用能结构并提供同类建筑的各项能效排名公示；公示方式采用列表、饼图、柱状图等。

（8）定额管理：包括定额设置、定额对标查询、定额公示、定额排名。

（9）监测报警：提供能耗监测报警（负荷越限、三相不平衡、设备离线）、能耗报警记录自动生成、能耗报警记录查询等功能。

（10）报警查询、报表：可以分级别展示各种异常报警并生成报表，并能将相关报警信息推送到相关人员的手机端。

（11）能耗统计分析：能够按照区域、分类、分项统计总能耗、单位面积能耗、用电能耗、用水能耗、对周期（ 日、月、年）能耗进行统计分析。

（12）能耗分析报告：根据分析内容自动生成分析报告并提供报告导出功能。

（13）用户权限管理：权限系统支持根据区域、用能类别、用能分项等，建立多级的权限区域，为不同的用户和用户组分配权限。

（14）运行维护：运行维护系统主要包括系统操作日志和维护日志管理、能耗采集设备状态监测，保障系统的可用性和安全性。

第三章  投标人须知及前附表
投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：北部湾大学第三食堂空调设备采购
项目编号：
GXZC2026-G1-001516-QZSZ

	2
	投标人资格：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无



	3
	质疑联系部门及联系方式：北部湾大学，联系电话：0777-2807096，通讯地址：钦州市滨海大道12号北部湾大学

	4
	投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。

	5
	投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。

	6
	投标有效期：90天

	7
	投标保证金：30000.00元
注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。
2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。


	8
	投标文件提交截止时间及开标时间：2026年8月5日上午09时30分
投标地点(网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。


	9
	评标方法：综合评分法

	10
	代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。


投标人须知
一、总  则

（一）适用范围
1.项目名称：北部湾大学第三食堂空调设备采购
2.项目编号：GXZC2026-G1-001516-QZSZ
本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心”）。
4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
（三）投标人资格
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
（四）采购方式
公开招标方式。
（五）投标委托
委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。
（六）投标费用
投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不允许分包。
3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（九）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（十）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；
(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

  (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
3.投标人对采购人质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）
质疑部门联系方式：钦州市滨海大道12号北部湾大学    0777-2807096

通讯地址：钦州市滨海大道12号北部湾大学

采购监管部门联系方式：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5339851
（十一）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。
二、招标文件
（一）招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 项目需求
第三章 投标人须知及前附表
第四章 评定标准及推荐原则
第五章 政府采购合同主要条款
第六章 投标文件格式
（二）招标文件的澄清与修改
1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。
三、投标文件
（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成
1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）
★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

(4)除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

2.商务技术文件：

  (1)投标保证金票据或转账凭证（户名、账号及开户行等信息清晰可辨）

★(2)投标函（格式见第六章）

★(3)法定代表人身份证
★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)
★(6)技术响应表(格式见第六章)

★(7)项目需求中要求必须提供的材料
(8)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
(9)《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）
(10)《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（格式

见第六章）

(11)除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章)
★(2)报价明细表(格式见第六章)
(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人并加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名或签章，开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名或签章，否则视为无效投标文件。
（三）投标文件的编制、签署及加密
1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。
2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。
3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。
（五）投标报价
1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。
2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。
3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。
（六）投标有效期
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。
（七）投标保证金
1.投标保证金金额：投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。


本中心银行账户：


开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

	     提交形式

投标人
	网上银行形式
	支票、汇票、本票、保函等形式

	未中标人
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内退还。

	中标人
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还。


注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回
1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
（二）开标程序
1.开标会由本中心主持；
2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。
注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。
（三）资格审查
1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

五、评标

（一）评标原则：
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。
2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。
（二）组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（三）符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:
①应交未交投标保证金的；
②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的
③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；
⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：
①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；
②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；
③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：
①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
③投标报价具有选择性；
④投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价
1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。
2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价)
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④子目情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③子目情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.评标委员会完成评标后，由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（六）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；


(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标
出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
六、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同
(一)采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人可凭中标通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。
（四）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》。

八、适用法律
本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。
九、其他事项
（一）代理服务费
1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。
2.代理服务收费标准：
	               服务类型

费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.2%
	1.2%
	0.8%

	100-500
	0.88%
	0.64%
	0.56%

	500-1000
	0.64%
	0.36%
	0.44%

	1000-5000
	0.4%
	0.2%
	0.28%

	5000-10000
	0.2%
	0.08%
	0.16%

	10000-50000
	0.04%
	0.04%
	0.04%

	50000-100000
	0.028%
	0.028%
	0.028%

	100000-500000
	0.0064%
	0.0064%
	0.0064%

	500000-1000000
	0.0048%
	0.0048%
	0.0048%

	1000000以上
	0.0032%
	0.0032%
	0.0032%



注：代理服务收费按差额定率累进法计算

3.缴纳代理服务费银行账户信息：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:兴业银行钦州支行
银行账号:554010100100129709
（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
钦州市政府采购中心
邮政编码：535000
通讯地址：钦州市金海湾东大街8号
钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(采购文件)
联系人：苏晓婷   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006
(3)政采云技术支持热线：95763
第四章  评定标准及推荐原则
评定标准和推荐原则
一、评标原则
（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

价格分…………………………………………………………………………………满分30分
1.1中小企业政策性扣除计算方法。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且投标货物全部由小微企业制造，对供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.2本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

1.3 中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价 =投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
1.4满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 

1.5价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分
2.技术性能分……………………………………………………………………………满分21分

通过符合性审查，进入详评的，符合要求的得分：

①全直流变频多联式空调室外机：食堂一楼空调设备采购安装中序号1、2、3、4货物技术参数及性能（配置）要求中8至13条带“▲”号；食堂三楼空调设备采购安装中序号1、2、3货物技术参数及性能（配置）要求中8至13条带“▲”号；食堂四楼空调设备采购安装中序号1、2、3货物技术参数及性能（配置）要求中8至13条带“▲”号；食堂五楼空调设备采购安装中序号1、2、3货物技术参数及性能（配置）要求中8至13条带“▲”号。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，食堂各楼层采购的全直流变频多联式空调室外机，所列带▲标识8至13条共6项重要技术指标标准统一、内容一致，不予重复计分。每满足或优于1项▲重要技术指标得2分，累计得分至多为12分； 

（备注：8至13条带▲的参数指标具体如下：8.室外机组压缩机采用涡旋式压缩机，高效低温增焓或喷气增焓；9.压缩机采用无级变频主板，能实现0~480Hz范围内的无级调速，保证压缩机的高效节能运转；10.室外机组应采用多电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的冷媒流量，单个电子膨胀阀可实现2800级及以上的调节精度，精准对应负荷需求；11.室外机机组应具备冷媒预测控制技术，高精度感温探头（0.5℃），通过物联网控制系统，温度显示精度可达0.1℃；12.为确保室外机组在高温环境下的稳定运转，室外机变频主板应具备高效可靠的冷却技术（如风冷、冷媒冷却、液冷等），能适应恶劣环境；13.为了确保室外机组整体的稳定性和节能性，主机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减的性能；）
②天花嵌入式室内机（环绕型出风）：食堂一楼空调设备采购安装中序号5、6、7、8、9、10、11货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂三楼空调设备采购安装中序号4、5、6货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂四楼空调设备采购安装中序号4、5、6货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂五楼空调设备采购安装中序号4、5、6货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，食堂各楼层采购的天花嵌入式室内机（环绕型出风），所列带▲标识的第6、10条共2项重要技术指标标准统一、内容一致，不予重复计分。每满足或优于1项▲重要技术指标加1分，累计加分至多为2分； 

（备注：6、10条带“▲”号参数指标如下：▲6.室内机4个百叶可独立控制，具有快速制冷和制热的功能；▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码提示等功能。）
③暗藏风管式室内机（直流型）：食堂一楼空调设备采购安装中序号12、13货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂三楼空调设备采购安装中序号7、8、9、10、11货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂四楼空调设备采购安装中序号7、8、9货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号；食堂五楼空调设备采购安装中序号7、8货物技术参数及性能（配置）要求中6、10条带“▲”号。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，食堂各楼层采购的暗藏风管式室内机（直流型），所列带▲标识的第6、10条共2项重要技术指标标准统一、内容一致，不予重复计分。每满足或优于1项▲重要技术指标加1分，累计加分至多为2分； 

（备注：6、10条带“▲”号参数指标如下：▲6.静压值≥60Pa，静压可按需匹配；▲10.室内机标配液晶有线控制器，具有运行模式、温度设定、风档设定、运行故障代码查询等功能。）

④暗藏风管式室内机（新风型）：食堂五楼空调设备采购安装中序号9、10、11货物的技术参数及性能（配置）要求中8、9、11条带“▲”号。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，食堂各楼层采购的暗藏风管式室内机（新风型），所列带▲标识的第8、9、11条共3项重要技术指标标准统一、内容一致，不予重复计分。每满足或优于1项▲重要技术指标加1分，累计加分至多为3分； 

（备注：8、9、11条带“▲”号参数指标如下：▲8.高档新风量≥160m³/h，静压值≥20Pa；▲9.室内机新风入口标配PM2.5过滤网，有效过滤室外PM2.5等污染物，保证新风品质；▲11.室内机标配液晶有线控制器，具备运行模式、温度设定、风量调节、新风开关、运行故障代码提示等功能；）

⑤全热交换器新风机：食堂一楼空调设备采购安装中序号14货物的技术参数及性能（配置）要求中8、9条带“▲”号；食堂三楼空调设备采购安装中序号12货物技术参数及性能（配置）要求中8、9条带“▲”号；食堂四楼空调设备采购安装中序号10、11货物技术参数及性能（配置）要求中8、9条带“▲”号；食堂五楼空调设备采购安装中序号12货物的技术参数及性能（配置）要求中8、9条带“▲”号。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，食堂各楼层采购的全热交换器新风机所列带▲标识的第8、9条条共2项重要技术指标标准统一、内容一致，不予重复计分。每满足或优于1项▲重要技术指标加1分，累计加分至多为2分； 

（备注：8、9条带“▲”号参数指标如下：▲8.标配液晶有线控制器，具有运行模式、风档设定、运行故障代码查询等功能；▲9.可与空调系统联动，空调开则全热交换器新风机开，空调关则全热交换器新风机关。）

特别说明：1.以上五项累计加分最多为21分。

2.投标时须提供证明材料（包括但不仅限于：承诺函，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图[提供完整网页网址]，或者产品功能截图）。

3.投标产品可靠性及技术先进性能分…………………………………………………满分8分

（1）为确保系统高度适配、运转稳定可靠，采购需求表中食堂各楼层的的室外机、室内机、室外机压缩机、室外机压缩机变频主板为同一品牌（如不同品牌提供兼容性证明），满足上述要求的，得6分；满足室外机、室内机、室外机压缩机为同一品牌（如不同品牌提供兼容性证明），得4分。否则不得分。提供同一品牌证明文件（如产品彩页、技术说明书、制造商声明）或不同品牌提供兼容性证明等，并加投标人公章。

（2）质保期延长分

 在满足采购需求质保期的基础上，每增加一年保质期得1分，满分2分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………满分26分

（1）项目实施方案分（满分10分）

投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案；评标委员会根据对应的档次评分。方案内容包括但不限于：①供货组织及进度安排、②人员物力配套配调安排、③对接及运输方案、④安装及调试验收方案、⑤安全文明施工（施工现场环境保护措施、文明施工措施、安全防护措施、临时用电措施）、⑥质量保证（产品性能、使用寿命及效果、具备空调合法来源渠道证明文件例如：制造商供货证明、销售协议，代理协议等证明文件）。
一档（4分）：投标人提供的项目实施方案具备以上6项要素中2项，安装实施方案内容缺失。

二档（6分）：投标人提供的项目实施方案具备以上6项要素中3项，且投入不少于 10 名合格安装调试技术人员及 1 名项目负责人 （全程负责对接项目）至质保期满，整体方案满足项目采购需求。

三档（8分）：投标人提供的项目实施方案具备以上6项要素5项，且投入不少于 12 名合格安装调试技术人员和不少于 1 名专职施工安全管理员，配置有 1 名项目负责人（全程负责对接项目）至质保期满，设备安装调试完成时间完全满足或优于本项目采购需求，整体方案完全满足或优于项目采购需求。

四档（10分）：投标人提供的项目实施方案具备以上6项要素6项，且投入不少于14名合格安装调试技术人员和不少于1名专职施工安全管理员，配置有1名项目负责人（全程负责对接项目）至质保期满，设备安装调试完成时间完全满足或优于本项目采购需求，整体方案完全满足或优于项目采购需求。

（注：上述材料复印件均需加盖投标人公章。）
（2）信誉分（满分3分）

①所投标产品品牌具有有效的1S09001质量管理体系认证、1S014001环境管理体系认证、1S045001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分。【投标文件中提供有效期内认证证书扫描件并加盖投标人公章，其应与原件一致】

（3）空调系统效果保障及承诺分（满分6分）
评标委员根据投标人须提供加盖公章的《空调系统效果承诺函》（格式见附件1），承诺函须包含以下内容：

①承诺系统效果满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）中Ⅰ级热舒适度设计参数要求（检测时机：安装调试验收时及投入使用后首个制冷季，选取室外温度国标工况）；

②承诺温度效果不达标时整改至达标；

承诺函内容完整且符合上述要求的，得6分；内容不完整或未提供的，不得分。
（4）业绩分（满分5分）
自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似产品（指多联式空调机组）的业绩。每提供一个符合要求的业绩得1分，满分5分。（投标文件中提供采购合同复印件，复印件须能清晰反映所投产品品牌、产品名称、合同金额及签订时间。同一项目（以项目编号为准）如有多个分标中标的，仅计算一次。证明材料不清晰或无法辨认的，不予计分。）
（5）政策功能分 (满分2分)

投标产品纳入财库〔2019〕18号中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件），每提供一份得1分，满分2分。

5.售后服务分………………………………………………………………………………满分15分

(1) 由评委根据投标文件中的售后服务方案内容进行综合评定，提供针对本项目的售后服务方案。售后服务方案包括：①拟投入售后服务的人员名单及设备；②交付使用期； ③故障出现解决方案；④到达现场处理故障时间；⑤保修期外维修维护方案 (含零配件的优惠供应等内容)；⑥是否具备故障时的替代产品；⑦培训技术人员方案；⑧定期回访方案；⑨售后应急服务保障措施。

一档（6分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素中3项，售后服务方案内容缺失。

二档（9分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素中4项，售后服务人员2人及以上，承诺对维修或维护要求在2小时内作出响应，保证技术人员在4小时内到达现场。

三档（12分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素中7项，持有投标空调品牌生产厂家授权的专业售后服务能力，售后服务人员4人及以上，承诺对维修或维护要求在1小时内作出响应，保证技术人员在3小时内到达现场。

四档（15分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素中9项，持有投标空调品牌生产厂家授权的专业售后服务能力，售后服务人员6人及以上，承诺对维修或维护要求在30分钟内作出响应，保证技术人员在2小时内到达现场，服务承诺完全满足且优于本项目售后服务采购需求。

（注：上述材料复印件均需加盖投标人公章。）

三、综合得分＝1+2+3+4＋5
四、中标候选人推荐原则


评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
附件1：
空调系统运行效果承诺书
致：（采购人）        
根据贵方   项目名称（项目编号：   ）的招标文件，我司依据贵方提供的“空调使用条件”，结合本项目所在地气候参数，对本项目空调运行效果，我公司承诺：
1. 贵方应当明确设备实际需求与技术要求，依据GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定，明确室内热舒适度温度设定等级。GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》舒适度等级的温度设计说明具体如下：
	人员长期逗留区域空调室内设计的温度参数

	类别
	热舒适度等级
	温度℃

	供热工况
	Ⅰ级
	22~24

	
	Ⅱ级
	18~22

	供冷工况
	Ⅰ级
	24~26

	
	Ⅱ级
	26~28


人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1℃~2℃，供热工况宜降低1℃~2℃。冬季空调室外计算温度，应采用历年平均不保证1天的日平均温度；夏季空调室外计算温度，应采用历年平均不保证5天的日平均温度；其他未尽数据，参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范-GB50736-2012》。
2.我方承诺：系统效果满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）中Ⅰ级热舒适度设计参数要求（检测时机：安装调试验收时及投入使用后首个制冷季，选取室外温度国标工况）；如后期温度效果不达标，我方须对项目整改至效果达标为止。
3.贵方应知晓，如设计依据、房屋结构或功能用途、外机散热条件等发生改变，均可能导致空调设计配置方案需要变更，由此可能导致原确认的方案无法满足贵方空调使用需求。
投标人（盖章）：                    

法定代表人（签字或签章）：                

日期：                
第五章  政府采购合同主要条款
（拟签订文本）
北部湾大学第三食堂空调设备采购合同
  合同编号： 
采购人（甲方）   北部湾大学       

供 应 商（乙方）                           项  目 编  号             

签  订  地  点    钦州市滨海大道12号      签 订 时 间             

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》、《中标（成交）通知书》及 2026年 月 日《北部湾大学第三食堂空调设备采购》（项目编号：GXZC2026-G1-001516-QZSZ)评标结果及响应文件承诺，经协商一致，签订本合同。 

一、合同标的

1.甲方向乙方购买全直流变频多联式空调室外机、天花嵌入式室内机、暗藏风管式室内机等设备，设备及配套设施的名称、数量、品牌型号、生产厂家及国别、技术参数及性能、配置、单价等见响应文件和合同标的及验收表（附件1）。

二、合同价格

1.本合同总价为：人民币          （¥         ）。

2.此价格为固定不变价，乙方不得以任何理由要求对合同总价调价，除非双方另有约定。甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品，附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。

3.总价包括设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具、运输（装卸、吊装），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、质保期内售后服务、节能管理服务、培训、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及相应的工程和服务、质保期内的年检费、维修费用、空调效果不达标时的整改费等所有成本费用的总和，除增加设备（采购清单）外甲方不再支付其它任何费用。
三、交货时间及地点

交货时间：自签订合同之日起35个日历日内完成所有设备及配套设施安装调试并交付使用。

交货地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内，具体的地点由甲方指定。

四、履约保证金

1.乙方应在中标通知书发出之日起7个工作日内向甲方交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（如乙方被评标委员会认定为享受小微企业政策优惠的，履约保证金为合同总价款的2%），即人民币        （¥      ），汇入甲方在本合同中的指定账户。

2.合同签订后，如乙方按本合同约定全面履约，且在质保期内无任何质量问题、无违约行为的，自最终验收合格之日起至质保期届满后15个工作日内，乙方向甲方提交以下退付材料：（1）履约保证金退付申请书（需载明合同编号、金额、开户信息等）；（2）履约保证金缴纳凭证原件；（3）甲方出具的质保期无质量问题及无违约行为的确认函；（4）乙方开户信息确认书（加盖公章）。甲方自收到上述全部齐全且符合要求的退付材料之日起十个工作日内，将履约保证金无息退付至乙方指定账户。若乙方逾期未提交退付材料超过30个工作日，甲方有权书面通知乙方限期提交，逾期仍未提交的，视为乙方自愿放弃退付申请，甲方有权不予退还。

3. 在办理履约保证金退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，须以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方承担。

五、支付价款的时间、方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方书面确认的实际使用量供货并签订补充协议，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。但追加的采购数量对应的结算金额不得超出本合同签约总价的10%，且追加部分不得改变本合同标的的规格、技术参数及服务要求。若需超出上述比例或改变合同标的核心条款，应按政府采购相关规定重新组织采购。

2.签订合同后，由乙方开出合同总金额的30%的增值税专用发票及请款函，甲方自收到齐全的付款材料（包括：①乙方开具的合同总金额30%的增值税专用发票；②正式请款函（需加盖乙方公章）；③合同复印件。）之日起十个工作日内支付给乙方合同总金额的30%，即人民币       元整（¥      ）。

3.乙方将所有货物及配套设施安装调试完毕，并正常运转，且为甲方培训结束，经甲方最终验收合格无疑问后，由乙方开出合同总金额的70%的增值税专用发票及请款函，甲方自收到齐全的请款材料（包括：①乙方开具的剩余合同金额的增值税专用发票；②正式请款函（需加盖乙方公章）；③甲方签署的最终验收合格证明；④合同约定的技术资料交接清单。）之日起十个工作日内支付给乙方合同总金额的70%，即人民币       元整（¥     ）。

六、质量保证

1．乙方应按本项目采购文件及本合同规定的设备的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备及配套设施，设备必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2．乙方须将设备及配套设施运送到甲方指定的地点，乙方须对设备及配套设施进行全面调试检测，保证全部设备及配套设施能正常使用。

3.提供的设备及配套设施按国家有关设备及配套设施“三包”规定执行“三包”，自项目验收合格之日起，质保期：   年，质保期内出现故障，需派出技术工程师到达现场勘察并处理故障，乙方承担一切费用，质保期外发生维修只收材料成本费。
4.设备及配套设施不符合本合同的规定，甲方有权要求乙方免费提供满足甲方需求的设备及配套设施或退货，直至解除本合同，没收履约保证金；造成甲方损失的，还须赔偿甲方全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失及甲方为维权支出的律师费、诉讼费、保全费等合理费用）。

5.因货物及配套设施的质量问题发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，由甲方指定的国家认可的第三方专业质检机构进行质量鉴定（该机构需具备相应资质），乙方应予以配合。鉴定结论明确货物质量符合合同约定及相关标准的，鉴定费由甲方承担；鉴定结论明确货物质量不符合合同约定或相关标准的，鉴定费由乙方承担，且乙方应在鉴定结论出具后10个工作日内承担更换、退货或赔偿责任。鉴定期间，货物由甲方负责保管（正常使用除外），乙方不得擅自处置，若因乙方原因导致货物损坏或灭失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方无正当理由拒绝配合鉴定的，视为乙方认可货物存在质量问题，甲方有权直接依据合同约定追究乙方违约责任。

七、设备包装、运输及交付

1．乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装以保证设备在运输和装卸过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输和装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

2．如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批设备及配套设施。乙方须以不褪色和明显字样在每件设备箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。

3．乙方负责将设备安全运送到甲方指定地点并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货，但不能超出本合同第三条约定的交货时间。

4．乙方应将全部设备一次性运至交货地点，并于发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方前四十八小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、包装形式、单重及注意事项等以书面形式通知甲方，以便甲方准备接货。如因乙方没有按时通知甲方而导致甲方不能及时接货的，后果由乙方负责。

5．设备在交货前发生的风险均由乙方负责。

6．设备由乙方负责卸车并送到指定施工现场。设备到达指定地点后，在甲方没有验收之前，设备由乙方负责保管。

7．乙方交付设备时必须提供所交付设备的清单、生产厂家的供货证明及售后服务承诺书、产品合格证、质量保证书、使用说明书、发票、保修单、保险单等单证。如乙方不能提供相关证明文件，甲方可邀请国家相关权威部门或国家主管部门对设备进行检验，费用由乙方负责。

8．乙方交付设备时，甲乙双方均须在场并确认包装完整、厂商所配附件及备件齐全（若有赠品等也一并全部交付），本条第7款中所列文件齐全，由甲方验货。乙方不能自行拆封设备的包装，待交付时与甲方的代表共同拆封，否则甲方保留拒收的权利。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对设备进行清点，并签字确认。若发现设备与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

八、设备的安装与调试

1．设备安装过程中，甲方应予以配合提供设备安装调试所需的水、电等设施。

2．乙方负责对设备及其运行系统进行安装和调试（由此产生的费用由乙方负责），直至设备正常运行。

3．需要安装的设备及系统，乙方须根据甲方的安装场地，在签订合同后五个工作日内提出设备布置图、安装示意图，在甲方签字确认后，乙方负责现场安装、调试。

4．为使本项目设备的交货、安装、调试、培训、验收工作有序顺利进行，双方同意各自成立专门项目组。设备质量与技术条件的交流与协商，技术资料及文件的移交、签收，以双方代表的签名为依据。

5．设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。

6．安装调试完毕后，乙方应将所有的技术资料、操作手册及系统测试报告等文件资料交给甲方，并提供完善的场地竣工图纸。

7．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

九、验收

本合同货设备的验收共分两部分：

1．初步验收

1.1乙方交货前应对设备做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

1.2乙方将设备运达约定的交货地点后，甲方应在七个工作日内对乙方提交的设备依据响应文件的要求、响应文件的承诺、本合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的设备及配套设施，乙方应于五天内提供合格的设备及配套设施。对于重新提供的设备及配套设施，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方在收到甲方通知后五个工作日内退付已支付的款项（合同总金额的30%）；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失（包括但不限于另行采购替代货物的差价、运输费、安装费、停工停产损失、甲方为维权产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）另行赔偿。

1.3 甲方在初步验收时应对货物及配套设施的外观、数量、品牌型号等表面特征进行检验，如有异议应在签收后3个工作日内书面提出。
2．最终验收

2.1乙方完成设备及配套设施安装调试、培训并提交全部验收资料后，应书面通知甲方进行最终验收，甲方应在收到通知后7个工作日内组织验收小组（由甲方相关部门、技术人员及必要时邀请的政府采购监督管理部门或第三方专业机构组成）进行最终验收。验收标准严格按照本合同约定、招标文件、响应文件及国家相关标准执行。若甲方因特殊情况需延期验收的，应提前书面通知乙方，延期不得超过30个工作日，且无需承担违约责任。若甲方无正当理由逾期未组织验收超过30个工作日，视为合同设备及配套设施已通过最终验收，但甲方仍有权在后续使用中就设备质量问题追究乙方责任。若验收过程中发现设备及配套设施不符合要求，甲方应书面通知乙方，明确不合格事项及整改期限，乙方应在期限内完成整改并申请复验，复验仍不合格的，视为乙方交付不合格设备，甲方有权依据本合同约定解除合同并追究违约责任。

2.2设备及配套设施在质保期内发现内在质量、性能等隐蔽瑕疵的，甲方有权随时提出异议，乙方应按本合同第六条质量保证条款承担责任。

十、售后服务

1．乙方负责为甲方人员培训使用系统操作及设备维护维修人员三至五人。培训费用已包含在设备总价款内。

培训目标：使操作人员达到（1）能独立进行设备及系统的操作使用；（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。

培训地点：设备安装的地点（甲方所在地）。

2．乙方所提供的设备在质保期内，若出现非人为的质量问题，乙方负责免费整件更换新设备。

3．所有设备质保期间出现非人为故障，乙方负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务。设备因甲方使用不当造成的损坏，乙方负责成本维修。

4．质保期内，乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用按市场价从履约保证金内扣除；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

5．质保期内，设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。

6. 在质保期内，乙方提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件），质保期内，甲方通过本合同约定的联系方式通知乙方维修问题后，乙方应在2小时内以书面形式（含邮件、短信）确认收到通知，并告知维修方案及预计到场时间；对于一般故障（指不影响核心功能使用、可通过远程指导或简单维修解决的故障），乙方应在4小时内通过远程或上门方式解决，确保设备恢复正常使用；对于重大故障（指影响核心功能使用、需更换零部件或复杂维修的故障），乙方应在12小时内派员上门维修，若24小时内无法修复，乙方应在48小时内提供同等规格的备品备件供甲方临时使用，直至故障排除，备品备件的使用不计入甲方使用年限。

7.质保期满后提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，乙方五日内按出厂价提供零配件，不加收任何费用，如需乙方派出技术人员上门服务，甲方仅支付零配件费用，维修响应时间和修复时间与第6款相同。

8.质保期后，乙方对设备及配套设施进行终身服务并定期对设备及配套设施进行巡检维护跟踪。

十一、违约责任

1．若乙方提供的设备及配套设施品牌、型号、规格、技术参数质量不符合合同约定，甲方有权拒收，乙方应按合同总金额的15% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部实际损失（包括但不限于另行采购替代设备的差价、运输费、安装费、停工停产损失、甲方为维权产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）。

2.如乙方不能按本合同第九条1.2款要求于五天内重新提供合格的设备及配套设施或重新提供的设备及配套设施仍不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方在收到甲方通知后五个工作日内退付已经支付的款项，并没收乙方向甲方交纳的履约保证金，因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失（包括但不限于另行采购替代设备的差价、运输费、安装费、停工停产损失、甲方为维权产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）另行赔偿。

3.乙方逾期交付设备的（甲方最终验收不合格亦视为乙方逾期交付），乙方须向甲方支付逾期违约金，每日按合同总价的千分之三计算。逾期七天，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方在收到甲方通知后五个工作日内退付已经支付的款项，且甲方有权从第三方采购。除没收履约保证金外，乙方还按本合同金额的15%承担违约责任。如造成甲方损失的，还须按造成的实际损失（包括但不限于另行采购替代设备的差价、运输费、安装费、停工停产损失、甲方为维权产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等）另行赔偿。

4.设备经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

（2）要求乙方更换有缺陷设备及配套设施的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使设备及配套设施达到合同约定的要求。

无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付违约金，违约金按照合同总金额的15%计算。

甲方若不能按合同约定按时付款，视为违约。每逾期一日，甲方应按当次应付款额的千分之三向乙方支付违约金，但最高不超过当次应付款额的5%，乙方不得因此中断服务，否则由此产生的损失及责任均由乙方承担。

乙方未按约定提供售后服务的，每逾期一次，支付合同总金额1%的违约金，累计逾期超过3次或单次逾期超过48小时的，甲方有权扣除部分或全部履约保证金，并要求乙方赔偿。

因甲方自身故意或重大过失导致合同无法履行的，乙方应在收到甲方通知后五个工作日内无息退还已收预付款，甲方按合同总金额的3%向乙方支付违约金。若因政府采购政策调整、不可抗力等不可归责于甲方的原因导致合同无法履行的，甲方不承担违约责任，仅需通知乙方解除合同，乙方须在收到解除通知书的5和工作日内无息退还已收预付款。
十二、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到书面通知三个工作日内给予答复（本合同中约定“可立即解除合同”的情形除外），逾期未答复则视为已同意。

2．如因乙方自身原因导致合同无法履行的，甲方有权单方面解除合同，并在作出解除合同决定前7个工作日内将解除理由、依据及相关材料上报政府采购监督管理部门备案，乙方应在收到解除合同通知后5个工作日内：（1）无息退还甲方已支付的全部款项（包括预付款）；（2）自行运回已交付的设备，运输费用由乙方承担，逾期未运回的，甲方有权予以处置，处置所得归甲方所有，不足弥补甲方损失的，乙方仍须赔偿；（3）向甲方支付合同总金额 15% 的违约金及实际损失赔偿。若乙方未按上述期限履行义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应款项，不足部分有权继续追偿。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

2．不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后三日内通知对方不可抗力已终结或排除。

3．不可抗力事件延续三十天以上，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

4．“不可抗力事件”是指包括因战争、动乱等社会因素及风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

十四、对侵权索赔的特别约定

1.乙方保证本合同项下设备及相关系统（包括硬件、软件、技术资料等）均为乙方合法所有或已取得合法授权，甲方在合同约定范围内使用时，不会遭受第三方就专利权、商标权、著作权、商业秘密、非专利技术等知识产权提起的任何诉讼、仲裁或索赔。

2.若因乙方提供的设备或系统侵犯第三方知识产权导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等），并负责在15个工作日内更换侵权部分，确保甲方正常使用，更换费用由乙方承担。

十五、提出异议的时间和方法

1．甲方在验收中如发现设备的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定或约定，应在妥为保管设备的同时，自收到设备后五日内向乙方提出书面异议。

2．乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十六、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．若双方不能通过协商达成协议，任何一方可向甲方所在地地人民法院提起诉讼。

十七、保密

1．非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息（以下简称“甲方保密信息”）披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；甲方对乙方的商业秘密或其他信息不承担保密义务。由于乙方或人员泄露甲方保密信息而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及律师费、保险费差旅费维权费用），同时应向甲方支付合同总金额10%的违约金。本保密义务的期限为合同终止后 5 年，期满后仍需遵守法律法规关于保密的强制性规定。

2．本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

十八、通知和送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。 

2.一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。 

3.双方确认送达地址如下：

（1）甲方确认送达地址如下： 地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。 甲方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下： 手机短信：×××××××××，即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。 

（2）乙方确认送达地址如下： 地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。 乙方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下： 手机短信：×××××××××，即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

4.前述约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。人民法院按照上述各方当事人提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。

5.合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。 

6.人民法院按上述各方当事人提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

7.合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
十九、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签字并并加盖双方公章（或合同章）后生效。

2．乙方响应文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果响应文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

3．合同执行中，如需修改或补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4．本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

附件1：合同标的及验收表

附件2：履约保证金缴纳凭证

附件3：中标通知书

附件4：履约保证金退付意见书

	甲方（章）           

	乙方（章）              
 

	单位地址：广西钦州市钦南区滨海大道12号
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话： 
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户名称：北部湾大学
	

	开户银行：建行广西钦州分行营业部
	开户银行：

	账号：45001659860059668899
	账号：

	纳税人识别号：12450700794326458E
	纳税人识别号：

	邮政编码：530011
	邮政编码：


附件1：
合同标的及验收表
	序号
	设备名称
	品牌、型号规格
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置
	单价
（元）

②
	单项合价
（元）

③=①×②
	存放地点及编号
	领用人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：              （¥           ）
交付使用时间：自签订合同之日起      内完成所有设备及配套设施安装调试并交付使用。
交货地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内（具体地点由采购人指定）。

	验收意见：
                                                                                                                         使用单位（盖章）
验收小组成员签名：                                                                                               验收日期：      年    月   日


附件2：
履约保证金缴纳凭证
附件3：

中标通知书

附件4：

履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	合同编号：

	
	合同名称：

	
	该项目已于       年     月     日完成验收，验收合格并交付使用。根据双方签订合同“履约保证金”条款规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                                                乙方签章：

                                                年    月    日

	使
用

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 使用部门签章：

                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经使用单位审批的退付意见书及履约保证金缴纳凭证、合同复印件提交至相关部门退付。

第六章　投标文件格式
 一、资格文件
投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)
钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，现郑重承诺：
(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此承诺。
    投标人（盖章）：            
                                               日期：       年    月    日
无重大违法记录的书面声明（格式）
钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

           投标人（盖章）：           
日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）
致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：


据此函，投标人承诺：
1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。


6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。


7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。
10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：                                   

邮政编码：                               

电话、电报、传真或电传：                 

开户名称：                               

开户银行：                               

账    号：                               

                                                    投标人（盖章）：             

                                                    日期：        年    月    日
授权委托书
致：钦州市政府采购中心
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：                        
职务：                                

被授权人身份证号码：                  
附：委托代理人身份证扫描件(正反面)
       投标人（盖章）：                    

法定代表人（签名或签章）：           
日期：           年      月      日

商务响应表（格式）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	合同签订期
	
	
	

	交货期
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	验收标准、规范
	
	
	

	...
	
	
	


注：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条修改并作明确的投标响应。
                                                      投标人（盖章）：           
                                                      日期：      年   月   日
技术响应表（格式）
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	标的名称
	招标要求
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
                                                        投标人（盖章）：           
                                                        日期：      年   月   日
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：               
日 期：                         
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	大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：              
日  期：                        

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：　        
日期：　       年　 月　 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
三、报价文件
开标一览表（格式）
项目名称：                          
项目编号：                          
	报价（总价、元）

	人民币大写：                                                      （￥                 元）


1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

法定代表人或授权代表（签名或签章）：                   
         投标人（盖章）：                        
                       日期：       年    月    日

报价明细表（格式）
    项目编号：                           
项目名称：                                                                     单位：元

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：                                             
	￥            


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
         投标人（盖章）：                        
                     日期：       年    月    日



