灵川县海洋乡中心校

灵川县海洋乡中心校综合楼附属工程-发电机房

（照度计算书）

广西兴桂建筑综合设计院有限公司

照度计算书

1.房间参数

房间名称:发电机房

不规则房间周长: 21.20 m, 不规则房间面积: 23.44 m², 灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.50 m,室形系数RI:0.63

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20

参考灯具信息:

种类:LTP09180002悬挂式LED高天棚灯，厂家:欧普

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.54

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-22WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:22.00W

光通量: 2200lm，总光通量:2200.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:电源设备室、发电机室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 110.00W

计算照度: 203.86LX

实际功率密度: 4.69W/m²

折算功率密度限值: 6.00W/m², 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:203.86LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:4.69W/m²

符合规范节能要求!