## 基础
序号 | 项 | 名称 |  | 送审 | 送审价 | 送审金额 | 初审 | 初审价 | 初审金额 | 量差 | 价差 | 金额差 | 核对
1 | 项 | 挖基坑土方 |  | 45.76 | 9.85 | 450.74 |  |  |  | -45.76 | -9.85 | -450.74 | 核对系统图，条基底板面标高0，底板及垫层为地下部分，需挖方 | =DISPIMG("ID_977F3664CC37462D9BCC0B3E0E005222",1) | =DISPIMG("ID_F882BC318CA54A5483986D738CCCE060",1)
2 | 项 | 余土弃置 |  | 45.76 | 18.07 | 826.88 | 45.76 | 17.9 | 819.1 | 0 | -0.17 | -7.78
3 | 项 | 垫层 |  | 114.4 | 497.24 | 56884.26 | 5.87 | 396.66 | 2328.39 | -108.53 | -100.58 | -54555.87 | 垫层计算式送审有误，应=(11+0.2)*(8.4+0.2)*0.1,见SS-03,水箱基础平面图/水箱基础1-1面图(此处图纸有误,应为2-2面) | =DISPIMG("ID_7F82A05E05A44D2F9BED69A4CEE88DCC",1)
|  | 设备基础（漏项） |  |  |  |  | 10 | 404.52 | 4045.2 | 10 | 404.52 | 4045.2 | 底板范围见整版配筋示意图=7*11*0.25
4 | 项 | 独立基础 |  | 0.26 | 505.49 | 131.43 | 0.26 | 443.27 | 115.25 | 0 | -62.22 | -16.18 | 控制柜基础=1.5*0.7*0.25=0.26过
5 | 项 | 带形基础 |  | 11.73 | 479.12 | 5620.08 | 5.61 | 417.3 | 2341.05 | -6.12 | -61.82 | -3279.03 | 条基见水箱基础平面图=0.25*6.4*12条(11米,间距1米)共12条,白色框为水箱投影11*6.
6 | 项 | 现浇构件钢筋,10以下 | t | 0.007 | 54159.88 | 379.12 | 0.007 | 4815 | 33.71 | 0 | -49344.88 | -345.41 | 条形基础配筋图,应(0.222*4根*6.4米长*12基)/1000,信息价应取施工时间段 | 0.068198
7 | 项 | 现浇构件钢筋,10以上 | t | 1.441 | 4836.52 | 6969.43 | 1.091 | 4217.39 | 4601.17 | -0.35 | -619.13 | -2368.26 | 底板钢筋Φ12,应{12@200}0.617*((7+0.25*2)*11/0.2+(11+0.25*2)*7/0.2)*2/1000,实际施工应加马凳筋支撑. | 1.0057
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| 部 | 混凝土模板及支架(撑) |  | 量差: 0; 价差: 0; 金额差: 0
1 | 项 | 基础 | ㎡ | 3.88 | 26.99 | 104.72 | 3.76 | 26.65 | 100.2 | -0.12 | -0.34 | -4.52 | 垫层模版:(11.2+8.6)*2*0.1+{控制箱基础}(1.7+0.9)*2*0.1
2 | 项 | 基础 | ㎡ | 95.76 | 45.97 | 4402.09 | 43.8 | 45.34 | 1985.89 | -51.96 | -0.63 | -2416.2 | 条基应（6.4+0.25）*2*0.6*12
3 | 项 | 基础 | ㎡ | 8.4 | 46.46 | 390.26 | 1.1 | 45.83 | 50.41 | -7.3 | -0.63 | -339.85 | 独基(1.5+0.7)*2*0.25=1.1
4 | 项 | 基础 | ㎡ | 9.5 | 60.67 | 576.37 | 6.5 | 59.75 | 388.38 | -3 | -0.92 | -187.99 | 筏板(11+8.4)*2*0.25
| 部 | 混凝土运输及泵送工程 |  | 量差: 0; 价差: 0; 金额差: 0
5 | 项 | 混凝土泵送 |  | 33.27 | 7.27 | 241.87 | 5.96 | 18.47 | 110.08 | -27.31 | 11.2 | -131.79 | 同混凝土总数

## 消防
| 部 | B4 电气设备安装工程-发电机 |  | 送审量 | 送审价 | 送审金额 | 初审 | 部 | B4 电气设备安装工程-发电机 |  | 初审量 | 价 | 金额 | 量差 | 价差 | 金额差 | 核对
1 | 项 | 室外柴油发电机组 100KW | 台 | 1 | 21376.51 | 21376.51 | 1 | 项 | 室外柴油发电机组 100KW | 台 |  |  |  | -1 | -21376.51 | -21376.51 | 初审无图,补图计量
2 | 项 | 备用双电源箱 30KW | 台 | 1 | 4428.12 | 4428.12 | 2 | 项 | 备用双电源箱 30KW | 台 |  |  |  | -1 | -4428.12 | -4428.12
3 | 项 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*16mm2 | m | 500 | 108.68 | 54340 | 3 | 项 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25mm2 | m |  |  |  | -500 | -108.68 | -54340
4 | 项 | 电力电缆保护管PVC-C 50*2mm | m | 500 | 16.33 | 8165 | 4 | 项 | 电力电缆保护管PVC-C 50*2mm | m |  |  |  | -500 | -16.33 | -8165
5 | 项 | 电力电缆保护管 镀锌钢管 DN65 | m | 50 | 55.44 | 2772 | 5 | 项 | 电力电缆保护管 镀锌钢管 DN65 | m |  |  |  | -50 | -55.44 | -2772
6 | 项 | 挖填沟槽土方 |  | 184 | 19.4 | 3569.6 | 6 | 项 | 挖填沟槽土方 |  |  |  |  | -184 | -19.4 | -3569.6
7 | 项 | 拆除路面 | ㎡ | 25 | 54.96 | 1374 | 7 | 项 | 拆除路面 | ㎡ |  |  |  | -25 | -54.96 | -1374
8 | 项 | 路面恢复 | ㎡ | 25 | 74.74 | 1868.5 | 8 | 项 | 路面恢复 | ㎡ |  |  |  | -25 | -74.74 | -1868.5
| 部 | B4 电气设备安装工程-泵房 | [5 empty] | 部 | B4 电气设备安装工程-泵房 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 项 | 配电箱 | 台 | 1 | 6554.28 | 6554.28 | 9 | 项 | 配电箱 | 台 | 1 | 1777.95 | 1777.95 | 0 | -4776.33 | -4776.33 | 单价过低,泵控柜不低于5000
10 | 项 | 轴流通风机 | 台 | 1 | 982.72 | 982.72 | 10 | 项 | 轴流通风机 | 台 | 1 | 967.07 | 967.07 | 0 | -15.65 | -15.65 | 过
11 | 项 | 消防电源监控模块 | 个 | 1 | 380.73 | 380.73 | 11 | 项 | 消防电源监控模块 | 个 |  |  |  | -1 | -380.73 | -380.73 | 消防规范要求,《消防设备电源监控系统》（GB 28184-2011）
12 | 项 | 消火栓启泵模块 | 个（台） | 1 | 323.21 | 323.21 | 12 | 项 | 消火栓启泵模块 | 个（台） |  |  |  | -1 | -323.21 | -323.21 | 配合消防起泵按钮,响应起泵要求,无模块不起泵
13 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 50 | m | 20 | 65.85 | 1317 | 13 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 50 | m |  |  |  | -20 | -65.85 | -1317
14 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | m | 10 | 25.63 | 256.3 | 14 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | m |  |  |  | -10 | -25.63 | -256.3
15 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15 | m | 50 | 17.45 | 872.5 | 15 | 项 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15 | m |  |  |  | -50 | -17.45 | -872.5
16 | 项 | 配线 | m | 10 | 10.4 | 104 | 16 | 项 | 配线 | m |  |  |  | -10 | -10.4 | -104
17 | 项 | 配线 | m | 30 | 8.67 | 260.1 | 17 | 项 | 配线 | m |  |  |  | -30 | -8.67 | -260.1
18 | 项 | 配线 | m | 20 | 5.06 | 101.2 | 18 | 项 | 配线 | m |  |  |  | -20 | -5.06 | -101.2
19 | 项 | 配线 | m | 20 | 2.85 | 57 | 19 | 项 | 配线 | m |  |  |  | -20 | -2.85 | -57
20 | 项 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25mm2 | m | 20 | 211.32 | 4226.4 | 20 | 项 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25mm2 | m |  |  |  | -20 | -211.32 | -4226.4 | 消防控制箱到消防泵电机电缆
| 部 | B9 给排水、燃气工程 | [5 empty] | 部 | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 项 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 6203.43 | 12406.86 | 21 | 项 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 6182.22 | 12364.44 | 0 | -21.21 | -42.42
22 | 项 | 消防水池 | 个 | 1 | 151851.02 | 151851.02 | 22 | 项 | 消防水池 | 个 | 1 | 93596.08 | 93596.08 | 0 | -58254.94 | -58254.94 | 消防水箱单价过低,市场买不到500元/立方的水箱,最低接受700元/立方=180*700/10000=12.6万元 | 126
23 | 项 | 投入式就地液位显示仪 | 台 | 1 | 1524.26 | 1524.26 | 23 | 项 | 投入式就地液位显示仪(设计未说明型号) | 台 | 1 | 1517.12 | 1517.12 | 0 | -7.14 | -7.14
24 | 项 | 压力表 | 台 | 6 | 121.63 | 729.78 | 24 | 项 | 压力表 | 台 | 3 | 119.87 | 359.61 | -3 | -1.76 | -370.17
25 | 项 | 电接点压力表 | 台 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 项 | 止回阀 DN100 1.6MPa | 个 | 1 | 665.97 | 665.97 | 25 | 项 | 止回阀 DN100 1.6MPa | 个 | 1 | 495.55 | 495.55 | 0 | -170.42 | -170.42 | 阀门有信息价,应按信息价,以下同
27 | 项 | 止回阀 DN150 1.6MPa | 个 | 4 | 1158.39 | 4633.56 | 26 | 项 | 止回阀 DN150 1.6MPa | 个 | 4 | 760.48 | 3041.92 | 0 | -397.91 | -1591.64
28 | 项 | 闸阀 DN100 1.0MPa | 个 | 2 | 792.14 | 1584.28 | 27 | 项 | 闸阀 DN100 1.0MPa | 个 | 2 | 743.3 | 1486.6 | 0 | -48.84 | -97.68
29 | 项 | 闸阀 DN100 1.6MPa | 个 | 4 | 405.07 | 1620.28 | 28 | 项 | 闸阀 DN100 1.6MPa | 个 | 4 | 381.39 | 1525.56 | 0 | -23.68 | -94.72
30 | 项 | 闸阀 DN150 1.6MPa | 个 | 6 | 680.73 | 4084.38 | 29 | 项 | 闸阀 DN150 1.6MPa | 个 | 6 | 641.01 | 3846.06 | 0 | -39.72 | -238.32
31 | 项 | 闸阀 DN200 1.6MPa | 个 | 2 | 1693.18 | 3386.36 | 30 | 项 | 闸阀 DN200 1.6MPa | 个 | 2 | 1066.43 | 2132.86 | 0 | -626.75 | -1253.5
32 | 项 | 试水阀 DN65 1.6MPa | 个 | 2 | 441.06 | 882.12 | 31 | 项 | 试水阀 DN65 1.6MPa | 个 | 2 | 263.14 | 526.28 | 0 | -177.92 | -355.84
33 | 项 | 泄压阀 DN100 1.6MPa | 个 | 1 | 1520.46 | 1520.46 | 32 | 项 | 泄压阀 DN100 1.6MPa | 个 | 1 | 1265.46 | 1265.46 | 0 | -255 | -255
34 | 项 | 压力开关 | 个 | 2 | 410.85 | 821.7 | 33 | 项 | 压力开关 | 个 | 2 | 409.87 | 819.74 | 0 | -0.98 | -1.96
35 | 项 | 消防流量计 DN100 1.6MPa | 台 | 2 | 1235.47 | 2470.94 | 34 | 项 | 消防流量计 DN100 1.6MPa | 台 | 2 | 1222.06 | 2444.12 | 0 | -13.41 | -26.82
36 | 项 | 镀锌钢管 DN100 | m | 26 | 233.34 | 6066.84 | 35 | 项 | 镀锌钢管 DN100 | m | 26 | 229.73 | 5972.98 | 0 | -3.61 | -93.86
37 | 项 | 镀锌钢管DN150 | m | 12 | 291.34 | 3496.08 | 36 | 项 | 镀锌钢管DN150 | m | 12 | 295.11 | 3541.32 | 0 | 3.77 | 45.24
38 | 项 | 镀锌钢管DN200 | m | 6 | 538.49 | 3230.94 | 37 | 项 | 镀锌钢管DN200 | m | 6 | 527.21 | 3163.26 | 0 | -11.28 | -67.68
39 | 项 | 塑料管 | m | 6 | 82.59 | 495.54 | 38 | 项 | 塑料管 | m |  |  |  | -6 | -82.59 | -495.54
40 | 项 | 液压水位控制阀 DN100 1.0MPa | 个 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 项 | Y型过滤器 | 个 | 1 | 590.77 | 590.77 | 39 | 项 | Y型过滤器 | 个 | 1 | 310.06 | 310.06 | 0 | -280.71 | -280.71
42 | 项 | 透气帽DN150 | 个 | 3 | 53.64 | 160.92 | 40 | 项 | 透气帽DN150 | 个 | 3 | 18.58 | 55.74 | 0 | -35.06 | -105.18
43 | 项 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 549.27 | 1098.54 | 41 | 项 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 539.79 | 1079.58 | 0 | -9.48 | -18.96
44 | 项 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2 | 837.04 | 1674.08 | 42 | 项 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2 | 820.81 | 1641.62 | 0 | -16.23 | -32.46
45 | 项 | 溢流管DN100 | 根 | 1 | 180 | 180 | 43 | 项 | 溢流管DN100 | 根 | 1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0