工程计算书封面

工 程 名 称：永安镇桑蚕产业项目

电算程序名称：天正电气           专    业： 电气

本专业计算书共     1     本，第    1    本

计  算  书

计算内容：   照度计算

计    算：

校    核：

审    核：

广西华壹建筑设计有限公司

2026 年 04 月 03 日

照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB/T 50034-2024

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:走道

房间长度L: 23.10 m, 房间宽度B: 2.00 m, 面积S:46.20 m²,灯安装高度H:4.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.25 m,室形系数RI:0.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED，型号-功率:11W

单灯光源数:1，光源功率:11.00W

光通量: 1050lm，总光通量:1050.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 1.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 55.00W

计算照度: 54.55LX

实际功率密度: 1.19W/m², 折算功率密度: 1.09W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:54.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:1.50W/m², 实际功率密度:1.19W/m²

符合规范节能要求!

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB/T 50034-2024

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:卫生间

房间长度L: 3.80 m, 房间宽度B: 2.00 m, 面积S:7.60 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED，型号-功率:11W

单灯光源数:1，光源功率:11.00W

光通量: 1050lm，总光通量:1050.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 75.00LX,功率密度规范值: 2.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 11.00W

计算照度: 71.84LX

实际功率密度: 1.45W/m², 折算功率密度: 1.51W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:75.00LX, 实际计算平均照度:71.84LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:2.00W/m², 实际功率密度:1.45W/m²

符合规范节能要求!