目   录

第一章  竞争性磋商公告 	 2

第二章  供应商须知 	 7

第三章  采购需求 	 29

第四章  评审办法 	 52

第五章  采购合同（合同主要条款及格式） 	 58

第六章  响应文件（格式） 	 65

- 竞争性磋商采购公告

广西利和工程咨询有限公司关于河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目（项目编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH）竞争性磋商采购公告

项目概况： 河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（广西·河池）及政采云平台上获取采购文件，并于2026年 6 月 8 日 10 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 1.项目编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH

- 2.项目名称：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目

- 3.采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

- 4.预算金额：人民币壹佰捌拾叁万伍仟元整/年（¥1835000.00元/年）

- 5.最高限价：人民币壹佰捌拾叁万伍仟元整/年（¥1835000.00元/年）

- 6.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目 | 1项 | （一）项目基础参数 1.建筑规模：1号楼为综合门诊大楼，总建筑面积33000㎡，中央空调服务面积24000㎡。 2.原托管方投入的设备包括：远大C90-Fa节电空调1台、约克YCAE130XRME50风冷模块机14台。经审计，该批设备剩余净值约318.74万元。成交供应商须按评估价向原托管方支付收购款，收购后资产所有权归成交供应商所有。 3.采购人自有设备：1号楼12层血透室配置约克风冷模块机3台（属采购人自有资产），由成交供应商负责日常操作、巡检及状态监测，不涉及资产权属变更。 4.中央空调系统运行所产生的全部水费、电费均由成交供应商全额承担。成交供应商应依据当月水电表实际计量数×能源基准价核算费用，于每月结束后20个工作日内足额向采购人缴纳。能源基准价：电价0.72元/千瓦时，自来水价3.60元/吨。 （二）服务范围 成交供应商须负责1号楼中央空调系统的全流程运维服务，包含但不限于系统运行、巡检、保养、维修、应急处置、能耗管理、人员配置、耗材及配件更换等全部工作，并承担所有相关费用。采购人仅按合同约定支付固定服务费，不再承担任何额外费用。详细要求见本采购文件第三章“采购需求”及相关附件。 |

- 7.服务期限及合同签订：本项目服务总周期为7年，采用年度考核、一年一签方式管理。供应商年度考核合格的，双方续签下一年度合同；考核不合格的，采购人有权不予续签并终止服务。

- 8.本项目不接受联合体磋商。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目

- 3.本项目的特定资格要求：

- 专业资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或中国制冷空调工业协会颁发的制冷空调设备维修安装企业能力等级证书（类别含集中式空调设备）。

- 项目负责人须持有制冷工程师职业资格证书，或机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具有公共建筑中央空调系统运维管理经验。运维团队人员不少于3人，每个人须分别持有效低压/高压电工证以及制冷与空调作业操作证（特种作业操作证）（须提供人员资质证明材料）。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的 政府采购活动。

- 5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 获取采购文件

- 1.时间：发布公告之时起至响应文件递交截止时间止。

2.地点：全国公共资源交易平台（广西·河池）和政采云平台。

- 3.方式：供应商须自行登录政采云平台及全国公共资源交易平台获取竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再下载竞争性磋商文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

- 响应文件提交

- 1.响应文件提交截止时间：2026 年 6 月 8 日 10 点 00 分（北京时间）

- 2.响应文件提交地点：本项目为全流程电子化采购项目，申请人需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书 CA 锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至“政采云”平台。

- 开启

- 1.时间：2026 年 6 月 8 日 10 点 00 分截标后（北京时间）

- 2.地点：在“政采云”平台电子开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止。

- 其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 2.本项目采购公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网 ( http://zfcg.gxzf.gov.cn ) 、全国公共资源交易平台（广西•河池）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/) 发布。

- 3.在线竞标响应（电子竞标）说明：

- 本项目通过政采云平台实行在线竞标响应（电子竞标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应 商》，指南可在“政府采购云平台（此处应补充完整链接）服务中心－帮助文档－最新指南”下载或详见附件《供应商政府采购项目电子交易管理操作指南》；通过政采云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询95763。

- 为确保网上操作台法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程详见附件《CA 证书办理操作指南》（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性磋商采购文件后立即办理）；

- 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

- CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取小采智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

- 监督部门名称：河池市财政局政府采购监督管理科

- 电 话： 0778-2270025

- 6. 交易服务单位：河池市公共资源交易中心

- 联系方式： 0778－2302718 （交易服务部）

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称： 河池市第一人民医院

地    址： 广西河池市宜州区庆远镇桂鱼街124号

联 系 人： 黄 洋

联系方式： 0778-3217716

- 采购代理机构信息

名    称：广西利和工程咨询有限公司

地    址：河池市宜州区庆远镇豪门广场小区3幢1单元109号房

联系人：梁工

联系电话：19127243186

采购代理机构：广西利和工程咨询有限公司

2026年 5 月 26 日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及 采购编号 | 项目名称： 河池市第一人民医院1号楼中央空调能 源管理及运维服务托管采购项目 采购编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目 3.3 本项目的特定资格要求： 专业资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或中国制冷空调工业协会颁发的制冷空调设备维修安装企业能力等级证书（类别含集中式空调设备）。 项目负责人须持有制冷工程师职业资格证书，或机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书，具备公共建筑中央空调系统运维管理经验。运维团队人员不少于3人，须分别持有效的低压/高压电工证、制冷工证（须提供人员资质证明材料）。 3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.5 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算总金额 | 13.1 供应商必须就“项目需求”中的所有内容做完整报价，否则，其响应将被拒绝。 13.2 采购预算金额（人民币）：人民币壹佰捌拾叁万伍仟元整/年（¥1835000.00元/年），最后报价超出采购预算总金额和单价预算的将被视为无效响应处理。 |
| 5 | 14.1 | 电子响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起 60 天， 有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 磋商保证金 | 15.1 磋商保证金金额：本项目不收取磋商保证金。 15.2 磋商保证金有效期： 15.3 磋商保证金交纳方式： |
| 7 | 16.1 | 电子响应文件份数 | - 电子响应文件，电子响应文件按政采云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并上传至政采云平台。 - ▲未上传递交电子响应文件的，竞标无效。 |
| 10 | 16.5 | 供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等，其他形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 电子响应文件递交截止时间 | 电子响应文件递交截止时间：2026 年 6 月 8 日 10 点 00 分。 电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台上传。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”） 电子响应文件解密时间：首次响应文件提交截止时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若竞标供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 13 | 19.1 | 磋商小组 组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。 磋商小组构成：3人。 专家确定方式：评审前由采购代理机构从政采云平台中随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 磋商时间、地点 | 19.2.1 磋商时间：电子响应文件递交截止时间后。 19.2.2 磋商地点：在“政采云”平台电子开标大厅 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告及成交通知书 | 26.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
| 17 | 27.1 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 27.1.1 缴纳金额：成交供应商在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金人民币叁万陆仟元整（¥36000.00）。 27.1.2 .提交方式：采用银行转账、支票、汇票、本票或者金融/担保机构出具的无条件保函等非现金形式缴纳。 27.1.3 退还条件与时限：服务期届满且成交供应商完成全部合同义务后，凭书面申请向采购人办理退还手续；采购人在收到申请及符合要求的退款资料后30个工作日内无息全额退还。 27.1.4 其他要求：保函有效期不低于合同履行总期限，金额足额、无条件不可撤销，否则不予签订合同。 履约保证金指定账户： 开户名称：河池市第一人民医院 开户银行： 中国银行河池市城中路支行 银行账号：623657495399 备注： 1.根据桂财采〔2024〕55号 广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 18 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 15 日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 29 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，应向代理机构一次性付清采购代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取（代理服务费不足叁仟元的按叁仟元收取）。 由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。磋商人在磋商报价时，应考虑此成本。成交供应商故意拖延领取成交通知书或存在违约的，采购人将取消其成交资格并有权依序将磋商小组评定的第二、第三名成交候选人确定为成交供应商。 |

- 总则

- 适应范围

- 项目名称及采购编号：

项目名称：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目；

采购编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH

- 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

- “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的规划编制、项目建议书编制、可行性研究报告、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 标“▲”系指实质性要求内容条款， 供应商须响应。

- 供应商资格

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目

- 本项目的特定资格要求：

- 专业资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或中国制冷空调工业协会颁发的制冷空调设备维修安装企业能力等级证书（类别含集中式空调设备）。

项目负责人须持有制冷工程师职业资格证书，或机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书，具备公共建筑中央空调系统运维管理经验。运维团队人员不少于3人，须分别持有效的低压/高压电工证、制冷工证（须提供人员资质证明材料）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的 政府采购活动；

3.5对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的费用。

- 联合体要求：

- 本项目不接受联合体竞标。

- 如接受联合体竞标时，联合体应遵守以下规定：

- 联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

- 联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员单位公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

- 联合体协议约定同一专业咨询服务由两个及以上单位共同承担的，按照就低的原则确定联合体资质；不同专业咨询服务由不同单位分别承担的，按照各自承担专业内容的相应专业资质确定联合体的资质。

- 联合体各方签订联合体协议书后，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞标。如有违反，其竞标和与此有关的联合体的竞标将被拒绝。

- 联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作，联合体各方为履行合同向采购人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向采购人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目的工程咨询服务费的支付。履约担保以联合体牵头人的名义提交。

- 除非另有规定和说明，本章中的“供应商”一词亦指联合体各方。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、 采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 质疑和投诉

- 质疑

- 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性磋商文件的质疑。供应商认为采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

- 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

- 供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

- 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- 质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

- 质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定；

- 在质疑有效期限内提起质疑；

- 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

- 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

- 财政部门规定的其他条件。

- 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

- 投诉

- 供应商认为招标文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应 的中文译本）：

- 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 事实依据；

- 法律依据；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

- 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 在投诉有效期限内提起投诉；

- 提起投诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合政府采购供应商投诉处理办法的规定；

- 同一投诉事项未经河池市政府采购监督管理部门处理；

- 财政部门规定的其他条件。

- 政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

- 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目可以分包。

- 磋商文件

- 磋商文件的构成

- 竞争性磋商采购公告；

- 供应商须知；

- 项目需求；

- 评审办法；

- 采购合同（合同主要条款及格式）；

- 响应文件（格式） 。

- 磋商文件的澄清与修改

- 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件递交截止时间 5 日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的磋商文件收受人，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件收受人，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

- 竞争性磋商响应文件的编制

- 竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件） 的组成及要求

- 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式） ”，要求“必须提供”的内容必须在响应文件中提交，否则竞标无效。同时请在提供的材料上加盖磋商供应商单位公章】

- 响应函（必须提供） ；

- 供应商的法定代表人身份证明书原件及身份证正反两面复印件 （必须提供）；

- 供应商的授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

- 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

- 供应商有效的“营业执照”复印件或事业单位法人证书复印件及资质证书复印件（必须提 供）；

- 供应商近半年内任意一个季度依法缴纳税收证明复印件；（必须提供）

- 供应商近半年内任意一个季度依法缴纳社保证明复印件；（必须提供）

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询的查询结果截图打印件（必须提供） ；

- 磋商报价表（必须提供）；

- 服务响应、偏离情况说明表（必须提供）；

- 供应商针对本项目采购需求制定的实施方案等（请结合《采购需求》及《评审办法》自行 编写）；（必须提供）

- 项目实施人员一览表（请结合《采购需求》及《评审办法》自行编写）；（必须提供）

- 服务承诺书（请结合《采购需求》及《评审办法》自行编写）；  （必须提供）

- 供应商认为需要提供的有关资料。

- 以上涉及第 11.1 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章，否则响应无效。

- 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

- 响应文件的语言及计量

- 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

- 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 磋商报价及采购预算总金额

- 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

- 供应商必须就“项目需求”中的所有内容做完整报价，否则，其响应将被拒绝。

- 磋商报价指本项目的各种费用、相关服务、税金及其他所有成本费用的总和；报价人自行考虑于报价中。

- 采购预算金额（人民币）：人民币壹佰捌拾叁万伍仟元整/年（¥1835000.00元/年），最后报价超出采购预算总金额和单价预算的将被视为无效响应处理。

- 响应文件有效期

- 响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起 60 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

- 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效， 但供应商有权收回其磋商保证金。

- 磋商保证金

- 磋商保证金金额：本项目不收取磋商保证金。

- 磋商保证金有效期：

- 磋商保证金交纳方式：

- 响应文件的份数、签署和包装、密封

- 电子响应文件份数：详见磋商须知前附表的要求。

- 电子响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字或盖章，供应商应写全称。

- 供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司 章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形 式印章均不能代替公章。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的， 视为撤回响应文件。

- 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

- 响应文件的递交

18.1 所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交，电子响应文件解密时间：首次响应文件提交截止时间后 30 分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购－开标 评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未解密的，视为响应文件撤 回。

- 竞争性磋商（简称磋商）与评审

- 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

- 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组构成：3 人。专家确定方式：评审前由采购代理机构从政采云平台中通过电脑随机抽取。

- 磋商时间、地点、人员：

- 磋商时间：电子响应文件递交截止时间后。

- 磋商地点：详见供应商须知前附表第 14 项。

- 磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商按时在“政采云”平台电子开标大厅参加磋商。

- 电子响应文件解密时间：首次响应文件提交截止时间后 30 分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未解密的，视为响应文件撤回。

- 评审原则和评审办法

- 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

- 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

- 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

- 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

- 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评审程序及磋商要求

- 采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

- 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

- 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等内容进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄 清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通 知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃响应。

- 最后报价

- 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家；磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家） 供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

- 根据财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商；

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 综合比较与评价：

- 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

- 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

- 本项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的最后报价，磋商小组可以不予评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，磋商小组有权决定全部竞标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

- 推荐成交候选供应商原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序排列，若综合得分相同时，以价格分得分由高到低顺序排列；若综合得分相同且价格分得分都相同的，按实施方案分得分高低顺序排列，并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供 应商为成交供应商，其余依此类推。

- 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

- 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- 电子响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- 电子响应文件有效期、服务期限、服务承诺等不能满足磋商文件要求的；

- 供应商未就“项目需求”中的所有内容作完整报价的；

- 未在磋商小组规定的时间内重新提交电子响应文件（包括最后报价）的；

- 未全部实质性响应磋商文件要求或者电子响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 采购项目在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；或采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的。

- 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- 成交公告及成交通知书

- 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起五个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。

- 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

- 签订合同

- 履约保证金

本项目收取履约保证金，具体规定如下：

- 缴纳金额：成交供应商在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金人民币叁万陆仟元整（¥36000.00）。

- 提交方式：采用银行转账、支票、汇票、本票或者金融/担保机构出具的无条件保函等非现金形式缴纳。

- 退还条件与时限：服务期届满且成交供应商完成全部合同义务后，凭书面申请向采购人办理退还手续；采购人在收到申请及符合要求的退款资料后30个工作日内无息全额退还。

- 其他要求：保函有效期不低于合同履行总期限，金额足额、无条件不可撤销，否则不予签订合同。

履约保证金指定账户：

开户名称：河池市第一人民医院

开户银行： 中国银行河池市城中路支行

银行账号：623657495399

备注：

- 根据桂财采〔2024〕55号 广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。

- 履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

- 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

- 供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

- 签订合同

- 签订合同时间：成交通知书发出之日起五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

- 如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的。

- 其他事项

29.采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前，应向代理机构一次性付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取（代理服务费不足叁仟元的按叁仟元收取）。

成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。磋商人在磋商报价时，应考虑此成本。成交供应商故意拖延领取成交通知书或存在违约行为的，采购人将取消其成交资格，并有权依序将磋商小组评定的第二、第三名成交候选人确定为成交供应商。

- 采购需求

- 项目名称： 河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目

- 项目编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH

- 项目类别： 服务采购

- 采购项目需求一览表：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务要求 |  |
| 1 | 河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管采购项目 | 一、项目基础参数与服务范围 （一）项目基础参数 1.建筑规模：1号楼为综合门诊大楼，总建筑面积33000㎡，中央空调服务面积24000㎡。 2.原托管方投入的设备包括：远大C90-Fa节电空调1台、约克YCAE130XRME50风冷模块机14台。经审计，该批设备剩余净值约318.74万元。成交供应商须按剩余净值向原托管方支付收购款，收购后资产所有权归成交供应商所有。 3.采购人自有设备：1号楼12层血透室配置约克风冷模块机3台（属采购人自有资产），由成交供应商负责日常操作、巡检及状态监测，不涉及资产权属变更。 4.中央空调系统运行所产生的全部水费、电费均由成交供应商全额承担。成交供应商应依据当月水电表实际计量数×能源基准价核算费用，于每月结束后20个工作日内足额向采购人缴纳。能源基准价：电价0.72元/千瓦时，自来水价3.60元/吨。 （二）服务范围 成交供应商须负责1号楼中央空调系统的全流程运维服务，包含但不限于系统运行、巡检、保养、维修、应急处置、能耗管理、人员配置、耗材及配件更换等全部工作，并承担所有相关费用。采购人仅按合同约定支付固定服务费，不再承担任何额外费用。 具体服务内容如下： 服务大类; 具体内容. 运行保障; 制冷/采暖系统24小时按需供能，机房安排专人值守，极端天气下对ICU等重点区域保障供应。. 日常运维; 每日2次全覆盖巡检，主机、水泵、冷却塔定期保养，末端风机盘管每年清洗，水质处理及耗材更换。. 故障处置; 故障发生后，技术人员需在10分钟内抵达现场；一般故障应于2小时内完成修复，重大故障需在24小时内完成修复，并提供应急抢修服务。. 能耗管理; 实施能耗监测与分析，并进行节能运行调控，承诺在合同期内实现年节能率不低于3%，且按月提交能耗报表。. 配套服务; 新风系统（非特殊区域）每两年进行清洗灭菌并出具报告，同时提供运维台账管理、人员培训及安全演练服务。. 费用包干; 包含所有水电能耗、运维人员薪酬（工资、社保、福利、加班费等）、设备配件耗材、应急处置、税费、资金成本等全部费用。. 二、资质及人员要求 1.供应商应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或中国制冷空调工业协会颁发的制冷空调设备维修安装企业能力等级证书（类别含集中式空调设备），须提供证明材料。 2.供应商派遣的项目负责人须持有制冷工程师职业资格证书，或机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书，具有公共建筑中央空调系统运维管理经验，须提供证明材料。 3.供应商派遣的运维团队人员不少于3人，每个人须分别持有效低压/高压电工证以及制冷与空调作业操作证（特种作业操作证），须提供人员资质证明材料。 4.供应商应选派精神状态良好、具备爱心与耐心的员工；供应商须保障员工队伍稳定，避免因人员变动影响工作开展，确需调动员工的，必须事先与采购人沟通并办理备案手续。 5.供应商应制定详细的培训计划，对员工开展岗位技能、安全生产及文明礼仪培训，确保所有员工经培训合格后方可上岗。 6.供应商须依法用工，派遣与服务需求相匹配的人员。所有人员必须遵守国家法律法规及采购人的各项规章制度，具备良好职业素养与上岗资质，拥有与岗位要求相适应的文化程度，无不良记录及嗜好，做到爱岗敬业、工作勤勉、礼貌待人、处事谦和，且相貌端正、身体健康（无传染性疾病）、无有碍工作的残疾。 7.供应商须提供统一的员工服装，员工应保持整洁，并挂牌上岗，以便于管理。 三、核心服务要求 （一）运维标准 供能标准 1.供冷期：4月5日至12月10日，总开机时长不超过5000小时；当室外最高气温连续2天超过27℃或1天超过29℃时启动供冷，连续5天低于24℃、连续2天低于23℃或当天低于21℃时停止供冷。 2.供热期：12月10日至次年3月20日，总开机时长不超过2260小时；当室外最低气温连续3天低于16℃或1天低于14℃时启动供热，连续3天超过16℃、1天超过18℃或当天超过21℃时停止供热 。 3.温度标准：7月15日至10月20日供冷温度为24±1℃，其余供冷时段为26±2℃；1月15日至3月20日供热温度为20±1℃，其余供热时段为18±2℃。 巡检维保标准 1.每日巡检需覆盖主机房、各楼层管道井及末端设备区，单次巡检时长不少于2小时，同时留存带时间戳的巡检记录及设备运行参数。 2.主机每季度进行1次全面保养，水泵、阀门、冷却塔每半年进行1次检修，维保完成后需张贴标签并留存影像资料。 应急响应标准 1.重点时段（7-10月高温季、1-2月供暖季）需制定专项保供预案，并配备应急备用配件。 2. 若供能中断超过6小时且未采取有效措施的，视为重大违约。 （二）资产交接要求 1.经审计，原托管方投入设备剩余净值约318.74万元。成交供应商须按剩余净值向原托管方支付收购款，收购后该批设备再投入到本服务项目中，资产所有权归成交供应商所有。 2.采购人、原托管方及成交供应商三方应共同完成资产清点核对工作，完整移交设备本体、全套技术资料、运维台账及系统权限，并签署《资产移交确认书》。 3.7年服务期限届满后，成交供应商在服务期内投入的全部设备、控制系统及管线等资产，须无偿移交采购人，所有权归采购人所有；移交时不得拆除、损坏资产，不得提出任何补偿或费用要求。 4.服务期内因成交供应商违约或双方协商一致提前终止合同的，按以下方式处理：采购人同意接收的，资产按第三方评估机构评估价由采购人收购；采购人不同意接收的，成交供应商须在60日正常运营过渡期结束后，20日内自行清场并移除可移动设备设施，确保不影响采购人正常运营。 四、考核与退出机制 （一）月度考核规则（百分制） 本项目采用百分制月度考核，采购人每月对成交供应商的服务质量进行综合评价，考核依据、评分标准及结果应用均以本采购文件商务要求及附件规定为依据。 （二）退出与交接要求 1.合同因任何原因终止时，成交供应商须保障60日过渡期内正常供能与运维，不得擅自中断、停止服务。 2.合同终止后10个工作日内，成交供应商须完整移交全部设备、技术资料、运行台账、系统权限等，不得设置任何交接障碍。 3.成交供应商存在擅自停机、拆除设备、阻挠交接等违约行为的，按每日5000元标准向采购人支付违约金；造成采购人经济损失的，须另行承担全额赔偿责任。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 本项目服务期限7年，考核合格后，合同一年一签。 |
| 报价要求 |  |  | 本次报价以人民币计价，为基于1号楼现有用能面积、用能单元及现行水电单价的全流程运维服务包干价，报价包含中央空调系统运维、人工、耗材、维修、管理、税费，以及中央空调运行产生的全部水费与电费等一切相关费用。本文件未列明但供应商认为完成本项目必需的费用，均应计入总报价；合同实施期间，采购人不再支付任何未列入报价的额外费用，视为该部分费用已包含在竞标总报价内。 |
| 付款方式 |  |  | 1.服务费按月支付：成交供应商每月结束后5个工作日内提交月度运行数据、能耗报表及有效增值税发票，采购人审核无误后15个工作日内支付当月服务费（月度服务费=183.5万元÷12=15.29万元）。 |
| 费用调整约定 |  |  | 1.采购人按合同约定支付服务费后，不再承担任何额外费用。仅在以下两类情形，经双方书面确认后，可对年度服务总价进行调整，除此之外年度总价不作任何调整： （1）用能面积/用能单元变动：经采购人书面确认，空调服务用能面积或用能单元变动幅度超过±2%的，按实际变动比例相应调整年度服务总价； （2）水电单价政策性调整：因政府官方发布的供水、供电单价调整，导致年度水电成本变动幅度超过±10%的，按实际成本变动幅度相应调整年度服务总价。 2.调价核算方式：每年第一季度结束前，统一对上一年度水电单价、用能面积及用能单元情况进行核算；未达到上述调价条件的，年度总价保持不变；达到调价条件的按本条款约定执行调整。 |
| 其他要求 |  |  | 供应商应详细查阅本采购文件全部附件内容，承诺完全响应并达到采购人各项服务标准与考核要求。所附文件包括： 附件1：空调系统保养标准； 附件2：空调使用管理规范； 附件3：空调面积核实规定； 附件4：中央空调系统设备清单； 附件5：能源管理及运维服务托管项目及要求； 附件6：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管考核管理办法及评分表； 附件7：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管满意度调查表。 |

附件1：空调系统保养标准

空调主机

| No. | 保养项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组外观 | ①干净无锈蚀 ②周围无杂物 |
| 2 | 控制柜 | ①干净、干燥无锈蚀 ②电控柜、操作屏等电器接线规范 |
| 3 | 联网监控 | 24小时联网监控正常 |
| 4 | 压缩机 | 压缩机运行正常，无喘振 |
| 5 | 安全阀 | 按期送检，保证在有效期内使用 |
| 6 | 冷媒 | 无色透明，不缺失 |
| 7 | 密封性确认 | 安全阀、视镜、阀门等处检漏，防止冷媒泄漏 |
| 9 | 温度传感器 | 0～50℃ 误差±0.3℃，50～200℃误差±1℃ |
| 10 | 靶流 | ①接线牢固 ②动作灵敏 ③不漏水 ④无锈蚀 |
| 11 | 机组水侧 | 冷凝器、吸收器、蒸发器：①无结垢 ②水室无杂物 ③过滤网完好 |

水系统（机房内）

| No. | 保养项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | ①表干净无尘、油漆良好 ②无异响、无振动 ③不漏水 ④润滑良好 ⑤电机温升≤80℃ ⑥电机绝缘电阻≥0.5MΩ |
| 2 | 阀门 | ①完好不漏水 ②开/关灵活、可靠 |
| 3 | 过滤装置 | ①滤网完好 ②无堵塞 |
| 4 | 冷却塔 | ①不漏水 ②不溢流 ③无异响 ④布水均匀 ⑤填料干净 ⑥塔体、构件稳固无锈蚀 ⑦电机绝缘电阻≥0.5MΩ ⑧水盘底部无积尘、菌藻 |
| 5 | 水处理装置 | ①外观完好 ②自动运行正常、收发球正常 |
| 6 | 仪表 | ①外观完好 ②读数准确 |
| 7 | 管道 | ①保温、油漆完好 ②外表干净无锈蚀 ③不漏水 ④标识完好 |

空调末端清洗

| No. | 清洗项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | ①不漏水 ②凝水排水管畅通 ③水过滤器无堵塞 ④回风口滤网干净无尘 |
| 2 | 风柜 | ①不漏风 ②保温完好 ③风阀动作灵活、可靠 |
| 3 | 空调箱 | ①箱体无漏风 、保温完好 ②水过滤器无堵塞 |
| 4 | 新风机 | ①新风调节正常 ②水过滤器无堵塞 ③维持设备净化效率不降低 |

空调机房

| No. | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房管理 | ①干净整洁、无杂物 ②通风良好、无异味 ③照明充足、无死角 ④制度上墙、标识规范有序 |
| 2 | 定置管理 | 工具、设备、材料等按固定位置摆放整齐、规范、合理 |

附件2：空调使用管理规范

在保证空调使用效果的同时为提高系统节能效率，延长设备使用寿命，特制定本规范。

- 空调系统设备的配置应符合国家相关节能标准，以确保空调使用效果。

- 夏季室温建议设定为24℃，冬季设定为22℃。

- 未装温控器的房间应放置温度计，达到温度后请将风速调到最低档。

- 开空调的房间建议关窗，并请随手关门。

- 排除采光因素，空调供冷季节应拉上窗帘。

- 如果是双层玻璃或真空玻璃，冬季朝阳房间可拉开窗帘，充分利用阳光辐射。

- 下班或长时间离开空调房间，请关掉空调及用电设备。

- 必须定期做好空调主机、水系统及末端系统的保养工作，始终维持其高效运行状态。

- 空调系统的过滤网应定期检查和清洗，凝结水盘应定期清洗、消毒、刷漆，杜绝空调病。

- 过渡季节或条件允许的空调时段，尽可能采用全新风运行；空调季节建议适当使用新风，避免全新风运行。

- 建筑大门应使用电动感应转门或厚棉门或空气幕，能做过渡穿堂的则更好。

- 建筑的玻璃幕墙在夏季应使用遮阳装饰，避免冷量大量流失。

- 严禁私自取用和排放空调管网内的空调水。

- 严禁开启空调管道检修口或消防楼梯门等具有高层烟囱效应的地方，避免冷热量流失。

- 空调区域内严禁吸烟，请关爱您及身边同事的身体健康，吸烟请到吸烟室。

- 如发现空调系统有异常，请立即通知相关部门，请勿强行使用。

附件3：空调面积核实规定

空调面积指建筑物内消耗空调冷、热量区域的建筑面积（整栋建筑物使用空调，为该栋建筑物的建筑面积即为空调面积），建筑物内不使用空调的楼层或区域的建筑面积不计空调面积，建筑面积以建筑设计图为准。有些区域内不专门送入冷、热量，不送新风，但与其他专门送入冷、热量或新风的区域有非密闭的门、窗相通，也应计入空调面积。

特别注意，以下面积应包括在内：

- 厨房、卫生间、楼梯间、走廊、封闭阳台等。

- 空调区域内的柱子、内隔墙以及包围空调区域的外墙。

- 空调区域内的管道井、电梯间等。

附件4：中央空调系统设备清单

- 投资项目

| No. | 项目 | 数量 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机设备 | / | 321.5 | 万元 |
| 2. | 能耗采集分析平台 | / | 31.5 | 万元 |
| 3. | 工程费用 | / | 100.0 | 万元 |
|  | 合计 | / | 453.0 | 万元 |

备注：在满足甲方供能的前提下，乙方有权优化本次投资，调整设备及工程清单。

- 设备清单

| No. | 项目 | 名称 | 品牌 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 节电空调 | / | 远大 | 1 | C90-Fa | 上期投资设备 |
| 2. | 风冷模块机 | / | 约克 | 14 | YCAE130XRME50 | 上期投资设备 |
| 3 | 风冷模块机 | / | 约克 | 3 | YCAE130XRME50 | 12楼血透室医院自投设备 |

附件5：能源管理及运维服务托管项目及要求

服务内容

☑制冷 ☑采暖 □卫生热水             ☑空调巡查管理

☑机房运行操作                       ☑空调水质管理

☑机房系统保养                       ☑冷却塔保养

☑机房安保                           ☑末端清洗

☑机房所需能源采购、结算（不含末端电耗）        □其他：1号楼新风系统每两年进行清洗灭菌消毒，并出具报告（非特殊区域）

要求及标准

| 供冷时间 | 4 月 5 日～ 12 月 10 日供冷时间段内开机总时间≤5000小时 ①4月5日—4月15日，每天供冷18小时 ②10月10日—10月30日，每天供冷20小时 ③12月1日—12月10日，每天白天供冷8小时 其余时间段按医院实际需求供应 |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续2天>27℃或1天>29℃ |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
| 供热时间 | 12月10日～次年3月20日供热时间段内开机总时间≤2260小时 |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续3天<16℃或1天<14℃ |
|  | 室外最低气温连续3天>16℃或1天>18℃或当天>21℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度： 7月15日—10月20日，供冷 24 ± 1 ℃ ，其余时间段26±2℃ 1月15日—3月20日，供热 20 ± 1 ℃ ，其余时间段18±2℃ |
| 日供时段 | 全天24小时 |
| 开机计时标准 | 每次开机时间不低于4小时，不足4小时，按4小时计算 |

附件6：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管考核管理办法及评分表

- 考核管理规则

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 考核适用范围 | 河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管项目全周期管理 |
| 考核组织架构 | 由总务科（保卫科）牵头，财务科、临床、医技及行政职能科室代表组成考核小组。1. 总务科（保卫科）：统筹考核工作，评估设备运行效率、维保质量、故障处理合规性，汇总评分。2. 财务科：审核能耗数据真实性，核算成本节约率，管理服务费用支付。3. 科室代表：参与满意度调查，反馈一线用能体验。 |
| 考核周期 | 月度考核+年度综合评价，每月开展1次，年度12个月得分算术平均值为年度综合得分 |
| 异议处理 | 供应商对考核结果有异议的，可在5个工作日内提交书面申诉，医院5个工作日内完成复核并出具最终结论 |
| 考核结果应用 | 1. 月度考核： • ≥85分：合格，全额支付当月服务费 • 70分≤得分＜85分：每低1分扣当月服务费300元，扣款金额=（85-实际得分）×300元 • ＜70分：按上述标准扣款外，额外追加扣5000元；一年内连续2次或累计3次不合格，医院有权单方解除合同 2. 年度综合评价： • ≥85分：年度合格，准予续签下一年合同 • ＜85分：年度不合格，不予续签，医院有权单方解除合同 3. 所有扣分、扣款、整改均需出具书面通知，拒不执行的加重处罚 |
| 重点时段重大违约处置 | 7-10月高温季、1-2月供暖季出现以下情形，视为重大违约： 1. 供能中断超过6小时且未采取有效应急措施，引发群体性投诉或不良社会影响 2. 无临时降温/供暖措施，严重影响诊疗秩序 3. 设备频繁故障、供能不稳定，存在重大安全隐患 4. 未按要求加密巡检、强化应急保障，造成严重后果 处置措施：医院有权单方终止合同，没收剩余履约保证金，要求供应商30日内全额赔付全部实际损失，列入医院采购黑名单并通报政府采购主管部门 |

- 月度考核评分表

| 序号 | 考核维度 | 考核内容 | 细化扣分标准 | 分值 | 扣分 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供能效果保障 | 严格按需全天候供能，室内温湿度达标，无擅自停供、中断供能，极端天气重点区域供能保障到位 | 温湿度不达标一次扣2分；擅自停供一次扣5分；极端天气供能异常一次扣4分，扣完为止 | 15 |  |  |  |
| 2 | 日常巡楼值守 | 1. 时长：每日上、下午各1次打卡，累计时长≥2小时 2. 轨迹：覆盖主机房、各楼层管道井、末端设备区 3. 记录：《巡检表》需含设备运行参数（压力、温度）、巡查人签字、时间 | 无打卡记录或时长不足，每次扣3分；漏检区域每处扣2分；记录造假（时间倒置、代签）每次扣3分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 应急与维修响应 | 接到故障报修10分钟内到场，故障及时抢修、处置规范、闭环到位，无推诿拖延 | 响应超时一次扣3分；一般故障未及时处置扣4分；重大故障处置不当扣5分，扣完为止 | 15 |  |  |  |
| 4 | 终端设备维保 | 1. 频次：按合同要求执行维保计划 2. 质量：清洗后有记录，设备运行无噪声、无滴水 3. 台账：维保后张贴标签或上传照片 | 未按计划维保且无延期申请，每次扣3分；设备存在漏水、异响未及时处理，每处扣2分 | 12 |  |  |  |
| 5 | 运维台账完整性 | 1. 种类：包含《巡检日志》《维修工单》《维保记录》《能耗报表》 2. 规范：字迹清晰，项目填写完整，无空白项 | 台账缺失或归档混乱，每项扣2分；记录不规范、逻辑错误（如先维修后报修）、明显造假，每项扣3分 | 12 |  |  |  |
| 6 | 人员管理与服务 | 1. 资质：高压/低压电工证、制冷工证等复印件在院方备案 2. 纪律：工作期间禁止饮酒、睡觉、聚众聊天 3. 礼仪：进科室穿鞋套，维修前铺工作垫，完工后清理垃圾 | 发现无证上岗，每人次扣3分；脱岗、睡岗每次扣2分；遭科室有效投诉（态度差、噪声大）每次扣2分 | 8 |  |  |  |
| 7 | 满意度与环境卫生 | 1. 满意度：每月发放问卷，涵盖服务态度、维修速度等 2. 环境：机房地面无油污积水，工具物料上架摆放，无蜘蛛网 | 每月平均满意度＜85分，扣3分；机房/设备间脏乱差，每处扣2分 | 5 |  |  |  |
| 8 | 数据报送 | 1. 内容：水、电、冷热量消耗数据及同比分析 2. 时效：每月5日前提交上月报表 | 迟报、漏报每次扣2分；数据错误（小数点错位、单位错）每次扣2分 | 8 |  |  |  |
| 9 | 安全与能耗管理 | 1. 隐患：配电箱前无杂物堆放、灭火器在有效期内、无违规接线 2. 浪费：无白天长明灯、无人区域空调常开、水龙头长流水 3. 事故：无火灾、触电等安全责任事件 | 发现安全隐患未整改，每处扣2分；发生一般安全责任事故本项不得分；发生重大事故实行“一票否决” | 5 |  |  |  |
| - | 合计 | - | - | 100 |  |  |  |

备注：一票否决项：发生重大安全事故或造成ICU、手术室等核心科室供能瘫痪超4小时，甲方有权单方面终止合同并索赔。

- 考核结果确认栏

| 考核结论 | □合格（≥85分，不扣款） □不合格（70分≤得分＜85分，按每低1分扣300元执行） □严重违约（＜70分，按每低1分扣300元+额外追加扣5000元执行；一年内连续2次或累计3次不合格，医院有权单方解除合同） |
| --- | --- |
| 主考部门签字 |  |
| 监督部门签字 |  |
| 被考核方签字 |  |
| 考核日期 | 年 月 日 |

- 问题整改跟踪表

| 序号 | 存在问题描述 | 责任方 | 整改要求 | 完成时限 | 整改佐证材料 | 验收结果 | 验收人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管

满意度调查表

项目名称：河池市第一人民医院1号楼中央空调能源管理及运维服务托管

调查月份：     年____月

被调查科室/区域：____

调查人：________

调查日期：____年____月____日

- 满意度评价表（每项10分，共10项，总分100分）

| 序号 | 评价项目 | 非常满意 （≥9.5分） | 满意 （≥8.5分且＜9.5分） | 不满意 （＜8.5分） | 该项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供冷/供暖温度达标，效果稳定 | - | - | - | - |
| 2 | 持续供能可靠，无长时间停供断供 | - | - | - | - |
| 3 | 空调末端（风口/面板）清洁卫生到位 | - | - | - | - |
| 4 | 设备运行正常，无异味、无异常噪声 | - | - | - | - |
| 5 | 故障报修响应及时，到场迅速 | - | - | - | - |
| 6 | 维修质量好，故障彻底解决、不反复 | - | - | - | - |
| 7 | 能耗管理规范，节能运行合理 | - | - | - | - |
| 8 | 节能成效达标，符合合同要求 | - | - | - | - |
| 9 | 工作人员态度文明、规范、挂牌上岗 | - | - | - | - |
| 10 | 作业规范，不影响诊疗，现场整洁 | - | - | - | - |
| 总 分 |  |  |  |  |  |

- 填写说明与评分计算规则（备注）

- 填写方法无需打钩，直接在“该项得分”列填写分数即可。

- 非常满意：可填 9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、10.0 分

- 满意：可填 8.5、8.6……9.4 分

- 不满意：可填 8.4及以下分数

- 总分计算

总得分 = 10个单项得分直接相加（满分100分）。

- 整体满意度等级判定

- 非常满意：总得分 ≥95分

- 满意：总得分 ≥85分且＜95分

- 不满意：总得分 ＜85分

- 存在问题及整改要求

- 存在问题：_

- 整改措施：________

- 整改时限：____年____月____日

- 整改责任人：________________

- 签字确认

- 被调查科室（签字）：__________

- 调查人员（签字）：__________

- 服务供应商（签字）：__________

- 调查考核应用说明

- 每月对1号楼不少于20个科室/部门进行调查，取平均分作为当月满意度最终得分。

- 本表总得分直接作为月度考核中满意度调查项的评分结果。

- 评审办法

- 评审依据及方式

- 评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，资格评审和符合性评审合格的供应商，对供应商的最后报价、实施方案、投入人员情况、服务承诺等方面内容按百分制打分。

- 评审方式：以封闭方式进行评审。

- 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 为确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”之规定，供应商不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物或提供服务。采购人不接受供应商的恶意低价的竞争。如果供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价时，供应商必须提供本项目成本分析报告。

- 评审办法

- 对进入详评的，采用综合评分法。

- 计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）

1. 价格分…………………………………………………20分

- （1）对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1%—20%）；（以供应商按第六章“响应文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

- （2）对于非专门面向中小企业的接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以供应商按第六章“响应文件格式”要求提供的《投标报价表》《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

- （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以供应商按第六章“响应文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

- （4）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按第六章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据）

- （5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

评审标准

| 序号 | 评分 类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分计算公式： 供应商最低评标价金额 某供应商价格分 ＝ × 20分 某供应商评标价金额 | 20 |
| 2 | 项目实施方案分 | 项目实施方案分 | 70 |
| 2.1 | 管理人员 （满分10分） | （1）拟投入的项目负责人有暖通或电气任一项专业的中级以上职称证书，且具备至少3年或2个公共建筑中央空调系统运维项目管理经验的，得5分； （2）拟投入的项目负责人有暖通或电气任一项专业的中级以上职称证书，且具备至少5年或3个公共建筑中央空调系统运维项目管理经验的，得7分； （3）拟投入的项目负责人有暖通或电气任一项专业的中级以上职称证书，且具备至少7年或4个公共建筑中央空调系统运维项目管理经验的，得10分。 说明：响应文件中需提供负责人的相关证书及聘用合同等证明材料的扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 10 |
| 2.2 | 团队成员（满分15分） | - ‌ （1）拟投入的驻场服务人员具备‌大专及以上学历‌，每提供1名人员的学历证书扫描件得1分，最高得‌3分‌。‌ - （2）拟投入的团队成员具有‌3年及以上公共建筑中央空调系统相关工作经验‌，每提供1名人员的聘用合同扫描件（需加盖公章）得4分，最高得‌12分‌。 - 说明：所有证明材料均须真实、清晰、可辨认，且与拟投入人员信息一致，否则不予计分。 | 15 |
| 2.3 | 维保处置方 案 （满分 15分） | 方案要求：对本项目需求的理解及掌握程度，供应商提供方案的合理性、实用性、先进性和完善程度给分： （1）方案需保障1号楼冷热空调供应，实施管网优化，并实现系统统一监控管理；须制定故障处理制度与流程，承诺故障发生后‌技术人员10分钟内抵达现场‌，‌一般故障2小时内修复‌，‌重大故障24小时内修复‌，并提供应急抢修服务.得7分。‌ （2）在满足统一监控与管网优化基础上，承诺‌技术人员10分钟内到场‌，‌一般故障1小时内修复‌，‌重大故障18小时内修复‌，并配套应急抢修机制，得10分。‌ （3）方案须全面实现冷热空调保障、管网优化与系统集中监控；建立完善故障处理制度，承诺‌技术人员10分钟内响应到场‌，‌一般故障30分钟内修复‌，‌重大故障12小时内修复‌，且具备全天候应急抢修服务能力，得15分。 说明： 所有承诺内容须在投标方案中明确列示，并附可执行的管理制度或服务协议作为支撑材料，否则不予认定。 | 15 |
| 2.4 | 运营服务管 理 （满分 20分） | 一、制度完整性（满分5分） 供应商需在响应文件中提交人身安全制度、设备安全制度、系统安全制度、动火安全制度、消防安全制度、攀登安全制度、劳保配置标准共7项安全管理文件。评审将从文件完整性与规范性两维度展开：所有制度齐全且条款明确、符合行业规范与项目实际需求的，得5分；每缺失1项制度，或单份制度存在内容缺失、表述模糊、不符合规范等问题，扣1分，扣分累计至0分为止。 二、操作规程（满分5分） 供应商需提供供水操作流程、供电操作流程、空调冷热源操作流程、水泵操作流程、冷却塔操作流程、补水操作流程、排气操作流程、阀门操作流程、泄水操作流程、管网巡视流程、新风机操作流程、组合式风柜操作流程共12项操作规程。评审标准为：所有流程齐全且步骤清晰、权责明确、可操作性强的，得5分；每缺失1项流程，或单份流程存在步骤遗漏、逻辑混乱、不符合运维实际等问题，扣1分，扣分累计至0分为止。 三、维护流程（满分5分） 供应商需提交水泵电机保养流程、水泵更换机械密封流程、真空泵保养流程（按需提供）、冷却塔保养流程、变频器冷却风扇保养流程、五金工具保养流程、电动工具保养流程、检测仪器保养流程共8项维护保养流程。评审规则为：所有必填流程齐全（真空泵保养流程若无相关设备可豁免）且流程规范、符合设备维护技术要求的，得5分；每缺失1项必填流程，或单份流程存在保养内容不明确、周期不合理、操作不规范等问题，扣1分，扣分累计至0分为止。 四、管理方案（满分5分） 供应商需提供水质管理方案、档案资料标准化管理方案、空调正常运行应急预案、标准机房建设方案共4项管理方案。评审采用达标制：所有方案内容完善、逻辑严谨、符合项目运维管理需求且具备可行性的，得5分；若缺失任意1项方案，或单份方案存在内容不完善、不符合规范、缺乏合理性与可操作性等问题，该项得0分。 | 20 |
| 2.5 | 售后服务方案（满分 10 分） | 供应商针对本项目提供运维及售后服务方案（包括但不限于售后服务机构、售后服务承诺、售后服务内容、运维及售后服务流程、运维及售后服务人员及团队配置、热线电话设置及响应方案、运维服务保障措施等）。 （1）方案不具体、不够详尽、可行性一般，不符合项目实际情况，得3分。 （2）：方案较具体、详尽，基本符合项目实际情况，得6分。 （3）：方案完全符合项目实际情况，全面、合理、详细、适用性和针对性强，描述清晰、切实可行，得10分 | 10 |
| 3 | 商务资信 | 商务资信分 | 10 |
| 3.1 | 信誉业绩分（满分 10 分） | （1）2023年1月至今，供应商须具有至少1个中央空调能源托管或运维服务的类似业绩，提供一个得2.5分。（满分10分） 注：需提供合同关键页（包含服务内容、金额、签字盖章页）作为证明材料。 | 10 |

- 总得分＝1＋2＋3

- 中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家成交供应商。

- 推荐成交候选供应商原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序排列次序，若综合得分相同时，以 价格分得分由高到低顺序排列； 若综合得分相同且价格分得分都相同的，按实施方案案分得分高低顺 序排列。并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供 应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同， 或者采购 文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的， 采购单位可以确定排名第二的成交候选 供应商为成交供应商，其余依此类推。

- 采购合同

- （合同主要条款及格式）

政府采购合同

合同格式

采购计划号：

招标人（甲方） ：

项目名称：

签订地点：

合同编号：

供应商（乙方）：

项目编号：HCZC2026-C3-990053-GXLH

签订时间：

经政府采购程序，本着平等、自愿的原则，由甲、乙双方就                      签订本合同。

- 服务范围：详见招标文件。

- 工作要求：供应商服务期限、承包方式及付款方式

- 服务期限：本项目服务期限7年，考核合格后，合同一年一签，年度考核合格后再签下一年度。

- 服务承包方式： 采用费用总包干制。包含所有水电能耗、运维人员薪酬（工资、社保、福利、加班费等）、设备配件耗材、应急处置、税费、资金成本等全部费用。报价包含设备折旧分摊（剩余资产318.74万元按7年摊销）、能耗、人工、维保、税费、利润等所有费用，不得包含任何未明示的收费项。

- 付款方式：

- 服务费按月支付：中标供应商每月结束后5个工作日内提交月度运行数据、能耗报表及有效增值税发票，采购人审核无误后15个工作日内支付当月服务费（月度服务费=183.5万元÷12=15.29万元）。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担， 合同另有约定的除外。

- 违约责任

- 除不可抗力原因外， 乙方没有按照合同规定的时间提供服务的， 甲方可要求乙方支付违约金。

每推迟一天按合同金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

- 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承 担全部责任。

- 甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内， 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同， 则合同履行期可延长，其延长 期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商， 确定是否继续履行合同。

- 合同争议解决

- 因服务质量问题发生争议的， 应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴 定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商 不能解决， 可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

- 诉讼期间， 本合同继续履行。

- 合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法 定代表人授权委托书，格式自拟）。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议 报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 合同的变更、终止与转让

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外， 本合同一经签订， 甲乙双方不得擅 自变更、中止或者终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 签订本合同依据

- 成交通知书；

- 开标一览表；

- 服务方案；

- 响应文件中的其他相关文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份， 甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起 2 个工作日内， 广西利和工程咨询有限公司将采购合同在招标公告发布媒体上公告。

| 甲方： （章） 年 月 日 | 乙方： （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件（服务类）

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务具体事项： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：       ） 的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中

标 （或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成 交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材 料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章） ： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第六章 响应文件（格式）

- 响应函 （格 式）

响 应 函

致：采购人

根据贵方         项目磋商文件，采购编号                ，签字代表          （姓名） 经 正式授权并代表供应商                        （供应商单位名称） ，提交电子响应 文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按磋商文件采购需求和磋商报价表：磋商报价（大写）人民币

- 元整/年（¥           元/年） 。我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

- 我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话） 和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起 60 天。

- 如我方成交：

- 我方承诺在收到成交通知书后， 在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

- 我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

- 我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：             电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章） ：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

响应日期：

- 供应商的法定代表人身份证明书原件及身份证正反两面复印件（必须提供，格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：            职务：                         	（法定代表人姓名）     是       （供应商名称）            的法定代表人，特此证明。

法定代表人身份证复印件 （正面）

（法定代表人身份证复印件加盖单位公章）

法定代表人身份证复印件 （背面）

供应商（公章， 自然人除外）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

年   月   日

- 供应商的授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，格式）；

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：  （采购人名称） ：

我  （姓名）   系  （供应商名称）   的（  □法定代表人/□负责人/□自然人本人）， 现授权 （姓名）  以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注： 1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商 文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的 自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

4.附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

- 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

- 声明

声   明

致：（采购人）

我（公司） 郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） 。

供应商（公章） ：

法定代表人或其授权代理人

签字或盖章：

日          期：

5.供应商有效的“营业执照”复印件或事业单位法人证书复印件及资质证书复印件（必须提供）

6.供应商近半年内任意一个季度依法缴纳税收证明复印件（必须提 供） ；

7.供应商近半年内任意一个季度依法缴纳社保证明复印件（必须提 供） ；

8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询的查询结果截图打印件（必须提供）。

9.磋商报价表（格式） ；

磋商报价表

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 年 |  |  |
|  | 磋商总报价：人民币 (￥ ) 合同履约期限： |  |  |  |  |
|  | 说明：报价指本项目的各种费用和相关服务、采购代理服务费、税金及其他所有成本费用的总和，供应商自行考虑于报价中。 |  |  |  |  |

供应商（公章） ：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

注：1.各供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整报价，否则， 其响应将被拒绝。

2.供应商应根据所提供服务如实填写磋商报价表的各项内容。

3.磋商报价表须由法定代表人或其授权代理人签字或签章并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

10.服务响应、偏离情况说明表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与要求条文的响应和偏离。

供应商（公章） ：

法定代表人或其授权代理人

签字或盖章：

11.供应商针对本项目采购需求制定的实施方案等（请结合《采购 需求》中各个专业服务的内容和要求分别编制具体的实施方法和措施等，并结合《评审办法》要求自行编写，格式自拟）；

12.项目实施人员一览表(请结合《采购需求》及《评审办法》自行编写； （必须提供）

13.服务承诺书（请结合《采购需求》及《评审办法》自行编写）；（必须提供）

14.供应商认为需要提供的有关资料（如联合体协议书、业绩、ISO 证书、中小企业声明等）（如有，请提供）

- 中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体） 参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为 （企业 名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元， 资产总额为      万元，属于（中型企 业、 小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；  承建（承接） 企业为 （企业 名称），从业人员       人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于 （中 型企业、 小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

单位名称（盖章） ：

日  期：

注：供应商须提供相关主管部门关于《残疾人福利性单位声明函》的证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责，在响应文件递交截止时间前提交证明材料原件验证，否则不予价格扣除。