竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）

项目编号：GXZC2026-C3-002266-GXJT

采 购 人：广西大学

采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司

2026年7月17日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	29

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	46

第五章 响应文件格式	58

第六章 拟签订的合同文本	158

第一章 竞争性磋商公告

广西交投宏冠工程咨询有限公司关于广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）（项目编号:GXZC2026-C3-002266-GXJT）竞争性磋商公告

项目概况：

广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年7月28日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）

项目编号：GXZC2026-C3-002266-GXJT

预算金额（人民币）：贰佰壹拾玖万元整（¥2190000.00）

最高限价（如有/人民币）：贰佰壹拾玖万元整（¥2190000.00）

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要服务要求 | 预算单价 （万元/人民币） | 单项预算合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署 | 1 | 项 | 为采购人开发实验室通排风系统维保管理专用软件，并在采购人网站部署，建立维保对象底层基础数据、历史数据迁移等，签订合同之日起，3个月内完成。 | 20 | 20 |
| 2 | 实验室通排风系统维保服务 | 1 | 项 | 项目涉及的化学化工学院（1号楼、3号楼）、物理学院（其中A座洁净室新风系统自2027年1月起）、资源环境与材料学院、医学院（综合楼、生物医药楼、脑神经中心楼）、海洋学院、生命科学与技术学院、轻工与食品工程学院主楼、国家重点学科楼北楼、北校区甘蔗生物育种中心一期、农学院（主楼、土化楼、综合楼）、动物科学技术学院（主楼2间P2实验室）的实验室通排风系统、废气处理系统、新风机组、洁净机组、实验室家具及附属系统等为期12个月的维修保养，内容详见采购需求。 | 199 | 199 |
| 预算合计金额（人民币大写）贰佰壹拾玖万元整（小写）¥ 2190000.00 |  |  |  |  |  |  |

详见第三章采购需求表。

合同履行期限：详见商务条款。

本项目是否接受联合体：（勾选）： 是 ；否

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否专门面向中小企业采购（是否）；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年7月17日至2026年7月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性磋商文件编制，通过其他方式获取竞争性磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元人民币。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年7月28日15时00分（北京时间）

2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

1.首次响应文件开启时间：2026年7月28日15时00分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：

（1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）

（3）中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）
（4）广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000）

（5）广西交投宏冠工程咨询有限公司官网https://jthg.zcjb.com.cn/）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.磋商注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子磋商采购，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞争性磋商过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西大学

地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路100号

联系人：张老师   联系方式：0771-3274121

2.采购代理机构信息

名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺1楼D105室

联系方式：0771-2115807

3.项目联系方式

项目联系人：谢武、冼凌晨、陈金梅、黄秀平   电　话：0771-2115807

代理机构名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

2026年7月17日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体参加竞争性磋商：详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体参加竞争性磋商，要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞争性磋商联合体，以一个供应商的身份共同参加竞争性磋商，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性磋商公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体参加竞争性磋商的，须提供《联合体参加竞争性磋商协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合参加竞争性磋商协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体参加竞争性磋商的业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性磋商文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照竞争性磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2024年或2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.参与竞争性磋商声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体参与竞争性磋商协议书（格式后附）；（联合体参与竞争性磋商时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.竞争性磋商公告对应的特定资格要求的资格证明材料；（公告如有则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.参与竞争性磋商声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体参加竞争性磋商时，第1-5项和第8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。 5.分公司参加竞争性磋商的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.无串通参与竞争性磋商行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞争性磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.报价清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）； 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 商务、技术文件 1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人参加竞争性磋商外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.磋商保证金提交凭证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.服务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.项目实施人员一览表（格式后附）； 8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞争性磋商报价合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、清洗维护过程中所需的各项清洗消毒耗材和设备、成果文件编制印刷、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费用的总和。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 16.2 | 竞争性磋商有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目不收取磋商保证金。 本项目收取磋商保证金。 磋商保证金：20000元（人民币） 保证金专用银行账号： 开户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市滨湖中支行 银行账号：2102174619300005231 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 【备注】 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人参加竞争性谈判除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期短于竞争性磋商有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 19.2 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3人或以上单数。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 磋商的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。 符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 注：参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人向磋商小组出示本人有效证件原件（有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项）。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为:0项 技术要求评审中允许负偏离的条款数为:0项 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：详见商务条款。 履约保证金递交方式：详见商务条款 履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西交投宏冠工程咨询有限公司 质疑联系人：谢武、冼凌晨、陈金梅、黄秀平 联系电话：0771-2115807 通讯地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺1楼D105室 业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 32.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取。 2.采购代理服务费收取标准： 以分标成交金额为计费额，按本磋商文件之《供应商须知正文》第32.2条规定的收费计算标准服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3.采购代理服务费收取银行账号：4500 1604 4730 5070 8266 开户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司 开户银行：建行南宁朝阳支行营业部 银行账号：4500 1604 4730 5070 8266 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞争性磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞争性磋商的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本磋商文件中描述投标人的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人参加竞争性磋商的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性磋商”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞争性磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞争性磋商结果如何，均应自行承担。

5.联合体参加竞争性磋商

5.1本项目是否接受联合体参加竞争性磋商，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体参加竞争性磋商，相关要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号 ）调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评审优惠6%，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在参与竞争性磋商活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（8）供应商之间约定成交供应商；

（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性磋商或者成交；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性磋商；

（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞争性磋商；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7竞争性磋商委托

供应商代表参加竞争性磋商活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第五章要求格式填写）。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）拟签订的合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人做出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间和开启时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件做出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞争性磋商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞争性磋商报价

15.1竞争性磋商报价应按磋商文件中“竞争性磋商报价表”格式填写。

15.2竞争性磋商报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞争性磋商报价要求

15.3.1供应商的竞争性磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所开展竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

15.3.3竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞争性磋商有效期

16.1竞争性磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞争性磋商有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞争性磋商有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密及电子备份响应文件

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

19.2电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性磋商，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本磋商文件《供应商须知正文》第17.4条的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本磋商文件之《供应商须知正文》第27.3条的规定执行。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额（人民币） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费标准为采购代理的收费价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

开户银行：建行南宁朝阳支行营业部

银行账号：4500 1604 4730 5070 8266

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称“中小企业”，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求:

本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞争性磋商响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

3.供应商必须自行为其参加竞争性磋商的产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4．“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性磋商无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的非实质性条款要求可允许0项负偏离，0项以上（含0项）负偏离的竞争性磋商无效。

采购预算：详见采购公告

所属行业：1.软件与信息技术

2.其他未列明行业

| 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 服务内容及要求 | 预算单价（万元/人民币） | 单项预算合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署 | 1项 | 1.总体要求：签订合同之日起，3个月内为采购人开发实验室通排风系统维保管理专用软件，并在采购人网站部署。实现维保对象的全生命周期管理，软件升级和维保不低于2年。 2.软件著作权要求：供应商的合作者已有与本项目相关软件的，须提供合作协议。须同时提供《知识产权合规承诺书》（格式后附）。 3.软件功能： （1）总体要求：软件具有对维保对象的全生命周期管理、维保任务管理、维保服务人员的签到与巡检、报修、响应与维修维保、耗材/配件/备品的数量与使用登记、月度/季度/年度/指定时段自动生成维保报告、维保对象的维保分析报告、用户评价、管理人员审定、所有的信息查询\导入\导出、实现数据跨平台（网络和手机）互通、能对接目前学校的资产信息管理平台等功能。 （2）维保对象全生命周期管理。支持维保对象建账，实现“一机一档”电子化管理，包括设备基础信息（规格型号、设备出厂日期、品牌厂家、入库日期）、安装位置信息、设备状态信息、设备技术参数、运行时长、设备维保检查记录、设备检测报告等。 （3）支持设备的分类类型管理。可以按照实验室排风、空调、新风、通风柜、家具等类型进行分类管理，方便实现对某一类型设备的数据钻取和深度分析。 （4）系统支持对设备进行二维码和RFID标签赋码管理。实现一机一码。针对二维码标识，可通过手机扫描，查看该设备的完整档案信息；针对RFID标签，可通过手持PDA扫描，查看该设备的完整档案信息。 （5）系统提供基于楼栋、楼层、房间等位置信息构成的设备数据可视化视图；通过建立校区、教学楼栋、楼层、实验室等四级树状结构，可快速搜索查询相关设备的完整数据信息，包括巡检情况，维保记录等，提升运维管理效率。 （6）智能巡检管理。支持从学校层面、使用单位和维保单位三个视角维度的运维巡检数据视图，包括设备巡检次数、检查设备数量、发现隐患总数等内容；可以时间变化曲线图展示运维巡检发现隐患数量；可以扇形图展示不同设备类型发现隐患数量比例。 （7）系统支持巡检成员人员信息维护。可创建巡检人员的基础信息，包括可通过excel模板批量导入；系统同时提供添加巡检小组管理功能，可针对不同校区、不同楼栋，设置不同巡检小组，方便后续巡检任务计划安排时的人员智能管理。 （8）系统支持巡检检查指标类型管理。提供为不同设备类型的巡检检查配置相应的检查指标信息，在检查结果提交时，可根据实际状态按照检查指标匹配进行选择上报。 （9）支持自定义巡检计划智能化管理。系统提供常规巡检和专项巡检两种任务计划管理；巡检计划可设定任务起止时间、检查设备类型配置、检查指标要点、检查频次、设置是否发送任务通知提醒、检查人员等。 （10）支持通过移动端应用。实现巡检签到、NFC定位打卡。巡检人员可通过手机扫一扫，直接定位巡检对象；也支持按照校区、楼宇、实验室房间、设备类型等状态，进行多条件搜索，选择巡检对象。系统提供巡检结果内容的上传上报，可选择检查内容、隐患故障类型以及跟进时间等信息，并提供在线拍照、视频、文字描述等方式，实现巡检数据的实时上传汇报。 （11）系统支持设备巡检的电子档案记录。包括巡检时间、巡检内容、更换配件、巡检结果等内容，支持学校和运维管理单位，查看所有巡检台账列表，支持按照不同设备类型、不同时间周期进行检索，系统同时可自动识别与记录超时未巡检等信息，生成异常预警通知提醒。系统支持巡检任务的智能提醒和通知，可以基于微信、手机端APP等方式，实现消息的实时推送提醒。 （12）系统支持手机端在线报修功能。可通过手机扫描设备信息或者直接添加报修内容，包括故障描述、紧急程度、现场拍照等功能，数据可实时上传至后台云端。 （13）系统支持维修工单的自动分配和人工审核。按照设备类型、时间日期、紧急程度进行任务分配管理，系统提供紧急工单升级处理机制，自动通知各个相关管理人员，最终形成完整的维修工单信息登记。 （14）系统支持维修全生命周期管理。提供维修工单任务跟踪功能，详细登记维修内容，包括维修故障原因、维修方案、更换配件明细、维修费用等内容。设备维修完成运行无误后，对该设备进行维修验收确认，关闭维修工单，并最终生成维修电子档案。 （15）支持对重要设备的运行指标进行实时监测。可通过接入设备数据接口，实现设备关键指标（如风速、压差、风机运行状态等）的监测查看以及故障预警。设备可以实现按照房间进行分组绑定，可对设备参数指标进行告警设置提醒，一旦超过阈值会自动预警，并通知运维人员和管理人员。 （16）系统提供多维度数据报表（故障率统计、维保成本分析、设备效能分析等）。可按全校、学院、实验室、设备类型、设备品牌、时间周期进行数据统计分析，支持可视化大屏展示与数据导出；可基于历史运行数据记录，建立设备故障预测模型，实现预防性维护工作优先级排序。 （17）支持手机端可扫码或搜索。实现查看设备的完整生命周期信息。 （18）支持手机端对设备巡检及维修等工单进行查看、审批等跟踪任务管理。 （19）支持手机端可接收设备状态预警、工单任务提醒等通知。 （20）提供标准的API接口。可用于与学校现有资产、实验室、通排风中控等相关管理系统数据对接，实现运维业务的综合管理。 （21）支持完善的数据安全管理功能，包括用户权限管理、操作日志记录、数据加密传输与存储等内容，符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）二级或以上标准。 4.软件使用、培训与升级维护：提供软件使用说明书，开展使用培训，软件升级和运维不低于2年，包括功能优化、故障响应（2小时内远程支持，24小时内现场处理）、年度系统巡检等。 | 20 | 20 |
| 2 | 实验室通排风系统维保服务 | 1项 | 1.总体要求：本项目要求维保人员实行驻点式全方位维保。 2.维保服务人员配置、工作时间与要求 （1）人员配置：维保人员不少于5人，根据实际工作量，如不满足需要则须临时增加人员。提供项目实施人员一览表。 （2）维保服务供应商要根据项目需要，配置与维保服务内容相关的维保人员。 （3）工作时间：周一到周五工作时间为上午08：00-12：00，下午14：00-18：00。周六、周日常规安排特殊维修及紧急维修等事项。节假日期间安排人员值班，提供应急维保工作。 （4）周一到周五常规安排不少于2人巡检、不少于1人机动（用户有紧急维修和其他特殊事项）。 （5）维保人员服从学校管理，接受学校下达的工作指令，配合完成设备管理相关的工作，并遵守学校规章制度。 （6）按计划开展日常运行巡检工作，检查设备运行状态、调整设备运行参数，保障实验室通排风及其附属系统正常运行；发现设备故障隐患并处理，并填写巡检记录。 （7）根据设备使用情况制定维护保养计划，按周期对设备进行维护保养，确保实验室通排风设备长周期稳定运行。 （8）建立故障报修机制，接到故障报修后以最快的速度赶往现场进行检查处理，工作日1个小时内到达现场开始检修，节假日2个小时内到达现场开始检修。对一般故障要求2个小时内排除，对较大故障（设备专用配件损坏）要求在承诺时间内完成。 （9）定期（每月）统计耗材、配件和备件的使用情况，及备件采购计划。 （10）通过维保管理专用软件提供记录、统计、分析维保中的巡检、故障报修、维修、服务评价等内容。 3.维保服务定期巡检要求 （1）巡检频率：每个栋楼每周巡检不少于1次。 （2）巡检流程：维保人员→实验室管理人员报到→楼顶及室外设备→实验室房间→填写记录→实验室管理人员确认。 （3）巡检内容：按时进行定点线路检修巡检；认真做好巡检记录；发现问题及时处理，如需停机及时上报，需按规范做好停机预告，通知到用户后处理。 （4）巡检记录：所有巡检需实时在维保管理专用软件记录。 4.维修保养主要设备设施 （1）主要设备设施：指定楼宇实验室通排风系统、废气处理系统、新风机组、洁净机组、实验室家具及附属系统等。详见附表1、附表2。 （2）供应商应按《实验室通排风系统维保服务（第二期）报价清单》（格式后附）备齐货物，并在维保管理专用软件进行登记，并记录使用情况。 （3）制定维保计划：按照设备的产品说明书要求制定维保计划。保养流程：维保人员→实验室管理人员报到→保养设备→填写记录→实验室管理人员确认。 （4）每台设备要有独立维保记录，每次的维保要登记。 5.故障维修 （1）故障报修：巡检或使用人员发现设备出现故障时，可立即通过多渠道（专用软件系统、APP、维保工作群、热线、邮箱等）进行报修。 （2）报修流程：设备出现故障时，维保人员及时向实验室管理人员报告，填写设备故障报修记录→维保项目负责人下达该设备检修任务→维保经理安排检查检修→检修完成→设备主管进行验收合格后→实验室管理人员确认，不合格返回重修→检修完成验收合格后填写仪器设备检修记录。 （3）工单管理：根据报修信息生成维保工单，及时分配工单，跟踪处理进度。形成设备维修历史记录，方便后续分析。 6.技术要求： （1）维保服务的设备设施正常运行率≥90%，故障报修响应率100%，师生对维保工作满意度即年度评价考核得分≥满分的90%。 （2）实验室通排风系统维保涉及相关技术标准时按以下标准执行（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）： 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996； 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010； 《通风机噪声限值》 JB/T 8690-2014； 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016； 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015； 《实验室变风量排风柜》 JG/T222－2007； 《特种气体系统工程技术标准》 GB50646-2020； 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011； 《国家电气设备安全技术规范》 GB19517-2023； 《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024。 （3）▲维保技术指标（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行） 活性炭碘吸附值：≥800mg/g（在货物到场时提供国家认可的第三方检测机构出具的供应商提供的活性炭的碘吸附值检测报告)。 尾气指标：服务满6个月和服务满11个月，分别提供由成交供应商委托且经采购人同意的、国家认可的第三方检测机构出具的、对本维保项目随机1套排风系统进行检测的以下指标合格的检测报告原件，作为本项目验收和尾款支付的依据： a.低浓度颗粒物经检测达标（依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1标准）； b.非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯*、氮氧化物、硫酸雾、丙烯醛、苯并[a]芘，经检测达标（依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准）； c.苯乙烯、臭气（臭气浓度），经检测达标（依据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准）。 7.维保服务质量评价考核：采购人对供应商提供的维保服务实行季度和年度评价考核。详见附表3。 （1）季度评价考核：每3个月由维保设备设施所在学院先做一次季度考核，满分为100分，学校再进行季度综合考核，季度综合考核分=100分-各学院扣分。服务供应商连续2个季度综合考核得分低于60分的，采购人有权终止服务合同。 （2）年度评价考核：年度考核总分满分400分，年度考核得分为4个季度综合考核分相加。若年度考核得分≥360分，不扣除合同金额。若年度考核得分低于360分，按照以下公式扣除合同金额：扣除合同金额=（400-年度考核得分）/400×合同总金额的40%。 8.安全责任：成交供应商在服务过程中，严格遵守国家有关安全法律和规范性文件，所发生的一切安全责任由成交供应商承担，严禁迟报、瞒报、谎报安全事故，否则采购人有权终止合同、追究责任。 | 199 | 199 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。（成交供应商需在成交通知书发出之日起15日内反馈签订的合同文本于采购人）。 |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1.服务期限：实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署自签订合同之日起，3个月内为采购人开发实验室通排风系统维保管理专用软件，并在采购人网站部署。实验室通排风系统维保服务自合同签订之日起1年。 2.交付地点：南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 分期支付：本项目无预付款，成交供应商服务满3个月和服务满6个月经采购人验收合格并办理完支付手续后各支付合同合计金额的25%，服务满9个月经采购人验收合格并办理完支付手续后支付合同合计金额的20%，服务满12个月，经采购人考核、验收合格后，根据考核结果及实际使用备品备件等情况结算并办理完支付手续后据实支付余款（无息）。付款前，成交供应商开具等额电子普通发票给采购人。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 1.质保期：实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署软件免费升级和维保不低于2年。配件、备品备件质保期不低于半年。 2.在质量保证期内，配件、备品备件出现任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件。 |  |  |  |
| 项目履约验收 |  | 1.要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。 2.验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约，采购人有权单方解除合同，由成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.本项目须严格执行国家、地方及行业相关验收标准及规范。 4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 5.执行《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包含： （1）实验室通排风系统维保管理专用软件开发、部署和维护。 （2）实验室通排风系统维保服务和《实验室通排风系统维保服务（第二期）报价清单》（格式后附）的所有费用。 （3）成交供应商专用工具、维保人员人工费用、保险、交通费、伙食费、调试、技术支持、管理服务成本、第三方检测、预验收及履约验收、税费及其他所有成本费用的总和。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。 （4）备品备件：可以在甲方范围内调剂使用，维修过程需要的备品备件如不在《实验室通排风系统维保服务（第二期）报价清单》（格式后附）内或数量超出，则由使用单位提出购买申请，报采购人审批采购，所需费用在备品备件总金额中相抵扣，但合同金额不能超额。所有备品备件根据维保实际使用量进行结算，维保服务期没有使用的备品备件归属成交供应商。结算时先根据响应文件中最终报价合计金额与首次报价合计金额计算比率（比率取百分数小数点后两位，不作四舍五入，例如计算后为99.999%，取值为99.99%），分项报价再按比率进行调整（计算价格取小数点后两位，不作四舍五入）。 （5）如有其他分项结算均按备品备件结算方式进行结算。 |  |  |  |
| 履约保证金的收取与退付 |  | 1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。 2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。 统一社会信用代码：124500004985009929 户名：广西大学 开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324） 账号：618 457 484 938 地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号 电话：0771-3232888 缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，服务验收合格后，成交供应商凭履约保证金退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。 4.备注： 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 （2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。 2.没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。供应商的保密义务持续有效，不因为合同履行终止、解除或者无效而解除。 3.现场踏勘 ①采购人不统一组织现场踏勘，供应商自行预约现场踏勘。 ②请提前24小时预约。预约流程：关注、登录“平安西大”微信公众号→校门管理→行人预约。审批后才能入校。 |  |  |  |

附表1：实验室通排风系统维保服务（第二期）主要设备设施清单

| 序号 | 使用部门 | 边台(米) | 中央台(米) | 水槽 | 通风柜 | 万向罩 | 排风药品柜 | 顶式排风罩 | 排风机 | 尾气设备（套） |  |  |  |  | 制冷机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭箱(顶式) | 活性炭箱(楼顶) | 喷淋塔 | 干式混合 | 湿式混合 |  |
| 1 | 化学化工学院1号楼 | 656 | 455 | 492 | 195 | 40 | 20 | / | 26 | / | / | 26 | / | / | 4 |
| 2 | 化学化工学院3号楼 | 384 | 263 | 121 | 127 | 32 | 3 | 15 | 27 | / | 21 | / | / | 3 | / |
| 3 | 物理学院 | 340 | 260 | 156 | 58 | 30 | 36 | / | 19 | / | 1 | 10 | / | / | 7 |
| 4 | 资源环境与材料学院 | 1786 | 392 | 250 | 129 | 244 | 187 | 87 | 17 | / | 5 | 1 | 11 | / | 1 |
| 5 | 医学院综合楼 | 377 | 242 | 135 | 53 | 34 | 18 | / | 80 | 76 | / | / | 4 | / | 16 |
| 6 | 医学院生物医药 | 140 | 48 | 21 | 8 | 32 | 10 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | 2 |
| 7 | 医学院脑神经中心楼 | 120 | 4 | 11 | 6 | 4 | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | 12 |
| 8 | 海洋学院 | 210 | 68 | 41 | 16 | 6 | 32 | 16 | 3 | / | 1 | 2 | / | / | / |
| 9 | 生命科学与技术学院 | / | / | / | 9 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / |
| 10 | 轻工与食品工程学院主楼 | 281.5 | 421.1 | 196 | 40 | 49 | 69 | / | 9 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 国家重点学科楼北楼 | 170.5 | 399.5 | 47 | 21 | 18 | 19 | / | 4 | / |  | / | / | / | / |
| 12 | 北校区甘蔗生物育种中心一期 | 57 | 52 | 14 | 6 | 9 | 3 | / | 8 | / | 5 | 5 | / | / | / |
| 13 | 农学院主楼 | 70 | 157.3 | 32 | 12 | 78 | 31 | / | 9 | / | 5 | 5 | / | / | / |
| 14 | 农学院土化楼 | 89 | 187.4 | 70 | 30 | 17 | 40 | / | 17 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 农学院综合楼 | 93.3 | 86.2 | 27 | 17 | 17 | 23 | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / |
| 16 | 动物科学技术学院（主楼2间P2实验室） | 32.8 | 3.6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |

附表2：实验室通排风系统维保服务（第二期）工作范围及内容

| 维护工作范围 |  |  | 工作内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室专业家具、通风柜、试剂柜等 |  |  | 1.定期检查检修实验室家具、通风柜、万向罩、试剂柜等，保证功能完好正常使用，排风量和面风速达到设计要求； 2.负责实验台上电源插座、水池上下水检修，负责室内总电源空开箱以后电路维修、实验台水池自带的上下水检修，定期检查更换通风柜照明灯管，但不负责室内照明灯的维修。 |  |  |  |
| 新风系统 |  |  | 定期维护保养新风机械、电气及控制部分，定期清洗或更换滤网、润滑轴承，更换传动皮带，保证设备功能正常使用，运行状态良好，温湿度调节达到设计允许的范围。 |  |  |  |
| 排风系统 |  |  | 定期维护保养排风机机械、电气及控制部分，润滑轴承，更换传动皮带，保证设备功能正常使用，运行状态良好，排风风量达到设计的状态。 |  |  |  |
| 废气处理系统 |  |  | 定期维护，按期检查清洗更换吸附剂等耗材，保证废气处理效果达到要求。 |  |  |  |
| 变风量控制系统 |  |  | 定期检查检修文丘里风阀、通风柜控制器、门高传感器、风压温湿度传感器、维护变频器，保证系统正常运行，实验室保持微负压状态。 |  |  |  |
| 气体输送系统 |  |  | 定期检查自动切换系统、二级减压阀、球阀、压力表等，定期试漏检查。 |  |  |  |
| 大型螺杆冷水机组 |  |  | 定期检查压缩机、水泵、风扇，清洗散热器，换季时检查添加制冷剂压力保证设备制冷制热效率；及时检查补充循环水量。 |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 设备名称 |  | 维保服务项目 | 方法 | 服务周期 |
| 一、通排风及新风空调定期维护 | 1 | 新风风机盘管 |  | 检查风机工作状态，加油 | 检查、清理 | 每周1次 |
|  |  |  |  | 检查空调滤网 |  |  |
|  |  |  |  | 检查控制阀工作是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查排水是否流畅 |  |  |
|  |  |  |  | 检查控制电路是否正常 |  |  |
|  | 2 | 通风柜排风文丘里阀或蝶阀 |  | 检查阀门有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查阀门电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门及阀门附近的压缩空气有无漏气现象 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门气动执行器是否有损坏 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门电磁阀是否正常充放气 |  |  |
|  |  |  |  | 检查接线是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门是否动作正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门命令反馈信号是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门命令反馈信号是否一致 |  |  |
|  | 3 | 通风柜监控器 |  | 检查监控器有无物理损坏及安装异常 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查排风压差报警功能 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门动作报警功能 |  |  |
|  |  |  |  | 检查强制排风功能 |  |  |
|  |  |  |  | 检查报警静音功能 |  |  |
|  | 4 | 通风柜调节门传感器 |  | 检查传感器有无物理损坏及安装异常 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查调节门动作是否顺畅 |  |  |
|  |  |  |  | 检查调节门动作时信号是否连续正常改变 |  |  |
|  | 5 | 通风柜面风速检查 |  | 检查通风柜面风速是否在正常范围内 | 检查 |  |
|  | 6 | 双稳态排气罩阀门 |  | 检查阀门有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查阀门电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门及阀门附近的压缩空气有无漏气现象 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门气动执行器是否有损坏 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门电磁阀是否正常充放气 |  |  |
|  |  |  |  | 检查接线是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门是否动作正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门量位反馈是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门压差是否正常 |  |  |
|  | 7 | 变风量补风文丘里阀 |  | 检查阀门有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查阀门电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门及阀门附近的压缩空气有无漏气现象 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门气动执行器是否有损坏 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门电磁阀是否正常充放气 |  |  |
|  |  |  |  | 检查接线是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门是否动作正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门量位反馈是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门压差是否正常 |  |  |
|  | 8 | 药品柜定风量排风阀门 |  | 检查阀门有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查定风量设定位置是否保持正确 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门压差是否正常 |  |  |
|  | 9 | 房间定风量送风阀门 |  | 检查阀门有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查定风量设定位置是否保持正确 |  |  |
|  |  |  |  | 检查阀门压差是否正常 |  |  |
|  | 10 | 房间补风控制器检查 |  | 检查补风控制箱有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查补风控制器220VAC电源是否正确 |  |  |
|  |  |  |  | 检查补风控制器各电源供出点的±15VDC电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查补风控制器接线是否正常 |  |  |
|  | 11 | 系统送风机变频控制检查 |  | 检查DDC控制箱有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查DDC电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查DDC工作是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查气流开关动作是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查末端压力传感器是否正常 |  |  |
|  | 12 | 系统送风机变频控制检查 |  | 检查DDC控制箱有无物理损坏及连接异常 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查DDC电源是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查DDC工作是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查气流开关动作是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查末端压力传感器是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查风机启动是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查常备风机切换控制是否正常 |  |  |
|  | 13 | 新风或洁净系统 |  | 更换初效滤网 | 更换 | 每季度 |
|  |  |  |  | 更换中效滤网 |  | 半年 |
|  |  |  |  | 更换高效滤网 |  | 2-3年 |
|  |  |  |  | 检查清理初效滤网 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查洁净风机工作状态、风机加油 |  |  |
|  |  |  |  | 检查洁净室风阀工作状态 |  |  |
|  |  |  |  | 检查洁净室风淋风机工作状态 |  |  |
| 二、气体管道系统定期维护保养 | 1 | 低压报警系统 |  | 检查低压报警系统各按钮是否正常 | 检查、 清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 低压报警系统除尘 |  |  |
|  |  |  |  | 报警系统灵敏度是否正常 |  |  |
|  | 2 | 自动切换系统 |  | 检查系统各阀门是否正常 | 检查、 清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查系统探头灵敏度是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统压力表显示是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 钢瓶接头是否有损坏 |  |  |
|  |  |  |  | 高压螺旋是否有物理损坏 |  |  |
|  | 3 | 压力表 |  | 检查压力表有无物理损坏及连接异常 | 检查、 清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查压力表指针显示是否正常 |  |  |
|  |  |  |  | 检查压力表连接是否有松动 | 检查、 清理 | 每季度 |
|  | 4 | 球阀 |  | 检查球阀有无松动、物理损坏及安装异常 |  |  |
|  | 5 | 各接头检查 |  | 检查各接头有松动、无物理损坏及安装异常 |  |  |
|  | 6 | 管线固定夹 |  | 检查固定夹有无松动、物理损坏及异常 | 检查、 清理 | 每季度 |
| 三、实验室家具定期维护保养 | 1 | 试验台 |  | 检查试验台柜门开关是否灵活，铰链是否松动。 | 检查、清理 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查地脚螺丝是否稳固牢靠，有无松动。 |  |  |
|  |  |  |  | 检查试验台电源插座有无损坏。 |  |  |
|  |  |  |  | 检查试验台供气球阀有无漏气现象。 |  |  |
|  |  |  |  | 检查试验台台面有无松动现象。 |  |  |
|  | 2 | 万向抽气罩 |  | 检查万向节转动是否灵活。 | 检查、清理 | 每周 |
|  |  |  |  | 检查风量阀开关是否好用。 |  |  |
|  |  |  |  | 检查抽气罩固定是否牢靠。 |  |  |
|  | 3 | 洗眼器、紧急喷淋装置 |  | 检查洗眼器、紧急喷淋装置控制阀是否灵活好用，有无漏水 | 检查、清理 | 每月 |
|  |  |  |  | 检查下水是否畅通 |  |  |
| 四、废气处理系统定期维护保养 | 1 | 干式混合处理设备 |  | 仪器仪表的定期巡检 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 滤网定期保养、清洗 | 清洗 | 每季 |
|  |  |  |  | 化学处理模块更换，更换的物品为危废，必须收集并妥善暂存，标注名称及大概重量，报学校统一处理 | 更换 | 半年 |
|  | 2 | 立式或卧式喷淋塔处理设备 |  | 仪器仪表、泵、加液罐的定期巡检 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 鲍尔球、喷头定期保养、清洗 | 清洗 | 每季 |
|  |  |  |  | 吸收液添加补充 | 更换 | 半年 |
|  | 3 | 湿式混合设备处理设备 |  | 仪器仪表、泵、加液罐的定期巡检 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 鲍尔球、喷头、滤网定期保养、清洗 | 清洗 | 每季 |
|  |  |  |  | 蜂窝活性炭更换，更换的物品为危废，必须收集并妥善暂存，标注名称及大概重量，报学校统一处理 | 更换 | 1年 |
|  |  |  |  | 吸收液添加补充 | 更换 | 半年 |
|  | 4 | 活性炭箱 |  | 设备的定期巡检 | 检查 | 每周 |
|  |  |  |  | 颗粒活性炭更换，更换的物品为危废，必须收集并妥善暂存，标注名称及大概重量，报学校统一处理 | 更换 | 半年 |

附表3：维保服务质量评价考核表

| 供应商 |  |  |  | 考核期 | 年 月- 年 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核扣分情形 |  |  | 分值 | 扣分情况 | 评分 | 总分 |
| 工作记录 | 1.不按约定记录巡检的，每次扣2分。 2.不按约定记录保养及维护信息的，每次扣2分。 3.不按约定记录故障报修信息的。每次扣2分。 4.不按约定记录维修信息的，每次扣2分。 5.不按约定记录耗材、配件、备品备件使用情况的，每次扣2分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 故障报修 响应时效 | 1.不按约定的时间（即响应文件承诺到达现场时间。下同）内（**分钟）到场的，每次扣2分。 2.当天不到场的，每次扣10分。 |  |  | 20 |  |  |  |
| 故障排除 时效 | 1.不在约定时间（2小时）内排除一般故障的，每次扣2分。 2.不在约定时间（**小时）内排除较大故障（设备专用配件损坏）的，每次扣5分。 |  |  | 20 |  |  |  |
| 日常维护 | 1.不按约定提供维保服务的，每次扣4分。 2.工作时间迟到或早退超过30分钟的，每次扣2分。 3.维保项目达不到合同约定标准的，每处扣2分。 4.违反学校、学院管理制度且不服从管理的，每人次扣2分。 |  |  | 20 |  |  |  |
| 环境卫生 | 1.维保工作完成后，不及时清洁现场的，每次扣2分。 2.维保工作完成后，现场遗留杂物的，每次扣2分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 安全文明 施工 | 出现不遵守安全操作规程或不挂牌上岗或不挂安全警示施工牌的，每次扣2分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 维保整改 | 不按时完成学校、学院巡查提出的维保整改事项的，每项次扣2分。 |  |  | 10 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院考核人 |  | 考核日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学院意见 | 分管院领导（签字）： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | 签字： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.每季度考核时，对每项考核项目的扣分，最高扣完本项分值。

2.季度评价考核：每3个月由维保设备设施所在学院做一次考核，满分为100分，学校再进行季度综合考核，季度综合考核分=100分-各学院扣分。服务供应商连续2个季度综合考核得分低于60分的，采购人有权终止服务合同。

3.年度评价考核：年度考核总分满分400分，年度考核得分为4个季度综合考核分相加。若年度考核得分≥360分，不扣除合同金额；若年度考核得分低于360分，按照以下公式扣除合同金额：扣除合同金额=（400-年度考核得分）/400×合同总金额的40%。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的竞争性磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞争性磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性磋商有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性磋商报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所参与竞争性磋商分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所参与竞争性磋商分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所参与竞争性磋商分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效响应处理；

5）竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理；

6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所 竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子磋商记录形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4.最后报价

4.1磋商文件能够详细列明技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，除本章第2.7、3.7、4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，依次按服务评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定成交候选供应商。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准（列出范例，根据项目进行调整修改）

评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、商务、服务要求等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 满分30分 | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。 2.政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=竞争性磋商报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审价最低的有效供应商的评审价为基准价，其价格分为满分。 6.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某供应商的价格分=（基准价／某供应商评审价）×30分 |
| 2 | 服务分 （满分50分） | 软件开发与部署方案（满分7分） | 一档（0分）：软件开发与部署方案内容不完全满足通排风系统维保全生命周期管理要求，投入开发和部署团队缺乏高级职称人员； 二档（3分）：软件开发与部署方案内容基本满足通排风系统维保全生命周期管理要求，但过于简单，投入开发和部署团队高级职称人员少于3人； 三档（5分）：软件开发与部署方案能满足通排风系统维保全生命周期管理要求，内容较详细投入开发和部署团队高级职称人员少于5人； 四档（7分）：软件开发与部署方案能满足通排风系统维保全生命周期管理要求，内容很详细，投入开发和部署团队高级职称人员达到5人及以上。 |
|  |  | 信息化管理能力（满分4分） | 供应商提供与本项目相关软件著作权，符合以下情形的每项得2分，不符合的项不得分： （1）提交的《计算机软件著作权登记证书》软件名称要与本项目维保服务有一定的关联性； （2）提交的《计算机软件著作权登记证书》软件具有对维保服务对象进行全生命周期管理功能的。 |
|  |  | 维保服务方案（满分7分） | 一档（0分）：维保服务方案内容粗糙、不可行； 二档（3分）：维保服务方案内容描述简单、基本满足采购需求； 三档（5分）：维保服务方案内容的较详细、可行，有详细的日常技术支持方案及流程；响应文件中提供专业维修工具清单列表、图片但不全面的（未全部包含下列主要专业维保工具：高压清洗机、大功率吸尘器、压缩气泵、磨光机）。 四档（7分）：维保服务方案内容的很详细、真实可行，有详细的日常技术支持方案及流程，对每个流程均有针对性的展开描述，有具体的电话支持服务流程图、报修流程图、定期巡检流程图，流程可行；响应文件中提供专业维修工具清单列表、图片且全面的（包含下列全部主要专业维保工具：高压清洗机、大功率吸尘器、压缩气泵、磨光机）。 |
|  |  | 维保服务应急预案（满分5分） | 供应商结合本项目实际情况，对紧急维修和其他特殊事项制定切实可行的应急预案，对人员保障、响应速度、处理方式等进行部署或承诺，以应对在突发事件、停水、配件故障、控制器故障等情况下，进行应急管理、指挥、计划等。 一档（0分）：应急预案内容粗糙、不可行； 二档（1分）：应急预案内容不完整（人员保障、响应速度、处理方式这三方面的内容只有一或两方面的具体部署或承诺）或方案不详细（未提供突发事件、停水、配件故障、控制器故障情况下的应急管理、指挥、计划或无实质性内容）； 三档（3分）：应急预案内容完整（人员保障、响应速度、处理方式这三方面的内容均有具体部署或承诺），但部分内容（突发事件、停水、配件故障、控制器故障等情况下进行的应急管理、指挥、计划等）描述简单或不全； 四档（5分）：应急预案完整合理（人员保障、响应速度、处理方式这三方面的内容均有具体部署或承诺）、内容详细，完全满足采购需求。对突发事件、停水、配件故障、控制器故障等情况下进行的应急管理、指挥、计划等有详细分项描述。 |
|  |  | 维保服务质量内控机制（满分4分） | 供应商有以下具体可行措施的（包含针对排风设备、新风设备、控制系统、气路系统、实验室家具等），每项得2分，不属于针对本项目或不可行的不得分： （1）内部考核制度； （2）内部奖惩制度。 |
|  |  | 故障报修响应时效（满分4分） | 一档（1分）：承诺的服务人员到达现场时间≥1小时间。 二档（2分）：承诺的服务人员到达现场时间≥40分钟，＜1小时。 三档（3分）：承诺的服务人员到达现场时间≥20分钟，＜40分钟。 四档（4分）：承诺的服务人员到达现场时间＜20分钟。 |
|  |  | 故障维修时效（满分4分） | 一档（1分）：承诺到达现场后，对一般故障在2个小时内排除，对较大故障（设备专用配件损坏），在报价清单内的，在超过4个小时排除； 二档（2分）：承诺到达现场后，对一般故障在2个小时内排除，对较大故障（设备专用配件损坏），在报价清单内的，在2-4个小时排除； 三档（3分）：承诺到达现场后，对一般故障在1个小时内排除，对较大故障（设备专用配件损坏），在报价清单内的，在2个小时内排除； 三档（4分）：承诺到达现场后，对一般故障1个小时内排除，对较大故障（设备专用配件损坏），在报价清单内的，在1小时内排除。 |
|  |  | 维保基本硬件（满分3分） | 供应商提供配备以下基本专业检测设备证明，包括设备照片、近一年内的第三方校准/检定证书复印件（需加盖公章），每项0.5分。 （1）风量/风速分析仪：用于精准检测通风柜面风速（要求精度达到0.01m/s）。 （2）微压差计：用于检测过滤器阻力及房间压差。 （3）声级计（噪音计）：用于检测风机运行噪音。 （4）振动测试仪：用于检测风机轴承振动值，预判电机寿命。 （5）非接触式红外测温仪或热成像仪：用于检测电气线路过热隐患。 （6）气体检漏仪：针对尾气处理系统的泄漏检测。 |
|  |  | 维保服务技术人员保障（满分6分） | 供应商提交了维保服务技术人员的相关技术资格证书的复印件，否则不能得分。若成交后提供服务时未按承诺提供维保人员或不能提供维保人员的相关技术资格证书原件供核验的视为违约。 （1）项目经理：具有与维保服务相关有效技术资格证书或相关职称证书，如相应设备维修培训合格证书、高处作业证、电工证等，得1分。具有有效的安全生产合格证书得1分。此项满分2分。 （2）团队成员：有与维保服务相关有效技术资格证书，如相应设备维修培训合格证书、高处作业证、电工证等特种作业证书。一人可以同时具有多个证书，但每人得1分，最高4分。 |
|  |  | 备品备件方案（满分6分） | 一档（2分）：备品备件方案满足采购文件要求，在国内设置备件仓库（需提供相关证明），并提供简单的备件调配流程； 二档（4分）：备品备件方案满足采购文件要求，在国内具有备件仓库（需提供相关证明），承诺仓库全部储备本项目要求的耗材及备品备件，并提供详细的备件调配流程，流程可行。 三档（6分）：备品备件方案满足采购文件要求，在国内具有备件仓库且具有在4小时内提供备品备件的能力（需提供相关仓库和快速提供备件能力的证明），承诺仓库全部储备本项目要求的耗材及备品备件，并提供包含数量内容的清单，提供详细的备件调配流程，流程可行。 |
| 3 | 商务分 （满分20分） | 业绩以及用户评价（满分14分） | （1）供应商2023年1月1日至今完成类似通风系统和废气处理设备维保服务业绩，须提供合同关键页复印件（加盖公章）。每项业绩得2分，最多得10分； （2）与业绩对应的用户评价为“好”或“优秀”的评价报告（应有用户盖章，并提供用户联系人和联系电话供核实，否则不得分），每提供一份得1分，最多得4分。 |
|  |  | 认证体系与资质（满分6分） | 供应商取得以下与维保服务相关认证并加盖公章，提供一项得2分，最多得6分。 （1）有效期内的ISO9001 质量体系认证证书； （2）有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书； （3）有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系证书。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，依次按服务评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定成交候选供应商。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

（一）供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：       年    月    日

（二）供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：       年    月    日

参与竞争性磋商声明

致（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性磋商提供的产品和服务，我方就本次参与竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞争性磋商有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.我方若参与竞争性磋商成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本磋商文件之《供应商须知正文》条款第27.3条的要求承担法律责任和失信惩戒。

特此承诺。

注：如为联合体参与竞争性磋商，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（公章）：

日期：         年    月    日

联合体参与竞争性磋商协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞争性磋商。现就联合体参与竞争性磋商事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性磋商项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执壹份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

……

日期：      年  	月  	日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通参与竞争性磋商行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性磋商的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞争性磋商；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章）：

日期：    年   月   日

竞争性磋商报价表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署 | 为采购人开发实验室通排风系统维保管理专用软件，并在采购人网站部署，建立维保对象底层基础数据、历史数据迁移等，签订合同之日起，3个月内完成。 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 实验室通排风系统维保服务 | 采购需求指定楼栋的实验室通排风系统、废气处理系统、新风机组、洁净机组、实验室家具及附属系统等为期12个月的维修保养。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： 元整 （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体参与竞争性磋商，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

4.如为联合体参与竞争性磋商，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

6.最后报价只须提交本表，结算时先根据响应文件中最终报价合计金额与首次报价合计金额计算比率（比率取百分数小数点后两位，不作四舍五入，例如计算后为99.999%，取值为99.99%），报价清单各项最终价格为该清单首次报价乘以比率（计算价格取小数点后两位，不作四舍五入）。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

报价清单

实验室通排风系统维保服务（第二期）报价清单

| 实验室通排风系统维保服务（第二期）报价清单汇总（1年） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 费用（元） | 备注 |
| 一、软件开发与部署费报价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保管理专用软件开发与部署 | 1 | 项 |  | \ |
| 二、通排风系统维保(一)维保人工服务费报价汇总 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学化工学院1号楼 | 1 | 年 |  | 详见分项清单 |
| 2 | 化学化工学院3号楼 | 1 | 年 |  |  |
| 3 | 物理学院 | 1 | 年 |  |  |
| 4 | 资源环境与材料学院 | 1 | 年 |  |  |
| 5 | 医学院综合楼 | 1 | 年 |  |  |
| 6 | 医学院生物医药楼 | 1 | 年 |  |  |
| 7 | 医学院脑神经中心楼 | 1 | 年 |  |  |
| 8 | 海洋学院 | 1 | 年 |  |  |
| 9 | 生命科学与技术学院 | 1 | 年 |  |  |
| 10 | 轻工与食品工程学院主楼 | 1 | 年 |  |  |
| 11 | 国家重点学科楼北楼 | 1 | 年 |  |  |
| 12 | 北校区甘蔗生物育种中心一期 | 1 | 年 |  |  |
| 13 | 农学院主楼 | 1 | 年 |  |  |
| 14 | 农学院土化楼 | 1 | 年 |  |  |
| 15 | 农学院综合楼 | 1 | 年 |  |  |
| 16 | 动物科学技术学院 （主楼2间P2实验室） | 1 | 年 |  |  |
| 二、通排风系统维保(二)维保运行耗材、维修配件、备品备件费报价汇总 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学化工学院1号楼 | 1 | 年 |  | 详见分项清单 |
| 2 | 化学化工学院3号楼 | 1 | 年 |  |  |
| 3 | 物理学院 | 1 | 年 |  |  |
| 4 | 资源环境与材料学院 | 1 | 年 |  |  |
| 5 | 医学院综合楼 | 1 | 年 |  |  |
| 6 | 医学院生物医药楼 | 1 | 年 |  |  |
| 7 | 医学院脑神经中心楼 | 1 | 年 |  |  |
| 8 | 海洋学院 | 1 | 年 |  |  |
| 9 | 生命科学与技术学院 | 1 | 年 |  |  |
| 10 | 轻工与食品工程学院主楼 | 1 | 年 |  |  |
| 11 | 国家重点学科楼北楼 | 1 | 年 |  |  |
| 12 | 北校区甘蔗生物育种中心一期 | 1 | 年 |  |  |
| 13 | 农学院主楼 | 1 | 年 |  |  |
| 14 | 农学院土化楼 | 1 | 年 |  |  |
| 15 | 农学院综合楼 | 1 | 年 |  |  |
| 16 | 动物科学技术学院 （主楼2间P2实验室） | 1 | 年 |  |  |
| 合计：人民币（大写） (小写￥ ) |  |  |  |  |  |
| 说明： （1）运行耗材：维保过程中需要使用的，按照设备运行规范要求时间更换。 （2）维修配件：目前现场已损坏，开始维保后须第一时间维修好。 （3）备品备件：整个项目容易损坏需要更换的配件，可以在采购人范围内调剂使用，维修过程需要的备品备件如不在本报价清单内或数量超出，则由使用单位提出购买申请，报采购人管理部门审批后采购，所需费用在备品备件总金额中相抵扣，但合同金额不能超额。所有备品备件根据维保实际使用量进行结算，维保服务期没有使用的备品备件归属成交供应商。结算时先根据响应文件中最终报价合计金额与首次报价合计金额计算比率（比率取百分数小数点后两位，不作四舍五入，例如计算后为99.999%，取值为99.99%），报价清单各项最终价格为该清单首次报价乘以比率（计算价格取小数点后两位，不作四舍五入）。 （4）报价清单只在首次报价时提交，最后报价不需要提交。 法定代表人或者委托代理人（签字）： 供应商（公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

化学化工学院1号楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机26台) | 1 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/3kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/7.5kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配/3kw 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 4 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配/7.5kw 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
| 排风系统(废气设备-卧式喷淋塔26台) | 5 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 13 |  |  | 耗材 |
|  | 6 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 2080 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 四氟管 | 1.规格型号：Φ12*8(含保温棉) 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | m | 1 |  |  | 备品备件 |
| 新风系统(风冷涡旋式热泵机组4台) | 8 | 四通阀 | 1.规格型号：130KW 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 电子膨胀阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 单向阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 相序保护器 | 1.规格型号：Smart GMR-32B 6060009(380V±15%)-科思 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 开关电源 | 1.规格型号：ABL2REM24020K 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 环境温度传感器 | 1.规格型号：10k 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 |  | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 压力开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 压缩机保护模块 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 16 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 控制柜散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 21 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 桌上型洗眼器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 20 |  |  | 耗材 |
|  | 32 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 33 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 34 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 35 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 36 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 37 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写： 元 |  |  | ¥： |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

化学化工学院3号楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机27台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 108 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/2.2kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/5.5kw 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 6 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/4kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/11kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统 (废气设备-活性炭箱21台和湿式设备3套) | 8 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 液位计 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 1.5 |  |  | 耗材 |
|  | 11 | PH计电极 | 1.规格型号：与现场匹配,用于湿式设备 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | UV灯管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 电磁阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 风速仪 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | VOC传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 有机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 240 |  |  | 耗材 |
|  | 17 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 240 |  |  | 耗材 |
|  | 18 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换1次 | m³ | 1.65 |  |  | 耗材 |
|  | 19 | 颗粒活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：颗粒状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | kg | 1680 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 20 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 风阀控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 29 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 32 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 备品备件 |
|  | 33 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 34 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 35 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 36 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 37 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 38 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 39 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 40 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 41 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 42 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 3 |  |  | 耗材 |
|  | 43 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 44 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 45 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 46 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 47 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥： |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

物理学院分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机19台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 64 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/15kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统 (废气设备喷淋塔7台和1套活性炭箱和卧式喷淋塔4台) | 6 | 加药泵 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 3.5 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 4 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 四氟管 | 1.规格型号：Φ12*8(含保温棉) 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | m | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | PH计电极 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 880 |  |  | 耗材 |
|  | 12 | 颗粒活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：颗粒状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | kg | 180 |  |  | 耗材 |
| 新风系统 (洁净组合式新风空调机组3台和高效风冷螺杆热泵机组1台和冷冻水泵1台和空气处理机组1台和风冷冷水机组1台) | 13 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约287*592*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
|  | 14 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约287*287*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 15 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约592*490*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 7 |  |  | 耗材 |
|  | 16 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约490*490*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 17 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约287*490*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 18 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约592*592*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 19 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*287*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 20 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约490*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 21 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 22 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
|  | 23 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约592*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 7 |  |  | 耗材 |
|  | 24 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约592*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 25 | 亚高效过滤器 | 1.规格型号：约287*287*292mm/2V 2.参数配置：与现场匹配，12个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 26 | 高效过滤器 | 1.规格型号：约625*625*90mm 2.参数配置：与现场匹配，2-3年更换一次 | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 27 | 高效过滤器 | 1.规格型号：约484*484*90mm 2.参数配置：与现场匹配，2-3年更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 28 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 30 | PTC电加热 | 1.型号：3KW 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 平衡罐 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 32 | 气液分离器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 33 | 储液器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 34 | 加湿桶 | 1.型号：8kg 2.参数配置：每维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 35 | 温度传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 36 | 热力膨胀阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 37 | 干燥过滤器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 38 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 39 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 40 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 41 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 42 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 43 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 44 | 开关电动蝶阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 45 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 46 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 47 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 48 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 49 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 50 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 51 | 照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 52 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 53 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 54 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 55 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 56 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 57 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 58 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 59 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 60 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 61 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 62 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 63 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 64 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 65 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥： |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

资源环境与材料学院分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机17台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 68 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/22kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统 (废气设备-卧式喷淋塔1台和干式混合设备11台和活性炭箱5台) | 6 | 化学处理模块 | 1.规格型号：约600*300*45mm 2.参数配置：包含运输、搬运、安装、旧模块搬运到学校指定位置,更换的旧模块为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | 块 | 476 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 活性炭处理模块 | 1.规格型号：约600*300*45mm 2.参数配置：包含运输、搬运、安装、旧模块搬运到学校指定位置,更换的旧模块为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | 块 | 476 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 设备出口软接 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 0.5 |  |  | 耗材 |
|  | 10 | 液位浮球开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 80 |  |  | 耗材 |
|  | 12 | 颗粒活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：颗粒状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | kg | 400 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 13 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 控制柜开关电源 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 排风静压控制器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 风阀控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 7寸控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 22 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 32 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 33 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 34 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 35 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 36 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 37 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
| 合计：（元） |  |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

医学院综合楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机4台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 16 |  |  | 耗材 |
| 排风系统 (顶式活性炭箱76台和一体除臭设备机4套) | 3 | 空气过滤器 | 1.规格型号：约287*592*292mm 2.参数配置：包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。单套1年更换2次 | 组 | 152 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | UV灯管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于一体式光氧离子废气处理机维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 除臭设备温度传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于一体式光氧离子废气处理机维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 6 | 除臭设备控制器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于一体式光氧离子废气处理机维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 防腐静音型排风机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：电机功率：0.37KW/220V，机外静压：250Pa,维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 新风系统 (风冷式热泵机组5台和恒温恒湿组合式净化空气处理机组7台和冷冻水泵4台) | 8 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约290*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 108 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约493*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 10 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约493*493*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 11 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约290*493*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 12 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约595*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 24 |  |  | 耗材 |
|  | 13 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约490*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 14 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 15 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约490*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 16 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 54 |  |  | 耗材 |
|  | 17 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约592*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 18 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于恒温恒湿组合式净化空气处理机组维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 20 | 加湿桶 | 1.型号：15kg 2.参数配置：每维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 加湿桶 | 1.型号：65kg 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 水泵密封圈 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 水泵轴承 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 电子膨胀阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 单向阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 相序保护器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 开关电源 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 温度传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 模块机线控器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 模块机风机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 压差计 | 1.型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 32 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 33 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 34 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 35 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 36 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 37 | 镇流器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 38 | 预约定时器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 39 | 紫外灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 40 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 41 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 42 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 43 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 44 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 45 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 46 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 47 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 48 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 49 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 50 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 51 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 52 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 53 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 54 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 55 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 56 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 57 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 58 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 59 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 60 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 61 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 62 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

医学院生物医药楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机1台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统 (干式混合1台) | 5 | 化学处理模块 | 1.规格型号：约1020*600*20mm 2.参数配置：包含运输、搬运、安装、旧模块搬运到学校指定位置,更换的旧模块为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | 块 | 48 |  |  | 耗材 |
|  | 6 | 活性炭处理模块 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：包含运输、搬运、安装、旧模块搬运到学校指定位置,更换的旧模块为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | 块 | 48 |  |  | 耗材 |
| 新风系统 （风冷直膨式净化机组1台和冷库机组1台） | 7 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约290*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于恒温恒湿组合式净化空气处理机组，维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 11 | PTC电加热 | 1.型号：3KW 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 中间继电器 | 1.型号：24V 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 压差计 | 1. 与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 卡乐手操器 | 1.型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  | 0.00 | 备品备件 |
|  | 15 | 卡乐加湿器排水底座 | 1.型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换，无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 16 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 个 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 23 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 24 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 27 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 32 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 33 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 34 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 35 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 36 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 支 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 37 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 38 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 39 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 40 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 41 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 42 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 43 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

医学院脑神经中心楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机2台和活性炭箱1台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | m³ | 0.324 |  |  | 耗材 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 新风系统 （组合式空气处理机组11台和模块式风冷热泵机组1台和冷冻水泵1台）保养 | 6 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约290*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 32 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约493*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 48 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约493*493*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约290*493*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 10 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约595*595*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 11 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约490*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 12 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*490*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 13 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约287*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 14 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约592*592*381mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
|  | 15 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于恒温恒湿组合式净化空气处理机组维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 44 |  |  | 耗材 |
|  | 17 | PTC电加热 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 压差计 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 中间继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 20 | 紫外灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 变频器维修 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 台 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 镇流器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 预约定时器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 29 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 30 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 31 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 32 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 33 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 34 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 35 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 36 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 37 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 38 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 39 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 40 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 41 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 支 | 3 |  |  | 耗材 |
|  | 42 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 43 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 44 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 45 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 46 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 47 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 48 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

海洋学院分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机3台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配/5.5kw 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统 (废气设备-卧式喷淋塔2台和活性炭箱1台) | 6 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 8 | 无机吸收液 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 160 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 四氟管 | 1.规格型号：Φ12*8(含保温棉) 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | m | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。单套1年更换2次 | m³ | 0.48 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 11 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 控制柜散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 气路系统 | 19 | 二级减压器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 球阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 压力传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 22 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 29 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 支 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 30 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 31 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 32 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 人工费 | 33 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 34 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 35 | 气路系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 36 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

生命科学与技术学院分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统 (风机1台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 条 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 4 |  |  | 耗材 |
| 排风系统 (废气设备-湿式混合设备1台) | 4 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。单套1年更换1次 | m³ | 0.648 |  |  | 耗材 |
|  | 5 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 0.5 |  |  | 耗材 |
|  | 6 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 电子压差表 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 8 | 无机吸收液 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 80 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 有机吸收液 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 80 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 10 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 11 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

轻工与食品工程学院主楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机9台) | 1 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 4 | 消音器 | 1.规格型号：φ900*1500mm 2.参数配置：现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 5 | PP风管 | 1.规格型号：约600*600mm 2.参数配置：8mm厚B1级PP材质,现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | m² | 9.6 |  |  | 维修 |
|  | 6 | 防火阀 | 1.规格型号：约790*790*325mm 2.参数配置：现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 7 | 软接头 | 1.规格型号：约790*790*325mm 2.参数配置：现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
| 控制系统 | 8 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 开关电动蝶阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏3套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 17 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏6套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 8 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 3 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 8 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 27 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 28 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 29 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 30 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 31 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

国家重点学科楼北楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机4台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每个风机需求3条 | 条 | 12 |  |  | 耗材 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | PP风管直接 | 1.规格型号：φ900 2.参数配置：现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 个 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 5 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 6 | PP风管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：8mm厚B1级PP材质,现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | m² | 76.8 |  |  | 维修 |
| 控制系统 | 7 | 急停控制键 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 个 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 8 | 变频器 | 1.规格型号：与现场匹配/5.5kw 2.参数配置：现场损坏，需要更换 | 个 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 9 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 控制柜开关电源 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏10套需更换 | 个 | 8 |  |  | 维修 |
| 实验室家具 | 12 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏16套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 8 |  |  | 维修 |
|  | 13 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 5 |  |  | 维修 |
|  | 14 | 万向抽气罩 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：实验室北313现场损坏需要更换，，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 15 | 通风柜侧板检修口 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：实验室北510现场损坏需要维修，，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 2 |  |  | 维修 |
|  | 16 | 通风柜空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：实验室北114现场损坏需要维修 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
|  | 17 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 8 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 25 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 26 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 27 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 28 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 29 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

北校区甘蔗生物育种中心一期分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机8台) | 1 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配/5.5kw 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统(废气设备-活性炭箱5套和立式喷淋塔5套) | 3 | 加药泵 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 4 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 4 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | PH计电极 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 6 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 2.5 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 400 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | m³ | 0.792 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 9 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 17 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 26 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 27 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 28 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 29 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 30 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

农学院主楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机9台) | 1 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统(废气设备-活性炭箱5套和立式喷淋塔5套) | 4 | 水泵 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏2套，需要更换 | 个 | 2 |  |  | 维修 |
|  | 5 | 螺旋喷头 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 10 |  |  | 备品备件 |
|  | 6 | PH计电极 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 鲍尔球 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：补充或更换(单套1年补充约0.5m³) | m³ | 2.5 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | 无机吸收液 | 1.规格型号：/ 2.参数配置：单套1年消耗用量约80kg计算 | kg | 400 |  |  | 耗材 |
|  | 9 | 蜂窝活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：块状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | m³ | 3.3 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 10 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 开关电动蝶阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 19 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏1套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 3 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 27 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 28 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 29 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 30 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 31 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 32 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 33 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

农学院土化楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机17台) | 1 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 2 | 轴承 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 3 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 4 | 高空排放锥形风帽 | 1.规格型号：约450*350*5500mm 2.参数配置：现场损坏，需要更换，包含运输、搬运、安装、垃圾搬运到学校指定位置 | 套 | 1 |  |  | 维修 |
| 控制系统 | 5 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 6 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 7 | 控制柜散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 8 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏1套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 5 |  |  | 维修 |
| 实验室家具 | 10 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏2套需更换,剩余作为备品件 | 套 | 4 |  |  | 维修 |
|  | 11 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏2套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 8 |  |  | 维修 |
|  | 12 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：现场损坏2套需更换,剩余作为备品备件 | 个 | 5 |  |  | 维修 |
|  | 13 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 20 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 21 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 22 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 23 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 24 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

农学院综合楼分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 排风系统(风机2台) | 1 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：其中1个风机需求3条，另外1个无皮带 | 条 | 3 |  |  | 耗材 |
|  | 2 | 油视镜 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 3 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 电机 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 5 | 电机散热风扇 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 排风系统(废气设备-活性炭箱2套) | 6 | 化学处理模块 | 1.规格型号：约1020*600*20mm 2.参数配置：单套设备一年更换2次 | 块 | 28 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 颗粒活性炭 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：颗粒状,碘值≥800,包含运输、搬运、安装、旧炭搬运到学校指定位置,更换的旧炭为危废由学校统一处理。每套设备1年更换2次 | kg | 640 |  |  | 耗材 |
| 控制系统 | 8 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 门高传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 11 | 阀门执行器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 开关电动蝶阀 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 通风柜控制屏 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏1套需更换,剩余作为备品件 | 个 | 3 |  |  | 维修 |
|  | 16 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 17 | 通风柜照明灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 3 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：现场损坏需要更换 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 19 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 给水金属软管 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 支 | 10 |  |  | 耗材 |
|  | 27 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 28 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 29 | 排风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 30 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 31 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

动物科学技术学院（主楼2间P2实验室）分项清单(1年)

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 新风系统（风管送风式空调机组2台） | 1 | 板式初效过滤器 | 1.规格型号：约500*500*46mm 2.参数配置：与现场匹配，3个月更换一次 | 个 | 16 |  |  | 耗材 |
|  | 2 | 中效袋式过滤器 | 1.规格型号：约550*350mm 2.参数配置：与现场匹配，6个月更换一次 | 个 | 40 |  |  | 耗材 |
|  | 3 | 高效过滤器 | 1.规格型号：约320*320*93mm 2.参数配置：与现场匹配，2-3年更换一次 | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
|  | 4 | 高效过滤器 | 1.规格型号：约484*484*90mm 2.参数配置：与现场匹配，2-3年更换一次 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 5 | 高效过滤器 | 1.规格型号：约625*625*90mm 2.参数配置：与现场匹配，2-3年更换一次 | 个 | 7 |  |  | 耗材 |
|  | 6 | 皮带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于恒温恒湿组合式净化空气处理机组维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 根 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 7 | 润滑油 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：每半年更换一次,单套消耗用量约2升 | 升 | 4 |  |  | 耗材 |
|  | 8 | PTC电加热 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 9 | 压差计 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 10 | 中间继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 控制系统 | 11 | 紫外灯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 10 |  |  | 备品备件 |
|  | 12 | 管道静压传感器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 13 | 压差开关 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 14 | 交流接触器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 15 | 继电器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 16 | 镇流器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 2 |  |  | 备品备件 |
|  | 17 | 预约定时器 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：用于净化室紫外灯维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 3 |  |  | 备品备件 |
|  | 18 | 空开 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
| 实验室家具 | 19 | 化验水龙头 | 1.规格型号：三口 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 20 | 水龙头阀芯 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 21 | 插座 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 个 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 22 | 抽屉导轨 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 23 | 实验台把手 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 只 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 24 | 铰链或合页 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 付 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 25 | 通风柜链条 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场损坏情况更换,无损坏时作为备品备件 | 套 | 1 |  |  | 备品备件 |
|  | 26 | 玻璃胶 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 支 | 5 |  |  | 耗材 |
|  | 27 | 防锈漆 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 瓶 | 1 |  |  | 耗材 |
|  | 28 | 生料带 | 1.规格型号：与现场匹配 2.参数配置：维保时间内根据现场实际使用,无损坏时作为备品备件 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 人工费 | 29 | 新风设备 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 30 | 控制系统 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 31 | 实验室家具 | 1.参数配置：驻点维保,每周检查巡检一次 | 项 | 1 |  |  | / |
|  | 合计：（元） |  | 大写 元 |  |  | ¥ |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                     供应商（公章）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：    年  月  日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：    年  月  日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：

日期：     年     月     日

注：自然人参与竞争性磋商的无需提供，联合体参与竞争性磋商的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体参与竞争性磋商格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织参与竞争性磋商时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性磋商时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体参与竞争性磋商格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体参与竞争性磋商协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织参与竞争性磋商时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性磋商时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表（格式）

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

服务要求偏离表（格式）

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号：

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日 期：年  月  日

知识产权合规承诺书

致：  [采购人全称]

本单位（供应商全称：  [供应商完整名称]  ，统一社会信用代码：   [具体代码]   ）参与贵方组织的  [采购项目名称]  （项目编号： [具体项目编号] ）投标活动，现就知识产权相关事宜，遵循诚实信用原则郑重作出如下承诺：

一、知识产权权属合规承诺

- 本次投标提交的全部文件，以及所投产品、服务涉及的所有知识产权，均为我司合法所有或已取得完整授权，不存在未决争议、权利瑕疵或潜在侵权风险。

- 若需使用第三方知识产权，我司已提前取得权利人合法书面授权，授权范围覆盖本项目全周期的实施要求，持续有效，无过期、超范围使用问题。

- 我司不存在抄袭盗用他人成果冒充自有成果投标的行为，未侵犯任何第三方知识产权权益，投标所用过往项目案例已取得相关方书面同意，无侵权问题。

二、项目成果权属约定承诺

若我司中标，项目实施产生的全部知识产权成果，严格按照招标文件及项目合同约定执行：

- 约定权属归贵方所有的，我司将全程配合完成登记、转移等全部手续，移交所有相关文件，确保权属转移无纠纷。

- 约定权属由双方共有的，未经贵方书面同意，我司不会擅自处分共有知识产权，相关使用、收益分配按协商结果执行。

- 磋商文件未明确约定权属的我司为本项目定制的技术方案、创新成果，我司同意贵方享有非独占、不可撤销的免费使用权，贵方可在本项目及后续同类项目中使用、修改、推广该成果，无需额外付费。

三、知识产权合规管理承诺

- 我司已建立完善知识产权内部管理制度，已完成投标内容合规核查，项目实施全过程将持续监控风险、排查隐患。

- 我司定期开展员工知识产权培训，与外部合作方明确知识产权责任划分，从源头防控风险。

- 我司对本次投标及项目实施中获悉的贵方商业秘密承担永久保密义务，未经同意不泄露、不利用其谋取不正当利益。

- 若因我司知识产权问题引发第三方索赔或诉讼，我司将主动出面处理，独立承担全部法律责任和所有相关费用，与贵方无涉。

- 若因此造成贵方或相关方损失，我司承担全额赔偿责任，不会以此减免合同义务或要求增加合同金额。

- 若因知识产权问题导致投标无效、中标资格取消或合同终止，我司自愿接受贵方处理，承担全部违约责任并赔偿贵方所有损失。

- 发生知识产权争议，我司将及时响应澄清，优先通过友好协商解决。

四、承诺生效与附则

- 本承诺书自我司签字盖章之日起生效，有效期至项目验收合格、所有责任义务履行完毕终止。

- 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等效力，未尽事宜按相关法律法规及招标文件规定执行。

承诺单位（盖章）：

法定代表人/授权委托人（签字）：

日期：     年   月   日

其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：                                  联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：    年     月    日

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

竞争性磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                    公章：

日期：    年  月  日

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 拟签订的合同文本

合同文本

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：广西大学

供应商（乙方）：

签订地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，双方协商签订本合同。

第一条 合同标的

1.项目清单一览表

| 序号 | 标的名称 | 服务要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（人民币大写）： （小写¥ .**） ，最终报价合计金额与首次报价合计金额比率为 %（比率取百分数小数点后两位，不作四舍五入，例如计算后为99.999%，取值为99.99%），报价清单各项最终价格为该清单首次报价乘以比率（计算价格取小数点后两位，不作四舍五入） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、清洗维护过程中所需的各项清洗消毒耗材和设备、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费用的总和。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条 质量要求

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，必须符合国家强制性标准的规定；没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收等

1.项目服务期限及质保期：

服务期限：实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署自签订合同之日起，3个月内为甲方开发实验室通排风系统维保管理专用软件，并在甲方网站部署。实验室通排风系统维保服务自合同签订之日起1年。

质保期：

（1）实验室通排风系统维保管理专用软件开发部署软件免费升级和维保不低于2年。配件、备品备件质保期不低于半年。

（2）在质量保证期内，配件、备品备件出现任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件。

交付地点：南宁市甲方指定地点。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，或者提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4.乙方应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方完成服务达到验收条件后，应及时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后5个工作日内组织开展履约验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单（验收报告），履约验收材料一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

6.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》、合同、磋商响应文件验收。

7.预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，甲方将有权解除合同，并依法追究相关责任。详细履约验收程序按《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》执行。

8.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足本合同规定的可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

10.验收时乙方可在现场参与，验收完毕后作出验收结果报告；甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切验收费用均由乙方承担。

11.本合同的验收条款与采购需求中的验收要求互为补充。

12.在验收合格交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  售后服务、培训及考核

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务方案》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方需求和通知。

4.甲方定期对乙方的维保服务质量进行评价考核。

第六条 付款方式

1.分期支付：本项目无预付款，乙方服务满3个月和服务满6个月经甲方验收合格并办理完支付手续后各支付合同合计金额的25%，服务满9个月经甲方验收合格并办理完支付手续后支付合同合计金额的20%，服务满12个月，经甲方考核、验收合格后，根据考核结果及实际使用备品备件等情况结算并办理完支付手续后据实支付余款（无息）。付款前，乙方开具等额电子普通发票给采购人。

第七条 履约保证金

1.履约保证金金额：合同总金额的  %（¥      .**），即人民币（大写）        ；乙方在签订合同时交至指定账户（履约保证金缴纳时须备注广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）/履约保证金。）

2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由乙方在签订合同时按规定的金额直接缴入以下甲方账户或将保函原件交给甲方。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，服务验收合格后，乙方凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到甲方财务部门办理无息退还手续。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》或甲方的验收报告（甲方提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。

4.备注：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金

（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金

（3）履约保证金缴纳时须明确备注广西大学实验室通排风系统维保服务（第二期）/履约保证金。

（4）甲方账户信息如下：

统一社会信用代码：124500004985009929

户名： 广西大学

开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）

账号： 618 457 484 938

地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  联系电话：3232888

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第九条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取改进、更换等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未能按时交付服务的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延交付违约金为合同总金额的 1.5‰；

（2）从迟交的第31日到第60日，每日迟延交付违约金为合同总金额的 3‰；

（3）从迟交的第61日起，每日迟延交付违约金为合同总金额的 5‰。

迟延交付违约金的总额不得超过合同总金额的30%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续完成相关合同约定的服务的义务，但如迟延交付必然导致验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

4.甲方未能按合同约定支付合同金额的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第1日到第30日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5‰；

（2）从迟交的第31日到第60日，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的3‰；

（3）从迟交的第61日起，每日迟延付款违约金为迟延付款金额的5‰。

迟延付款违约金的总额不得超过迟延付款金额的30% 。

5.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

6.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

7.因某一方原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

8.乙方提供的服务在质量保证期内造成质量问题的，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。若双方通过诉讼解决合同纠纷，败诉方还应承担胜诉方在诉讼期间支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、诉讼期间差旅费、鉴定费、执行费、保全费、保全保险费等）。

10.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议、整改函等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方，或按合同落款通讯地址寄送，受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1.成交通知书

2.采购需求

3.竞争性磋商报价表（含报价清单）

4.商务要求偏离表和服务需求偏离表

5.服务方案

6.知识产权合规承诺书

7.响应文件中的其他相关文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

以下无正文。

| 甲方：（盖章） 广西大学 年 月 日 | 乙方： （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号 | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 办公电话： | 办公电话： |
| 联系手机： | 联系手机： |
| 邮箱：gxdxsbk@163.com | 邮箱： |
| 开户银行：中国银行广西南宁市西大支行 | 开户银行： |
| 账号：618 457 484 938 | 账号： |
| 邮政编码：530004 | 邮政编码： |

广西大学政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 合同编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 （小写）￥ .00退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商（签章）： 年 月 日 |
| 使 用 单 位 意 见 | （退付意见：是否同意退付履约保证金） 项目负责人意见： 联系人及电话： 单位（签章）： 年 月 日 |
| 国有资产与实验室管理处(招标与采购管理中心)意见 | 单位（签章）： 年 月 日 |