# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求。

一、项目概述

1.1、指导思想：

紧扣国家职业教育改革发展要求，落实水利、电力行业人才培养部署，立足职业教育产教融合、实践育人核心方向，依托抽水蓄能产业发展与新型电力系统建设需求，打造集理论教学、实操训练、技能考核、科研科普于一体的专业化实训教学平台。项目以真实抽水蓄能电站运行体系为蓝本，还原电站全流程工作原理与设备运行逻辑，助力学校深化“理实一体化”教学改革，为水利水电、电力相关专业培育高素质技术技能人才，服务区域水利电力行业高质量发展。

1.2.项目背景：

当前，抽水蓄能作为新型电力系统重要储能载体，行业发展提速，市场对具备实操能力的水电运维、设备检修、电站运行类人才需求持续增长。同时，职业教育强调强化实践教学环节，要求高职院校搭建对标行业实景的实训载体，补齐校内实训设备与真实生产场景脱节的短板。

广西水利电力职业技术学院作为区域水利电力类骨干高职院校，开设多个与水利电力相关专业。为解决传统教学中设备单一、工况模拟不全、实操场景有限等问题，学校依托校内现有上库、下库及场地条件，规划建设抽水蓄能电站教学项目。项目不改动原有水库土建结构，全新搭建小型低水头可逆式抽水蓄能实训电站，完整复刻商用抽水蓄能电站抽水蓄能、放水发电、工况切换、设备运维全流程，既满足日常课堂实训、技能训练、职业技能鉴定需求，也可面向行业开展技术培训，实现教学、实训、社会服务多重价值。

1.3.建设目标：

1.3.1、教学实训目标：建成标准化、实景化抽水蓄能教学实训基地，完整展示可逆式机组、输水系统、电气自控、监测保护等设备结构与运行原理，覆盖专业核心实训项目，全面提升学生设备认知、参数观测、操作运维、故障排查等实操能力。

1.3.2、功能建设目标：打造兼具安全性、实用性、教学性的综合实训平台，实现抽水、发电双工况稳定切换运行，配套全维度监测、安全联锁保护系统，设备参数直观可调、运行状态便于观测记录，完全适配高职教学规律。

1.3.3、发展延伸目标：依托实训电站搭建系列专项实训平台，形成系统化实训课程体系，打造区域水电专业实训示范载体；依托实体设备开展技术交流与社会培训，拓展院校社会服务能力。

1.4.建设方向：

1.4.1、专业性：严格遵循《抽水蓄能电站设计规范》等国家行业标准，设备选型、水工设计、电气配置对标真实抽水蓄能电站，完整还原机组结构、水力流程、电气控制、保护逻辑等专业内容，突出水利电力专业特色。

1.4.2、实操性：以教学实训为核心，设备布局、管路走向、仪表点位、操作区域均按照实训教学需求优化设计，兼顾单人实操、分组实训、集中教学等多种场景，做到易学、易懂、易操作。

1.4.3、安全性：全域配置水位保护、管路超压保护、电气过载漏电保护、防雷接地、库区防护等多重安全措施，划分专属实训区域，设置安全警示与防护设施，筑牢实训安全防线。

1.4.4、完整性：涵盖水工建筑物、主机设备、管路系统、监测自控、专项实训平台、配套输水系统模块等全模块，硬件设备、控制系统、实训教具、运维体系配置齐全，形成完整的教学实训体系。

1.4.5、经济性：充分利用校内原有上下库地形、库容资源，不改造原有水库本体，新建工程造价合理、施工便捷，设备后期运维成本低，适配院校长期使用需求。

二、具体采购需求：

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 分项预算合计 （元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 抽水蓄能教学演示模型（上库模拟系统模块和输水系统模块） | 1项 | - 1.上库模拟系统模块 1.1.、整体结构尺寸与平面参数 平面形式：正方形钢筋混凝土前池，内净边长11000mm，埋地式； ▲池壁竖向尺寸：池壁总高度结合库区设计水位131.00m、底部高程127.00m，有效水深3.50m； ▲池壁截面：壁厚350mm 基础底板向外单侧外挑1300mm宽，板厚500mm； 加腋构造：池壁四角内侧设置500mm×500mm竖向加腋；池壁与底板交接全周设置500mm×500mm水平加腋，消除应力集中，同时便于学生直观查看水工结构节点构造； 前池顶部设置一圈栏杆，栏杆样式详见建筑大样。 1.2混凝土、钢筋及防水设计 混凝土强度等级：前池底板、池壁、加腋、挑沿全部采用C30自防水抗渗混凝土，抗渗等级W6，满足水工水池防渗教学演示要求；垫层采用100mm厚C20素混凝土，垫层每边超出基础轮廓100mm； 钢筋配置标准：全部受力筋、分布筋采用HRB400螺纹钢筋；池壁竖向、水平配筋按图纸Φ20@150间距双层双向布置；底板双层双向配筋，马凳筋Φ16@1500×1500支撑上下层钢筋； 保护层控制：水池迎水面（内侧）保护层厚度50mm，背水面（外侧）保护层厚度50mm，底板底部保护层50mm；图纸标注完整，可直观展示水工结构保护层差异化设计知识点； 止水构造：池壁竖向施工缝通长设置2×300mm止水钢板，钢板居中布置，外露宽度各150mm，完整演示水工构筑物施工缝防渗工艺； 地基设计参数：地基承载力特征值fak≥120kPa；基坑开挖完成后原状土压实系数≥0.95，施工阶段可同步开展地基承载力实训检测；基底标高为设计暂定值，现场地质不符时可调整，配套注浆、溶洞土洞处理教学演示工艺。 1.3配套水工管路、观测设施 进水输水接口：前池侧壁预留DN300HDPE输水管道接口，管道中心高程129.54m，配套1:100比例剖面教学详图；管周铺设土工布、300mm厚C20混凝土包裹层； 观测系统：池壁外侧预埋水位观测标尺、测压管预留孔洞，内置水位传感器安装基座，可实时采集前池水位，接入中控实训系统； 检修设施：外挑挑沿顶部设置304不锈钢防护栏杆（DN50/DN32不锈钢管材，壁厚≥1.80mm），栏杆大样1:20详图配套；挑沿设置检修通道，宽度≥1.20m； 教学标识：池壁外侧、垫层、止水钢板、加腋、钢筋马凳、保护层等所有隐蔽及外露结构部位，全部设置金属铭牌挂牌，标注构件名称、材料标号、工艺作用、规范依据，满足现场识图教学。 1.4施工工艺教学配套内容 基坑开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑、养护、止水钢板安装、防水保护层施工全流程可分段预留观摩面； 防渗实训功能：设置局部可拆卸观察段，可展示混凝土自防水、止水钢板双重防渗体系的结构原理。 - 输水系统模块 - 2.1管路整体 主管规格：上库的输水主管DN300HDPE管，总敷设长度约120.00m；厂房模型（以下简称厂房）至下库尾水管DN400，设计额定过流量Q=0.15m³/s； 管路布置坡度：管道敷设坡度参照总图高程122.79~131.59m渐变，1:100剖面详图展示管路埋深、垫层、回填分层构造； 支墩布置：沿管线每间隔24m设置C25混凝土固定支墩，支墩钢筋HRB400，保护层40mm；转弯、阀门、机组进出口增设加强支墩； 沟槽分层构造： ①基槽原状土夯实层； ②满铺土工布隔离层（防渗、防泥沙侵蚀演示）； ③300mm厚中粗砂缓冲垫层； ④HDPE管道主体； ⑤管侧、管顶中粗砂回填； ⑥上部素土分层回填，每层压实厚度200mm，整体压实度≥0.94； 阀门配套：管路沿线布置DN300、DN400电动球阀（0.6MPa，碳钢阀体，远程硬线+通信双控制），球阀配套检修井、操作平台，可演示管路关断、充排水实训。 2.2管路监测与教学配套 测点布置：每段直管、转弯、阀门处预留压力、流量传感器安装接口，管路剖面预留观测窗，直观展示管内水流状态； 标识系统：每处支墩、管材、土工布、回填分层、阀门均设置教学标牌，标注管径、材料、压实标准、水力计算参数； 实训拓展：管路分段预留可拆卸模块，可开展管道安装、垫层铺设、防渗土工布施工、阀门拆装实操训练。 | 630000 | 工业 |
|  | 2 | 抽水蓄能教学实训模型 | 1项 | 1.建筑结构系统 1.1整体尺寸、分区与标高体系 建筑外轮廓：总平面尺寸27.00m（长）×10.20m（宽）；建筑地上总高度8.000m，屋面标高8.000m；±0.000为室内首层完成面；地下筏板基底标高-2.600m； 功能分区： ①主厂房机组区：内部净尺寸6.00m×7.00m，地下一层筏板基础，布置可逆式抽水蓄能主机； ②实训教学教室区：尺寸8.00m×10.20m，布置教学大屏、实训桌椅、监控操作台； ③副厂房配电、弱电、消防、空调设备区； 结构体系：钢筋混凝土全框架结构，六度抗震、四级抗震等级；地下筏板抗渗等级P8；混凝土强度分级：基础、底板、梁、板C30；填充墙加气混凝土砌块A5.0，专用M5.0砂浆砌筑； 基础组合形式： 主厂房机组区域：600mm厚整体筏板基础，基底-2.600m，双层双向配筋，Φ16@1500x1500马凳支撑； 教室、副厂房区域：独立柱基础，基底标高-2.500m； 基础统一设置100mm厚C20素砼垫层，每边宽出基础100mm； 地基处理配套：场地存在土洞、溶洞，配套注浆加固系统，注浆孔2m×2m梅花形布置，水泥水玻璃浆液，固结强度≥5.0MPa；配套施工勘察钻孔（结构-06图纸），可开展岩溶地基处理实训教学。 1.2竖向构件与梁板配筋 柱系统：分两段配筋，基础～±0.000柱配筋（结构-07）、±0.000~8.000屋面柱配筋（结构-08），全部HRB400纵筋，箍筋加密区Φ8@100、非加密区Φ8@200； 梁系统：三层梁体系：±0.000楼面梁（结构-09）、4.200标高夹层梁（结构-10）、8.000屋面梁（结构-11）；主次梁交接附加吊筋、加密箍筋完整，可开展梁柱节点识图实训； 屋面板：8.000标高现浇屋面板（结构-12），双层双向配筋，屋面找坡2%，最薄处30mmLC5.0轻骨料混凝土；屋面设置女儿墙，配套1:20女儿墙大样； 屋面防水多层构造（建筑装修表细化）由下至上： 钢筋混凝土屋面板清扫基层； 最薄30mmLC5.0轻骨料混凝土找坡2%； 20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 1.5mm甲基丙烯酸防水涂膜（上翻360mm）； 1.5厚PET聚氨酯自粘防水卷材（上翻360mm）； 0.5厚聚乙烯隔离膜； 20厚1:25水泥砂浆保护层，分格面积≤1㎡； 楼梯、检修平台：厂房内设钢筋混凝土检修楼梯，配套不锈钢平台栏杆（DN63/DN50/DN32/DN25304不锈钢管材，壁厚≥1.8mm），栏杆大样1:20图纸配套。 1.3门窗系统 1.3.1.门窗统一系列：130系列灰黑色氟碳铝合金型材；窗型材壁厚1.8mm，门型材壁厚2.2mm；玻璃统一6mm水晶灰浮法玻璃； 1.3.2.门窗清单及参数： 门窗位置; 洞口尺(mm); 类型; 性能指标. GM1地弹门; 1200×2400; 铝合金地弹门; 抗风压≥3000Pa（5级），气密性6级，不锈钢铰链、锁具. GMT大门; 4800×3200; 彩钢大门; 机组设备吊装专用. FM1224防火门; 1200×2400; 乙级防火门; 配电间、消防分区隔断. C1/C1a固定窗; 800×2400; 固定观察窗; 厂房立面采光、设备观测. C2/C2a平开窗; 1500×2400; 平开通风窗; 主厂房自然进风. C3大固定窗; 4800×2400; 全景观察窗; 教学教室观测机组. 五金全套不锈钢材质，密封胶耐候中性硅酮胶。 1.4内外装修全套细化 外墙：水包砂工艺真石漆分层构造 ①梁柱墙体交接300宽镀锌钢丝网（网格10×10mm，丝径0.8mm）； ②界面水泥浆（掺5%白乳胶）； ③15mm厚1:3水泥砂浆两次找平； ④1.5mm聚合物水泥防水涂料； ⑤5mm防水砂浆保护层； ⑥外墙腻子、打磨； ⑦真石漆底漆+两道面漆，配套保护清漆；立面分白色、灰色分区（1-5轴白色、5-1轴灰色）； 内墙、顶棚：白色无机涂料 ①梁柱挂300宽镀锌钢丝网； ②15mm1:3水泥砂浆找平； ③腻子一遍、底漆一遍、白色无机面漆两道；全厂房内墙、吊顶统一； 楼地面：600×600防滑地砖地面 ①150mm厚C25素混凝土垫层； ②素水泥浆结合层； ③30厚1:4干硬性水泥砂浆； ④10mm防滑防滑地砖，水泥浆擦缝；±0.000全室内通用； 踢脚线：100mm高黑色仿大理石砖，专用建筑胶粘贴； 散水与坡道：室外散水宽度1.5m，11ZJ901图集做法；入口无障碍坡道，配套坡道详图； 排水构造：厂房地下设置集水井，配套排污潜水泵，首层给排水详图配套；屋面设置雨水斗、DN75/DN100雨水立管。 2.电气系统 2.1配电系统 总配电配置：不锈钢总进线配电柜1台，三相四线，250A总开关，集成电压表、电流表、过载/短路/漏电保护；落地式动力配电柜2台，分别控制水泵、风机、机组，每路独立空开+30mA漏电保护器；照明配电箱3台，分区控制厂房、教室、实训区； 应急供电：1kW集中电源型应急照明主机，持续供电90min，WDZAN耐火线缆独立回路； 线缆规格（机电材料表）： 动力主干：WDZA-YJY5×35/5×16/5×10/5×4铜芯阻燃电缆；总长200m； 照明/插座：WDZA-BYJ2.5mm²（1000m）、WDZA-BYJ4mm²（1000m）； 应急专用：WDZAN-BYJ2.5耐火电线300m； 敷设方式：200×100、100×50镀锌金属桥架（总长100m）；100×50/40×20PVC线槽（200m）；PVC25/50电线管700m，JDG金属线管200m；全部桥架、线管图纸（电气-03配电平面1:100）完整标注走向。 2.2照明系统 厂房机组区：150W防眩光LED工厂灯30盏； 教学教室：100WLED广照灯24盏、50W400×1200平板灯65盏、10W吸顶灯1盏； 消防应急照明：90min双头应急灯、疏散指示灯、安全出口标志灯共30套，防护等级IP65； 开关插座：10A二三孔暗装插座、单联开关共50套，低位空调插座独立回路，离地0.3m安装。 2.3弱电系统 综合布线系统： ①19英寸标准弱电机柜1套，内置主配线架BD、楼层配线架FD，光纤接收盘、交换机； ②4芯室外单模光纤200m，六类非屏蔽网线100m；RJ45数据插座10个，底边距地0.3m； ③管线：PC20/PC25穿管暗敷，仅预留教学音响管线，音响设备后期校方配置； 工业电视监控系统： ①iVMS 智能安防管理软件1套； ②32路硬盘录像机1台，配2块4T存储硬盘；4m热镀锌监控立杆4根； 火灾自动报警系统 ①2回路壁挂火灾报警控制器1台，含双电源备用；感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器全套3C认证； ②消防专用DN32金属线槽独立敷设报警线缆，吊顶吸顶安装探测器； 2.4空调系统 主厂房通风方案：可开启外窗自然进风+机械排风；2台壁式低噪声轴流风机，参数：风量3300m³/h，静压74Pa，功率0.18kW，噪音≤67dB(A)，380V电源，带防雨百叶； 2.5防雷接地系统 建筑共用综合接地网，接地电阻≤1Ω； 材料：镀锌扁钢、镀锌圆钢总；屋面金属栏杆、铝合金门窗、桥架、设备金属外壳全部等电位联结； 弱电光纤、电缆入户处设置浪涌过流保护装置，满足GB/T50343防雷规范。 3.给排水与消防配套及配套教学、实训辅助设备 3.1给排水与消防配套 雨水系统：屋面雨水斗+DN70/DN100雨水立管，排至室外散水沟； 厂房地下集水井：配套0.75kW潜污泵，自动启停排水； 消防配套：厂房、教室分区配置干粉灭火器，火灾报警系统联动排风、应急照明。 3.2配套教学、实训辅助设备 起重设备：厂房顶部I20a工字钢轨道，3t电动葫芦，起升高度12m，防护IP44，用于机组拆装实训； | 1000000 | 工业 |
|  | 3.设备及附件 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 立轴可逆式发电电动机（水轮机/水泵双工况驱动）（定制） | 1套 | ▲1.1主要参数：电机额定功率15kW，额定电压：400V（三相四线），立式空气自冷却，转速1000r/min，励磁方式：直流励磁（励磁电流20A，励磁电压48V）。电机结构立轴悬式布置，同步可逆发电电动机，S1连续工作制，满足频繁启停实训需求，无绝缘、轴承损伤。核心部件包含：定子、转子、主轴、机架、上导轴承、下导轴承、推力轴承、制动闸、集电环、碳刷架、接线盒、防护外壳。 1.2定子 1.2.1、定子铁芯采用优质硅钢片叠压成型，绕组绝缘等级F级，防水防潮，适配双工况频繁启停，无发热、短路隐患。 1.2.2、定子绕组结构采用双层叠绕成型定子线圈，铜导体采用无氧铜电磁线；整体固化成型，防潮、耐油、耐冷热循环冲击。 1.2.3、定子机座：钢板焊接整体机座，机座侧面开设可视化观察窗，透明防爆盖板；机座预留测温元件安装孔。 1.2.4、▲定子铁芯、线圈中埋设PT100铂电阻测温探头，实时采集温度数据，定子采用F级绝缘，额定负荷B级考核。 1.2.5、定子机座侧面设有接线盒，三相出线清晰标识U/V/W，便于快速对接实训控制台。 1.3▲转子：转子由主轴、转子支架、磁极等部件构成。 1.3.1、主轴：优质合金钢整体锻造而成，精加工、无损探伤检测；主轴下端法兰对接水泵水轮机主轴或转轮；主轴预留盘车测量点位，可开展盘车摆度、同轴度校正实训；主轴具备双向扭矩传递能力，抽水、发电工况无扭振、疲劳损伤。 1.3.2、转子支架铸钢结构，磁极均匀分布，动平衡精度达标，1000rpm转速下运行平稳、无振动、无噪音，可逆旋转无损伤。 1.3.3、磁极采用凸极式，由磁极铁芯和磁极线圈构成，磁极线圈采用双层绝缘铜排绕制；磁极采用高强度螺栓可拆卸固定，支持学生开展转子拆装、磁极检修实训；极间设置阻尼绕组，抑制并网冲击、低频振荡，模拟真实抽蓄机组阻尼结构。 1.3.4、转动惯量：转子GD²满足系统暂态稳定实训要求，可开展电网扰动、甩负荷转速波动演示。 1.3.5、▲转子上设置风扇，与转子同步旋转，提供内部循环冷却的风量和风压；风扇叶片可拆卸，可开展风路检修、通风效率对比实训。 1.3.6、在转子的主轴上端配有集电环与碳刷系统：集电环采用耐磨材质，表面精加工；配套恒压弹簧碳刷架，电化石墨碳刷耐磨低噪音，碳刷磨损可视窗设计，便于实训观察碳刷火花、磨损状态。 ▲1.4轴承系统：上导、下导、推力三位一体支撑，推力轴承承载轴向水推力+双工况反转冲击，自动润滑、散热稳定。 推力轴承 1.4.1、推力轴承结构：推力瓦采用扇形瓦，巴氏合金，弹性支撑，具备自动调心能力，抵消机组安装偏心； 1.4.2、润滑冷却：油槽内置微型管式油水冷却器，镜板旋转自循环内油路，无外置油泵；依靠镜板、推力头旋转动力驱动润滑油循环，热油流经内置冷却器进行换量交热，冷油回流润滑推力瓦和上导轴承瓦；油槽设置油位观察窗、油温PT100测温电阻、油位高低报警开关； 1.4.3、承载能力：可承受发电工况正向水推力、抽水工况反向轴向推力，双向满负荷轴瓦最高温度≤70℃； 1.4.4、上导轴承：分块可拆卸导轴瓦，巴氏合金衬层，内循环油润滑冷却，设置径向导轴瓦瓦温温度测点，可演示轴瓦间隙测量、刮瓦实训； 1.4.5、下导轴承：分块可拆卸导轴瓦，巴氏合金衬层，内循环油润滑冷却，设置径向导轴瓦瓦温温度测点，可演示轴瓦间隙测量、刮瓦实训； 1.4.6、密封：各轴承油槽采用接触式挡油环自润滑结构，无渗油、甩油，满足实训场地洁净要求； 1.4.7、实训拓展：轴承全部采用分体可拆卸结构，配套专用拆装工具，可完整开展轴瓦间隙调整、盘车、轴线找正、油循环原理实训。 1.5机架部件：上下机架均采用铸钢/型钢焊接，强度高、变形小，设有吊装孔、安装定位孔，便于拆装；机架作为机组基础支撑，与安装平台精准对接。 ▲1.6制动系统：配备由转速信号装置触发的空气制动闸（含空压机），可实现机组停机制动、怠速锁定，满足实训中停机检查、工况切换等安全要求。 1.7电气接口：接线规范、标识清晰，配备过载、短路、缺相保护，外接实训控制台即可实现发电输出、励磁调节功能。 ▲1.8除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起2年。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。 ▲1.9发电机虚拟仿真系统： 发电机组虚拟拆装仿真软件要求能在虚拟环境中以游戏的方式对发电机安装拆卸，可反复操作练习，并对每次实训进行智能评价。 1.9.1故障排查过程进行模拟，采用GUI图形化操作界面； 1.9.2.系统采用前后端分离的架构模式，降低系统耦合度，减少服务器压力。兼容火狐、谷歌等主流浏览器。使用MySQL数据库来实现数据存储； 1.9.3.▲软件可实现3D技术与交互式动画结合，能够在虚拟场景仿真模拟操作； 1.9.4.允许用户可以通过鼠标点击，与三维设备进行互动； 1.9.5.软件可自由查看三维设备模型的构造，以便教师示教与学生自学； 1.9.6.界面操作简单，可根据提示，简单的点击操作完成自动式拆装，按步骤拆装。部件模型以高亮标签标识名称，并配以部件说明； 1.9.7.▲系统的场景需要对设备整体进行三维化，场景渲染采用实时渲染； 1.9.8.虚拟场景以水电站发电机房为背景，设备模型按照真实比例制作； 1.9.9.采用游戏挑战模式，记录最高挑战成绩，鼓励学生不断反复练习，增加对知识的记忆。 系统内容 ▲2.0采用水轮发电机模型作为开发模型，包含以下结构与部件： 2.0.1定子（含通风隙、定子铁芯、定子绕组、机座、空气冷却器；）； 2.0.2 转子（含转子支架、转子支臂、环形端面、制动环、上外环、下外环、转子铁芯、磁极、磁轭、通风隙、磁极线圈、制动环、下外环、转子支臂、环形端面、上法兰、下法兰、转子支臂、上外环、转子中心体等结构）； 2.0.3 主轴（包含上端轴的上端滑转子、法兰；转子中心体的法兰；下端轴的法兰、下导滑转子 、推力头滑面、驱动端法兰、镜板等结构）； 2.0.4 下机架（含下机架支臂、下机架中心体、制动器等结构）； 2.0.5上机架（含上机架支臂、上机架中心体等结构）； ▲ 2.0.6冷却系统：需要对以上重要部件进行单独介绍； 支持360度查看部件，缩小放大部件； 提供设备运转动画； ▲ 2.0.7水轮发电机运转的三维动画；水轮发电机通风冷却气流动画；下机架吊装与拆卸（包含下机架安装；拆除下机架；转子吊装与拆卸；定子吊装，定子下线前调整；定子下线；上机架吊装与拆卸，上机架吊装；拆除上机架； 附件安装与拆卸，集电环安装与拆卸；机罩安装与拆卸； 盖板安装与拆卸； ▲ 2.0.8轴瓦油温过高故障排查与原因分析；电刷故障排查； 2.0.9实训任务建设包含（ 以挑战的形式设计实训任务，任务有不同的难度；提供星级评定，根据在实训任务中的表现情况自动评估，给用户对应的星级评价； 实训自动记录分数和时间；拆装实训需要按照实际工作流程顺序进行； 提供学习模式和挑战模式，两种模式可都可以反复操练。挑战模式中学生完成实训后，显示实训结果，并记录个人最好成绩。有错误提示与操作指引，学生完成实训后记录考核成绩等数据； 2.1系统提供引导功能，指导用户按照正确的流程进行操作。系统给出引导类型有文字提示、步骤说明； 2.2 提供理论考核功能，以答题挑战模式展现； 2.3 支持批量添加用户，添加时，可检索数据错误并提示； 2.4可以对不同的用户设置不同的功能权限和数据权限； 2.5支持至少4级组织架构定义，并可扩展为N级，组织构架可与用户数据、资源数据形成关联与联动； 2.6支持批量添加题库，在进行考试时可以从题库中选择题目，设置考试时间，题目分数； 2.7.▲对实训中的用户操作数据和考试数据等内容进行记录。支持统计与分析用户数据，并且以图表的形式展示。提供排行榜功能，对应的数据可以通过排行榜的形式展现； 2.8对实训成绩进行智能评价。 3.其他要求 3.1 系统能在PC、手机等设备上稳定、安全和可靠的运行。画面分辨率应大于等于1080P。在PC端的运行时，平均帧率应该大于等于30Hz； 3.2 系统模块化设计，具备良好的可扩展性，能在该系统的基础上进行二次开发，可以针对不同的需求进行专业化定制和功能增强； 3.3 软件为永久授权，质保期1年，自验收合格之日起1年内软件免费升级； 3.4满足教育部《职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设指南》的相关要求，具备与学校虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台的系统互联接口，配合完成平台互联调试，能提供运行数据及虚拟仿真实训的课程数据。 3.5.▲ 故障检修实训 3.5.1）轴瓦油温过高故障学习，主要学习以下知识点；轴瓦温度过高的危害； 3.5.2. 润滑油的不同状态以及检查方法； 3.5.3. 冷却系统的检测以及检查方法； 3.5.4. 机组符合情况查看以及检查方法； 3.5.5. 机组振动情况影响以及检查方法； 3.5.6. 轴瓦间隙和磨损的不同异常情况产生的影响以及检查方法； 3.5.7轴瓦油温过高故障排查挑战，具体步骤如下； 3.5.8 检查润滑油状态：检查润滑油位是否不足，是否存在渗漏现象、检查润滑油是否变质，油色是否正常，是否混入气泡或者水珠。 3.5.9 检查冷却水系统状况：查看监控数据，检查机组冷却水的流量和水压是否正常、检查水阀门是否开启，水冷管是否通畅，是否被异物堵塞。 3.6 检查查看机组负荷情况 3.6.1 检查机组振动情况 3.6.2检查轴瓦间隙和磨损情况：检查轴瓦间隙是否太小使得摩擦增大、检查轴瓦表面是否平整，是否有磨损或凹陷等情况。 3.6.3电刷故障排查，以理论题形式出题； 4. 实训任务功能： 4. 1 以挑战的形式设计实训任务，任务有不同的难度； 提供星级评定，根据在实训任务中的表现情况自动评估，给用户对应的星级评价； 4.2 提供学习模式和挑战模式，两种模式可都可以反复操练。挑战模式中学生完成实训后，显示实训结果，并记录个人最好成绩。 4. 3实训有错误提示与操作指引，指导用户按照正确的流程进行操作，学生完成实训后记录考核成绩时间等数据； | 450000 | 工业 |
|  | 3.2 | 立轴可逆式水泵水轮机（核心双工况部件） | 1套 | ▲1.1主要技术参数 1.1.1、电站最大净水头：6.7m 1.1.2、电站最小净水头：4.0m 1.1.3、水轮机工况额定水头：6m 1.1.4、水轮机工况额定流量：0.15m³/s 1.1.5、水泵工况扬程范围：5m～9m 1.1.6、旋转方向：双向可逆（正向发电/反向抽水） 1.1.7、调节方式：活动导叶0～100%连续可调。 1.2双工况转轮及叶片系统 1.2.1、转轮采用双向优化水力翼型，满足水轮机/水泵双工况高效运行。 1.2.2、▲叶片材质：马氏体不锈钢，具备优良抗气蚀、抗泥沙磨损、耐冲蚀性能。 1.2.3、转轮整体精密铸造、数控加工、静平衡/动平衡校正，表面抛光光洁，无裂纹、无砂眼、无缺陷。 1.2.4、▲叶片数量、安放角、弦长经水力优化，双向水流无脱流、无涡流、无压力脉动。 1.2.5、转轮与主轴连接可靠，传递双工况大扭矩，无松动、无断裂、无滑移。 1.3双向过流部件 1.3.1、过流部件包括：蜗壳、底环、座环、固定导叶、活动导叶、尾水管。 1.3.2、▲全部过流部件采用不锈钢精密制造，内壁镜面抛光，无毛刺、无焊瘤、无凸起。 1.3.3、流道对称通畅，完全适配正向、反向双向水流，水力损失小，无偏流、无卡阻、无间隙泄漏。 1.3.4、蜗壳：双向对称断面，水流分配均匀，水轮机引水、水泵导水均稳定。 1.3.5、底环、座环：刚性强、平面度高、密封面精密，承受水力载荷，配合严密。 1.3.6、固定导叶：双向流线型，稳流、导流、支撑一体化。 1.3.7、尾水管：直锥扩散形双向结构，水轮机回收动能，水泵平顺进水，无气堵、无负压涡流。 1.4双向可调导水机构 1.4.1、导水机构由双向活动导叶、控制环、连杆、拐臂、接力器、限位及开度指示组成。 1.4.2、▲活动导叶：不锈钢材质，双向对称翼型，耐磨、无卡涩。 1.4.3、水轮机工况：调节流量、控制出力、稳定转速；水泵工况：调节扬程、稳定抽水流量。 1.4.4、▲传动机构：连杆、拐臂为锻造钢件，间隙合理、传动精确、无空程、无窜动。 1.4.5、实现导叶开度0～100%全行程连续无级调节，调节精度高、响应平稳。 1.4.6、具备手动/液压调节功能，带开度显示、限位保护、防卡涩设计。 1.5双向旋转水导轴承 1.5.1、▲采用立轴双向专用水导轴承，适应正反转运行，承受径向载荷。 1.5.2、▲轴瓦材料：耐磨合金/高分子耐磨材料，双向油膜/水膜润滑可靠。 1.5.3、配备PT100温度实时监测，超温报警，杜绝烧瓦、抱死、干摩擦。 1.5.4、轴承间隙出厂精准校准，运行振动小、噪声低、寿命长。 1.6高强度合金钢主轴 1.6.1、▲主轴材质：40Cr/42CrMo高强度合金钢，锻造、调质、精加工、动平衡校正。 1.6.2、▲同轴度≤0.015mm，径向跳动小，刚性强、抗扭、抗弯曲。 1.6.3、上端连接发电机转子，下端连接转轮，可靠传递双工况扭矩。 1.6.4、▲主轴系统满足轴线校正、盘车实训、摆度测量、间隙检测等实训功能。 1.7主轴密封系统 1.7.1、▲采用耐磨填料密封+机械密封双重密封结构，适应双向旋转与含沙循环水。 1.7.2、▲填料密封：碳纤维/聚四氟乙烯耐磨填料，防沙、防水、减压、易更换。 1.7.3、▲机械密封：硬质合金动静环，耐磨、耐腐蚀、零泄漏，使用寿命长。 1.7.4、密封结构拆装方便、维护简单，满足长期实训/运行免频繁维护要求。 1.8止漏环结构 1.8.1、内壁高光洁度，与转轮间隙均匀合理。 1.8.2、▲双向运行无碰擦、无啸叫、无回流泄漏。 1.9双向推力轴承及轴向定位 1.9.1、配置立式双向推力轴承，承受机组自重、双向水推力及轴向载荷。 1.9.2、▲推力瓦采用耐磨合金，润滑冷却可靠，正反转均稳定。 1.9.3、配备轴向位移监测，防止轴向窜动，保证轴向定位精准。 1.10机座、底座与承重机架 1.10.1、采用铸铁或厚壁型钢焊接结构，刚性强、减振好、安装稳固。 1.10.2、▲保证立轴安装垂直度，支撑整机重量及水力冲击载荷。 1.10.3、预留仪表接口、润滑接口、检修空间，布局合理。 1.11补气/排气与防气蚀装置 1.11.1、水轮机工况：转轮室低压区自动补气，抑制气蚀、降低振动、稳定运行。 1.11.2、水泵工况：流道自动排气，防止气堵、提升抽水稳定性。 1.11.3、结构简单可靠，无动力消耗，免维护。 1.12润滑系统 1.12.1、▲水导轴承、推力轴承采用油杯润滑/集中润滑系统。 1.12.2、油路通畅、不漏油、不进水，便于观察油位、更换润滑油。 1.12.3、保证双向旋转润滑充分，延长轴承寿命。 ▲1.13联轴器系统 1.13.1、采用刚性或弹性联轴器，实现水泵水轮机与发电机同轴直联。 1.13.2、对中性好、传动平稳、振动小，可开展联轴器拆装、对中找正实训。 1.14进出水接口及管路连接 1.14.1、设标准进出水法兰，连接实训循环管路系统。 1.14.2、密封面平整，配密封垫片，安装严密无泄漏。 1.14.3、支持正向发电、反向抽水快速切换，流道阻力小。 1.15监测、仪表与实训接口 1.15.1、▲设备预留标准测点：压力、流量、转速、振动、摆度、温度、位移、导叶开度。 1.15.2、可接入测控系统，完成效率测试、特性曲线、工况对比、故障诊断实训。 1.15.3、测点布置规范、便于安装仪表、便于实训操作。 1.16安全护罩与安全防护 1.16.1、转动部件设置全封闭安全护罩，带通风散热孔。 1.16.2、▲护罩可拆卸，满足拆装实训要求，符合安全规范。 1.16.3、防异物卷入、防人员误触，安全可靠。 1.17防腐、防锈与表面涂装 1.17.1、过流部件：不锈钢，抗腐蚀、抗泥沙冲刷。 1.17.2、▲结构件：环氧富锌底漆+面漆，防锈、耐潮湿、外观整洁。 1.17.3、▲设备标识清晰、铭牌规范、便于教学展示与长期使用。 ▲1.18除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起2年。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。 1.19水轮机虚拟仿真系统： 水轮机组虚拟拆装仿真软件要求能在虚拟环境中以游戏的方式对水轮发电机的机械结构进行介绍、可反复操作练习，并对每次实训进行智能评价。 1.19.1 建设双语版本，支持系统文本的英文注释功能，实现中英文双语通用，提高系统的泛用性；系统采用B/S，C/S混合架构，采用GUI图形化操作界面； 1.19.2采用3D模型演示完成水轮机操作架、枢轴和拐臂的拆卸和安装。 1.19.3采用3D模型演示导水机构的拆装。 | 370000 | 工业 |
|  | 3.3 | 双工况控制系统（水轮机/水泵切换核心） | 1套 | 1.1、工况切换装置：手动+电动双模式切换，一键实现发电工况与抽水工况转换，配备工况指示灯、限位保护，切换平稳、无冲击。 1.2、导叶控制系统：专为双工况设计，接力器、电动阀组齐全，可调节导叶开度，模拟机组开机、停机、增负荷、减负荷、抽水启动、抽水停机。 1.3、▲励磁控制系统：小型发电机通常采用直流励磁系统，这种系统结构相对简单，主要是因为它们结构简单，可靠性高、成本低以及适应性强等优势，具有快速响应并保持电压稳定。主要有直流电源、滑环、电刷和励磁绕阻组成。手动/自动调节励磁电流，稳定发电电压，适配双工况转速波动，电压调节精度±2%。 1.4、▲安全保护系统：过载保护、过流保护、超速保护、超温保护、失磁保护、导叶卡滞保护，故障报警、自动停机，保障安全。 1.5、▲监测仪表：转速表（转速信号装置）、电压表、电流表、功率表、油温表、轴瓦温度表（温度显控仪）、导叶开度表、水头/扬程表、流量表，全参数实时显示，便于数据记录。 | 330000 | 工业 |
|  | 3.4 | 潜水泵 | 2台 | 1.1、▲电机功率0.75kW 1.2、设计流量20m3/h 1.3、设计扬程6.5m 1.4、转速2825r/min 1.5、防护等级：IP68 | 7000 | 工业 |
|  | 3.5 | 球阀 | 1套 | 1.1、▲管径DN300、DN400 1.2、类型：电动球阀 1.3、压力等级：0.6Mpa 1.4、材质：碳钢 1.5、配对法兰密封：采用精密钢圈高压密封 1.6、执行机构：电动阀门应配置带远控功能（硬接线和通信功能）的启停控制装置 | 7500 | 工业 |
|  | 3.6 | 电动葫芦 | 1套 | 1.1、▲起重量3t 1.2、工作级别M3 1.3、起升高度：12m 1.4、起升速度8m/min 1.5、运行速度20m/min 1.6、防护等级IP44 1.7、工字钢轨道I20a-I45c | 33000 | 工业 |
|  | 3.7 | 壁式低噪声轴流风机 | 2台 | 1.1、形式：方形壁式低噪声轴流风机 1.2、风量：3300m³/h 1.3、静压：74Pa 1.4、功率：0.18kW 1.5、电源：3相/380V/50HZ 1.6、噪音：67≤dB(A) 1.7、出口带防雨百叶风口 | 5000 | 工业 |
|  | 3.8 | 工业电视系统网络球型摄像机 | 10台 | 1.1、▲CMOS≥1/2.8英寸 1.2、焦距范围不低于4.9mm～58.8mm 1.3、最低照度彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux 1.4、输出接口≥1个RJ-45网络接口、≥1个FC光纤接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口 1.5、有效像素≥400W像素 1.6、分辨率≥2560×1440 1.7、压缩方式支持H.265、H.264、MJPEG 1.8、旋转视角支持水平0°～360°连续旋转，垂直-15°～90° 1.9、防护等级≥IP67 1.10、红外照射距离≥100m | 28000 | 工业 |
|  | 3.9 | 火灾自动报警系统设备 | 1套 | 1.1、火灾报警控制器，带操作面板、壁挂机箱、双电源切换装置、备用电源，容量：2回路，每回150点(包括软件及手册) 1.2、手动报警按钮，含底座，3C认证 1.3、声光报警器，含驱动控制模块，3C认证 详细设备清单见图纸，包含全套所需设备。 | 52200 | 工业 |
|  | 3.10 | 智能综合控制器 | 1套 | 励磁调节装置（装于机组LCU柜内）用于水轮发电机组自动化及监控系统，PLC控制，实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。 能实现机组从停机到空转到空载再到调参数并网，又能无扰动切换调相和泵工况，并且能在LED大屏同屏监控。 1.1、恒水位运行，根据水位自动开机、关机，自动调节机组有功功率，自动调节无功功率； 1.2、机组启动后自动启励，起励后能自动跟踪电网电压； 1.3、▲自动准同期，并网后自动按设定的功率因数值运行； 1.4、温度巡检报警保护； 1.5、机组转速显示； 1.6、飞逸保护、电流速断保护、电流过流反限保护、逆功率保护、过负载保护； 1.7、▲欠压保护、过压保护、低频保护、过频保护、断路器故障保护； 1.8、▲自动识别停机过程并进行灭磁控制，制动控制； 1.9、有功电度计量、无功电度计量； 1.10、运行时间累计； 1.11、故障记录显示； 1.12、RS485通信功能，方便与其他智能装置通讯，实现远距离监控。 | 175000 | 工业 |
|  | 3.11 | 微机综合保护装置 | 1套 | 微机保护测控装置，（装于机组调速监控屏内） 1.1、▲欠压保护、过压保护、过负荷保护、飞逸（超速）保护、过流保护，逆功保护； 1.2、远程通讯监测功能； 1.3、发电机三相电压、电流、频率、功率、功率因素显示；运行时间、显示； 1.4、中文LCD液晶背光显示屏； 1.5、▲工作电压高/低，预警/报警；超速、故障报警；欠压、过压、过负荷、过流预警/报警，逆功，中文模式各种参数设置； 1.6、▲警告、跳闸、停机报警输出； 1.7、有功电度，无功电度。 | 157000 | 工业 |
|  | 3.12 | 工程师站、操作员站（抽水蓄能智能监控平台） | 2套 | 1.1、▲抽水蓄能监控平台部分：设置2套抽水蓄能电站专用监控平台系统，主站和从站，测控对象包括全站的工业电视、消防、水泵、可逆式机组本体及厂用电部分。该系统布置在厂房中控室内，共用一组GPS对时系统。对电气元件的测控分为：远方一：上位机；远方二：人机系统 ；就地，三方控制。工程师站负责全站的程序开发、系统诊断、控制系统状态、数据库和画面的编辑及修改，也作为培训仿真系统。还应用于监视继保装置的运行状态，收集保护的事件记录及报警信息，还可收集保护装置内故障录波数据。通过工程师站可进行保护配置，按权限设置修改保护定值，进行保护信号复归，以及投入/退出保护（软压板方式）。负责管理和显示有关的运行信息，供运行人员对机组的运行情况进行监视和控制，包括对微机保护装置的动作信号进行远方复归、软压板的投退等。主机/操作员站采用互为热备用工作方式，当工程站故障时，操作员站自动提升为工作机、实现无扰动切换。主机/操作员站布置在监控系统中控室内（四工位）。主机容量应满足整个系统功能要求和性能指标要求，除留有远期扩建的容量外，还应留有适当的裕度。 数据采集：接收现地控制单元、消防系统、工业电视系统发送的有关参数， 存入数据库，用于显示器画面更新、控制调节、记录检索、操作指导及事故记录和分析。对追忆记录测量值，应能提供故障前后 5 分钟内的数据组。采样周期 1 秒，起动方式为自动。事故报警信号应优先传递，并记录事故发生的时间。数据采集除周期性进行外，在所有时间内，可由操作员或应用程序发命令采集任何一个单元控制器的过程输入信息。数据编码、校验传递误差、误码分析及数据传输差错控制；生成实时数据库，实现对站内各主要设备的工况和参数的巡回检测、记录、计算、越限报警、复限提示和显示、打印等功能，建立历史数据库，并将必要的运行参数和状态存入历史数据库；具有事件顺序记录功能，记录各个重要事件的名称、动作顺序、发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）和性质，并根据要求产生报警和报告；对重要监视量进行运行变化趋势分析，及时发现故障征兆，提供运行指导；具有事故追忆功能；.能实现全厂总有功功率、总无功功率、厂用电总有功功率、全厂厂用电率、全厂机组效率等计算功能。操作员可通过操作员工作站对监控对象进行下列控制与调节，但不限于此。机组启动、停机；.同步并网；机组运行工况方式选择；.机组有功功率、无功功率调整等； 1.2、与大屏幕连接，图形化人机接口，主接线图、开关、刀闸及模拟量的显示，菜单及图形界面可编辑，并通过系统网络直接下载。 1.3、抽水蓄能监控平台需与全厂其他辅助设备装置通讯，并在监控系统上显示机组运行状态及辅助设备信息。 1.4、 主要性能指标 系统可用率：不小于99.9% 系统平均故障间隔时间（MTBF）：不小于10000小时 输入及输出信号响应时间：不大于2秒 事件顺序记录分辨率（SOE）：不大于2毫秒 模拟量数据更新周期：不大于2秒 数字量数据更新周期：不大于1秒 动态画面响应时间：不大于2秒 遥控、遥调正确率：不小于99.99% 遥控、遥调命令传送时间：不大于4秒 遥测信息传送时间：不大于3秒 遥信变位传送时间：不大于2秒 模数转换分辨率：不小于12位 模拟量测量综合误差：不大于0.5％ 各CPU的平均负荷率： 正常时（任意30min内）：低于30％ 1.5、▲ 功能和性能 监控网络结构，抽水蓄能监控平台应采用开放、分层分布式网络结构，整个系统分成站控层和间隔层。抽水蓄能监控平台应组态灵活，具有较好的可维修性和可扩性，应采取有效措施，以防止由于各类病毒侵害造成系统内存数据丢失或系统损坏，操作系统要符合电网要求，使用安全操作系统。站控层网络结构采用以太网，网络设备至少应包括集线器、联接器、通信电缆或光缆、光电转换器等。连接到数据通信网络上的任一系统或设备发生故障，不应导致通信系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。通信网络通讯速率应满足系统实时性要求，并不小于1Mbps。当数据通信网络中出现某个差错时，系统应自动采取安全措施，如自动要求重发该数据、切除故障设备或切换至冗余的装置等。 1.6、抽水蓄能监控平台应完成对整个电站电气设备的监测、控制及远动信息传送等各种功能。 1.7、▲数据采集与处理，能通过现场（I/O）测控单元采集有关信息，检测出事件、故障、状态、变位信号及模拟量正常、越限信息等，进行包括对数据合理性校验在内的各种预处理，实时更新数据库，其范围包括模拟量、数字量和脉冲量等。 (1) 模拟量采集包括电流、电压等电量和温度等非电量，应采用交流采集方式，对不能实现交流采集的非电量可采用直流采集方式，并实现如下功能：定时采集：按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度校验及数据库更新等。 越限报警：按设置的限值对模拟量进行死区判别和越限报警，其报警信息应包括报警条文、参数值及报警时间等内容。 (2) 数字量采集包括断路器、隔离开关以及接地刀闸等的位置信号，保护动作信号、运行监视信号，并实现如下功能： 定时采集：按扫描周期定时采集输入量并进行光电隔离，状态检查及数据库更新等。 设备异常报警：当状态发生变化时，应进行设备异常报警，其报警信息应包括报警条文、事件性质及报警时间。 事件顺序记录（SOE）和操作记录：对断路器位置信号、继电保护动作信号等需要快速反应的开关量应采用中断方式，并按其变位发生时间的先后顺序进行事件顺序记录。 (3) 脉冲量的采集包括有功电度和无功电度等，并实现如下功能： 应能连续采集电度脉冲量，并能根据各回路PT、CT二次变比及脉冲电度表参数计算并转换为实际电度量进行累加，应能对采集的电度量进行分时段和方向进行统计，当系统因故中断计量时，应能进行人工置数保证其电量累计的正确性，同时应有保护措施，不丢失原累积值，具有与相应模拟量平均值进行校核的功能。 1.8、监视 能对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，画面调用采用键盘、鼠标或跟踪球。 应显示的主要画面至少如下： 电气主接线图，包括显示各设备运行状态、潮流方向、各主要电气量（电流、电压、有功、无功）等的实时值 机组工况转换监视图（显示发电、抽水、等工况转换过程及状态） 趋势曲线图，包括历史数据和实时数据 棒状图 抽水蓄能监控平台运行工况图 各种保护信息及报表 控制操作过程记录及报表 事故追忆记录报告或曲线 事故顺序记录报表 操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面 各种统计报表 1.9、报警 当所采集的模拟量发生越限、数字量变位及电力组态系统自诊断故障时应进行报警处理。报警方式应分为两种：一种为事故报警，一种为预告报警，前者为非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者为一般性设备变位、状态异常信号、模拟量越限、抽水蓄能监控平台的事件异常等。事故报警和预告报警应采用不同颜色、不同音响给以区别，并具有人工确认、自动或手动复归等功能。对重要模拟量越限或发生断路器跳闸等事故时，应自动推出相关事故报警图面和提示信息，并自动启动事件记录打印机。 1.10、控制和操作 抽水蓄能监控平台应能根据操作员输入的命令实现断路器、隔离开关及接地刀闸等的正常操作、倒闸操作和其它必要的操作，其遥控及遥调正确动作率应不小于99.99%。对需要同步的各断路器应能进行同步检定，实现“捕捉”同步合闸。为保证控制操作的安全可靠，整个系统应有安全保护措施，至少应能实现操作出口的跳合闸闭锁、并发性操作闭锁及键盘操作时的权限闭锁，同时记录操作项目及时间等。应能实现断路器、隔离开关及接地刀闸的正常操作和间隔层现场操作的“五防”闭锁功能。运行人员发出的任何控制和调节指令均应在1秒或者更短的时间内被执行。已被执行完毕的确认信息也应在2秒内（或更短）在CRT上反映出来。对于可逆式抽水蓄能机组，系统还应支持发电工况启动、抽水工况启动、旋转备用、黑启动等工况的自动顺序控制与转换。 1.11、统计计算 除应按运行要求，对电流、电压、功率和电能量进行统计分析外，还能在线按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算下述各项内容，但不限于此：有功、无功计算电能量的分时段、分方向累计及电能量平衡统计（含发电量与抽水电量分别统计）开关投/退及保护动作次数的统计监控设备投退率计算，主要设备运行小时数统计（含发电工况运行小时、抽水工况运行小时分别统计）机组启动成功率及工况转换成功率统计 1.12、 制表打印 报表分成正常打印和异常打印，启动方式分为定时启动、人工召唤和事件驱动。 定时启动：定时打印运行人员所需的各种报表，如按时、值、日、月报表打印等。打印时间应可设定。 事件驱动：自动随事件处理结果输出，包括：系统设备运行状态变位；测量值越限；遥控操作记录；系统操作记录；遥信记录；事件顺序记录，事件追忆记录。 人工召唤：由运行人员通过人机界面召唤启动打印所需的报表。 1.13、人机接口 具有友好的人机联系手段，使运行人员可以清晰方便地了解运行情况，并提供输入手段，实现对运行设备的控制、参数修改等项工作，它不但为运行人员提供实时监控的各种手段，而且具有对监控系统在线自诊断、投、退设备的功能，其实现的功能至少如下： 调画面、一览表、测点索引 模拟量限值的修改 对电气设备可控设备发出控制操作命令 日期和时钟的设置 测点的投退 各种参数的设置 报警确认和画面清闪 1.14、 同步对时 抽水蓄能监控平台应配置卫星时钟设备，以接受全球卫星定位系统GPS的标准授时信号，对系统内各有关设备的时钟进行校正。抽水蓄能监控平台时间与标准时间GPS的误差不大于1毫秒。授时方式应灵活方便，可采用硬对时、软对时或软硬对时的组合方式，卖方应提出自己的方式。卫星时钟应由GPS接收机和守时钟组成，以避免卫星失锁和时间跳变造成的时间误差。当接收器出现故障不能接收卫星信号时，站控层主机的时钟应能维持系统的正常运行。 1.15、 电能量管理 抽水蓄能监控平台应能实现电能量管理、计量等功能。 1.16、自诊断 系统能在线诊断监控系统中各设备的故障和软件运行情况，在线诊断出设备故障时自动进行冗余切换并告警。当电力组态系统及各单元发生故障或发生错误时，自诊断程序能正确地判断出故障内容，能对外部设备和电力组态硬件进行检测，指出故障插件，使之退出在线运行，以便迅速更换。检测结果打印记录。 1.17、硬件要求 系统硬件应选用成熟的、先进可靠的和以微处理器为基础的工业产品设备，系统内所有的模件应是固态电路、标准化、模件化和插入式结构，并带有LED自诊断显示。系统硬件应具有较好的可维护性，所有系统模件都应能在线插拔。系统硬件应具有扩充能力，支持系统结构的扩展和功能的升级，系统硬件接口应采用国际标准或工业标准，支持与其它电力组态网络及不同电力组态厂设备的互联。并配置接入集控系统的远程接口。 | 286500 | 工业 |
|  | 3.13 | 机组LCU | 1套 | 机组现地控制单元（LCU）设备布置于机旁。 1.1、数据采集和处理 1）采集机组各电气量和非电气量，并做相应处理，存入数据库，根据需要上送电站控制中心。 2）接受机组有功电能脉冲和无功电能脉冲，分时计算求得机组发电量实际值，存入数据库并上送站控制中心； 3）收集主、辅设备，继电保护装置和自动装置的状态量，存入数据库，根据需要上送电站控制中心。 4）接收来自站控制中心的命令信息和数据，并做相应处理。 1.2、安全运行监视 与站控制中心和机组继电保护装置等相结合，完成安全监视任务，主要包括状变监视、越复限检查、过程监视和现地控制单元异常监视等。 机组现地控制单元在没有控制中心命令或脱离站控制中心的情况下，应能独立完成对所控设备的闭环控制，保证机组安全运行。 现地控制单元上应留有与便携式工作站相连接的通信接口。需要时可将工作站与之相接，在工作站的屏幕上显示参量、状态或用打印机打印记录。 1）状变监视：当各监视对象发生状变和继电保护及自动装置动作时，其分项动作信号在现地控制单元上应有简明指示，并上送电站控制中心。 2）越复限检查：对于部分采集到的电量和非电量，现地控制单元应做越复限检查。当其越复限时，除在现地指示报警外，还应送电站控制中心。越复限检查内容包括：机组定子电流、电压和功率，转子电流、电压；机组轴承的温度、、发电机线圈的温度，.蜗壳进口压力；其它被监视的参数。 3）过程监视：过程监视包括机组起动前起动条件监视、开停机过程的顺序监视。起动前的起动条件监视：在机组处于停机备用状态时，检查其是否具备发电起动的准备条件（如主辅设备状态、有无故障等） ，如有异常情况，除在现地指示外，还应上送站控制中心显示和打印。 开停机过程的顺序监视：连续监视机组开停机过程的操作顺序步骤的进行，并将主要顺序步骤上送站控制中心，遇到顺序阻滞故障，则将机组转到安全状态或停机，并自动报警。 4）现地控制单元异常监视：现地控制单元的硬件、软件故障时，除在现地报警指示外，还应上送站控制中心显示和打印。 1.3、控制和调节 1）机组现地控制单元应能自动完成开、停机操作和有功、无功功率的调节，而不需依赖于站控制中心。在接受站控制中心命令后，工况转换及调节应能自动完成，也能分步自动完成。机组现地控制单元也能执行与之连接的便携式工作站发出的现场命令。 2）机组现地控制单元应设控制权切换开关（上行信息不受切换开关位置影响）。开关置于“远方”时，则机组仅受控于站控制中心，置于“现地”时则仅可由运行人员通过现地控制单元对机组进行控制。同时有闭锁发电工况以及抽水工况闭锁开关，发电与抽水工况采用“电气+逻辑”双重硬软闭锁，启动回路相互独立且互斥。当总闭锁开关动作时，现地及远方所有启机指令被强制中断。此时无法直接复归闭锁，必须通过工况切换开关将运行方式选至“发电”或“抽水”目标档位，对应的启动允许条件建立后，闭锁回路方可自动复位，机组转入准备态并允许启动 3）由站控制中心的命令和现地控制单元开关操作，均能完成断路器的顺序及分步操作，这些操作应有严格的闭锁措施。顺序操作指操作员发出的一个指令被自动地连续执行，如选择合闸断路器，捕获同步、自动同步、合闸等动作被连续完成；分步操作指完成每个不连续的操作步骤都需操作员的指令。现地控制单元的显示装置可完成对控制对象的参数、状态的监视。 4）机组控制单元顺序控制包括：（发电工况） 正常的自动开机（并带负荷到设定值；自动开机到并网空载运行；自动开机到同步速度；正常自动停机 发电→正常停机，停机方式为：先卸负荷，后跳闸、灭磁、停机。事故停机分为三种，发电→快速停机（水力机械事故停机），停机方式为：快速卸负荷后，跳闸、灭磁、停机； 发电→ 电气事故停机，停机方式为：直接跳闸、灭磁、停机。发电→紧急事故停机（过速保护停机），停机方式为：关闭进水阀，在机组发出的功率减至接近零时，跳闸、灭磁、停机。 机组控制单元顺序控制包括（抽水工况）： 正常自动开机，异步全压/降压启动（直接电网拖动）；机组经启动过程升速并网后，自动切换至抽水方向并开启导叶，带抽水负荷至设定值；不设长期并网空载运行态）； 正常自动停机（抽水→正常停机，停机方式为：先卸负荷（关闭导叶），后跳闸、灭磁、停机）。 事故停机分为三种： 抽水→快速停机（水力机械事故停机），停机方式为：快速卸负荷（快速关闭导叶）后，跳闸、停机 抽水→电气事故停机，停机方式为：直接跳闸、停机； 抽水→紧急事故停机（过速保护停机），停机方式为：关闭进水阀，在机组功率减至接近零时，跳闸、停机。 对于事故停机应根据事故紧急程度分别作用到不同的自动停机程序。反应主设备事故的继电保护动作信号，除作用于事故停机外，还应通过后备控制设备直接作用于断路器和灭磁开关的跳闸回路。 6）机组同步并网方式：发电机出口断路器作为机组的同步点，机组同步并网应提供两种方式：自动准同步和手动准同步，同步方式在机旁选择。电站控制中心仅能采用自动准同步方式。 自动准同步：每台机组配有一套微机自动准同步装置，作为机组正常同步并列用。 手动准同步：手动准同步仅考虑在机旁进行，它借助于装在机组现地控制单元上的同步表由人工实现机组同步并网，为了避免机组任何非同步并网的可能，每台机均设有同步检查继电器，作为机组并网时相角鉴定的外部闭锁。 7）对发电机出口断路器及其附属设备执行来自站控制中心的控制命令，或进行现地控制时，现地控制单元对这些操作要有严格闭锁。 8）机组辅助设备启动/停止控制。 9）机组 LCU 配置用于水力机械事故保护的简化的独立继电器接线。发生重要的水机事故或 LCU 冗余系统全部故障或工作电源全部失去时，水力机械事故停机的独立继电器接线应能执行完整的停机过程控制。独立继电器接线电源应与现地控制单元相独立。 1.4、事件检测和发送 自动检测本单元所属的设备、继电保护和自动装置的动作情况。当发生状变时， 将事件的性质依次检测、归类存档，并上送站控制中心。 1.5、事故、故障音响 现地控制单元应设有反映所监控对象的事故、故障、越复限等状态的不同频率的音响报警装置。 1.6、数据通信 1）完成与站控制中心的数据交换，实时上送站控制中心所需的过程信息，接收站控制中心的控制和调节命令。 2）机组现地控制单元接收站控制中心所用的同步时钟信息，以保持同电站控制中心同步。 3）与励磁调节器、微机调速器及微机继电保护装置之间采用通信接口通信，提供接口软件。 1.7、自诊断功能 1）现地控制单元硬件故障诊断：可在线或离线自检设备的故障，故障诊断应能定位到模块。 2）软件故障诊断：应用软件运行时，若遇故障应能自动给出故障性质及部位，并提供相应的软件诊断工具。 3）在线运行时，当诊断出故障，应能自动闭锁控制出口或切换到备用系统，并将故障信息上送站控制中心以便显示、打印和报警。 1.8、其它 1）现地控制单元上应有必要的仪表、指示灯、控制开关和按钮。 2）应配置机组电量变送器，非电量变送器。 3）现地控制单元的电源由直流 220V 和厂用交流 380/220V 电源供电。 | 416500 | 工业 |
|  | 3.14 | 直流系统 | 1套 | 1.1、为给继电保护装置、LUC装置、励磁屏、机组调速监控、计算机监控系统等提供直流负荷的用电，设置 1 套 220V直流系统。该直流系统由充电、浮充电装置、直流馈线屏和蓄电池组成，电池选用 1 组40Ah 阀控式密封铅酸蓄电池，不带端电池，不设调压屏。直流母线采用单母线接线，控制和动力负荷混合供电的方式。充电浮充电装置 1 套，采用高频开关电源。设置 1 套微机型绝缘监测装置，对直流系统各馈线的绝缘状况进行巡回自动监测。设置 1 套蓄电池巡检装置，对蓄电池运行状态进行监测。蓄电池布置在蓄电池内，直流馈线屏及充电装置均布置在副厂房内。 在交流电源正常供电的情况下，直流系统为浮充电运行方式，仅为直流经常负荷和冲击负荷供电，浮充电压应严格控制在所采用的蓄电池型号要求的浮充电压值，并按实际运行温度自动调整。在交流事故停电的情况下， 直流电源为蓄电池放电运行方式，负担直流系统全部负荷。交流电源恢复后， 应采用恒压限流充电方式对蓄电池组进行均衡充电。蓄电池事故放电时间为 1 小时。 1.2、▲蓄电池 （1）参数容量40（Ah),标称电压（12V）浮充电压（12.23V）;均充电流0.1C10,浮充寿命（5～10年） 注：以上参数为环境温度为 25ºC 时的数据 1.3、性能 1）蓄电池应为阀控式密封铅酸蓄电池，具有性能可靠、体积小、容量高、寿命长、少维护等优点。 2）蓄电池的构造应方便运输和安装。 3）应保证蓄电池在运行过程中无酸雾逸出。电池外部一旦遇明火，不致引起电池内部发生爆炸。 4）蓄电池 1 小时放电终止电压取 11.90V。蓄电池自放电电流应小于每周 1%C10。 1.4、布置 蓄电池柜布置在副厂房。 1.5、高频开关电源充电装置主要技术性能和要求 1）输入值：AC380V±15％，50Hz，三相四线制。 2）输出值：充电、浮充电装置额定输出电流 10A，额定输出电压 270V。 3）高频整流模块 单个模块额定输出电流 10A，充电装置配置 2+1 个高频整流模块。开关频率不小于 100kHz。 3）稳压精度： 在 0～100％负荷范围内均能达到≤±0.5% 。 4）稳流精度： ≤±0.5% 5）纹波系数： ≤0.1% 6）噪声： ≤50dB 7）绝缘强度： ≥2000VAC/50Hz 8）可靠性指标： MTBF≥200000h 整流部分采用高频开关直流电源模块，3个模块并联运行，各模块自动均分负载电流。控制部分采用单片机或微机。高频开关直流电源模块应选用性能指标优良的产品，应经过严格筛选；装置应能自动稳压限流浮充电，采用带温度补偿的充电方式，可按蓄电池室的环境温度自动调整浮充电压；装置应能完成对蓄电池组自动稳流充电， 自动稳压限流均衡充电，并能设定充电时间，达到预定的充电时间时，设备自动转为浮充电运行。电站直流电源系统负荷电流的变化不会对蓄电池组的充电电流产生影响；装置应有限流、过流、过电压等保护，并具有交流缺相、不平衡保护；能将充电/浮充电装置的输出电流、电压信号、故障信号（合并为一点）、交流电源消失信号等引入上位机监控系统。 1.6、▲直流母线电压的要求 （1）浮充电、均衡充电运行 蓄电池浮充电运行时，直流母线电压为 230V，波动范围±5%。 （2）交流电源消失，蓄电池组放电运行 蓄电池放电（1 小时）末期，直流母线电压应≥193V（87.5%Ue）。 1.7、 直流屏 （1）微机绝缘监测装置 1） 220V 直流电源系统装设微机绝缘监测装置，装在副厂房直流屏上，监测直流馈线屏上的所有馈线回路，并带有可与上位机监控系统通信的串行通信接口。 2）所有馈线回路均应安装用于绝缘监测用的电流互感器，信号经端子引至微机绝缘监测装置。当电站直流电源系统发生接地或绝缘低于 20kΩ 的规定值时，当直流母线电压高于 10%Ue 或低于 85%Ue 时，绝缘监察装置均应可靠动作，并有灯光报警信号及信号输出，这些信号及装置故障信号、电源掉电信号应能送入电站计算机监控系统。 3）微机绝缘监测装置应可分辨两条线路同时接地故障，可区分母线接地及线路接地，并能检测出接地回路的接地点。 1.8、直流断路器 1）应采用直流专用断路器。 2）电站直流电源系统主回路开关应采用性能优良的产品，配手动和电动操作机构，既可在直流屏上手动操作，也可由电站计算机系统控制。 3）所有馈线开关均采用直流断路器，手动操作。 4）各回路开关和断路器的额定值（或脱扣电流），均应按本招标附图中所标出的 1.9、其它 1）直流电流变送器和直流电压变送器。变送器输出信号为直流 4～20mA，经端子送至上位机监控系统。 2）在充电、浮充电装置出口和蓄电池组出口设置熔断器，这些熔断器应附加熔断器熔断信号装置，信号接点经端子送至上位机监控系统。 3）屏上安装的所有元器件均应选用性能优良的合格产品。 4）面板配置的测量表计均采用数显仪表，测量精度为 0.5 级，量程均在测量范围内。 | 350000 | 工业 |
|  | 3.15 | 整体设备安装、设计服务 | 1项 | 中标供应商应交付全套设计图纸（纸质一式三份、电子版 1 套）及设备配套培训材料（纸质份数遵照采购人要求，电子版 1 套）。 本技术要求所涉设备安装与设计应遵循以下主要国家标准及行业规范（包括但不限于）： 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018 《建筑电气动力设备安装技术规范》T/CCPITBSC 015-2025 《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564-2023 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115-2019 1.1 、基本要求 1. 所有设备安装应按已批准的设计图纸进行施工。 2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电力系统调试等人员应持证上岗。 3. 所有电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 4. 设备安装前应进行开箱检查，核对型号、规格及数量，确认无误后方可安装。 1.2 、 动力配电箱 安装要求： 配电箱安装应垂直、牢固，垂直度允许偏差不大于1.5‰。 落地安装时，箱底宜高出地面100mm～200mm。 金属电器安装板应与保护接地导体（PE）做电气连接。 配电箱的引入线缆应配线整齐、固定牢靠，线缆芯线端部应标明编号。 设计要求： 按设计图纸配置内部电器元件及接线。 用电设备或插座的电源宜引自末级配电箱，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。 1.3 、灯具 安装要求： 配18W LED光源及防水透光罩。 灯具安装应牢固可靠，标高应符合设计要求。 灯具的接线应正确，导线连接应可靠。 水下或潮湿场所的灯具应符合相应防护等级要求。 设计要求： 灯具选型应符合DL/T 5390《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》的相关要求。 1.4 、 开关面板与插座 安装要求： 一位单控开关，额定值10A 250V。 单相二三极插座，额定值10A 250V，86型嵌入式安装。 插座安装高度应符合设计要求，同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致。 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，插座不得互换。 开关、插座安装应横平竖直，盖板应紧贴墙面。 1.5、电线电缆 安装要求： 电缆敷设应符合GB 50168的相关规定。 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试应符合GB 50303的规定。 不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一根导管内。 线缆应留有不小于200mm的余量。 1.6 、 线槽、线管与桥架 安装要求： PVC线槽（100×50、40×20）安装应横平竖直，连接应紧密。 PVC线管（PVC25）敷设应符合设计要求，连接牢固。 镀锌钢管DN25采用螺纹连接，套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。 不锈钢电缆桥架（400×100）安装应符合T/CECS 12252022《不锈钢电缆桥架应用技术规程》的要求。 桥架间连接板两端应设置防松螺帽或防松垫圈，且不应少于2个。 1.7、接地装置 安装要求： 镀锌扁铁50×6热镀锌扁钢及镀锌圆钢φ18用于接地系统。 接地装置安装应符合GB 50303的相关规定。 接地应牢固，并应设置明显的永久性标识。 1.8、电站厂房工业电视系统 工业电视系统采用高清红外网络球机，用于厂房关键区域的视频监控。高清红外网络球机安装位置应符合设计要求，覆盖关键监控区域。 摄像机安装应牢固，支架应具备足够的承载能力。 设计要求： 系统应满足24小时全天候工作要求。 监控室设备布置、线路敷设及系统供电应符合标准要求。 1.9、火灾自动报警系统 火灾报警控制器安装在墙上时，主显示屏高度宜为1.5m～1.8m。靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。安装应牢固，不应倾斜。 控制器应与消防电源、备用电源直接连接，不应使用电源插头。主电源应设置明显的永久性标识。 双电源切换箱 安装安装应牢固可靠，箱体接地良好。双电源切换功能应正常，切换时间应符合设计要求。 1.10、手动报警按钮、输入/输出模块 安装要求： 手动报警按钮安装高度宜为1.3m～1.5m。 输入模块、输出模块应安装牢固。模块导线连接应可靠压接或焊接，并应有标志，外接导线应留余量。模块箱内配线应整齐，线缆应绑扎成束。 1.11、火灾声光报警器 安装应牢固，声光报警功能应正常。 安装高度应符合设计要求。 1.12、线缆与线管 普利卡管38#用于柔性连接部位。 金属接线盒86H86安装应牢固，盖板应密封良好。 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。 1.13、电气二次网络、直流及UPS系统：安装应平稳牢固，散热良好。预装抽水蓄能智能监控平台，含操作系统、支持软件、应用软件、实时支持软件、PLC编程软件、通讯软件、故障诊断软件、数据库管理软件、调度通信软件等。 软件系统应完整、兼容，满足抽水蓄能电站监控教学需求。 1.14、 UPS电源 安装要求： 安装场所必须通风良好，UPS主机周围应有足够的散热空间。 UPS设有接地端子，应构成等电位接地。 市电输入零火线上须安装双极联动断路器，以便紧急情况下迅速切断电源。 UPS仅能由专业维护人员进行安装。 UPS的安装应包括参数设置、空载和带载调试等过程。 设计要求： UPS安装应符合GB 50303相关规定。 UPS柜顶与吊顶、柜背面和墙的距离应符合产品说明书要求，柜前宜留有1500mm的安装与维修通道。 1.15、 屏柜系统 安装要求： 以下屏柜均为800×600×2200mm规格： 励磁屏（含附件） 机组调速监控屏（含附件） 机组LCU屏（含附件） 直流充电及馈电屏（含附件） 直流电池屏（含附件） 网络屏（含附件） 屏柜安装应符合GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的要求。 屏柜安装应垂直、牢固，成列屏柜的垂直度、水平偏差应符合规范要求。屏柜的接地应可靠，二次回路接线应正确、清晰。 1.16、水泵控制箱含附件 安装位置应符合设计要求。 控制箱内元器件配置应完整，接线正确。控制功能应满足水泵的运行要求。 1.17、工业电视系统必须提供 智能安防运营管理软件安装包，软件安装应完整，功能配置应满足监控管理需求。 应进行系统联调和功能测试。 存储设备 32路硬盘录像机：带2块4T存储硬盘。 存储时间应符合设计要求（不少于30天）， 网线：屏蔽超五类，用于网络信号传输 摄像机供电电缆：KVV2×1.5。 线缆敷设应符合设计要求，屏蔽层应可靠接地。 视频信号传输应采用有线传输方式。 1.17、厂房通风空调设备 空调安装位置应正确，固定应牢固、平整，便于检修。 室外机安装应牢固，支架应具备足够的承载能力。 制冷剂管道连接应严密，无泄漏。 冷凝水排放应顺畅。 设备性能和技术参数应符合设计要求。 安装应符合GB 50738《通风与空调工程施工规范》的规定。 壁式低噪声轴流风机 风量3300m³/h，380V三相/50Hz，风机安装应牢固，叶轮转子与机壳的组装位置应正确。基础标高应符合设计要求，允许误差应为±20mm。地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固。 1.18、可逆式水泵水轮机及配套电机 水轮发电机组安装应符合GB/T 85642023《水轮发电机组安装技术规范》的要求。 安装前应进行设备开箱检查，核对设备型号、规格及附件清单。转轮、导叶等关键部件安装应精确对中，间隙应符合设计要求。导叶控制机构安装应灵活可靠，开闭动作应准确。蜗壳安装应严密，水压试验应合格。机组轴线测量和调整应符合规范要求： 电机安装应水平、牢固，联轴器连接应精确对中。 电机绝缘电阻测试应合格。 保护功能应逐项测试验证。 机组联轴器及安装固定附件应安装齐全。 1.19、建筑电气部分 照明系统 照明配电箱 应急照明：按正常照明照度值的10%～15%设置【用户提供】，应符合DL/T 5390的规定。 紧急出口指示：应急时间不小于120min，照度值不低于1lx，应符合GB 16945《消防应急灯具》【用户提供】。 照明开关：86型嵌入式安装。 动力配电箱： 插座安装高度应符合设计要求。 同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致。 1.20、 设备进场验收 所有设备进场时应进行开箱检查，核对型号、规格、数量及随机文件。 设备外观应无损伤、变形和锈蚀。 随机技术文件（合格证、说明书、图纸等）应齐全。 1.21、安装通用要求 - 所有设备安装应按已批准的设计图纸进行。 - 安装人员应持证上岗。 - 电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全。 - 防水防潮设备的接线入口及盒盖等应做密封处理。 - 所有金属外壳及设备应有可靠的保护接地。 1.22调试与验收 - 设备安装完成后应进行单体调试和系统联调。 - 电气设备应进行绝缘电阻测试和通电试验。 - 火灾自动报警系统应进行报警和联动功能测试。 - 工业电视系统应进行图像质量和存储功能测试。 - 水轮发电机组应进行启动试运行。 - 验收应符合相应国家标准的验收规定。 - 施工现场应遵守安全操作规程。 - 电缆应采用低烟无卤阻燃型（WDZA系列），确保火灾时低烟无毒。 - 设备安装应考虑运行维护的便利性和安全性。 为协调项目设备的设计与其它方面的工作，招标方、中标方双方将举行设计联络会。会议内容包括但不限于以下方面： （1）中标方介绍抽水蓄能教学仿真平台监控平台系统方案和设备组成，详细工程（含施工）实施进度计划时间表。 （2）讨论并确定系统设计采用的标准。 （3）讨论系统总体方案、功能要求。 （4）讨论主要设备功能和技术参数。 （5）系统计算书（若有）。 （6）讨论中标方提供详细设计图纸及技术资料。 （7）讨论和审查中标方提交的合同货物制造详细进度计划。 （8）讨论和审查中标方提交的合同货物的组屏及布置方案。 （9）其他方面内容（若有） 中标方应在设计联络会前7天，向招标方提供供设计联络会期间讨论的上述技术文件资料。 - 如有招标方、中标方双方同意的技术条款补充或修改，应形成书面文件，由各方代表签字后，方能生效，该补充或修改导致合同价格变动的按项目商务部分相关要求执行。 2设计服务 2.1设计服务总体目标 教学适配目标：所有水工、厂房、设备、自控设计均贴合高职水利电力专业理实一体化教学需求，结构剖面、隐蔽构件、管路分层、机组内部预留可视化教学展示面，配套教学标识、观摩段设计； 项目合规目标：前池、厂房框架、可逆机组、配电监控、消防防雷全部满足现行标准，无强制性规范冲突，施工图可用于招标； 工况完整目标：完整实现抽水、发电双向可逆工况设计，导叶调节、励磁控制、LCU 现地控制、上位监控、安全保护全流程闭环设计； 经济安全目标：充分利用校内原有上下库，不改动原有水库土建，地基、防渗、电气多重安全联锁设计，控制后期运维成本； 政策适配目标：设计阶段设备布局、选型预留国产设备安装空间，满足政府采购本国产品评审要求。 2.2设计服务原则 教学优先原则：项目功能服从实训教学需求，兼顾仿真度与教学可视化； 全专业一体化设计：水工、建筑、结构、机电一次、二次、智能化、消防、暖通、总图、工艺协同设计，杜绝专业碰撞； 实景原则：严格对标商用抽水蓄能电站设备布置、水力流程、电气主接线、保护逻辑； 安全冗余原则：水位、超压、漏电、超速、超温、失磁多重联锁保护设计； 模块化可拓展：管路、机组、监控系统预留扩容、实训拆装改造空间； 交钥匙配套设计：同步配套施工详图、设备采购清单、项目方案。 2.3 现场踏勘与资料梳理 赴凤凰山实训基地现场实测地形、高程、原有上下库尺寸、地质溶洞 / 土洞分布、现有水电接入点位、场地道路、运输通道； 收集校内地质勘察报告、原有水库土建图纸、场地给排水、供电管网现状； 对接水利、电力专业授课教师，梳理实训课程所需实操点位、观摩区域、教学展示的需求； 2.4 总体方案设计 项目总平面方案：上库前池、输水管道、实训厂房、下库衔接、道路吊装通道、设备堆场整体布局；标注高程体系 122.79~131.59m； 水工总体方案：正方形埋地 C30W6 上库前池、DN300/DN400 输水管道、支墩、防渗体系、可拆卸教学观摩段方案； 厂房建筑结构方案：27m×10.2m 实训厂房分区（主机区 / 教学教室 / 副厂房）、六度抗震框架、P8 地下筏板、岩溶注浆地基处理方案； 水力机械总体方案：15kW 立轴可逆式发电电动机 + 水泵水轮机双工况布置、管路阀门、3t 电动葫芦、检修平台布局； 电气整体方案：厂用电配电、直流系统、UPS、励磁、微机保护、机组 LCU、工程师 / 操作员监控站、消防、安防弱电整体架构； 教学配套方案：监控操作台、实训桌椅、全流程观摩点位布置方案。 2.5方案汇报与优化服务 编制《抽水蓄能教学仿真平台总体设计方案》（含效果图、总平图、各专业方案图纸、设计说明、投资估算）； 组织校内相关部门对方案评审，根据意见完成方案修改、重新报审； 2.6初步设计服务 各专业初步设计图纸：总图、水工、建筑、结构、水力机械、一次电气、二次监控、消防、通风空调、室外管网； 配套设计说明：项目概况、设计标准、荷载、水力计算、电气、保护思路、消防验、； 全套工程量估算、分项投资概算（匹配招标文件分项预算：水工 597131.65 元、厂房 1522029.41 元、机电设备分项）； 设备选型清单（区分强制节能设备、国产设备，设备型号及认证要求）； 施工重难点专项设计说明：水池防渗、岩溶注浆、机组吊装、管路分层回填、中控系统布线； 配合完成初步设计校内评审，根据修改意见调整图纸及概算。 2.7设计核心服务 2.7.1水工专业图（上库 + 输水系统） 上库前池全套图纸：平面、剖面、池壁 / 底板配筋图、500×500 加腋详图、止水钢板施工缝大样、304 不锈钢栏杆、检修通道； 地基处理图纸：溶洞土洞 2m×2m 梅花注浆孔布置、水泥水玻璃浆液构造详图； DN300/DN400 HDPE 输水管道施工图：管线走向、坡度、每 24m 混凝土支墩、沟槽分层（土工布 / 中粗砂 / 回填）剖面详图； 电动球阀检修井、管路传感器预留观测窗、可拆卸教学模块详图； 水位测压管、传感器基座、教学标识预埋构件图纸； 水工施工工艺观摩段详图（混凝土自防水、止水钢板双重防渗展示结构）。 2.7.2 教学实训模型（厂房）建筑专业施工图 厂房总平、各层平面图、立面、剖面，分区标注主机区、教室、副厂房尺寸； 铝合金门窗全套大样（地弹门、设备吊装大门、观察窗、通风平开窗）； 外墙水包砂、内墙无机涂料、防滑地砖、无障碍坡道、室外散水装修详图； 屋面多层防水构造详图（找坡、找平、防水涂膜、自粘卷材、保护层）； 检修楼梯、不锈钢防护栏杆、集水井、雨水立管、给排水详图。 2.7.3 教学实训模型（厂房）结构图 基础图纸：主厂房 600mm 筏板、教室独立柱基础、C20 垫层、注浆加固详图； 柱、三层梁板配筋图（±0.000 楼面、4.2m 夹层、屋面），主次梁吊筋、加密节点详图； 屋面板、女儿墙、楼梯结构图纸； 全部 HRB400 钢筋标注、马凳筋、保护层差异化构造图纸； 抗震、抗渗专项结构说明。 2.7.4水力机施工图 15kW 可逆式机组基础、安装平台、液压举升盘车平台布置图； 进出水法兰、双向蜗壳、导水机构、管路连接详图； 3t 电动葫芦 I20a 工字钢轨道布置、吊装防护图纸； 潜水泵、全套 DN300/DN400 电动球阀安装、操作平台详图； 机组测温、振动、流量、压力全部测点预埋接口图纸； 机组拆装实训预留空间、安全护罩构造图。 2.7.4 电气一次施工图 总进线配电柜、动力柜、照明柜平面布置、系统图； WDZA/YJY、WDZAN 耐火电缆桥架、JDG/PVC 线管敷设走向图； 厂房 LED 工矿灯、教室平板灯、应急疏散照明点位图； 1.5 匹 / 2 匹 / 3 匹一级能效空调配电图纸； 全厂综合接地网、屋面金属构件等电位联结、浪涌保护器详图（接地电阻≤1Ω）； 220V 直流系统（40Ah 蓄电池、高频充电模块）、6KVA UPS 屏柜布置接线图。 2.7.5 电气二次 & 智能化施工图（核心监控系统） 励磁屏、微机保护屏、机组 LCU 柜、工程师 / 操作员站屏柜布置、二次接线图； 抽水蓄能全景智能监控平台系统架构图、GPS 对时布置； 机组开停机、工况切换、并网、保护逻辑原理图（飞逸 / 逆功率 / 超温 / 失磁等保护）； 火灾自动报警 2 回路系统、烟感 / 手报 / 声光报警点位、消防专用线槽图纸； 32 路 NVR 监控系统、4m 立杆网络球机、光纤六类布线图纸； 2.7.6 暖通、消防施工图 2 台低噪声轴流风机布置、防雨百叶、排风管线； 各型号一级能效分体空调冷媒管、排水施工图； 全厂干粉灭火器布置、消防联动控制接线图； 2.7.7 总图、室外配套施工图 厂区道路、设备运输通道、管材堆场； 室外给排水、雨水排放、电缆外网图纸； 全套教学金属铭牌预埋、标牌点位图纸。 2.7.8 施工图配套文件 全套各专业设计总说明、材料清单、施工工艺要求； 完整施工图工程量清单（土建、水工、机电、辅材）； 分系统设备采购技术规格书； 2.8配合专项设计服务 现场驻场技术支持：土建水池、厂房主体、机组吊装、中控接线四大关键施工节点，设计人员到场现场技术指导； 设计变更服务：场地地质变化、教学需求微调、设备选型调整，内出具变更图纸 / 变更单，同步更新工程量； 隐蔽工程验收配合：水池钢筋、止水钢板、基础注浆、电缆桥架、机组预埋测点等隐蔽工程到场核验，出具隐蔽验收设计意见； 设备安装专项配合：可逆机组、LCU 监控、直流 UPS、火灾报警设备安装期间，对接设备厂家核对接口、尺寸、通讯协议； 工况调试设计支持：抽水 / 发电工况联动调试、保护定值整定、监控画面组态提供设计参数支撑； | 390000 | 其他未列明行业 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日历日内。 二、交付时间：1.自签订合同之日起100日历日内交付使用并通过验收。 2.关键节点工期要求： 投标人应分三个阶段向招标方提供相关成果： 第一阶段：合同签订后 10 日历日内，完成施工图设计及审查，完成全部设备的施工图设计、系统原理图及布线图，完成设计审查和认可，完成设备选型确认及采购订货。 第二阶段：合同签订后 90 日历日内，前池模型：完成前池模型制作与安装，完成输水系统模块主体结构施工，满足设备安装条件，完成全部配电箱/屏柜、灯具、开关插座、线槽线管、桥架的安装，完成全部电缆电线敷设及接线，完成通风空调设备、水泵水轮机及电机等大型设备的就位。 第三阶段：合同签订后100 日历日内，完成整体验收并交付使用，完成所有系统整改项消缺，完成整体联合调试及全系统试运行，完成操作培训及技术交底，通过项目最终验收，签署验收合格证书。正式移交使用。 三、交付地点：广西南宁市内，广西水利电力职业技术学院指定地点。 四、售后服务要求： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除另行特别注明外，产品质保期不少于2年（自货物验收合格之日起计算）。若厂家负责质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。 2.整体质保2年，质保期内供应商负责上门维修、更换零部件；质保期过后提供维护，以优惠价格提供维修和备件更换。 3.中标人负责送货上门及安装调试并承担相应费用。 4.在交货地点按采购人要求进行安装调试以及技术培训。技术培训时间不少于8小时，培训人数不得少于5人。 5.故障响应时间：电话响应时间要求为7×24小时，出现故障1小时内做出响应，2小时内通过电话、邮件、微信等方式指导采购人排除故障，24小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 6.技术文件：中标人供货时应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、保养手册、产品合格证等相关技术文件。 7.质量保证期内，中标人提供保修并承担相应费用，更换同品牌不低于原价位、规格、型号的部件。 五、验收方式： 1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。 3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。 4.如采购人委托采购代理机构组织的验收项目的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。 六、验收标准： 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2．项目验收按以下流程进行： （1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。 4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 七、其他要求： 1.本项目为交钥匙项目，投标报价必须含以下部分，包括：投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 2.中标供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.付款方式： （1）第一阶段款：签订合同之日起10个日历日内，中标供应商完成施工图设计及审查，完成全部设备的施工图设计、系统原理图及布线图，完成设计审查和认可，完成设备选型确认及采购订货，并提交以上成果材料给采购人审核，采购人审核签字认定符合要求后，且中标人按采购人的要求开具合法的等额增值税发票后，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，向中标供应商支付合同总额的20%； （2）第二阶段款：完成前池模型制作与安装，完成输水系统模块主体结构施工，满足设备安装条件，完成全部配电箱/屏柜、灯具、开关插座、线槽线管、桥架的安装完成全部电缆电线敷设及接线，完成通风空调设备、水泵水轮机及电机等大型设备的安装并经采购人初步验收合格后，中标供应商提交书面申请材料及合法的等额增值税专用发票至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的80% （3）第三阶段款：完成所有系统整改项消缺，完成整体联合调试及全系统试运行，完成操作培训及技术交底，通过项目最终验收，签署验收合格证书，收到中标供应商开具合法的等额增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余20%款项。 （4）合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，且中标人需按采购人的要求开具合法增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。 4.中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □本分标“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称： / 公布渠道或者获取方式： / 四、核心产品 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 3.2 项产品： 立轴可逆式水泵水轮机（核心双工况部件） 。 五、现场踏勘 1.投标人可根据自身需要，自行前往广西水利电力职业技术学院凤凰山实训基地项目现场进行实地查勘，全面了解项目现场环境、施工条件、管线布局、安装点位及相关配套资源等实际情况。 踏勘时间：2026年7月15日 9:00-11:30，踏勘地点：广西水利电力职业技术学院凤凰山实训基地。 联系人：李兼伐 联系电话： 18275844977 2.参与现场考察的人员需携带所在单位出具的授权书（明确授权考察的相关事宜）或所在单位开具的介绍信（说明考察的项目名称、考察人姓名、身份证号码、联系方式等，加盖公章）。 3.供应商应自行前往项目所在地进行实地考察、现场测量尺寸（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担。 4.采购人在考察现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，供应商应熟悉现场地形、地下及周围环境，了解一切可能影响项目成果的因素。供应商必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 5.供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险；除招标人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 6.考察现场，一名供应商仅可委派1-2名工作人员（携带身份证原件及公司介绍信等相关证明文件）参加考察。 五、演示要求： 投标人可以对采购需求中“立轴可逆式发电电动机（水轮机/水泵双工况驱动）（定制）”中的“1.9发电机虚拟仿真系统”功能进行演示，演示内容详见评分办法。（投标人不演示不得分） |  |  |  |  |  |