广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002556-GXKL

采购人：广西广播电视台

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2026年8月11日

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 采购需求	6

第三章 供应商须知	35

第四章 评审程序、评审方法和成交标准	56

第五章 响应文件格式	63

第六章 合同文本	94

第七章 质疑、投诉材料格式	103

# 第一章 竞争性谈判公告

广西科联招标中心有限公司关于2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购（GXZC2026-J1-002556-GXKL）的竞争性谈判公告

项目概况 2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月19日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-002556-GXKL

项目名称：2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1200000.00。

采购需求：

标项名称：2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购

数量：1

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见附件采购需求。

最高限价（元）：/

合同履行期限：自签订合同之日起40日内安装调试完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体竞标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年8月11日至2026年8月14日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子版响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月19日9点00分（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2026年8月19日9点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：

本项目需要缴纳谈判保证金，相关要求：

谈判保证金金额：（大写）人民币（小写）¥12000.00。

谈判保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳谈判保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁金浦路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：7719011969103330000000847

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。

2.网上查询地址：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/(中国政府采购网广西分网)，推送中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子版响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

8.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西广播电视台

地    址：广西南宁市民族大道73号

项目联系人：黄跃

项目联系方式：0771-2091996

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市西乡塘区大学东路170号

项目联系人：韦毅锋

项目联系方式：0771-2203982

# 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“▲”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.采购需求中带“▲”或“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.需求一览表中的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：工业；

| 需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 | 分项预算（元） |
| 1 | 1kW 调频广播发射机 | 1 | 台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态一体调频发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）。 3、性能要求 3.1采用一体化结构，内置高性能立体声编码器； 3.2发射机音频输入具有数字和模拟音频输入自动切换功能，数字信号优先。 3.3功放采用双1kW模块（LD-MOS管）设计，具备较大功率冗余； 3.4高效的开关电源，内置PFC功能，具有短路、过载、过压、过温、防雷等多种保护，开关电源自带独立的直流风机，强制冷却； 3.5发射机采用强风冷却 4、技术参数： 4.1、R.F输出功率： 0～1000W可调 4.2、R.F输出连接器： 7/16"连接头 4.3、R.F输出阻抗： 50欧姆 4.4、频率范围： 87～108MHz步进10KHz 4.5、频率设置：软件直接编程 4.6、频率稳定度：±1ppm -10℃～50℃ 4.8、调制类型：直接载波调频调制 4.9、▲残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 4.10、调制性能：符合或超过所有的FCC和CCIR的要求 (典型240KHz MPX/MONO；210KHz STEREO) 4.11、同步调幅信噪比：＜-65dB (100%幅度调制) 4.12、异步调幅信噪比：＜-55dB (75KHz频偏，400Hz，100%幅度调制 当前没有去加重) 4.13、交流电源： 90～250V(全范围的) 4.14、损耗： 1.6KVA（效率在65%以上） 5、输入 5.1、左/右声道输入： “XLR”母连接器 平衡或不平衡 5.2、 数字音频：“XLR”母连接器 平衡 5.3、MPX输入： BNC型不平衡 5.4、输入阻抗：平衡输入：600或10KΩ可调 不平衡输入：50或10KΩ可调 5.5、输入电平： -20dBm～+13dBm连续可调 5.6、预加重： 0，50μs(CCIR)，75μs(FCC) 5.7、SCA1 & 2输入： 2个BCN型不平衡连接器 5.8、SCA1 & 2输入阻抗： 10KΩ 5.9、SCA1 & 2输入电平： -20dBm～+13dBm对于2.0KHz可调 5、输出 5.1、RF输出： 7/16"连接器，50Ω的阻抗 5.2、RF检测： BNC型连接器，大约-60dB参考RF输出， 50Ω阻抗 5.3、19KHz导频音输出： 1Vpp，最小4.7KΩ的负载 6、立体声操作 6.1、▲立体声调频信噪比：＞72dB (75KHz在解调信道测量，带宽 20Hz－20KHz，50μs去加重，RMS检测) 6.2、▲音频调幅响应： ±0.5dB 20Hz～15KHz 6.3、▲总谐波失真： ＜0.1% 6.4、立体声隔离度：100%调制时， ＞50dB (典型55dB) 7、机械参数 7.1面板尺寸： 宽483mm×高132.5mm(3U) ；深度：<600mm ； 7.2工作温度：-10℃～50℃； 8、远程连接 8.1、系列接口： DB9母型RS232 8.2、远程接口： DB15母型 (只用于编程) 9、配备相应监控硬件及软件，配备远程遥控遥测功能接口，提供具体的通讯协议，实现远程遥测遥控整机输出功率和其他参数，连接端口为RJ45或RS485。成交后，成交供应商提供设备的通讯协议须满足采购人要求（通讯协议要求见附件A），所提供的发射设备必须可纳入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统进行管理。 | 45,000.00 |
| 2 | 3kW 调频广播发射机 | 1 | 台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）。 ▲3、整机由1个独立的激励器、3个独立的1.2kW功放单元、1个合成器、机柜及系统连接组成，每个功放单元内部采用双功放模块（每个模块功率大于1kW），具备足够冗余；在额定功率3kW工作时，当其中1个功放单元故障，设备可以降功率安全播出（播出功率不小于1.5kW）。 4、采用优质高效的开关电源，内建PFC功能，具有短路、过载、过压、过温、防雷等多种保护，开关电源自带独立的直流风机，强制冷却，且具有均流功能，方便并联扩展使用。同时电源的一致性强，可以任意互换使用。 5、发射机散热方式：风冷式。 6、技术参数 ▲1）额定功率：3kW，输出功率0～3kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±500Hz 之内 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6） 导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0us,50us,75us 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：＜0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB ▲13）信噪比（1kHz 100%调制）：≥70dB 14）左右声道分离度（100%调制）：＞50dB 15）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 16）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 17）整机效率：≥70% 18）工作环境温度：0～45℃ 19）工作海拔高度：0～2000米 20）工作环境相对湿度：0～95% 21）交流供电：3×380VAC±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 22) 整机尺寸要求:宽≤680mm、高≤1600mm、深≤900mm 7、发射机激励器技术及功能要求： 7.1 激励器具有模拟和AES两种音频输入接口，两种信号自动切换，数字音频信号优先。 7.2 频率调整步长：≤10kHz ▲7.3 激励器电源采用环形变压器设计，起到抗干扰强，防雷效果。 ▲7.4 激励器具有3路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 8、发射机功放技术及功能要求 8.1 3个1.2kW功放都有2块独立的1kW LD-MOS管射频模块合成输出，保证最大的功率冗余 8.2 每个1.2kW功放都单独采用AC 220供电，可以单独接交流220V电检修，并且具备独立外置的射频L29K接口，以及完善的连接接口； 8.3 每个1.2kW功放都具备独立的低通滤波器（87～108MHz）和散热风扇，都可应急时单独接激励器当1kW发射机使用； 8.4 每个1.2kW功放都单独配备LED显示屏及按键控制，可以单独显示发射、反射功率；电流、电压；温度等参数 8.5 每个1.2kW功放采用标准19”机箱宽度（3U高度），方便拆卸和替换 ▲9、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 ▲10、配备相应监控硬件及软件，配备远程遥控遥测功能接口，提供具体的通讯协议，实现远程遥测遥控整机输出功率和其他参数，连接端口为RJ45或RS485。成交后，成交供应商提供设备的通讯协议须满足采购人要求（通讯协议要求见附件A），所提供的发射设备必须可纳入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统进行管理。 | 110,000.00 |
| 3 | 5kW 调频广播发射机 | 2 | 台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）。 ▲3、整机由1个独立的激励器、5个独立的1.2kW功放单元、1个合成器、机柜及系统连接组成，每个功放单元内部采用双功放模块（每个模块功率大于1kW），具备足够冗余；在额定功率5kW工作时，当其中1个功放单元故障，设备可以降功率安全播出（播出功率不小于2.5kW）。 4、采用优质高效的开关电源，内建PFC功能，具有短路、过载、过压、过温、防雷等多种保护，开关电源自带独立的直流风机，强制冷却，且具有均流功能，方便并联扩展使用。同时电源的一致性强，可以任意互换使用。 5、发射机散热方式：风冷式。 6、技术参数 ▲1）额定功率：5kW，输出功率0～5kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±500Hz 之内 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6） 导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0us,50us,75us 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：＜0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB ▲13）信噪比（1kHz 100%调制）：≥70dB 14）左右声道分离度（100%调制）：＞50dB 15）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 16）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 17）整机效率：≥70% 18）工作环境温度：0～45℃ 19）工作海拔高度：0～2000米 20）工作环境相对湿度：0～95% 21）交流供电：3×380VAC±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 22) 整机尺寸要求:宽≤680mm、高≤1600mm、深≤900mm 7、发射机激励器技术及功能要求： 7.1 激励器具有模拟和AES两种音频输入接口，两种信号自动切换，数字音频信号优先。 7.2 频率调整步长：≤10kHz ▲7.3 激励器电源采用环形变压器设计，起到抗干扰强，防雷效果。 ▲7.4 激励器具有3路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 8、发射机功放技术及功能要求 ▲8.1 5个1.2kW功放都有2块独立的1kW LD-MOS管射频模块合成输出，保证最大的功率冗余 ▲8.2 每个1.2kW功放都单独采用AC 220供电，可以单独接交流220V电检修，并且具备独立外置的射频L29K接口，以及完善的控制接口； 8.3 每个1.2kW功放都具备独立的低通滤波器（87～108MHz）和散热风扇，都可应急时单独接激励器当1kW发射机使用； ▲8.4 每个1.2kW功放都单独配备LED显示屏及按键控制，可以单独显示发射、反射功率；电流、电压；温度等参数 ▲8.5 每个1.2kW功放采用标准19”机箱宽度（3U高度），方便拆卸和替换 ▲9、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 ▲10、配备相应监控硬件及软件，配备远程遥控遥测功能接口，提供具体的通讯协议，实现远程遥测遥控整机输出功率和其他参数，连接端口为RJ45或RS485。成交后，成交供应商提供设备的通讯协议须满足采购人要求（通讯协议要求见附件A），所提供的发射设备必须可纳入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统进行管理。 | 340,000.00 |
| 4 | 3×3kW 三工器（90.3、94.7、106.3MHz） | 1 | 套 | （1）技术要求 ① 适用于调频频段模拟和数字无线发射系统，同时可兼容FM和CDR发射； ② 三工器为星+桥式结构，三工器包含1个星型双工和个桥式单元；三工器在整个87MHz～108MHz范围内频率可调； （2）一般要求 多工器要求机械结构紧固，各零部件连接牢固无松动；外观整洁，无表面划伤、毛刺、变形等现象；表面涂镀层无起泡、脱落等现象；金属件无锈蚀或机械损伤。 滤波器腔体材质为等于或优于优质铝合金，厚度不小于5mm；桥式单元之间级联采用紫铜材料，外表面作防氧化处理； 滤波器及三工器的功率容量应充分满足输入功率的要求。在正常使用状态下，设备表面温度应不超过环境温度25℃。 滤波器及三工器的调谐部件采取温度补偿措施以保证设备的稳定性。 （3）环境条件 温度：-5℃～55℃； 相对湿度：≤90% 大气压力：86kPa～106kPa。 （4）接口要求 输入接口：EIA 1 5/8” （40直口向上） 输出接口：EIA 3 1/8” （80直口向上） （5）功能要求 能实现任意3个FM或CDR频率（87MHz～108MHz）发射功率合成。 （6）性能要求 1、频率范围：87MHz～108MHz范围内全频段可调 2、额定功率：每路输入不小于3kW，总输出不小于15kW 3、工作频率和功率：90.3MHz(3kW)、94.7MHz(3kW)、106.3MHz(3kW) 4、▲三工器结构：三工器为星+桥式结构，包含1个星型双工和个桥式单元；多工器中的滤波器至少包含3个谐振腔；为节省机房空间，三工器采用上下双层结构形式 5、端口阻抗：50Ω 6、驻波比：≤1.10 7、插入损耗和带外衰减：≤0.35dB @ f0 ≤0.40dB @ f0±250kHz ≥ 25 dB @ f0±2MHz ≥ 40 dB @ f0±4MHz 8、隔离度：≥45dB 9、冷却方式：自然冷却 本设备为河池二五〇台配套，包含机房现有硬馈系统接驳调试工作，安装尺寸及接口位置与现有机房布局相适配。提交报价即视同供应商已完成现场踏勘、完全知晓全部施工条件与潜在风险，因未充分勘察产生的报价漏项、费用增加、工期延误等责任，全部由供应商自行承担，采购人不支付任何额外费用。 | 95,000.00 |
| 5 | 4 层 4 面 FM 双偶极板天线 | 1 | 付 | （1）频率范围：87～108MHz； （2）天线配置：4层4面FM双偶极板天线（单馈）； （3）驻波比要求： ▲① 单面天线的驻波比满足：VSWR≤1.15 ▲② 功分器的驻波比满足：VSWR≤1.05。 ③ 分支电缆的驻波比满足：VSWR≤1.10。 ④ 天馈系统的驻波比满足：VSWR≤1.10 （4）天线系统增益：≥7.5dBd； （5）天馈线阻抗:50Ω； （6）极化方式:水平极化； ▲（7）功率容量：天线系统总功率容量≥20kW，单面天线功率容量≥2kW； ▲（8）输入接口：主功分器输入端：IF110 （9）天线系统场型：根据安装情况，计算机仿真优化系统场型。 ①水平面场型：不圆度＜±3dB。 ②垂直面场型：天线系统垂直面主波束下倾 0.8-1.2度(电气下倾)，并保证第一零点填充＞10%。 （10）机械性能要求： ① 承受风速：＞150km/h。 ② 使用环境温度：-50℃～＋60℃。 ③ 适应相对湿度：＜95%，结露，裹冰。 ④ 最高海拔高度：≥2500m。 ⑤ 可在暴风雨气象条件下保证正常工作。 （11）天馈系统的绝缘电阻：天线晴朗干燥情况下，天馈系统的绝缘电阻包括天线振子、主馈线、功分器、分馈线等不小于200MΩ。 ▲（12）天线材料：FM双偶极板天线振子外导体为304不锈钢管，壁厚不小于2mm，两个振子由支撑杆焊接组成。内导体材质为H62黄铜，其各处连接点均为银焊。天线振子的内导体与外导体之间采用聚四氟乙烯材质的绝缘片支撑固定，保证内外导体间距，保证阻抗的连续性。反射板为304不锈钢管及304不锈钢圆钢焊接而成。 ▲（13）功分器：外导体（功率分配各接头）为一体焊接而成，不采用螺栓连接，外导体主管采用T2精拉紫铜管，壁厚不小于3mm，输入及输出连接头采用H62黄铜，且须作退火工艺处理，以防止使用过程中出现裂缝，外表面喷漆处理，内表面为紫铜原色，连接法兰镀亮镍。内导体为H62黄铜，所有接口内芯均采用镀银工艺。功分器在铁塔上的固定要求上下垂直安装，输入输出接口垂直朝上或朝下。 （14）天线安装卡具：支撑构件必须根据原塔尺寸精心设计生产。支撑固定件材料使用槽钢不小于6＃，角钢不小于∠50×5，扁钢厚度不小于5mm, 制作固定抱箍的圆钢直径不小于14mm。所有铁质构件（含螺栓、螺母、垫片等），必须热镀锌。 （15）密封要求：天线振子设计有排水系统，使渗进天线内的水能及时自动排出。所有接口部位全部用密封胶封闭。须由供应商安排人员（人员应当具备有效的高空作业证书）上塔操作密封处理；防水处理等于或优于以下要求：天线接头内放置硫化密封圈，天线接头注入防水平面胶，外包防水室外用自粘胶带，最后外用热缩套管热缩。 （16）主馈电缆、变阻器等整个系统馈电，不允许带有或加装任何指标调节装置，不采用通过调配器调节满足指标要求。 （17）安装施工要求 准备工作 选择晴好天气，进行地面组装和塔上的吊装工作。 察看运到工地的天馈设备外观有无破损及有无水浸现象，并清点数量。 检查变阻器、主馈电缆和分支电缆的绝缘度（2500V摇表，大于200MΩ），用无水酒精将天馈线系统各接口擦拭干净，重新拧紧各接口的内芯，以免因接触不良引起打火。 天线振子的安装 根据馈电系统图了解本天线的层间距离，偏置方向及相位关系，避免装错。往塔上安装时，天线防雨罩上的排水孔必须朝下。 反射板与铁塔的固定位置，要适当的靠近反射板中心的对称位置，且固定点至少为4点。各种紧固螺栓要拧紧，且牢固有力。 天线吊装以后经过调整，振子应保持水平（或垂直；同一水平面的天线振子，天线振子中心应在同一水平线上。 天线须安装在某一塔身段的上端或下端，不能安装在该塔身段的中间，以免占用后期天馈线的安装位置,并且根据天线与铁塔的安装位置确定是否采用偏置安装。考虑天线系统安装在铁塔上的美观性，避免零乱刺眼的感觉。 功分变阻器的安装。 按馈电系统图进行连接。将功分器安装在该天线系统所在塔身段的内部，不能占用其他塔身段，以免影响后期其他天线在塔上的安装。 卡箍松紧要适宜，切勿将功分器外管夹变形，但也不能有松动现象。 若馈电系统由多个功分变阻器组成，安装时各变阻器接口（法兰或螺纹）受力均匀，且电接触面保持良好的接触。 在系统正式安装时，应使用随天线一起运去的不锈钢螺栓和硅橡胶密封圈（红色）。 分支电缆的安装 根据电缆标牌标明的数据尺寸，按馈电系统图进行连接，敷设电缆时应注意弯曲半径不得小于规定值，尤其是半空芯绝缘电缆更需要注意；在拆装成卷的分支电缆时应注意：理顺电缆，滚动或转动放出，轻拿轻放，以免折伤、砸伤。 分支电缆由天线振子端口至功分器端口，须全部打开（不准绕线盘圈），并贴着塔面、安装支架和反射板固定，布线合理美观，不要混乱交错，以免影响天线检修工作人员攀爬。 根据现场情况对分支电缆进行多点固定（采用铝芯线绑扎，不采用尼龙扎带）。不能出现分支电缆随风摆动、悬空距离过长及电缆接头受力过大等现象。 安装中要防潮防雨，不到连接时不打开天线和变阻器的保护盖。当天做不完的工作，应进行必要的防雨保护措施。 紧固螺帽（或螺栓）须拧紧，用力大小要适宜。 接到同一功分器的分支电缆，接到该变阻器的任意一个输出头都可以。对于半空芯分支电缆，要注意电缆两端标牌上的“接天线”、“接功分器”等警示句，避免接错。 主馈电缆的吊装 不允许使用电缆严重弯曲、扭绞、碰撞或发生其他机械损伤。 拆装成卷或整盘主馈电缆时须注意：理顺电缆，滚动转动放出，轻拿轻放，以免折伤、砸伤，弯曲不能太大，不要超过其弯曲半径，以免折损。电缆敷设时，应将线盘置于放线架上，按照放线方向放线，禁止将电缆在地上拖动。 吊装时采用人工绞磨，不允许直接吊拉电缆插头，应用钢丝绳网包于电缆之外，距插头50～80cm处，受力要均匀，与钢丝绳连接点要适当多些;主馈电缆过洞或拐弯时，需要有人保护，然后用滑轮吊装。馈管铺设弯曲度要适宜，馈管最小弯曲半径应不小于馈管半径的20倍。 吊装时，主馈电缆应沿着铁塔内面上行，不要安装在铁塔外边，以免影响后期其它天线在塔上的安装。吊装后每隔1.5m 专用的馈管卡箍或抱箍固定，松紧适宜，严防电缆变形，严防电缆摆动使用电缆头受力损伤。离馈管接头不超过1m的地方应装固定卡。 天馈线连接处应采用密封措施，防止水和潮气进入。 电缆出厂时已经安装好接头，在施工安装过程中不允许拆开电缆接头。 安装过程中合理使用吊装工具，合理安排人员，持证上塔，注意人身安全、设备安全，防止碰撞现有塔上设备，造成停播事故。 本设备为河池二五〇台配套，包含铁塔高空安装作业，施工全过程的人员安全管控、作业防护及现场安全责任由供应商全权承担；因施工操作不规范、防护措施不到位引发的人员伤亡、设施损坏及广播电视停播事故，全部责任与相关经济损失均由供应商自行承担。提交报价即视同供应商已完成现场踏勘、完全知晓全部施工条件与潜在风险，因未充分勘察产生的报价漏项、费用增加、工期延误等责任，全部由供应商自行承担，采购人不支付任何额外费用。 | 180,000.00 |
| 6 | SDY-50-80 馈管 | 260 | 米 | （1）馈线规格：SDY-50-80空气绝缘射频电缆； （2）频率范围：87-108MHz； （3）馈管两端安装IF110-J电缆头，电缆头带充气孔； （4）驻波比：馈线接标阻测量驻波比87-108MHz≤1.10（含电缆头）；（供货时提供有资质的检测机构出具的检测报告作为证明） （5）电缆衰减：≤0.37dB/100m（@100MHz）； （6）内导体：光滑铜管，外导体：螺旋形皱纹铜管； （7）绝缘材料：聚乙烯带条； （8）外护套材料：耐光热聚乙烯； （9）特性阻抗：50Ω±0.5； （10）工作温度：-40°C～60°C。 | 119,600.00 |
| 7 | IF110 电缆头 | 2 | 只 | （1）3-1/8″EIA法兰型； （2）电缆头带充气孔； （3）高互换性、低互调指标、配合紧密、耐用可靠。 | 7,200.00 |
| 8 | Φ40 铜管 | 40 | 米 | 采用T2精拉紫铜管，保证内导体的直线度，外导体外表面涂敷清漆防止铜管表面氧化，尺寸满足以下要求： | 21,000.00 |
| 9 | Φ40 弯头 | 40 | 套 | 弯头外导体采用T2精拉紫铜管，银焊，内导体采用H62黄铜镀银，内外导体采用聚四氟乙烯绝缘片固定，尺寸满足以下要求： | 20,000.00 |
| 10 | 变径、插芯等 | 1 | 批 | 与硬馈、弯头按标准搭配；插芯为紫铜镀银。技术参数符合行业标准，在河池乾独山250发射台及桂林大头山发射台安装（含到台区的运费及安装） | 16,000.00 |
| 11 | 电源线、音频线、接地铜带等 | 1 | 批 | 电源电缆3*10/1*6；音频线缆3芯。 在河池乾独山250发射台及桂林大头山发射台安装（含到台区的运费及安装） | 6,000.00 |
| 12 | 定制 80 电缆卡箍及支架 | 120 | 只 | 每隔2米配1个卡箍固定，配套电缆卡箍和支撑构件：必须根据原塔和桥架尺寸精心设计生产，所有铁质构件（含螺栓、螺母、垫片等），必须按设计加工好后再热镀锌，电缆卡箍采用不锈钢材质。 | 24,000.00 |
| 13 | 馈管轴具 | 1 | 付 | 铁木轴1个，可包装260米SDY-50-80馈线，轴具直径满足馈管弯曲半径要求，轴具外侧木板钉装需严密。 | 5,000.00 |
| 14 | 同轴开关 | 5 | 套 | 1、转动方式：手动、电动一体； 2、频率：DC～1000MHz； 3、插入损耗小于0.1dB； 4、隔离度≥60dB； 5、驻波比：≤ 1.08； 6、倒换时间：＜5秒； 7、输出电控接点方式（不包括电机控制）：常开、常闭接点，4对：其中：状态指示灯：1对、主、备发射机联锁：各1对、假负载联锁：1对； 8、接口形式：φ40硬馈直拔式； 9、天线同轴切换开关有明确的天线到位（包括：指示灯、机械）和负载状态指示灯； 10、刷片接触方式：采用双面接触，每个单面触点要求：10个触点以上； 11、天线同轴切换开关具有远程遥控切换状态功能，接到控制信号后，切换电机动作并同时向远程控制器提供到位信息指示。 | 75,000.00 |
| 15 | 高山台站搬运费（人工搬运） | 1 | 批 | 由成交供应商负责货物搬运至安装现场位置，采用人工搬运方式上山，注意不能磕碰SDY-50-80馈管，出现损伤由成交供应商负责更换。注意设备安全和人员安全，由成交供应商负责相关搬运管理工作。（由于河池二五〇台海拔较高且不通车，所有设备器材需要人力搬运，包括二次搬运费、馈管运输费等）。 本项为河池二五〇台配套，成交供应商负责货物人工搬运上山至安装现场，SDY-50-80 馈管出现磕碰损伤由成交供应商负责更换，设备与人员安全、搬运管理工作由成交供应商全权承担。河池二五〇台海拔较高且不通车，所有设备器材采用人力搬运，费用包含二次搬运、馈管运输等全部相关支出。报价即视同供应商已完成现场踏勘、完全知晓全部运输条件与潜在风险，因未充分勘察产生的报价漏项、费用增加、工期延误等责任，全部由供应商自行承担。 | 136,200.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 一、商务要求 1、采购文件“技术参数及配置”中标▲为重要技术参数，竞标人须确保所供设备满足全部▲条款要求，且在交货时按要求提供验证材料作为验收依据。 2、所投发射机序号1、2、3必须提供：①此型号的国家广播电视总局颁发有效期内的“广播电视设备器材入网认定证书”；②国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。序号5的“4 层 4 面 FM 双偶极板天线”必须提供国家广播电视总局颁发有效期内的“广播电视设备器材入网认定证书”； 供应商需要在首次响应文件中提供相应的证书复印件。其它设备也必须符合国家的有关标准（如有）。 3、考虑到本项目本项目高山台施工的难度、安全及其它相关潜在不可预见费用，竞标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场勘察。现场勘察携带的资料：持竞标人授权委托书、个人身份证原件；现场勘察集中时间：2026年8月17日上午10时30分，过时不候。集中地点： 广西河池市金城江区颐园路48 号广西广播电视技术中心河池分中心门卫室； 联系人：冯工； 联系电话：0771-2196782。竞标人现场勘察的差旅费用由其自行承担。勘查单位提供现场勘察证明（附件B）给进行现场勘察的供应商，未进行现场勘察的供应商自行承担相关的报价风险。 4、为避免低价竞标导致后续维保服务缩水、配件价格虚高，供应商须在首次响应文件中提交《维保服务及配件价格承诺函》，明确承诺以下内容，否则响应文件作无效处理：（1）质保期内服务标准：自验收合格之日起，2年质保期内若设备（含核心部件及配件）因质量问题需维修或更换，乙方需提供上门服务，配件更换不收取任何费用（包括配件成本、运输费、安装调试费），不得要求甲方额外支付“服务费”“技术支持费”等；（2）配件价格锁定：乙方需列明核心配件（序号2、3发射机设备含激励器单元、功率放大模块、 开关电源模块的“3年供应价格清单”，清单中配件单价不得高于本次投标对应配件的报价（若为整套设备中的配件，按投标总价分摊核算），且3年内不得上调价格；若市场价格下调，乙方需同步下调供应价格，确保甲方享受最优价；（3）配件供应时效：质保期外若甲方需采购配件，乙方需在收到采购需求后7日内供货（广西区内台站48小时内送达），不得无故拖延或拒绝供货；若乙方无法供应，需无偿提供原厂授权采购渠道，确保甲方可通过第三方采购，且不得设置技术壁垒阻碍第三方配件适配。 5、合同签订时间：成交通知书发出之日起25日内。 6、报价要求：响应报价必须包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、检测、验收等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 二、项目服务要求 （一）质量保证 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。 2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3、乙方提供货物的质量质保期按交货验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理： (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。 (2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。 (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。 4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。 5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 6、上述的货物质保期为2年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，提供终生维修，并按照“商务要求”条款进行维保服务。 三、项目验收标准 1、交付使用时间:自签订合同之日起40日内安装调试完毕并交付使用。交付地点：河池二五〇台、桂林大头山发射台。 2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、设备资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。 5、甲方对验收有异议的，在验收后七个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。 6、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 四、付款方式 1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 2.付款方式： （1）在签订合同后30个工作日内，甲方向乙方支付20%的合同货款作为合同预付款。 （2）所有货物到达安装地点清点完毕，确认签收，甲方向乙方支付27.4%的合同货款。 （3）设备安装调试完毕，并经现场技术测试合格后，甲方向乙方支付30%的合同货款。 （4）系统稳定运行3个月，最终验收合格后，甲方支付22.6%合同货款。 （5）发票要求：每一次支付前，乙方将正式合法有效的增值税专用发票开具给甲方，甲方再支付相应款项。 五、履约保证 1、乙方应严格按照合同约定的时间、地点分批次完成供货，其中紧急配件交付要求详见“技术参数及配置”中的要求。 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如有任何纠纷，全部由乙方负责，与甲方无关，如甲方收到第三方权利主张或任何机关部门的通知、调查、处罚后，立即通知乙方并由乙方介入解决纠纷，由乙方承担所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款），并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4、甲方延期接收货物视为甲方已收货。乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.3‰违约金，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成的全部经济损失包括但不限于将已正常交付货物运回的运输费等。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰违约金，滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 5、质保期内，乙方未按本项目合同和投标文件（响应文件）中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金叁万元。 6、乙方提供的货物质保期自货物验收合格之日起计算（具体质保期限按合同约定执行）。在质保期内，若货物因本身设计缺陷、工艺瑕疵、材料质量问题或其他非人为操作失误、非不可抗力因素导致的质量故障，乙方应在5个工作日内响应，7个工作日内为甲方更换全新、同型号且符合采购文件及合同约定标准的合格产品，并完成安装调试至正常运行状态。上述更换所产生的全部费用（包括但不限于新产品成本、运输费、现场安装调试费、旧件回收处理费等），优先从甲方尚未支付的剩余合同款项中抵扣；若剩余合同款项不足以覆盖全部费用，乙方需在甲方出具费用核算清单后5个工作日内，将差额部分一次性支付至甲方指定账户；若乙方逾期未补足差额，每逾期1日需按差额金额的0.5‰向甲方支付违约金。若乙方未按约定时限响应或拒绝更换合格产品，甲方有权自行委托第三方开展维修更换工作，由此产生的所有费用由乙方承担，同时乙方还需向甲方支付该故障货物对应合同价款10%的违约金，且不免除乙方后续的维保责任。 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 六、违约认定 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额30%违约金并赔偿甲方经济损失。 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如有任何纠纷，全部由乙方负责，与甲方无关，如甲方收到第三方权利主张或任何机关部门的通知、调查、处罚后，立即通知乙方并由乙方介入解决纠纷，由乙方承担所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款），并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4、甲方延期接收货物视为甲方已收货。乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.3‰违约金，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成的全部经济损失包括但不限于将已正常交付货物运回的运输费等。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 5、乙方未按本项目合同和投标文件（响应文件）中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。 6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余合同款项中扣除，不足另补。 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 注：以上所称“乙方”为成交供应商，“甲方”为采购人。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.进口产品说明： 本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 2.核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第2项产品：3kW 调频广播发射机。 3.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 4.谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的内容。 ▲5.负偏离要求： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 ▲6.本需求表中所列相关标准，如失效且无最新或替代标准的，则该项要求作废；如失效但有最新或替代标准的，按最新或替代标准执行。 |  |  |  |  |  |

附件A

调频电视发射机通用通信协议硬件要求

V2.6版

# 对硬件生产要求：

1、对1kW以上（含）发射机面板应有轻触式的开机键和关机键，断电后来电能自动重开机。并且发射机背面有开机和关机触点（控制方式为轻触式），供外部设备控制开关机。

2、对1kW以上（含）发射机背面有自锁式的强制开风机、功放、激励接点，提供发射机逻辑控制器异常时人工开机作用。

3、小于 1kW 等级开关机为自锁式。

4、整机要提供4个空余的功率检测端口，输出接头为Q9：其中2个为发射机正、反向射频输出端口，2个为发射机射频输出经检波后的正、反向直流输出端口（要求正向检波输出电压在3--5V，反向检波输出电压在3V左右;功率电压曲线的线性度误差小于50%）。

5、发射机背面有一组继电器输出接口（3个引脚）作为天线切换控制，接口功率大于（含）220V/20A，并实现通信控制。

6、发射机背面有一组状态输入接口（2个引脚）作为天线状态指示，该2个引脚短路表示天线在本机，否则天线不在本机。

7、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9孔座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND。

调频电视发射机通用通信协议软件要求

V2.6版

# 一、数据类型说明：

BYTE--无符号数，1个字节

UINT16--无符号数，2个字节

对UINT16 类型变量，计算机发送和接收顺序是先低位，后高位。

# 二、对功放模块数数量和电源模块数数量的说明：

对于功放模块数数量和电源模块数量不一致的发射机，一般功放模块数量大于或等于电源模块数量，

定义数据结构时功放参数数组下标和电源参数数组下标一致，不够的要填入0xFF 。

# 三、对通信要求：

1、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND

2、RS485为：波特率9600，8位数据，无效验，1位停止

3、通信响应方式为中断方式，保证通信响应的可靠性。

4、读数指令响应时间小于200毫秒。发射机实际参数与上传参数的时间差小于2秒。发射机内部采集数据应实时工作在定时器中并存储于缓冲区，当有要求读数据的通信响应后，立即从缓冲区返回数据。而不能采用以下方法：在接收到外部读参数指令后才采集数据，等待采集结束后才返回数据，此方法造成通信响应慢并且不可靠。

5、对于没有的变量，填充0xFF，保证数据结构不变。

6、要求所有的设置项参数能够断电记忆保存。

7、本通信协议配有测试软件，测试通过为合格。

四、通信协议数据结构及定义

=================  命令结构中命令类型--功能码--参数对照表：==========

| 命令类型码 | 功能码 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| # ： 读数据 | 0为基本参数 | DJ （D为高位，J为低位） |
|  | 1为详细参数 | DX |
|  | 11为读串口地址（不用判断地址） | DD |
| ! ： 参数设置 | 0为调节功率+（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 1为调节功率-（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 2为调节功率（跳变值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率跳变值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 3为设置频率 | 调频（MHz），实际频率*10 |
|  | 4为设置入射告警功率门限 | 整数（额定功率百分比的整数部分），实际功率小于此设定值时告警 |
|  | 5为设置驻波比门限 | 整数（设定实际值*100），实际驻波比大于此设定值时告警 |
|  | 6为选择设置的频率通道号 | 整数（指FM具有预置频率和功率功能） |
|  | 7为选择激励器工作 | 整数（1是选择A激励器，2是选择B激励器） |
| & ： 控制 | 0为开机 | KJ |
|  | 1为关机 | GJ |
|  | 2为天线控制继电器闭合 | BH |
|  | 3为天线控制继电器弹开 | TK |
| @ ：地址设置 | 11为串口地址设置 | 新地址 |

*/

// ===========================上位机命令结构=======================

struct _FSJ_COMMAND_

{

# BYTE tzm;  //命令类型码

# BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

UINT16 CanShu;//参数

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}cmd;

//=====================================================================

//==========上位机发送控制或设置命令或读下位机地址时，下位机响应数据结构=====

struct _COMMAND_RETURN_ //按照上位机发来的命令返回相应的响应结构

{

# BYTE tzm;  //命令类型码

# BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

# BYTE ok; // 控制和设置命令成功与否，1为成功，2为失败

//当功能码是读基本数据和详细数据命令不用返回此结构，直接返回下述的基本或详细数据结构

# //当功能码是读串口地址时，返回本机地址参数

//当功能码是设置串口地址时，返回1为成功，2为失败

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}rcmd;

//=====================================================================

// =========== 上位机发送读基本参数时下位机返回的数据结构 =================

struct _FSJ_DATA_

{

# BYTE tzm;  //命令类型码

# BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen;    // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

# BYTE ALARM:1; //总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1; //激励状态

BYTE FengJi:1; //风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测

# BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}GJ; //整机状态：正常为0，故障为1

# UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W)，表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

# UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

BYTE crc;  //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}jbdata;

//=====================================================================

// ==============上位机发送读详细参数时下位机返回的数据结构================

struct _FSJ_OPTION_

{

# BYTE tzm;  //命令类型码

# BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F',中波'A'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen; // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

# BYTE Zong :1;//总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1;//激励状态

BYTE FengJi:1;//风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测（无视频输入立即告警）

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测（无左右音频输入大于20秒告警）

# BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}Alarm; ////整机状态：正常为0，故障为1

# UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W); 表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

# UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

// 以下为激励器参数

struct {

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;    //   调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 V_TiaoFudu; //视频调幅度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为L声道值）

UINT16 A_TiaoZhidu;//音频调制度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为R声道值）

BYTE   ShuLiang;//整机配置的激励器数量 （1或2）

BYTE   GongZuo;//复用格式，低四位表示当前是哪台激励器工作（1或2）；高四位表示当前工作的激励器通信状态（0正常，1故障）

}JiLi;

// 以下为功放模块参数

struct {

BYTE   Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块功放状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块功放通信状态（0正常，1故障）

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W);

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16  DianYa;   // 功放模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 功放模块工作电流(A); 实际电压值*10；

# }GongFang[1];  //数组下标为功放模块数量，根据各发射机而定

// 以下为电源模块参数

struct {

BYTE    Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块电源状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块电源通信状态（0正常，1故障）

UINT16  DianYa;   // 电源模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 电源模块工作电流(A); 实际电压值*10；

}DianYuan[1]; //数组下标为功放模块数量，对于电源模块数量小于功放模块数量的发射机，不够的要填入OXFF

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}xxdata;

五、发射机厂家编号对照表

/*

发射机厂家编号对照表：

凯腾四方---01

成都成广---02

成都康特---03

北京吉兆---04

陕西数广---05

RVR---10

上海明珠---20

哈广---21

哈尔滨正泰---22

北广---23

电广通---30

*/

附件B

现场勘察证明

项目名称：________________________

项目编号：________________________

兹有________________________（投标单位名称）委派相关人员，已于______年____月____日到本项目现场完成实地勘察，充分了解项目场地现状、周边环境、施工条件、配套设施及各类潜在风险。

本单位确认勘察行为属实。

特此证明。

勘察组织单位（盖章）：

日期：______年____月____日

附件1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.9 | 实质性要求 | 指竞争性谈判文件中已经指明不提供或不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者采购需求及响应文件格式中带“▲”的条款。 |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见竞争性谈判公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | ☑不接受联合体。 □接受联合体： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合竞争性谈判文件规定的特定条件。 3. 联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判保证金，其缴纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格文件。 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 分包金额或者比例： |
| 12.1.1 | 资格文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2026年1月至首次响应文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2026年1月至首次响应文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2025年度经第三方审计的财务报告复印件或者首次响应文件提交截止时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的首次响应文件提交截止时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 5.本项目的特定资格要求：无；（如有要求，则必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 6.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 7.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 8.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 9.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 10.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件作无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 4.谈判保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有，请提供） 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。（如有，请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 2.项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 3.竞标产品技术证明资料（包括但不限于竞标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）；（如有，请提供） 4.竞标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）；（如有，请提供） 5.供应商对本项目的合理化建议（格式自拟）；（如有，请提供） 6.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供） 4.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有，请提供） 5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版加密提交方式：电子版响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台上传。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、检测、验收等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 ☑响应报价包含验收费用 □响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目是否需要缴纳谈判保证金详见竞争性谈判公告。 如本项目需要缴纳谈判保证金，相关要求如下： 1.谈判保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告。 2.谈判保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 3.谈判保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效响应处理。 4.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.谈判保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判保证金，其缴纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额缴纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。 5.谈判保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件开启时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。 |
| 25 | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 |
|  | 评审方法 | 本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选人的评审方法。 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 27 | 履约保证金 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☑ 本项目需要缴纳履约保证金，要求如下： 1.履约保证金金额：成交金额的2%。 2.履约保证金递交方式：转账或电汇形式 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西广播电视台 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 银行账号：626257498303 3.履约保证金退付方式、时间及条件：采购人在收到有效的项目合同验收书后5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）；如有违约或赔偿的，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减后，采购人审核后转账退还（无息）；不足以扣除的，采购人有权继续向中标人追索。 |
| 28.5 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | 名称：广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司103室（广西南宁市大学东路170号） |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 30.6 | 受理投诉方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-5331544 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1. 是否收取采购代理服务费： ☑是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 3.采购代理费收取标准： ☑以项目（☑成交总金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 |
| 33.1 | 解释 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和成交标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 其他 | 1.本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”：详见供应商须知前附表。

2.10“正偏离”是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜（二）网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件作无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2谈判保证金的退还

17.2.1未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的谈判保证金的退还方式。

17.3谈判保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务文件与技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件作无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件作无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的加密

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其谈判保证金（如有）。

### 四、评审及谈判

23.谈判小组成立

23.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的时间内完成对电子版响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

25.评审程序、评审方法和成交标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

25.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时按供应商须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33.需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

34.广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4响应报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

5）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

7）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

8）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

9）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

10）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

11）未响应谈判文件实质性要求的；

12）提交的谈判保证金无效或者未按照竞争性谈判文件规定提交谈判保证金；

13）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件作无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件作无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最后报价出现下列情形的，作无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价作无效响应处理或者响应文件作无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

A.最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×65%；

B.最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×65%；

C.最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价＜采购项目最高限价×65%；

D.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

6.2.1对小微企业的价格评审优惠

☑适用于非专门面向中小企业采购项目

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1－4%）。

□适用于专门面向中小企业采购项目

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小微企业的最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2.2对本国产品的价格评审优惠

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3除上述情况外，评审价＝最后报价。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评审报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第25条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2.评审争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格文件格式

1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资  格   文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.供应商直接控股股东信息表格式：

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（盖公章）：

日期：年月   日

4.供应商直接管理关系信息表格式：

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（盖公章）：

日期：年月   日

5.声明函的格式：

声明函

致：广西科联招标中心有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查谈判文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

6.联合体竞标协议书的格式：

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广西科联招标中心有限公司组织的 （项目名称）（  项目编号  ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1.（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本联合体中，（某成员单位名称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

日期：  年  月   日

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日 
4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：广西科联招标中心有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件作无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件作无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

▲1.必须对本项目谈判文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按响应无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月日

8.技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置 | 响应文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品：，合计项；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品：，合计项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

▲1.必须对本项目谈判文件“第二章  采购需求”中“技术参数及配置”的全部条款，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空（有说明可以留空的除外），否则按响应无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

9.售后服务方案

由供应商按本项目竞争性谈判文件“第二章  采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行编制

附表A：售后服务机构情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称/职业资格证书 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 承诺到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

10.项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称或职业资格证书 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |
| 职称或资格证书编号 |  |  |  |
| 其他证书情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应商务技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 （页码） | 专业 （页码） | 职称或职业资格证书 （页码） | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应商务技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报 价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的项目（项目编号：）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、商务技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1.我方愿意以竞标总报价，提供本项目竞争性谈判文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2.我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量及单位① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 制造商名称 及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注栏除外）， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号（如为定制产品，规格型号可以填写定制），否则其响应作无效响应处理。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、品牌（如有）及制造商、数量、单价等予以公示。

5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6.供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量及单位① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 制造商及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注栏除外）， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号（如为定制产品，规格型号可以填写定制），否则其响应作无效响应处理。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、品牌（如有）及制造商、数量、单价等予以公示。

5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6.供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.关于符合本国产品标准的声明函的格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）人民币（小写）¥退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章 合同文本

广西政府采购平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购

2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购合同

合同编号：GXZC2026-J1-002556-GXKL

计划编号：广西政采[2026]     号

GXRTV技术播控中心（合约）字2026第  号

采购人：广西广播电视台

成交供应商：

签订日期：2026年   月   日

目  录

1、 采购合同书

2、 需求一览表

3、 响应函

4、 响应报价表(首次报价）

5、 商务条款偏离表

6、 技术需求偏离表

7、 最后报价表

8、 成交通知书

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2026-J1-002556-GXKL

采购计划号：广西政采[2026]     号

采购人（甲方）：广西广播电视台

成交供应商（乙方）：

项目名称：2026年广西广播电视台系列广播调频发射专用设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002556-GXKL

签订地点：广西南宁市签订时间：2026年月日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：人民币            （¥             ）。

2.供货一览表：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量① | 单价（元）② | 单项合计（元） ③＝①X② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见合同附件最终报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。竞争性谈判文件另有约定的，从其约定。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：按乙方响应文件承诺。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物合格交付前毁损、灭失等所有风险由乙方承担。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：；交付地点：。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后五个工作日内进行初步验收，初步验收合格后，乙方方可进行安装、安装完成验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期    年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的2%。

2.履约保证金提交方式：乙方在合同签订之日起5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：履约完成后，由乙方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），甲方在收到有效的项目合同验收书后5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）。

4.缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：广西广播电视台

开户银行：中国银行南宁市新竹路支行

银行账号：626257498303

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按响应文件承诺的时间到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额20%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此给甲方造成损失的，乙方须承担甲方的全部损失，包括甲方为些支付的诉讼费、保全费、律师费、交通费等。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.1‰违约金，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成的全部经济损失包括但不限于将已正常交付货物运回的运输费等。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额3% 。

5、乙方未按本项目合同和投标文件（响应文件）中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余合同款项中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.响应函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.响应报价表；

6.最后报价表；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式5份，具有同等法律效力，采购代理机构存档1份，甲方执3份，乙方执1份。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 广西广播电视台 2026年 月 日 | 乙方（章） 2026年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市民族大道73号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话：0771-2091996 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 | 开户银行： |
| 账号：626257498303 | 账号： |
| 邮政编码：530015 | 邮政编码： |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。