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	负压系统设备
	四、医用中心负压吸引系统详细设计说明

简介: 医用中心负压吸引系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、抢救室、病房等吸出患者体内的污物，痰液而设计建造的。医用中心吸引系统克服了电动吸引机随用随搬，不能多人共用、消毒不便等缺点。而且不占用病房空间，也无噪声，是现代化医院理想的吸引系统设备。

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、大楼用医用中心负压吸引站（位置设在医疗综合楼地下一层）

1.1医用中心负压吸引站，配置如下:

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

真空负压机

单台抽吸量≥300m3/h，功率≤11kw，一用一备。配套防回流装置，入口过滤器。配PLC电控柜。2套细菌过滤器≥300m3/h

2台
常规单机工作,用量大时双机工作

2

真空罐

1.50m3，材质：Q345R

2只

3

不锈钢分气缸

一进三出，含进出口阀门及仪表组件等  

1个

4

高温灭菌器

处理量≥300m3/h

1台

5

排污罐

0.3m3，直径φ600，材质：Q345R

1只

6

吸引报警箱

自动声光报警

1个

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

真空负压机

单台抽吸量≥300m3/h，功率≤11kw，一用一备。配套防回流装置，入口过滤器。配PLC电控柜。2套细菌过滤器≥300m3/h

2台
常规单机工作,用量大时双机工作

2

真空罐

1.50m3，材质：Q345R

2只

3

不锈钢分气缸

一进三出，含进出口阀门及仪表组件等  

1个

4

高温灭菌器

处理量≥300m3/h

1台

5

排污罐

0.3m3，直径φ600，材质：Q345R

1只

6

吸引报警箱

自动声光报警

1个

1.2吸引机房主要设备介绍                        

水环式真空泵

（1）单机流量:≥300m3/h

（2）单机功率: 380V 、≤11kw 

（3）噪音：≤70dB(A)

真空罐

（1）容积：1.50m3
（2）设计压力-0.1MPa

（3）设计温度＜100℃

（4）工作介质：空气

（5）材质：Q345R

细菌过滤器

（1）单机处理量: ≥300m3/h

（2）微粒过滤效率＞99.995%

（3）医疗真空系统专用过滤器

高温灭菌器

（1）系统差压：≤2KPa

（2）杀灭病毒、细菌群落范围：芽孢杆菌即时灭杀温度以下的所有细菌、病毒。

（3）杀灭效率：＞99.99%

（4）处理风量（即时消毒灭菌风量）：≥300m3/h

（5）电源：220V，1.5KW

不锈钢分气缸

（1）材质不锈钢

（2） 一进三出

（3）带阀门及测压表

1.3吸引站技术参数

吸引站最大抽气量（二台同时工作）：600m3/h

吸引机房所需总功率：25kW

压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

吸引站噪声：小于70dB(A)

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3 
（3）医疗真空系统专用过滤器

2、吸引管道系统设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。本工程吸引管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

2.2管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

主管：

VAC-Φ76×3(医疗综合楼吸引主管)

病区横管

Φ32×2.0不锈钢管；（详见图纸）

病房支管：

普通病房支管: φ10×1.0不锈钢管；

重病房支管：φ14×1.5不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

区域阀门箱（与氧气系统共用）

3.1■投标人或所投品牌区域阀门箱通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

    吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

6、吸引系统技术参数：

吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。

工作压力：吸引系统在大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.07MPa并能在该范围内任意调节。

吸引系统当负压达到0.07MPa时,因泄漏引起的增压率均每小时不超过1.0%。

吸引系统应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。

吸引终端抽气速率不低于30L/min。

吸引终端压力：-0.04～ -0.07MPa(可调)。

五、病房设备带及终端电器系统

1、病房设备带必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求。

1.2设备带内部为封闭式三腔或以上结构，做到气电分离，强弱电分离。

1.3常规设备带规格：壁厚度≥1.5mm，设备带高度180mm—316mm.设备带厚度75mm—140mm。

1.4设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》标准。

1.5设备带材质选用6063-T6优质铝合金，设备带表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。

1.6面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板翻转整体打开。

1.7气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

1.8气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。

1.9配置LED灯，≥6W，色温4500K。

1.10病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

1.11■投标人或所投品牌医用设备带通过医用设备带盐雾测定和建筑材料燃烧性能测定。测定结果外观以及基体为无明显变化和无基体腐蚀，并且根据检验依据GB8624-2012燃烧性能达到A(A2）级以上，需通过检测认定，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

1.12■投标人或所投品牌医用设备带通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4、设备带上供氧支管设有维修阀。                                                                      

5、设备带上气体终端采用国标终端，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

7、设备带上每床位设计要求：

序号

病床单元

设备名称

要求

单位

数量

1

抢救室

氧气终端

国标

个

2

负压终端

国标

个

2

呼叫对讲分机

≥5寸
个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

8

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1

2

普通病床

氧气终端

国标

个

1

负压终端

国标

个

1

呼叫对讲分机

≥5寸

个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

4

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1


	1
	套
	600000
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	负压系统设备
	四、医用中心负压吸引系统详细设计说明

简介: 医用中心负压吸引系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、抢救室、病房等吸出患者体内的污物，痰液而设计建造的。医用中心吸引系统克服了电动吸引机随用随搬，不能多人共用、消毒不便等缺点。而且不占用病房空间，也无噪声，是现代化医院理想的吸引系统设备。

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、大楼用医用中心负压吸引站（位置设在医疗综合楼地下一层）

1.1医用中心负压吸引站，配置如下:

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

真空负压机

单台抽吸量≥300m3/h，功率≤11kw，一用一备。配套防回流装置，入口过滤器。配PLC电控柜。2套细菌过滤器≥300m3/h

2台
常规单机工作,用量大时双机工作

2

真空罐

1.50m3，材质：Q345R

2只

3

不锈钢分气缸

一进三出，含进出口阀门及仪表组件等  

1个

4

高温灭菌器

处理量≥300m3/h

1台

5

排污罐

0.3m3，直径φ600，材质：Q345R

1只

6

吸引报警箱

自动声光报警

1个

1.2吸引机房主要设备介绍                        

水环式真空泵

（1）单机流量:≥300m3/h

（2）单机功率: 380V 、≤11kw 

（3）噪音：≤70dB(A)

真空罐

（1）容积：1.50m3
（2）设计压力-0.1MPa

（3）设计温度＜100℃

（4）工作介质：空气

（5）材质：Q345R

细菌过滤器

（1）单机处理量: ≥300m3/h

（2）微粒过滤效率＞99.995%

（3）医疗真空系统专用过滤器

高温灭菌器

（1）系统差压：≤2KPa

（2）杀灭病毒、细菌群落范围：芽孢杆菌即时灭杀温度以下的所有细菌、病毒。

（3）杀灭效率：＞99.99%

（4）处理风量（即时消毒灭菌风量）：≥300m3/h

（5）电源：220V，1.5KW

不锈钢分气缸

（1）材质不锈钢

（2） 一进三出

（3）带阀门及测压表

1.3吸引站技术参数

吸引站最大抽气量（二台同时工作）：600m3/h

吸引机房所需总功率：25kW

压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

吸引站噪声：小于70dB(A)

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3 
（3）医疗真空系统专用过滤器

2、吸引管道系统设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。本工程吸引管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

2.2管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

主管：

VAC-Φ76×3(医疗综合楼吸引主管)

病区横管

Φ32×2.0不锈钢管；（详见图纸）

病房支管：

普通病房支管: φ10×1.0不锈钢管；

重病房支管：φ14×1.5不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

区域阀门箱（与氧气系统共用）

3.1■投标人或所投品牌区域阀门箱通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

    吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

6、吸引系统技术参数：

吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。

工作压力：吸引系统在大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.07MPa并能在该范围内任意调节。

吸引系统当负压达到0.07MPa时,因泄漏引起的增压率均每小时不超过1.0%。

吸引系统应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。

吸引终端抽气速率不低于30L/min。

吸引终端压力：-0.04～ -0.07MPa(可调)。

五、病房设备带及终端电器系统

1、病房设备带必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求。

1.2设备带内部为封闭式三腔或以上结构，做到气电分离，强弱电分离。

1.3常规设备带规格：壁厚度≥1.5mm，设备带高度180mm—316mm.设备带厚度75mm—140mm。

1.4设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》标准。

1.5设备带材质选用6063-T6优质铝合金，设备带表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。

1.6面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板翻转整体打开。

1.7气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

1.8气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。

1.9配置LED灯，≥6W，色温4500K。

1.10病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

1.11■投标人或所投品牌医用设备带通过医用设备带盐雾测定和建筑材料燃烧性能测定。测定结果外观以及基体为无明显变化和无基体腐蚀，并且根据检验依据GB8624-2012燃烧性能达到A(A2）级以上，需通过检测认定，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

1.12■投标人或所投品牌医用设备带通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4、设备带上供氧支管设有维修阀。                                                                      

5、设备带上气体终端采用国标终端，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

7、设备带上每床位设计要求：

序号

病床单元

设备名称

要求

单位

数量

1

抢救室

氧气终端

国标

个

2

负压终端

国标

个

2

呼叫对讲分机

≥5寸
个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

8

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1

2

普通病床

氧气终端

国标

个

1

负压终端

国标

个

1

呼叫对讲分机

≥5寸

个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

4

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1


	1
	套
	600000


